招　标　文　件

项目名称：南京林业大学消防、安防系统建设

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0148

江苏省政府采购中心

2024年4月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 供应商须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………44

- 第一章  投标邀请

受南京林业大学的委托，江苏省政府采购中心就南京林业大学消防、安防系统建设 (JSZC-)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京林业大学消防、安防系统建设招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2024年5月28日9点30分  （北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0148

2.项目名称：南京林业大学消防、安防系统建设

3.预算金额：560万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为560万元。

5.采购需求(简介)：本项目为南京林业大学消防、安防系统建设项目，为设备及系统集成采购，包含白马校区安防建设、三校区安防、消防、人员安全管理系统、新庄校区老旧安防系统设备改造及系统整合等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签字后120天内完成整体项目验收，其中白马校区所有建设内容需在7月15日前完成部署调试，并经过两周试运行，保证在7月31日前开通落地。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2022或2023年的年度财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年 5月 28日 9点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京林业大学

地址：南京市龙蟠路159号

联系人：蒋老师

联系方式：025-85428503

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：顾娄江

联系方式：025-83668551

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

分包号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0148）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

当标的物全部到场且均已安装完毕后，经甲方组织验收合格后支付至其合同总价款的90%。验收合格满一年无任何质量问题后支付合同款10%

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清筒型一体机 | 工业 |
| 2 | 200万高清半球摄像机 | 工业 |
| 3 | 400万人脸抓拍一体机 | 工业 |
| 4 | 400万人脸抓拍半球摄像机 | 工业 |
| 5 | 智能周界警戒摄像机 | 工业 |
| 6 | 全景枪球联动摄像机 | 工业 |
| 7 | 智能热成像警戒摄像机 | 工业 |
| 8 | 智能违停抓拍摄像机 | 工业 |
| 9 | 智能测速一体机（含补光灯、测速终端盒） | 工业 |
| 10 | 违章提示显示屏 | 工业 |
| 11 | 新庄校区安防基础平台 （含2200路视频接入及管理授权） | 工业 |
| 12 | 白马校区安防基础平台 （含500路视频接入及管理授权） | 工业 |
| 13 | 流媒体转发管理终端 | 工业 |
| 14 | 48盘位网络存储管理终端（含48块16TB企业级硬盘） | 工业 |
| 15 | 融合型智能分析管理终端 | 工业 |
| 16 | 新庄校区核心网络通讯终端 （含电源、主控板、48千兆电+4万兆光板卡*2、48万兆光板卡*1） | 工业 |
| 17 | 白马校区核心网络通讯终端 （含电源、主控板、48电板卡*1、24千兆光16万兆光板卡*1） | 工业 |
| 18 | P1.2小间距监控显示终端 （含支架） | 工业 |
| 19 | 发送卡 | 工业 |
| 20 | 视频管理控制终端（含1张输入编码卡、2张输出解码卡、电源） | 工业 |
| 21 | 视频解码设备 | 工业 |
| 22 | 三校区智慧校园安全管理平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 23 | 智慧校园安全业务管理终端 | 工业 |
| 24 | 智慧校园安全数据管理终端 | 工业 |
| 25 | 设备机房UPS | 工业 |
| 26 | 监控中心环境改造 | 工业 |
| 27 | 监控指挥中心坐席 | 工业 |
| 28 | 监控中心管理主机 | 工业 |
| 29 | 42U标准机柜 | 工业 |
| 30 | 消防物联传输装置 | 工业 |
| 31 | 消防物联传输通讯卡 | 工业 |
| 32 | 24口数据传输汇聚终端 | 工业 |
| 33 | 万兆网络传输模块 | 工业 |
| 34 | 24口数据接入终端 | 工业 |
| 35 | 8口数据接入终端 | 工业 |
| 36 | 千兆网络传输模块 | 工业 |
| 37 | 测速专用立杆 | 工业 |
| 38 | 违停球专用立杆 | 工业 |
| 39 | 3米立杆 | 工业 |
| 40 | 室外落地箱 | 工业 |
| 41 | 室内壁挂箱 | 工业 |
| 42 | 288芯室外光纤落地式交接箱 | 工业 |
| 43 | 144芯室外光纤落地式交接箱 | 工业 |
| 44 | 室外48芯单模光纤 | 工业 |
| 45 | 室外12芯单模光纤 | 工业 |
| 46 | 室外4芯单模光纤 | 工业 |
| 47 | 防水电源线 | 工业 |
| 48 | 六类非屏蔽双绞线 | 工业 |
| 49 | 防水六类非屏蔽双绞线 | 工业 |
| 50 | PVC管 | 工业 |
| 51 | 集成服务 | 软件和信息技术服务业 |

二、建设概述及内容

- 2.1 建设要求概述

南京林业大学消防、安防系统建设通过结合新庄校区、白马校区、淮安校区现有系统设备的基础能力，采取智慧赋能、业务融合、流程梳理、落实责任的手段，提升校园对于人员、车辆、消防的安全管理能力。建成后我校将完成由“传统保卫”向“智慧保卫”转型，整合三校区现有的安防及消防系统形成“集中化管理”模式，并通过新增智能化前端设备及管理设备，构建三校区“安消一体化”管理机制，实现校园“人员”及“车辆”的统一管理，整体上完成校园安全管理体系的智能化系统搭建，推进校园安全保卫工作的智慧化发展。

本次建设将充分考虑到南京林业大学的使用需求和地理环境特点，项目包含白马校区基础安防系统及智能化系统、三校区智慧校园安全管理系统、新庄校区老旧安防系统设备改造及系统整合及辅材等。

- 2.2建设内容

- 2.2.1白马校区建设内容：

（1）在白马校区出入口、主干道及室外公共区域部署人脸识别一体机及后端智能分析设备，形成室外区域的智能化抓拍系统覆盖，为后续人员安全管理业务及新校区安全保卫工作开展提供支撑。

（2）在白马校区出入口、主干道及室外公共区域部署高清筒型一体机，结合室外人脸识别一体机的部署，基本完成白马校区室外视频监控全覆盖。

（3）在白马校区围墙周界区域部署声光警戒摄像机，通过联动报警管理违规翻越围墙进出校园情形。

（4）在白马校区至高点部署全景枪球联动摄像机，对校园重要开放场景进行实时监控。

（5）白马校区安防专网建设，完成由监控指挥中心至校园各区域及围墙区域的各节点网络通讯设备部署及光纤链路敷设。

（6）白马校区新建安防系统设备应与白马现有基建处系统形成无缝衔接。

- 2.2.2新庄校区建设内容：

（1）新庄校区室外公共区域监控盲区高清筒形一体机增补建设，更新因使用年限过长造成画面模糊、失真、损坏的设备，保障校园室外公共区域监控覆盖。

（2）新庄校区现有监控系统智能化升级，在新庄校区出入口、主干道、室外重点卡口及教学楼、宿舍楼、实验楼楼宇出入口部署人脸识别抓拍设备及后端智能分析设备，形成校园室内外重要卡口的智能化抓拍系统覆盖，为后续人员安全管理业务及安全保卫工作开展提供支撑能力。

（3）新庄校区逸夫科技大楼及生物技术大楼模拟监控设备改造，对两栋重要楼宇的出入口、大厅、走廊、电梯厅、楼梯间等重点区域部署监控设备，完善两栋楼宇内部监控系统建设。

（4）新庄校区主干道车辆违停/超速事件多发区域部署智能违停抓拍摄像机及智能测速一体机设备，监测车辆违章行为，为校园智慧交通管理业务提供基础支撑能力。

（5）新庄校区逸夫科技大楼楼顶部署智能热成像警戒摄像机，对校区内树木园片区进行森林防火实时监测及预警。

（6）新庄校区监控指挥中心部署P1.2小间距显示终端及解码拼控设备，并对监控指挥中心内部环境布局进行调整，包括原教学考试系统迁移、开通，原显示大屏移位、调试，配套办公区域环境改造等；同时在设备机房部署视频存储管理终端，用于本次项目的视频图像存储及更新部分老旧故障存储设备。

（7）新庄校区安防专网建设，通过部署室外光纤落地式交接箱及各节点网络通讯设备（核心层、汇聚层、接入层）部署及光纤链路敷设，完成由监控指挥中心至校园室外各片区及50余栋主要楼宇的专网建设。

（8）新庄校区新建安防系统设备应与新庄原有安防系统形成无缝衔接。

- 2.2.3三校区智慧校园安全管理平台建设：

（1）部署校园综合安防管理模块，将白马校区、新庄校区、淮安校区现有视频系统平台进行整合接入，实现三校区实时视频及录像的统一查看及管理；将现有三校区出入口系统（人行、车辆）进行整合接入，实现对出入口系统运行状态、设备信息及出入记录的统一查询和管理；支持将校园各类非视频类报警系统（如红外光栅/入侵报警等）接入，绑定报警设备与附近摄像机设备，提供视频联动报警能力；支持人员快速检索、以图搜图、轨迹查询、安防综合看板、数据统计等业务能力（详见招标清单功能参数要求）。

（2）部署消防物联传输装置及校园安消一体化管理模块，完成白马校区、新庄校区及淮安校区的消防火灾自动报警主机联网，实现火灾事件集中报警处置功能；通过与现有安防监控系统整合，在发生火灾报警时，可联动现场附近监控画面，呈现安消一体化的报警模式，为值班人员及管理人员现场处置提供更多维度现场信息，提升处置效率，保障消防安全；同时系统支持消防基础设施设备档案管理、数据统计、事件查询等业务能力（详见招标清单功能参数要求）。

（3）部署校园智慧交通管理模块，完成校园车辆综合信息库建设，做到车辆基础信息底数清；通过接入本次建设的违章/测速前端设备，实现车辆违章管理功能，可按积分/次数等条件对违章行为进行记录及管理，该功能须支持移动端应用；同时系统支持车辆快速查询功能，能够快速检索车辆出入记录、违章记录及积分情况等信息。

（4）部署三维可视化应用模块，完成白马、新庄、淮安三校区室外三维可视化地图及白马、新庄两校区楼宇/楼层三维地图建设（室内地图建模区域为两校区包含消防或安防设备的区域）；同时通过系统完成三校区现有室内外安防/消防设备的模型制作、现场测点及地图部署工作，为后续相关安全业务的开展提供可视化支撑能力。

三、招标货物清单

核心产品：48盘位网络存储管理终端（含48块16TB企业级硬盘）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清筒型一体机 | 台 | 176 |
| 2 | 200万高清半球摄像机 | 台 | 146 |
| 3 | 400万人脸抓拍一体机 | 台 | 135 |
| 4 | 400万人脸抓拍半球摄像机 | 台 | 116 |
| 5 | 智能周界警戒摄像机 | 台 | 53 |
| 6 | 全景枪球联动摄像机 | 台 | 2 |
| 7 | 智能热成像警戒摄像机 | 台 | 2 |
| 8 | 智能违停抓拍摄像机 | 台 | 5 |
| 9 | 智能测速一体机（含补光灯、测速终端盒） | 套 | 5 |
| 10 | 违章提示显示屏 | 个 | 5 |
| 11 | 新庄校区安防基础平台 （含2200路视频接入及管理授权） | 套 | 1 |
| 12 | 白马校区安防基础平台 （含500路视频接入及管理授权） | 套 | 1 |
| 13 | 流媒体转发管理终端 | 台 | 3 |
| 14 | 48盘位网络存储管理终端（含48块16TB企业级硬盘） | 台 | 4 |
| 15 | 融合型智能分析管理终端 | 台 | 4 |
| 16 | 新庄校区核心网络通讯终端 （含电源、主控板、48千兆电+4万兆光板卡*2、48万兆光板卡*1） | 台 | 1 |
| 17 | 白马校区核心网络通讯终端 （含电源、主控板、48电板卡*1、24千兆光16万兆光板卡*1） | 台 | 1 |
| 18 | P1.2小间距监控显示终端 （含支架） | ㎡ | 14.58 |
| 19 | 发送卡 | 台 | 4 |
| 20 | 视频管理控制终端（含1张输入编码卡、2张输出解码卡、电源） | 台 | 1 |
| 21 | 视频解码设备 | 台 | 1 |
| 22 | 三校区智慧校园安全管理平台 | 套 | 1 |
| 23 | 智慧校园安全业务管理终端 | 台 | 2 |
| 24 | 智慧校园安全数据管理终端 | 台 | 1 |
| 25 | 设备机房UPS | 套 | 1 |
| 26 | 监控中心环境改造 | 项 | 1 |
| 27 | 监控指挥中心坐席 | 套 | 1 |
| 28 | 监控中心管理主机 | 台 | 2 |
| 29 | 42U标准机柜 | 台 | 1 |
| 30 | 消防物联传输装置 | 台 | 16 |
| 31 | 消防物联传输通讯卡 | 张 | 15 |
| 32 | 24口数据传输汇聚终端 | 台 | 14 |
| 33 | 万兆网络传输模块 | 个 | 28 |
| 34 | 24口数据接入终端 | 台 | 19 |
| 35 | 8口数据接入终端 | 台 | 85 |
| 36 | 千兆网络传输模块 | 个 | 208 |
| 37 | 测速专用立杆 | 套 | 5 |
| 38 | 违停球专用立杆 | 套 | 5 |
| 39 | 3米立杆 | 根 | 149 |
| 40 | 室外落地箱 | 个 | 102 |
| 41 | 室内壁挂箱 | 个 | 61 |
| 42 | 288芯室外光纤落地式交接箱 | 个 | 1 |
| 43 | 144芯室外光纤落地式交接箱 | 个 | 4 |
| 44 | 室外48芯单模光纤 | 米 | 2000 |
| 45 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 10190 |
| 46 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 27000 |
| 47 | 防水电源线 | 米 | 14000 |
| 48 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 53 |
| 49 | 防水六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 116 |
| 50 | PVC管 | 米 | 13600 |
| 51 | 集成服务 | 项 | 1 |

四、技术规格、参数

| 序号 | 设备名称 | 技术规格/功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清筒型一体机 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 ▲在1920x1080分辨率下，水平中心清晰度不小于1100TV（提供CMA或CNAS认证的机构出具的检测报告扫描件加盖公章）。 设备需具备智能报警防干扰功能 不低于IP67防尘防水等级。 需同时支持DC12V和POE供电 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx，灰度等级不小于11级。 同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约50%。 |
| 2 | 200万高清半球摄像机 | 输出图像分辨力不低于1920x1080 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 支持不小于4倍光学变倍，可通过浏览器控制镜头的Zoom和Focus，变焦过程不会完全虚焦。 同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约80%。 内置GPU芯片。 需具备智能报警防干扰功能 当事件报警产生时，可在布防时间内联动声音警报。 |
| 3 | 400万人脸抓拍一体机 | 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps 具有不小于1/1.8"英寸传感器。 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 ▲支持对出现在监控画面中两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检验。（提供CMA或CNAS认证的机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90% 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍。 |
| 4 | 400万人脸抓拍半球摄像机 | 分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 宽动态能力不小于120dB。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 需支持IP67防护等级。 |
| 5 | 智能周界警戒摄像机 | 最大分辨率1920x1080@25fps、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 当报警产生时，可联动产生声音报警输出。报警声音类型不低于 10种，报警音量和重复次数可设置。 在IE浏览器下，具有最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项；在最佳抓拍模式下，抓拍图片数量和抓拍阈值可设置；在快速抓拍模式下，抓拍阈值和抓拍间隔可设置。 IP67防护等级。 |
| 6 | 全景枪球联动摄像机 | 设置支持1/2.8" CMOS图像传感器，有效像素≥200万 在多目标自动跟踪模式下，1分钟最多可自动切换跟踪拍摄30个目标；最多同时锁定60个全景摄像机画面目标；目标跟踪切时间小于0.3秒；跟踪灵敏度可设置在1-5级；目标跟踪时间可以在2秒到999秒之间任意设置 ▲支持三级警戒区域设置，分优先级跟踪不同警戒区域内的目标，警戒区域的形状可任意设置；每一级警戒区可设置区域不少于20个；（提供CMA或CNAS认证的机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 对全景摄像机画面中的目标从单向或双向触发警戒线的行为进行锁定跟踪并提示，系统最大支持设置50条警戒线； 可对进入全景摄像机镜头画面抓拍区域内的多个活动目标进行锁定，按设定时间逐个跟踪目标; 能够通过人工在枪机画面用鼠标选定某个特定的移动目标，自动驱动球机对此移动目标进行持续跟踪；； 视频平台和存储系统对接：支持GB/T28181-2016、ONVIF 、RTSP等； |
| 7 | 智能热成像警戒摄像机 | 支持预置点/辅助输出/多种扫描方式的定时任务功能; 支持区域扫描功能，方位设定功能，烟火区域屏蔽功能; 支持热成像目标检测，可联动可见光通道对未授权人员进行目标跟随; 支持测温功能，测温范围：-20 ℃~150 ℃，测温精度：±8 ℃，或者读数的±8%，取最大值; 热成像分辨率：384 × 288 热成像焦距：25 mm 热成像视场角：14.88°（H） × 11.19°（V） 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：1500m 可见光分辨率：2688 x 1520，400万实时高清 可见光焦距：6-336 mm,光学变倍56倍 可见光补光功能：激光补光有效距离800m 可见光视场角：48.26°(H)28.43°(V)-0.92°(H)0.56°(V) 可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾 可见光防抖功能：陀螺仪电子防抖 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：6000m 电源输入： DC36V±20%&DC48V±20% 功率：工作功耗≤70 W，最大功耗≤130 W 工作温度和湿度：-40 ℃~70℃，＜90% RH 防护等级：IP66，电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准 |
| 8 | 智能违停抓拍摄像机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 内置GPU芯片 摄像机内置镜头，支持40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 视频输出支持2560×1440、25fps 红外距离不小于250米 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持256GB的SD卡。 支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99% 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米 |
| 9 | 智能测速一体机（含补光灯、测速终端盒） | 视频和抓拍图片分辨率支持（3840×2160）像素 雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围 支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息，并可叠加到视频预览画面中的目标的位置 支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持手动标定，自动标定 支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角 支持实时输出检测目标的经纬度信息 支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数 支持目标轨迹跟踪和显示，可在web端展示目标轨迹 支持实时输出目标的结构化信息，结构化信息包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等 支持对单车道的平均速度进行统计，在（-3km/h）的误差范围内，经过检测区域的平均速度统计准确率≥99% 在夜间环境照度较低的情况下，通过雷达视频融合检测车辆目标，抓拍率≥99% 样机可检测来向行驶和去向行驶的车辆目标 支持交通信号评价数据输出，包括周期停车次数、排队长度等 支持区域状态数据输出，包括秒级排队长度、车辆数、队首/尾车辆信息、车道车辆分布信息等 防护等级，IP66 |
| 10 | 违章提示显示屏 | 工作电压：AC 220V±44V，50Hz 总功率：≤25W 通讯接口：RJ45 测速显示数值：红199～1；绿199～1 LED中心亮度：红>5000 cd/㎡；黄>5000 cd/㎡ ；绿>5000 cd/㎡ 单管电流：≤20mA LED寿命：≥100000小时 可视距离：≥500m 可视角度：>30° 工作温度：-40℃ ~ +80℃ 保存环境：0~50℃，40~60%RH 防护等级：IP53 |
| 11 | 新庄校区安防基础平台 （含2200路视频接入及管理授权） | 支持基础资源信息及基础服务能力，包括系统人事管理、场地管理、设备网络管理、事件联动、数据管理、低代码引擎、门户工作台等。 支持提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 支持视频级联应用，为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 支持通过前端视频和后端比对分析设备，对相关人员人脸进行抓拍、分析，提供人员分组下发设备能力。 支持道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供嫌疑车辆行驶轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏。 |
| 12 | 白马校区安防基础平台 （含500路视频接入及管理授权） | 支持基础资源信息及基础服务能力，包括系统人事管理、场地管理、设备网络管理、事件联动、数据管理、低代码引擎、门户工作台等。 支持提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 支持视频级联应用，为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 支持通过前端视频和后端比对分析设备，对相关人员人脸进行抓拍、分析，提供人员分组下发设备能力。 支持道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供嫌疑车辆行驶轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏。 |
| 13 | 流媒体转发管理终端 | CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块480G SSD硬盘； 支持 1+1 冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用；支持电源+BBU 模式，当市电断电，自动切换内置 BBU 支持服务器继续运行，同时 BBU 向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢 异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复 设备处于工作状态时，可插入SATA 硬盘、SSD硬盘，并支持 1TB、2TB、3TB、4TB 容量硬盘，硬盘使用过程中可发出警告信息和错误信息 设备发生故障时，可发出声光指示 可将设备的多个以太网接口绑定为一个IP地址，当一个接口损坏时，设备仍应能正常工作。并在IE浏览器下，具有轮转模式、主备模式、XOR 模式、广播模式、802.3ad模式、TLB模式、虚拟化模式、容错模式、负载均衡模式设置选项 可支持 https 加密传输协议访问设备 |
| 14 | ★48盘位网络存储管理终端（含48块16TB企业级硬盘） | 设备支持1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/不同大小硬盘接入能力 支持SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘 支持硬盘交错/分时启动 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔功能 ▲支持设置RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10/RAID50/JBOD等模式（提供CMA或CNAS认证的机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝等）的硬盘混插； 支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插； 支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发； 支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出 设备存储总容量应≥768TB |
| 15 | 融合型智能分析管理终端 | 具有 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 网络接口、2 个USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232接口、1 个 RS485 接口 具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口 可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 ▲支持至少128路图片流或64路视频流人脸识别分析比对功能（提供CMA或CNAS认证的机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 8 个GPU条件下，人脸库建模速度不低于300张/秒。 支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储5000万条人脸抓拍历史记录。 以图搜图首位命中率不低于95%，以图搜图前十位命中率不低于99% 人脸图片建模成功率不低于99.99%； 人脸戴眼镜检出率不低于99%； 支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于 99%； 支持检出水平转动角度、俯仰角、倾斜角不超过±45°且面部无遮挡的人脸；白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒； 人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸正确识别率不小于 98%； 人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%；监视名单漏报率不超过≤0.1%；非监视名单误报率≤0.01%； 支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在图上展示人员行动轨迹。 |
| 16 | 新庄校区核心网络通讯终端 （含电源、主控板、48千兆电+4万兆光板卡*2、48万兆光板卡*1） | 支持独立主控板槽位数≥2，独立交换网板槽位数≥6，独立网络业务板槽位数≥8 支持千兆电口，千兆光口，万兆光口，25G光口，40G光口，100G光口 支持正交无中板 CLOS 架构设计，支持主控、交换网板、业务板独立 10G/25G/40G/100G端口时延平均≤1us 单板40G端口数≥16；单板100G端口数≥16；单板可同时提供25G端口数和100G光口，且实际可用端口总数≥52 交换容量≥512Tbps 包转发率≥96000Mpps 支持双向槽位带宽≥3T 支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性; 堆叠带宽能达到双向3.2Tbps，跨框转发平均时延≤2us 支持VxLAN功能，支持VXLAN二三层互通，支持VxLAN OAM ping和tracert 支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤12ms 支持MACsec加密技术 支持sFlow等流量统计和分析功能 支持专门针对CPU保护机制的功能，具备 CPU 防攻击能力，保障CPU工作安全 支持ISSU技术，升级过程中保障业务不中断 设备提供2个网管口，支持网管口各份组，提升系统可靠性 支持IPv6协议，支持IPv4和IPv6双协议栈；支持6over4 隧道，4over6 隧道。支持IPV4/IPv6策略路由 |
| 17 | 白马校区核心网络通讯终端 （含电源、主控板、48电板卡*1、24千兆光16万兆光板卡*1） | 支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥6 单板卡可支持万兆48端口密度，整机最大可支持288个万兆端口 10G端口时延≤1us 交换容量≥76.8Tbps/336Tbps 转发性能≥8640Mpps/57600Mpps 支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性; 堆叠跨框转发平均时延≤2us 支持 MDC 虚拟化功能，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、划出虚拟交换机的特性，并且最大支持 9个虚拟交换机、规格表项叠加的特性 支持OpenFlow功能 支持VxLAN功能，支持VXLAN二三层互通，支持VxLAN OAM ping和tracert 支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤12ms 支持MACsec加密技术 支持sFlow等流量统计和分析功能 支持专门针对CPU保护机制的功能，具备 CPU 防攻击能力，保障CPU工作安全 支持ISSU技术，升级过程中保障业务不中断 设备提供2个网管口，支持网管口各份组，提升系统可靠性 支持IPv6协议，支持IPv4和IPv6双协议栈；支持6over4 隧道，4over6 隧道。支持IPV4/IPv6策略路由 |
| 18 | P1.2小间距监控显示终端 （含支架） | ▲LED像素点间距≤1.25mm（提供CMA或CNAS认证的机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 像素密度≥640000点/㎡。 色温3000K—10000K可调，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内 刷新率≥3840Hz 可视角≥160°(H)/160°(V) 对比度≥10000：1 白平衡亮度≥600 nit 色温≥9300 K 发光芯片波长范围＜2.5nm，分光比1.2。 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。 符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。 LED制造商应具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。 |
| 19 | 发送卡 | 支持1路HDMI1.4视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素; 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放; 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制; 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 ; 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数; 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接; 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理; 视频输入接口：HDMI1.4*1 视频输入分辨率：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz LED带载输出接口：千兆网口*4 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载260万像素，可自定义分辨率 视频输出极限高度：180~5120 视频输出极限宽度：320~5120 其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1 |
| 20 | 视频管理控制终端（含1张输入编码卡、2张输出解码卡、电源） | 支持解码格式： H.265、MJPEG；整机最大解码能力支持 512 路分辨率为 200W的视频，或32路分辨率为 3200W 的视频；单板最大解码能力支持 32 路分辨率为 200W或 2 路分辨率为 3200W 的视频。 单张输入板卡支持 4 路分辨率为 1920×1080图像或 2 路分辨率为 4096×2160 图像输入 单张输出板卡支持 4 路分辨率为 1920×1080图像或2路分辨率为4096×2160图像输出 单输出接口支持 16 个分辨率为 4096×2160 图层或 16 个分辨率为 1920×1080 图层；单张输出板卡支持 30 个分辨率为 4096×2160图层或 30 个分辨率为 1920×1080 图层 支持自定义分辨率：宽（1280～8192）、高（720～4320） 可设； 具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作 可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用；支持保存 3000 个场景；场景可视化：场景保存方式支持以布局缩略图方式显示；场景快速切换：输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象 支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。 轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置 可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 |
| 21 | 视频解码设备 | 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 |
| 22 | 三校区智慧校园安全管理平台 | （1）校园综合安防业务管理模块 支持视频监控平台接入，将现有视频监控平台、摄像机（海康、大华等）统一管理，接入数据包括但不限于实时视频图像、回放视频录像、设备编号、字符编号、IP地址、设备在线离线状态及设备故障信息等 支持视频统一应用功能，提供学校全量监控的实时预览、视频回放、视频场景轮巡等功能， 支持最大可对16路视频录像进行同步回放，可在回放录像时添加时间戳标签，可对回放录像关键时间点进行标记，并可在标签上进行名称定义； 支持对录像回放画面截图并快速创建案事件，录入事件名称、事件描述等； 支持在实时预览模式中可切换至视频追踪模式，联动主画面周边摄像机进行追踪查看，可连续切换追踪主画面； 支持安防联动报警功能，在触发安防报警事件时，能够联动展示事件详情、在地图显示附近设备、联动附近摄像机画面、处置预案、短信通知相关负责人等，并支持报警记录查询，报警档案管理功能 支持校园出入口通道系统接入，将现有校园出入口通道系统统一管理，实现人员出行记录查询功能 支持校园出入口车辆通道系统接入，将现有校园出入口车辆通道系统统一管理，实现车辆出行记录查询功能 ▲支持综合概览功能，全方位呈现校园/各校区全量数据，包含设备信息、建筑信息、人员信息、车辆信息、事件信息等，点击各个类型的统计数值时，支持跳转到明细页面查看详情。（提供CMA或CNAS认证的机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持人员行为信息综合查询，可按姓名、人脸照片、学工号、一卡通号、时间等条件对人员行动轨迹进行搜索，在校园地图上展示目标人员的行动轨迹，轨迹可按顺序连线播放，并支持在各个轨迹节点回放相应时间点的监控录像视频。" （2）校园安消一体化管理模块 支持消防物联数据接入，传输装置信号解析功能 支持消防物联设备管理功能：需支持管理接入设备的ID、名称、协议，并接入物联设备的实例信息、运行状态、物模型、事件日志等功能 支持在系统中可新增、编辑、查看火灾报警设备，可维护设备类型、安装楼宇、所在楼层、物联网身份编码、厂商、品牌、规格等关键信息。 支持接收实时报警事件 支持自定义不同类型的报警事件设定处置的预案，供发生报警时引导按照预案执行 ▲在发生火灾报警事件时，系统将联动报警设备及周边摄像机生成报警记录，并提供语音报警提醒值守人员及时处理，在处置页面展示报警的发生位置、时间、事发地所在楼层电子地图、事发地周边监控画面、事发地基本信息、负责人联系方式、处置步骤等关键信息供参考，处置时可勾选对应的联系人发送事件通知短信提醒。（提供CMA或CNAS认证的机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 支持报警主机、部件及传输装置的报警事件查询、操作记录查询，可按照报警类型、所在楼宇、报警日期、报警时段、报警设备、处置时长等条件进行报警事件统计，并支持导出 支持火情登记功能：登记火情的发生位置、发生时间、发生原因、扑救方式、人员伤亡、过火面积、现场照片等信息 支持查询火警事件及处置记录，支持按照楼宇、起火原因、扑救方式等条件进行火情事件统计，并支持导出" （3）校园智慧交通管理模块 支持对接车辆道闸系统，支持对接机动车测速及违停相关设备及系统 支持机动车辆统一查询，可根据车牌号、姓名、一卡通号、所属区域、部门、车辆类型、车辆类别、黑名单状态、积分情况等条件进行检索并支持数据导出； 支持新增、批量导入机动车数据，类型包含校内私人车辆、公务车辆、第三方服务单位车辆； 支持对已登记注册车辆的信息编辑功能，包含人员信息、车辆信息及车辆通行信息；同时支持现有登记车辆的注销； 支持机动车违章积分管理规则配置功能：可按照年、半年、季度配置记分周期；可灵活设置总积分数；可自定义配置超速扣除积分数、违停扣除积分数。 支持积分处置：积分达到设定值时，进行处理（签订保证书/视频培训/考试答题/选择是否拉黑/自动拉黑） 支持违章查询功能，可按车牌号、时间段、车辆类型、违章处置状态对违章车辆进行查询，包含车辆信息及违章时间、违章地点等。 支持按违章类型统计、按违章车辆类型统计、按违章时段统计、违章地点排名统计、违章部门排名统计、车辆违章排名统计等统计分析功能" （4）校园三维可视化应用模块 支持校区室外地图及室内地图的3D地图建模 支持模型导入、模型-数据映射、设备点位部署、模型效果配置、绘制标识物、地图设置等功能 地图资源可视化，包括室外地图和室内楼层地图，3D 视图下可视化地图立体结构。地图模型资源应部署在 GIS 底图中，整个地图应可直观的呈现精准建模区域、外围区域、街道、建筑、植被、水池、建筑构建等内容。 支持展示室外地下管网、绿化、道路、建筑体等，展示室内楼宇楼层、走廊、房间等，展示安防设备、消防设备模型等 业务场景可视化，根据各业务系统的侧重点，地图组件提供效果支持，对业务场景进行可视化效果呈现，例如报警设备、故障设备、风险建筑、受灾建筑、波及区域、网格化管理区域等业务场景。 支持在地图上展示校区内总览数据，包括未处理报警、设备异常、今日进出人员数量、今日进出车辆等；可对地图进行整体缩放、旋转，可点击地图监控设备展示摄像机实时画面、点击建筑可显示建筑基本信息，并可进入楼宇内部，查看室内地图。 ▲地图支持缩放、支持展示建筑信息、设备信息、设备状态、报警记录等；点击摄像机图标，可查看摄像机基本信息，可播放实时视频，支持截图、全屏、切换主辅码流、追踪等功能 。（提供CMA或CNAS认证的机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 本模块含白马校区及新庄校区室内外三维地图、淮安校区室外地图建模及安防消防设备点位部署工作" |
| 23 | 智慧校园安全业务管理终端 | 基础信息服务：可配置建筑、人员、设备、组织架构等基础数据 数据服务中心：对各类数据进行梳理、清洗及标准化定义 数据治理及分析：将各类标准化数据进行融合分析，并推送至业务系统 数据应用支撑：将治理及分析后的数据进行看板呈现、业务应用、事件处置等 CPU≥配置1颗 x86架构至强处理器，核数≥16核，主频≥2.4GHz 内存≥配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘≥配置2块600G 10K SAS硬盘； 电源≥配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 24 | 智慧校园安全数据管理终端 | 数据存储管理服务： 用于数据存储，并可根据业务系统要求进行数据推送 支持连续不断的可用性、可量测性、扩展性、独立程序设计、易于管理、支持多种网络协议、高存储容量、存储冗余、高吞吐量、安全性能、以及与多种备份设备类型和配置连通等能力 支持存储各类软件、表格、文件、技术资料 日志管理服务： 支持主机文件、API或SDK接入 支持实时日志浏览 多种数据结构化拆分和模板 标准SQL查询语法 日志实时告警 内存≥配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘≥配置2块600G 10K SAS硬盘； 电源≥配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 25 | 设备机房UPS | 20KVA 一小时备用电源 含 32 节12AH电池 含配套电池柜 含配套连接线、承重架等 |
| 26 | 监控中心环境改造 | 含监控中心原有线路、墙面、隔断调整 原有系统设备迁移、调试、开通 |
| 27 | 监控指挥中心坐席 | 含5工位主操作台及10工位辅助坐席 桌体应采用哑光烤漆工艺 桌体应配备显示灯带 桌体内部应配备走线系统 柜门应配备有散热孔 |
| 28 | 监控中心管理主机 | 管理员专用主机，作为智慧校园安全管理平台客户端或WEB端的运行载体 支持显示各类基础数据及业务数据 支持各安全防控业务的查询、汇总、统计、审批、报警、处置等业务处理 支持多窗口视频播放功能 支持多维地图显示功能 I7-12700/32G DDR5内存/1T SATA+512SSD 4G 独立显卡/含23.8寸显示器 |
| 29 | 42U标准机柜 | 600mm宽X2000mm高X1100深 含隔板及PDU插座 |
| 30 | 消防物联传输装置 | 提供RS232接口、CAN接口、继电器输出接口 可获取火灾报警主机设备接口中的报警信号、地址、故障等数据 提供一个以太网接口，能够对目标IP、目标机号、本机机号设置 提供液晶显示 提供实时时钟 可外接GPRS模块 |
| 31 | 消防物联传输通讯卡 | 标准RS232接口和RS422接口 RS232接口的通讯距离＜15m；RS422接口的通讯距离＜1200m 通讯波特率为：2400bps |
| 32 | 24口数据传输汇聚终端 | 固定端口：24端口SFP接口交换机（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个SFP+万兆光口，固化单交流电源 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108Mpps/126Mpps MAC地址：支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 三层聚合口：16个 管理特征：WEB，支持通过MACC或睿易APP管理 |
| 33 | 万兆网络传输模块 | 可热插拔SFP+封装/双LC接口 达到11.1gbps数据链接 支持80km传输距离 DWDM EML激光器和APD接收器 遵循SFP+ MSA协议 符合SDH/SONET传输标准 规格符合SFF 8472 |
| 34 | 24口数据接入终端 | 固定端口≥24个自适应电口, 4个单模千兆光口 交换容量≥336Gbps 包转发率≥42Mpps 支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 支持WEB端管理 |
| 35 | 8口数据接入终端 | 固定端口≥8个千兆自适应电口, 2个单模千兆光口 交换容量≥192Gbps 包转发率≥15Mpps 支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 支持WEB端管理 |
| 36 | 千兆网络传输模块 | 千兆单芯单模 速率≥25G 波长≥1310nm 传输距离≥20km 接口：LC |
| 37 | 测速专用立杆 | 6米高 横臂6米 含立杆箱800*600*400mm |
| 38 | 违停球专用立杆 | 6米高 横臂1.5米 含立杆箱600*400*200mm |
| 39 | 3米立杆 | 颜色：白色 形状：八角形 材质：镀锌钢管 规格：高度3m,挑臂长0.6m 杆体壁厚大于2mm 含预埋地笼及基础组件。 |
| 40 | 室外落地箱 | 宽600*高500*深400mm 材质为304不锈钢 厚度≥1.2mm。 含基础、1块隔板、1个5孔插座。 含接地； |
| 41 | 室内壁挂箱 | 机柜尺寸为600*500*250 机柜内部配有隔板及电源插座 |
| 42 | 288芯室外光纤落地式交接箱 | 总配置容量为288芯。 支持熔接和终端为一体的，全塑模块化设计的集合盘。 支持适配器安装卡接卡，能安装FC、SC、ST、LC等多种适配器。 插入损耗：≤0.2dB； 回波损耗：FC/PC≥40Db、FC/SPC≥45Db、FC/UPC≥50dB、FC/APC≥60dB。 机柜高压防护地与箱体绝缘，绝缘电阻＞2×1000m Ω/500V(DC) 机柜高压防护与箱体之间耐压≥3000V（DC）/1min不击穿、无飞弧。 |
| 43 | 144芯室外光纤落地式交接箱 | 总配置容量为144芯。 支持熔接和终端为一体的，全塑模块化设计的集合盘。 支持适配器安装卡接卡，能安装FC、SC、ST、LC等多种适配器。 插入损耗：≤0.2dB； 回波损耗：FC/PC≥40Db、FC/SPC≥45Db、FC/UPC≥50dB、FC/APC≥60dB。 机柜高压防护地与箱体绝缘，绝缘电阻＞2×1000m Ω/500V(DC) 机柜高压防护与箱体之间耐压≥3000V（DC）/1min不击穿、无飞弧。 |
| 44 | 室外48芯单模光纤 | 48芯室外铠装单模 波长≥1300,850nm 损耗≥850/3.5,1300/1.0db/km 工作温度：-30~60℃ 工作湿度：0~90% |
| 45 | 室外12芯单模光纤 | 12芯室外铠装单模 波长≥1300,850nm 损耗≥850/3.5,1300/1.0db/km 工作温度：-30~60℃ 工作湿度：0~90% |
| 46 | 室外4芯单模光纤 | 4芯室外铠装单模 波长≥1300,850nm 损耗≥850/3.5,1300/1.0db/km 工作温度：-30~60℃ 工作湿度：0~90% |
| 47 | 防水电源线 | 室外防水护套 线径：3x49/0.25mm 线体外径：10.2mm 导体：99.99%纯无氧紫铜制造，铜线外表光亮，由于电阻率低，传导效率高 额定电压：300V/500V。 绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），黑色 绝缘电阻：>200M欧姆×KM。 使用温度：-30~ +70℃。 阻燃特性：IEC 60 332.1 |
| 48 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线，每箱为305米 线缆线径为0.57mm线径 线缆传输速率为1000M 线缆属性为100Ω,250MHz，23AWG； 线缆线芯为十字线芯 外壳采用绿色PVC和LSZH线缆外皮 线缆规格符合UL94V-0等级 线缆规格符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002 |
| 49 | 防水六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽305米/箱 室外防水护套 0.57mm线径 1000M传输速率 100Ω,250MHz，23AWG； 线缆内部带十字线芯； 绿色PVC和LSZH线缆外皮； 符合UL94V-0等级； 符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002 |
| 50 | PVC管 | 材质：聚氯乙烯 最小平均外径：25mm 使用环境温度:-15℃～+40℃ 特点：具有极强的耐热性、韧性、延展性 使用年限：可达50年以上。 国家标准：GB/T13663 GB/T13020-1991 |
| 51 | 集成服务 | 硬件安装调试、软件调试、运维，产品使用培训、技术支持及质保。 |

四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务及保险等。

- 4.1质保及售后技术服务要求

4.1.1 质保期：

（1）设备及软件系统不少于5年免费原厂质保及升级服务（自采购人验收合格，签署《南京林业大学仪器设备验收报告》之日起计），需提供书面承诺书并加盖供应商公章。

4.1.2质量标准：

（1）在中标通知书出具后7个日历日内，提供招标文件所要求的技术参数证明文件原件给采购人确认，并搭建现场环境针对软件功能进行演示，若中标人无法提供或提交虚假材料，一律视为虚假响应，按政府采购相关规定处理。需提供书面承诺书并加盖供应商公章。

（2）设备产品须为全新未使用过的原装合格正品,安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。需提供书面承诺书并加盖供应商公章。

4.1.3售后技术服务要求：

（1）项目竣工验收合格即日起需派至少1名专业技术人员（持安防类岗位培训证书）进行驻场式质保维护，驻场时间为每周5天，每天不低于8小时，报修服务须24小时全天候响应，需提供书面承诺书并加盖供应商公章。

（2）供应商应在质保期内每周对本项目相关子系统进行巡检，每月对设备进行一次全面巡检，如发现故障立即进行维修。质保期内，同一设备维修两次后，第三次必须对设备进行更换。

（3）系统及设备发生故障并收到采购人报修后应做如下处置：一般故障，修复时间不得超过12小时；重大故障（如系统瘫痪、核心设备故障、批量设备故障等），中标人必须2小时内派出技术保障人员赶到现场，修复时间不得超过24小时；必要时需增派专业售后服务人员（持安防类岗位培训证书）到现场进行故障抢修。特殊情况，中标人必须30分钟内派出技术保障人员赶到现场，根据现场实际情况作出应急处置。

（4）紧急状态的保障：采购人遇到诸如高级别安全检查及突发事件等紧急情况，供应商必须派出技术保障人员在现场保障系统的良好运行。

（5）免费为采购人培训操作人员,使其能达到独立操作和一般维护的水平。

4.1.4质保期满后，终身维修，只收取基本材料配件费，不收取工时费。需提供书面承诺书并加盖供应商公章。

4.2履行时限、履行方式及履行地点

4.2.1履行时限：合同签字后120天内完成整体项目验收，其中白马校区所有建设内容需在7月15日前完成部署调试，并经过两周试运行，保证在7月31日前开通落地。

4.2.2履行方式：中标人在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

4.2.3履行地点：南京林业大学。

4.3货款支付

- 供应商完成硬件设备供货，并提供设备材料到货清单，采购人支付合同总价的30%；

- 供应商完成全部产品安装、调试，正常使用30日后，经采购人验收合格，签署《南京林业大学仪器设备验收报告》，采购人支付合同总价款的60%；

- 自采购人验收合格12个月后，系统运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，经采购人确认，支付设备软件合同尾款10%。

- 签订合同后10个工作日内，供应商需缴纳合同额的5%作为履约保证金，质保期结束后，退还交纳的履约保证金。

五、其他要求

（一）技术方案

供应商对本项目所涉及业务的理解及综合分析程度必须符合建设需要，方案中应至少包括总体项目概述、现状描述、设备布署说明、系统功能说明、项目重点难点分析及应对策略等。技术方案应完整详实，切合项目实际需求。

（二）图表方案

图表方案应至少包含本项目安防专网建设规划图（新庄校区及白马校区）、设备部署点位表、设备部署点位图、监控中心改造效果图（新庄校区）等，图表方案应做到清晰直观。

（三）校区新老系统无缝对接方案

阐述本次建设的系统设备与新庄校区及白马校区现有系统如何完成无缝衔接的对接方案，需对各校区需要对接的相关系统设备部署及使用现状进行说明，同时对拟使用的对接方式及技术手段进行说明，无缝对接方案应完整详实，充分考虑系统的兼容性及通讯网络的合理性等关键问题。

（四）三校区安消一体化融合对接方案

根据本项目的基本概况及建设要求概述中描述的内容，本项目最终目标是完成“智慧保卫”转型及安消一体化“集中化管理”目标，供应商就如何通过本次项目整合三校区安防、消防系统并形成安消联动的方式进行详细说明，安消一体化融合对接方案中应至少包含三校区消防火灾自动报警系统对接方案及安防系统及消防系统融合管理方案等。

（五）系统安全性要求

为保障本项目系统平台的数据安全、信息安全问题，供应商须响应以下安全要求：

（1）认证授权：能够保证用户的合法性和用户使用应用信息资源的权力，避免内部敏感信息泄漏和服务所提供的信息资源被非法访问，造成严重的安全事件；

（2）信息保密：能够充分利用密码技术，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，支持https协议访问，防止信息的非授权泄漏，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的保密；

（3）数据完整性：能够建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改；

（4）监控预警：能够记录应用日志，对系统进行实时监测，能够及时预警，保障稳定运行；

（5）数据备份：能够利用数据库的备份功能将建设的平台和系统数据按照校方要求备份到指定的服务器或存储系统上；

供应商需对以上内容（“（五）系统安全性要求”）进行书面承诺，并加盖公章（承诺书格式自拟）。

（六）演示要求

1、供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，单个功能演示视频时长不超过1分钟。

2、演示内容如下：

（1）校园综合安防管理模块视频应用功能：在实时预览模式中可切换至视频追踪模式，联动主画面周边摄像机进行追踪查看，可连续切换追踪主画面；可对16路视频录像进行同步回放；在回放录像时添加时间戳标签，可对回放录像关键时间点进行标记，并可在标签上进行名称定义；可对录像回放画面截图并快速创建案事件，录入事件名称、事件描述等。

（2）校园综合安防管理模块人员检索功能：可按姓名、人脸照片、学工号、一卡通号、时间等条件对人员行动轨迹进行搜索，在校园地图上展示目标人员的行动轨迹，轨迹可按顺序连线播放，并支持在各个轨迹节点回放相应时间点的监控录像视频。

（3）校园安消一体化管理模块消防设施设备管理功能：在系统中可新增、编辑、查看火灾报警设备，可维护设备类型、安装楼宇、所在楼层、物联网身份编码、厂商、品牌、规格等关键信息。

（4）校园安消一体化管理模块火灾联动报警功能：在发生火灾报警事件时，系统将联动报警设备及周边摄像机生成报警记录，并提供语音报警提醒值守人员及时处理，在处置页面展示报警的发生位置、时间、事发地所在楼层电子地图、事发地周边监控画面、事发地基本信息、负责人联系方式、处置步骤等关键信息供参考，处置时可勾选对应的联系人发送事件通知短信提醒。

（5）校园智慧交通管理模块车辆违章配置功能：机动车违章积分管理规则配置功能：可按照年、半年、季度配置记分周期；可灵活设置总积分数；可自定义配置超速扣除积分数、违停扣除积分数。

（6）校园智慧交通管理模块车辆违章查询功能：可按车牌号、时间段、车辆类型、违章处置状态对违章车辆进行查询，包含车辆信息及违章时间、违章地点等。

（7）校园安全业务可视化应用模块可视化地图模型展示功能：展示校区室内外三维电子地图，展示室外地下管网、绿化、道路、建筑体等，展示室内楼宇楼层、走廊、房间等，展示安防设备、消防设备模型等

（8）校园安全业务可视化应用模块可视化应用展现功能：可在地图上展示校区内总览数据，包括未处理报警、设备异常、今日进出人员数量、今日进出车辆等；可对地图进行整体缩放、旋转，可点击地图监控设备展示摄像机实时画面、点击建筑可显示建筑基本信息，并可进入楼宇内部，查看室内地图。

- 履约能力要求

7.1 供应商具有2021年1月1日以来完成的类似项目业绩；

7.2 项目履约能力

7.2.1 ISO认证

供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书

7.2.2 信息技术服务标准（ITSS）符合性认证

信息技术服务标准（ITSS）符合性认证证书

7.2.3  安全服务资质认证

供应商具有安全服务资质认证（软件安全开发、信息系统安全集成、信息安全风险评估、信息系统安全运维服务）证书

7.2.4 软件著作权

供应商具有“消安防平台”类、“消防监测监控系统”类、“消防综合监管平台”类、“消防物联网远程监控平台”类、“消防设备管理系统软件”类软件著作权证书

7.2.5 项目经理能力

供应商拟派的项目经理具备全国各省市住房和城乡建设部门颁发的壹级注册建造师证书（机电专业等相关专业）、计算机技术与软件专业技术资格证书高级（信息系统项目管理师）、注册信息安全专业人员-注册信息安全管理人员（CISP-CISO）证书

7.2.6 项目组其他成员（项目经理除外）能力

供应商拟派的项目组其他成员，分别具信息安全保障人员（安全软件专业级）、信息安全保障人员（安全运维专业级）、信息安全保障人员（风险管理专业级）证书

- 本项目统一现场勘察：

学校将集中组织在2024年5月20日完成现场勘察，供应商须安排1-2人至学校进行现场勘察工作。

勘察联系人：曾老师；联系电话：0258526131；地点：南京林业大学新庄校区

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

（一）投标报价（30分）

采用低价优先法计算价格得分，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

（二）技术参数响应情况(18分)

供应商对招标文件具体技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件主要的技术规格、参数及服务要求的得18分，其中加▲项为重要技术参数，有1项满足得2分，不满足不得分。（各投标供应商需按照本采购文件第四章的项目需求，在“技术及服务要求响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列响应产品的参数及服务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料，在偏离表中标明证明材料所在磋商响应文件页码位置，复制招标文件参数而又无相关资料证实的，评标小组有权做负偏离处理）

（三）技术方案（5分）

供应商应根据招标文件要求提供具体详实的技术方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。

（四）图表方案（5分）

供应商应根据招标文件要求提供具体详实的图表方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。

（五）校区新老系统无缝对接方案（5分）

供应商应根据招标文件要求提供具体详实的校区新老系统无缝对接方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。

（六）三校区安消一体化融合对接方案（5分）

供应商应根据招标文件要求提供具体详实的三校区安消一体化融合对接方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。

（七）核心功能演示（10分）

供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，单个功能演示视频时长不超过1分钟。（10分）

7.1 校园综合安防管理模块视频应用功能（1.5分，符合对应功能要求得分，不符合或未提供不得分）

7.2 校园综合安防管理模块人员检索功能（1分，符合对应功能要求得分，不符合或未提供不得分）

7.3 校园安消一体化管理模块消防设施设备管理功能（1分，符合对应功能要求得分，不符合或未提供不得分）

7.4 校园安消一体化管理模块火灾联动报警功能（1.5分，符合对应功能要求得分，不符合或未提供不得分）

7.5 校园智慧交通管理模块车辆违章配置功能（1.5分，符合对应功能要求得分，不符合或未提供不得分）

7.6 校园智慧交通管理模块车辆违章查询功能（1分，符合对应功能要求得分，不符合或未提供不得分）

7.7 校园安全业务可视化应用模块可视化地图模型展示功能（1分，符合对应功能要求得分，不符合或未提供不得分）

7.8 校园安全业务可视化应用模块可视化应用展现功能（1.5分，符合对应功能要求得分，不符合或未提供不得分）

（八）履约能力要求（22分）

8.1 供应商具有2021年1月1日以来完成的类似项目业绩，每提供一个业绩证明材料得2分，本项最多得4分（提供合同扫描件及验收证明材料并加盖供应商公章）；（4分）

8.2 项目履约能力（18分）

8.2.1 ISO认证（1分）

供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，每提供一个得0.5分，本小项最多得1分。（需提供相关证书扫描件并加盖公章）

8.2.2 信息技术服务标准（ITSS）符合性认证（2分）

供应商具有信息技术服务标准（ITSS）符合性认证证书等级为二级或以上的，得2分。（提供有效证书扫描件并加盖供应商公章）

8.2.3 安全服务资质认证（4分）

供应商具有安全服务资质认证（软件安全开发、信息系统安全集成、信息安全风险评估、信息系统安全运维服务）证书，资质二级或以上的，每提供一个证书得1分，本项最多得4分。（提供有效证书扫描件并加盖供应商公章）

8.2.4 软件著作权（5分）

供应商具有“消安防平台”类、“消防监测监控系统”类、“消防综合监管平台”类、“消防物联网远程监控平台”类、“消防设备管理系统软件”类软件著作权证书，每提供一类，得1分，本项最多得5分。（提供证书复印件并加盖公章；如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）

8.2.5 项目经理能力（3分）

供应商拟派的项目经理具备全国各省市住房和城乡建设部门颁发的壹级注册建造师证书（机电专业等相关专业）、计算机技术与软件专业技术资格证书高级（信息系统项目管理师）、注册信息安全专业人员-注册信息安全管理人员（CISP或者CISSP）证书，每提供一本有效资格证书，得1分，本项最多得3分。（提供证书扫描件及供应商为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明并加盖供应商公章）

8.2.6 项目组其他成员（项目经理除外）能力（3分）

供应商拟派的项目组其他成员，分别具信息安全保障人员（安全软件专业级）、信息安全保障人员（风险管理专业级）、信息安全保障人员（安全运维专业级）证书，分别负责软件安全保障、项目风险管控、项目运维安全保障，每提供一个项目组成员的有效资格证书，得1分，本项最多得3分。（同一个项目组成员拥有多项资格证书的，按照一个计算。提供证书扫描件及供应商为其缴纳的仅半年来任意一个月社保证明并加盖供应商公章）

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

11.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-SCZX-G2024-0148号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-SCZX-G2024-0148号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11  联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。