南京市中心医院医用纯水中央分质供应系统采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJ203224H91240

江苏省设备成套股份有限公司

2024年05月

目录

第一章  竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章采购需求

第五章  合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京市中心医院医用纯水中央分质供应系统采购项目采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室获取采购文件，并于2024年05月20日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：ZJ203224H91240

1.2项目名称：南京市中心医院医用纯水中央分质供应系统采购项目

1.3预算金额：230万元

1.4最高限价：230万元

1.5采购需求：南京市中心医院医用纯水中央分质供应系统采取集中制取、分质供给的方式向检验科、内镜中心、病理科、口腔科提供满足相关用水标准的医用纯水，向1号楼、2号楼及在建3号楼提供管道直饮水，技术参数详见磋商文件。

1.6合同履行期限：自合同签订后60天内完成设备供货，90天内完成安装调试交付甲方使用。

1.7行业划分：工业

1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2022年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满半年无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商所投水处理设备制造商须具有特种设备生产许可证（压力容器制造）；（提供复印件并加盖公章）

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。磋商小组对响应文件进行审查时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取采购文件

3.1时间：2024年05月10日至2024年05月16日17:30。（北京时间，法定节假日除外 ）

3.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室。

3.3 方式：

（1）凡有意参加磋商者，请于获取时间内（北京时间，下同），登陆e交易平台下载电子竞争性磋商文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成下载操作，否则将无法保证获取电子版竞争性磋商文件。

（2）平台网址为：http://www.ejy365.com。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（3）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取竞争性磋商文件。未按照本公告要求获得本项目竞争性磋商文件的，招标代理机构不予接收其竞争性磋商文件响应文件。

（4）下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。竞争性磋商文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者选择开具增值税普通发票的，可在“资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票；选择开具增值税专用发票的，可在“资金管理--专用发票申请”中填写相关信息；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（5）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。易交易平台技术支持联系方式

供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间：9:00-11:30，13:30-19:00）

供应商项目参与操作说明：https://www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf

技术支持服务态度不满意投诉热线：400-828-0799转0。

联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

四、响应文件提交

4.1 截止时间：2024年05月20日14点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室3

4.3供应商应提供响应文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），所有响应文件均应密封后递交，同时应提供电子版响应文件壹份（电子版须为响应文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质响应文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助磋商和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、开启

5.1 时间：2024年05月20日14点30分（北京时间）

5.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

7.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。本次磋商请按“标段”获取磋商文件，编制、提交响应文件，并按“标段”开启、磋商。

7.3 勘察现场或答疑：无

7.4 供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）或“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照磋商文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商磋商文件按无效投标处理。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市中心医院

地址：南京市成贤街116号

联系方式：姚一飞，025-68781558

8.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室

联系方式：钮驰，徐云飞13770552830，13951080552

电子邮箱：114778553@qq.com

8.3项目联系方式

项目联系人：钮驰，徐云飞

电　话：13770552830，13951080552

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2024年05月10日

第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章评标标准

第四章采购需求

第五章合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

8、磋商保证金（不需要）

四、磋商响应文件的递交

9、磋商响应文件的签署、密封和递交

9.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写。磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方应由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）。如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件。供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

9.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。

9.3 供应商应当在磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

9.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按磋商文件要求密封的；

（2）在磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并向采购人提交“退出磋商函”并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，成交供应商按《招标代理服务费管理暂行办法》（苏招协【2022】002号）招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

20.3本项目的评委费由中标供应商承担，费用请供应商综合考虑计入报价，不另列项目，摊销在报价中。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 类别 | 评审因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价（30分） | 报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评标基准价／最终报价)×30。 |
| 技术标（50分） | 投标产品配置与招标文件要求的适合性（25分） | 投标人提供的技术响应参数与招标文件技术要求的适合性，由评委针对每一条技术响应情况进行评审，全部符合得25分，每出现一项负偏离或相关证明材料不符合扣3分。 |
|  | 施工组织方案（25分） | 1、施工组织总体设想、方案针对性比较：由评委专家根据投标人方案进行综合评审；完全符合本项目要求，针对性较强的得5分；基本符合本项目要求，针对性一般的得3分；与本项目要求偏离较大，针对性较差的得1分。没有提供不得分。 2、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案比较：由评委专家根据投标人方案进行综合评审；相关内容和解决方案较完善的得5分，内容基本具备但完善度一般的得3分，内容不完整的得1分。没有提供不得分。 3、安全文明施工及施工进度比较：由评委专家根据投标人方案进行综合评审；相关措施方案和进度计划较完善的得5分，内容基本具备但完善度一般的得3分，内容不完整的得1分。没有提供不得分。 4、突发事故应急预案与处理能力比较：由评委专家根据投标人方案进行综合评审；相关预案和处理方案较完善的得5分，内容基本具备但完善度一般的得3分，内容不完整的得1分。没有提供不得分。 5、培训方案内容及措施比较：由评委专家根据投标人方案进行综合评审；相关方案和措施较完善的得5分，内容基本具备但完善度一般的得3分，内容不完整的得1分。没有提供不得分。 |
| 商务标（13分） | 类似业绩 （10分） | 投标人所投水处理设备制造商提供自2019年1月1日以来类似医院纯水系统项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分。 （时间以合同签订时间为准。需提供合同复印件加盖投标人公章，原件须带至现场核查，无原件不得分） |
|  | 资质证书 （3分） | 投标人所投水处理设备制造商具有国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件证书得3分。 （提供证书复印件加盖投标人公章，原件须带至现场核查，无原件不得分） |
| 售后服务（7分） | 售后服务体系、服务标准、备件支持、保修措施 （4分） | 根据投标人承诺的质保期、售后服务体系较、售后服务响应时间、服务标准、备品备件和易耗品的供应原则，售后服务队伍的配备及网点分布情况进行综合评审，完全符合本项目要求，针对性较强的得4分；基本符合本项目要求，针对性一般的得3分；与本项目要求偏离较大，针对性较差的得2分。没有提供不得分。 |
|  | “商品售后服务评价体系”认证 （3分） | 投标人具有有效期内“商品售后服务评价体系GB/T27922-2011”认证得3分。 （提供证书复印件加盖投标人公章，原件须带至现场核查，无原件不得分） |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

# 一、项目概况

南京市中心医院医用纯水中央分质供应系统采取集中制取、分质供给的方式向检验科、内镜中心、病理科、口腔科提供满足相关用水标准的医用纯水，向1号楼、2号楼及在建3号楼提供管道直饮水。

中标单位在中标后需自行勘查现场设计输送管线的走向方案，方案必须经甲方通过后方可进场施工。

# 二、招标范围

本次招标的南京市中心医院医用纯水中央分质供应系统项目建设，需按照采购清单及技术要求完成供货，包括制水设备、储水容器、设备连接管阀件、监测仪表、控制系统、机房至各使用水终端点的管阀件或配件等，负责将工程所需设备、材料运抵招标人项目现场，负责现场安装、调试及试运行、验收、培训及质保期内的售后服务等工作，不含机房基建装饰装修、配电柜及上下水，终端电源等工作，具体内容详见招标文件、工程量清单。

# 三、系统用水科室及用水点

| 类别 | 覆盖区域 | 科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用水 | 现有楼栋 | 检验科 |  |
|  |  | 内镜中心 |  |
|  |  | 病理科 |  |
|  |  | 口腔科 |  |
|  |  | 手术室 |  |
|  |  | 耳鼻喉科 |  |
|  |  | 美容科 |  |
| 直饮水 | 现有楼栋 | 1号楼及2号楼共15处 |  |
|  | 3号楼（在建） | 预估162处 （覆盖楼内所有办公室及单人间） | 预留 |

# 四、标准与规范

本项目医用纯水中央分质供应系统的设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各参数必须符合下列规范要求，其中应遵守但不仅限于如下规范、标准、技术条件，同时参考国外先进国家有关技术规程，以下规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行：

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2023

《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682-2008

《饮用水化学处理药剂卫生安全性评价》 GB/T17218-1998

《医疗设备电气安全标准》GB9706.1-2007

《医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》 WS 310.1-2016

《医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS 310.2-2016

《软式内镜清洗消毒技术规范》 WS 507-2016

《绿色医院评价标准》CSUSGBC 2-2011

《反渗透水处理设备》GB/T19249-2017

《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069-2002

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB 50141-2008

《流体输送用不锈钢焊接钢管》 GB/T12771-2019

1、水质标准：

软式内镜清洗消毒技术规范WS 507-2016

| 指标名称 | 指标上限值 |
| --- | --- |
| 细菌 | ≤10CFU/100mL |

生化分析实验室用水标准（GB6682-2008）

| 指标名 |  | 一级水 |
| --- | --- | --- |
| PH值范围（25℃） |  | - |
| 电导率（25℃） | ms/m≤ | 0.01 |
|  | us/cm≤ | 0.1 |
| 电阻率MΩ（25℃）> |  | 10 |
| 可氧化物[以O计]mg/L |  | - |
| 吸光度（254nm,1cm光程）≤ |  | ≤0.001 |
| 可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mgL） |  | ≤0.01 |
| 蒸发残渣（mg/L） |  | - |

饮用净水水质标准( CJ94-2005)

| 项 目 | 指标上限值 |
| --- | --- |
| 色 | 5度 |
| 浑浊度(度) | 0.5NTU |
| 嗅和味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH | 6.0-8.5 |
| 总硬度(以碳酸钙计) | 300mg/L |
| 铁 | 0.2mg/L |
| 锰 | 0.05mg/L |
| 铜 | 1.0mg/L |
| 锌 | 1.0mg/L |
| 铝 | 0.2mg/L |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.002mg/L |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.20mg/L |
| 硫酸盐 | 100mg/L |
| 氯化物 | 100mg/L |
| 溶解性总固体 | 500mg/L |
| 耗氧量（CODMn5以氧计） | 2.0mg/L |
| 氟化物 | 1.0mg/L |
| 硝酸盐(以氨计) | 10mg/L |
| 砷(As) | 0.01mg/L |
| 硒(Se) | 0.01mg/L |
| 汞(Hg) | 0.001mg/L |
| 镉(Cd) | 0.003mg/L |
| 铬(六价) | 0.05mg/L |
| 铅(Pb) | 0.01mg/L |
| 银(采用载银活性炭测定) | 0.05mg/L |
| 氯仿 | 30μmg/L |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L |
| 细菌总数 | 50cfu/mL |
| 总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
| 粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |

# 五、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理系统 |  |  |  |
| 1.1 | 原水缓冲装置 | 1.名称:原水缓冲装置 2.材质:卫生级S316 03 3.有效容积:1T 4.壁厚：2.5mm 5.球形底，卫生级人孔 6.含空气呼吸器，进水导流管，溢流口，含卫生级液位传感器系统、排污系统等 7.配套卫生级不锈钢Y型过滤器、进水浮球阀和电动阀 8.全自动氩弧保护焊焊接成型、装置外拉丝内抛光，内部经特殊处理360°无死角 | 套 | 1 |
| 1.2 | 增压系统 | 1.流量和压力满足预处理系统进水要求，卧式离心泵 2.过流材质:卫生级S316 03 3.故障自动报警、自动切换 4.配置压力在线显示，系统低压、超压保护 | 套 | 2 |
| 1.3 | 智能模块化初级过滤系统 | 1.流量满足膜处理系统进水要求，流量≥4m³/h 2.材质：卫生级S316 03 3.壁厚：2.5mm 4.被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 5.采用优质食品级石英砂 6.配套优质控制阀头，能根据污堵程度进行自动冲洗 | 套 | 2 |
| 1.4 | 智能模块化吸附系统 | 1.满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求，流量≥4m³/h 2.材质：卫生级S316 03 3.壁厚：2.5mm 4.被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 5.采用酸洗椰壳活性炭，碘值1000以上 6.配套优质控制阀头，能根据污堵程度进行自动冲洗 | 套 | 2 |
| 1.5 | 智能模块化离子交换系统 | 1.满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求，流量≥4m³/h 2.材质：卫生级S316 03 3.壁厚：2.5mm 4.装填高交换容量、高强度、可耐受85℃高温的离子交换树脂 5.配套全自动数字式多功能控制器，装置自动运行，根据系统离子交换状态进行自动冲洗、自动树脂再生还原，根据滤料的污堵情况实现自动冲洗、自动排放功能 6.具备热消毒功能 7.含盐箱及配属附件 | 套 | 2 |
| 1.6 | 精密过滤装置 | 1.满足系统对进水的要求，延长膜的使用寿命 2.材质:壳体卫生级S316 03 3.型号.规格: 20英寸5芯、Clamp连接 4.采用进口标准精度5.0μm PP滤芯及配套部件，过滤精度高，阻力损失小，运行稳定 | 套 | 2 |
| 二. | 膜主机系统 |  |  |  |
| 2.1 | 智能模块化一级膜系统 | 1.满足医疗用水水质和水量要求 2.一体化支架，全不锈钢材质 3.配套卫生级不锈钢材质专用膜壳 4.配套卫生级热消毒型反渗透膜,最高热稳定温度85℃，稳定脱盐率>97.5%，满足医疗用水的卫生要求，单套产水量≥2m³/h（25℃） 5.配套过流材质为不锈钢的增压泵 6.系统内部管道全部选用ASME BPE标准洁净管阀件，采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角 7.系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题，保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求 | 套 | 2 |
| 2.2 | 智能模块化二级膜系统 | 1.满足医疗用水水质和水量要求 2.一体化支架，全不锈钢材质 3.配套卫生级不锈钢材质专用膜壳 4.配套卫生级热消毒型反渗透膜,最高热稳定温度85℃，稳定脱盐率>97.5%，满足医疗用水的卫生要求，单套产水量≥1m³/h（25℃） 5.配套过流材质为不锈钢的增压泵 6.系统内部管道全部选用ASME BPE标准洁净管阀件，采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角 7.系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题，保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求 | 套 | 2 |
| 2.3 | 智能模块一体化超纯系统 | 1.满足检验科等实验室用水水量及水质要求，保证系统总产水水量≥300L/h(25℃),水质达到18.25MΩ.CM以上 2.超纯水系统技术要求：双处理主机一体式系统永不间断制水供水工艺（一用一备），集成一体式设计 3.水质纯化技术要求：采用EDI+DI； 4.采用集成超纯化包，纯化包集成设计，智能扣件连接，无胶水，无二次污染 5.具有水质在线监控；循环泵全自动运行，保证超纯水水质稳定18.25MΩ·CM,防止水受二次污染，出水水质和温度报警设定 6.系统内部管道全部选用标准洁净管件 7.智能数字传感器，超纯水电阻率检测、水质偏差自动报警 | 套 | 1 |
| 2.4 | 智能在线消毒设备 | 1.智能在线消毒设备 2.设备集采集系统、交互系统、智能控制系统技术于一体，采用集成化、模块化设计 3.根据水质变化情况对系统进行自主、自动、高效、精准消毒 4.设备满足2-8m³/h流量范围系统的在线消毒 5.实现对水系统微生物等指标的全时段、全过程、全范围的精准控制，确保水质指标符合相关要求 6.参数应满足医用规范要求 | 套 | 2 |
| 2.5 | 卫生级无菌纯水箱 | 1.名称:卫生级无菌纯水箱 2.材质:卫生级S316 03 3.有效容积:1T 4.壁厚：2.5mm 5.球形底，卫生级人孔 6.含空气呼吸器、万向喷淋球、进水导流管、浸没式紫外杀菌器、卫生级液位控制系统等 7.全自动氩弧保护焊焊接成型、装置外拉丝内抛光，内部经特殊处理360°无死角 8.符合通认的GMP卫生标准 | 套 | 1 |
| 2.6 | 卫生级无菌纯水箱 | 1.名称:卫生级无菌纯水箱 2.材质:卫生级S316 03 3.有效容积:0.5T 4.壁厚：2.5mm 5.球形底，卫生级人孔 6.含空气呼吸器、万向喷淋球、进水导流管、浸没式紫外杀菌器、卫生级液位控制系统等 7.全自动氩弧保护焊焊接成型、装置外拉丝内抛光，内部经特殊处理360°无死角 8.符合通认的GMP卫生标准 | 套 | 3 |
| 三 | 后处理系统 |  |  |  |
| 3.1 | 清洗用水后处理装置 | 1.满足医疗清洗用水供水水量和压力的要求，立式多级离心泵 2.清洗水的输送及后处理全部集成为一体化设计，结构紧凑，占地小，易于检修和管理 3.所有管道、阀门、管件全部采用ASME BPE标准，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙，保证水质安全 4.配套过流材质为不锈钢的增压泵 5.系统集成有管道式紫外线杀菌器、卫生级精密过滤器、高纯终端过滤装置等配件，杜绝二次污染 6.系统集成卫生级压力传感器，实现双泵双变频器控制，一用一备，可自行切换 | 套 | 1 |
| 3.2 | 超纯水用水后处理装置 | 1.满足超纯水用水供水水量和压力的要求，立式多级离心泵 2.清洗水的输送及后处理全部集成为一体化设计，结构紧凑，占地小，易于检修和管理 3.所有管道、阀门、管件全部采用ASME BPE标准，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙，保证水质安全 4.配套过流材质为不锈钢的增压泵 5.系统集成有管道式紫外线杀菌器、卫生级精密过滤器、抛光混床等配件，杜绝二次污染 6.系统集成卫生级压力传感器，实现双泵双变频器控制，一用一备，可自行切换 | 套 | 1 |
| 3.3 | 直饮水用水后处理装置 | 1.满足直饮水用水供水水量和压力的要求，立式多级离心泵 2.清洗水的输送及后处理全部集成为一体化设计，结构紧凑，占地小，易于检修和管理 3.所有管道、阀门、管件全部采用ASME BPE标准，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙，保证水质安全 4.配套过流材质为不锈钢的增压泵 5.系统集成有管道式紫外线杀菌器、卫生级精密过滤器、高纯终端过滤装置等配件，杜绝二次污染 6.系统集成卫生级压力传感器，实现双泵双变频器控制，一用一备，可自行切换 | 套 | 1 |
| 3.4 | 立式直饮水机 | 1.开水≥8L/h,温开水≥20L/h 2.AC220V 50Hz 2KW 3.100%开水，临界沸腾，无千沸水 4.温开水、热水两用 5.采用节能技术，温开水煮沸后冷却 6.高温煮沸灭菌 7.按键触控出水 8.食品级耐高温材料，健康卫生 9.过热、漏电保护 10.故障、停电、缺水，断电断水保护功能 11.防干烧功能 12.具备童锁功能 | 台 | 15 |
| 四 | 控制系统 |  |  |  |
| 4.1 | 控制系统 | 1.含两组PLC主机和扩展模块、两组10寸人机界面触摸屏等 2. 系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水 3.主机系统具备自动冲洗功能，可根据不同用水情况设置系统冲洗时间，系统根据程序自动冲洗膜组件，提高水质稳定，降低消耗成本 4.预处理系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护；采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间，估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间；结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行冲洗和再生 5.系统具备水质监测及安全调节功能：运行状态及参数在线显示，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析。提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并做出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全 6.系统具备故障自动处理及分级预警功能：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。对自动调节失败的系统异常，系统提供紧急自动处理预案，采用分等级故障隔离与高级别报警通知的方式通知管理人员人工干预，若超出系统容错时间范围，系统可调度预设的紧急制水流程 7.系统具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机 8.实现开放式数据标准通讯接口：提供BA，远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，提供免费开放的协议，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程 9.低压配电、控制元件：与系统配套，满足系统要求 10.电线电缆：与系统配套，电缆数量满足整个医疗用水系统需要，选用国标全通电缆材质；主进线电缆选用YJV，三相五线电缆，所有水泵、阀门等电源线采用YJV三相四线电缆，信号传输线采用RVVP规格的屏蔽线；其他电控箱内部接线采用相应的RVV和BVR等规格的线缆 11.桥架线槽：与系统配套，满足系统要求，符合电气设计规范；选用S304 08材质 12.中央电控柜：采用板金喷塑，高端一体化，占地面积小，外形美观 | 套 | 1 |
| 4.2 | 适配器 | 1、物理接口支持RS485、RJ45、CAN等方式，并能根据需求调整；支持ModBus、PPi等常用协议 2、支持4G等网络传输 | 套 | 1 |
| 4.3 | 智慧水务运维平台系统 | 1、可视化系统：驾驶舱功能，展示生产数据，流程图，显示重要的参数，设备运维以及组织决策等类型数据 2、实时数据系统：数据浏览功能，显示所有数据，包含站点（网关）状态，GIS和设备图片等内容 3、曲线浏览系统：曲线查询功能，显示实时曲线和历史曲线查询，支持多条曲线对比分析 4、报表查询系统：报表查询功能，历史数据查询，支持导出和打印功能 5、报警查询系统：报警查询功能，浏览实时报警和查询历史报警，支持添加备注信息确认报警内容，方便将来报警追溯，另外，支持报警导出、打印和报警推送功能 6、在线视频：提供远程视频浏览功能 7、设备远程运维：包括但不限于告警中心、巡检模块、工单模块、资产台账、备品备件、工具管理功能 8、用户管理：提供用户管理功能，能够增减团队用户、管理团队；对团队下的用户权限管理，分配不同的角色，已完成对应的权限划分 9、操作记录：记录用户在使用端操作的一些内容，对操作人、操作时间、操作项目一览无余。 | 套 | 1 |
| 五 | 管网系统 |  |  |  |
| 5.1 | 输送管 | 1.输送管（含管配件及辅材） 2.型号：DN32 材质：S316 03不锈钢ASME BPE标准 | 米 | 1586 |
| 5.2 | 输送管 | 1.输送管（含管配件及辅材） 2.型号：DN15 材质：S316 03不锈钢ASME BPE标准 | 米 | 218 |
| 5.3 | 球阀 | 1.球阀 2.型号：DN15 材质：S316 03不锈钢ASME BPE标准 | 个 | 43 |

# 六、产品技术要求

以南京市中心医院内自来水为原水。医用纯水中央分质供应系统设计为一用一备。一级RO主机系统产水量为4m³/h（2套2m³/h主机）（25℃），二级RO主机系统2m³/h（2套1m³/h主机）（25℃），超纯水系统0.3m³/h（2套0.15m³/h主机）。

## 6.1技术参数及要求

1、工艺流程采用为双套设计；任一套故障或检修时，另一套能确保正常制水；控制系统为自动和手动各一套，正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水。

2、预处理系统、膜系统、后处理系统的全套组件要求采用优质卫生级不锈钢材料；

3、系统设备工艺部分采用当前先进、成熟技术；保证水质安全、运行稳定。设备输送管路部分采用循环回流管网设计，供水管道从纯水箱出，供水管网再回到纯水箱，保证管网内部时时有活水流动，杜绝细菌再生、微生物的二次污染问题。

4、系统实时在线监测设备的跑冒滴漏现象，并能及时预警及自动处理，防止因跑冒滴漏出现安全事故。

5、变频供水系统：为保障稳定供应净化水，系统采用变频恒压供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的。

6、净化水存储系统：纯水箱采用无菌化水箱，杜绝二次污染。

7、综合考虑运行费用和节水、节电功能。系统综合考虑纯水利用率，设计废水回收系统。

8、膜处理系统及输送管路无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染。系统具备开机自动冲洗与检测功能。

9、全系统水质监测及安全调节系统：采用具有有独立自主知识产权的智能在线检测管理系统，能实现水处理系统关键运行数据的在线检测分析，并做出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全，能为医院水处理设备的管理提供重要参考。

10、控制系统；全自动无人值守操作，采用具有独立自主知识产权的用于医用纯水的控制系统，能实现水处理系统的全自动运行、远程监控并可与医院集控系统接驳实时查看各个监控参数。

## 6.2设备配置要求

1、缓冲装置：上、下底用圆弧锅型封头成型，顶部留有清洗人孔，直径￠≥450mm、底部中间须有排污口、壁厚δ≥2mm。

2、动力泵：扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求。纯水输送泵必须采用一开一备设置，并要求运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行（要有详细的设计描述的参数说明）

3、预处理系统：至少具备石英沙滤器、碳滤器、软水器各两套；每套滤器材质要不低于S31603不锈钢，具有填料口，壁厚δ≥2.5mm。具备热力消毒功能，实现系统的巴氏消毒。(需提供详细的设计描述和参数说明)。

预处理需具有滤料的自动装卸功能。

4、膜系统主机：尽最大可能考虑原水的利用率。反渗透膜采用干式组件；膜壳选用卫生级不锈钢材质，耐压检测P≥300PSI；机架要求用壁厚δ≥2.5mm,材质304以上的不锈钢制作并抛光；各在线检测仪表必须由传感器通过电控箱中的PLC控制，并能通过触摸显示屏读出即时数据，同时具有各在线仪表的即时数据贮存功能，根据需要能调出并打印运行过程中任一时间的即时数据。

5、清洗消毒：对反渗膜系统和医用中央纯水输送系统须设置清洗消毒功能。对反渗膜的清洗消毒，要求双套错时分别进行，即1套处于清洗消毒状态时，另一套能实现正常的制水运行；对清洗液／消毒液的配置、清洗／消毒／漂清的过程控制要求全自动；对输送系统的消毒、冲洗要求实现单路分步实施控制，对膜系统和输送系统消毒过程完成后，在投入正常运行前必须有具有残余消毒液检测、识别功能，以确保系统再次制水的安全性(提供详细的设计描述和参数说明)

6、纯水箱：壁厚δ≥2mm；均要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm,内部进水装万向喷淋洗球和水流转向导管，外装液位可视器；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；每套纯水箱须有￠450mm以上的清洗人孔。

7、菌尸阻断器：每路纯水输送管路至少须有1套菌尸阻断器；内置滤膜规格符合终端水质要求(提供设计说明和安全使用期)。

8、EDI：更换周期不少于3年。

9、管阀件：机房原水至反渗透产品水前采用双抛卫生级焊接不锈钢管和球阀；反渗透产品水至各用水点及其回至机房纯水箱止采用卫生级不锈钢管、无滞留卫生球阀。

10、控制系统：系统全自动运行，系统自动控制本地设备控制，本地控制至少提供医用纯水中央分质供应系统的独立控制，本地全中文智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入统提高设备运行的安全性。

控制方式采用进PLC+触摸屏全自动控制方式，实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，能分别设定周一至周日每天的开关机时间和定时冲洗时间，具有自我诊断控制、文字及指示灯提示和实时报警功能，夜间工作可根据实际情况进行分段设定，具备手动和自动两种工作模式可供选择，可扩展至远程监控功能。

自控系统是整套设备的控制中心，该系统设计时必须保证 7*24H 的可靠性，同时提供本地分控及远程监控的能力。

# 七、主要材料设备品牌

| 序号 | 名称 | 参照品牌(或相当于) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 格兰富、凯士比、赛莱默 |  |
| 2 | 控制阀头 | 滨特尔、润新、富莱克 |  |
| 3 | EDI | GE、REPURE、CANPURE |  |
| 4 | UV杀菌器 | WATERTECH、PHOTOSCIENCE、RENOWN |  |
| 5 | 反渗透膜 | 杜邦、美国海德能、GE |  |
| 6 | 树脂 | 漂莱特、陶氏、罗门哈斯 |  |
| 7 | 不锈钢管及管阀件 | 四方、新莱、CSE |  |
| 8 | PLC 主机 | 施耐德、西门子、欧姆龙 |  |
| 9 | 人机界面触摸屏 | MCGS、西门子、欧姆龙 |  |
| 10 | 变频器 | ABB、西门子、施耐德 |  |
| 11 | 低压配电、控制元件 | 施耐德、西门子、ABB |  |

注：本项目部分材料提出了品牌上的要求，供应商须在采购人推荐的品牌或不低于该档次的品牌中选择，进行市场询价，自主报价。若选择指定外的品牌需经采购人确认后方可使用。所有材料进场前必须报采购确认品牌和质量后方可批量进场，否则一切后果自行承担。

第五章 合同主要条款

甲方： 南京市中心医院 （招标人/发包人）

乙方：                （中标人/承包人）

一、说明：

1.1甲方于     年   月    日组织了            国内招标，经评委会认真严格地评审，确定由乙方成交。

1.2组成本合同的有关文件

下列关于           （项目编号）的竞争性磋商文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和响应报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）响应承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据竞争性磋商文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列材料及服务。

1.材料名称、型号规格、数量及服务内容。

1.1材料名称和数量：（详见附件1）

1.2型号规格及技术要求：（详见附件1）

1.3服务内容：

本项目设备系统的质量保证期为：   年，质量保证期时间自货物最终验收合格并交付使用之日起计算，质保期内设备出现一切故障，需更换零配件，均由乙方免费服务。

2.合同总价（大写）：             人民币

（小写）：             人民币

2.1本合同采用固定总价形式，包含了本次招标范围内完成该项目的成本、利润、税金、设计费、技术措施费、按合同工期发生的抢工费、夜间施工费、材料摊销费、二次倒运材料费、材料费、运输费、安装费、运输保险、特殊工具费、协调配合费、调试费、培训费、质保期内的维修保养等售后服务费、技术资料费、政策性文件规定等招标内容所需的所有材料、劳务、服务等各项应有费用。在施工、验收过程中，如发现有漏项、缺损、调整，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价之中。且不因此而影响交付买方使用的时间。

3.交货时间：签订合同后   天内供货，   天内安装完成交付使用。

4.收 货 人：南京市中心医院。

5.交货地点：南京市中心医院指定地点。

6.设备及竣工验收标准：国家和地方行政主管部门的有关规定（详见附件1）。

7.质量要求：

7.1全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑所可能会发生的多次装卸得需要。

7.2乙方保证向甲方提供的材料、设备等满足中国国家标准及相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

7.3乙方应按合同和投标文件规定的材料、设备等性能、技术要求、质量标准提供未经使用的全新、原包装产品。如果设备的质量或规格与合同（包括投标文件）不符，或证实设备有缺陷(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等)，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负责。同时，甲方有权要求延长设备的质保期。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

8.付款方式

8.1项目预付款：合同签订后10天内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为本合同预付款。

8.2乙方将货物运抵至交货地点并验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的60%。

8.3乙方安装完成并验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的95%。

8.4 剩余合同总价的5%作为质保款，乙方履行保修义务，质量无异议，质保期后14个工作日内甲方无息付清。

注：合同付款前需提供对应金额增值税发票。

9.材料验收

9.1第1次验收：材料运抵甲方施工现场后，甲乙双方及有关人员共同开箱验货；如发现货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由乙方先立即、无条件为甲方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。

9.2第2次验收：系统安装完成后，甲乙双方应对材料的数量及外观进行验收，乙方应配合甲方按相关技术参数、国家标准等进行质量验收。甲方有权委托国内具有相关资质的单位对该系统进行质量检测，费用由乙方承担。国家强制要求检测的，验收合格后须邀请第三方检测机构（国家级）进行检测。

10.技术资料

10.1乙方在交货前，向甲方提供材料、材料的制造质量控制标准、优质品的质量标准。

10.2乙方在交货时，向甲方提供装箱清单、测试报告、产品合格证书、使用说明书、保养、维护所必须的资料：如有国外生产制造的，除提供上述资料外，还应提供原产地证书、报关资料和商检证明。

11.质保期及售后服务

11.1 质量保证期     年，计算起始时间从验收合格开始计算。

11.2在质保期内，因乙方所供材料、材料的制造或施工质量出现问题，乙方在接到甲方通知后12小时内，派人员赶到甲方现场，并免费修复。

12. 乙方的违约责任

12.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，同此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

12.2乙方逾期交货（包括整修、返工、补交或由需方提出更改、甲方承诺，但应在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1日，按合同价格的万分之五偿付违约金。

12.3乙方不能交货或不能完成合同，乙方应双倍返还甲方支付的合同定金。

12.4本合同所有材料及施工，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交货或不能完成合同处理。

12.5乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减材料10%尾款。

12.6乙方在接到中标通知书后的一周内, 在签订合同之前，须与甲方进行规格型号、数量等技术确认。甲方保留对色彩、纹理、技术、数量提出补充要求和修改的权利，乙方应在投标文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合。未经核对生产造成的损失由乙方负责。如相关主管部门要求送检，其费用由乙方承担，视为已包含在投标价中。

13.甲方的违约责任：

13.1甲方单方面中途废止合同，乙方不退还买方已支付的合同定金。

13.2甲方如延迟付款，应向乙方偿付违约金，每延迟1日，按延迟部分价款的万分之五向乙方偿付违约金。

13.3甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

14.乙方在甲方工地现场施工配合、调试人员的安全、保险，由乙方负责。如因乙方施工导致的甲方或第三方人员及财产损失的所有责任和经济赔偿由乙方承担。

15.甲方在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，乙方拟选择的材料、设备厂家或品牌，应满足招标文件中提出技术标准和质量要求，并由甲方同意。

16.合同的生效：本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份，自签字、盖章之日起生效。

17.本合同未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成则均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

18.

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：

合同经办人：合同经办人：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

签订日期：年月日签订日期：年月日

附件1：

经第三方检测机构（具备CMA资质）检测相关水样需达到如下标准

| 清洗 用水 | 电导率 | ≤15us/cm |
| --- | --- | --- |

| 软式内镜 清洗用水 | 细菌总数 | ≤10cfu/100mL |
| --- | --- | --- |

| 直饮水 | 细菌总数 | ≤50cfu/mL |
| --- | --- | --- |
|  | 总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
|  | 粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |

第六章磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字/签章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：        竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日期：年月日

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

报价一览表

项目名称：项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |  |
| 磋商标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 原水缓冲装置 | 1.名称:原水缓冲装置 2.材质:卫生级S316 03 3.有效容积:1T 4.壁厚：2.5mm 5.球形底，卫生级人孔 6.含空气呼吸器，进水导流管，溢流口，含卫生级液位传感器系统、排污系统等 7.配套卫生级不锈钢Y型过滤器、进水浮球阀和电动阀 8.全自动氩弧保护焊焊接成型、装置外拉丝内抛光，内部经特殊处理360°无死角 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 增压系统 | 1.流量和压力满足预处理系统进水要求，卧式离心泵 2.过流材质:卫生级S316 03 3.故障自动报警、自动切换 4.配置压力在线显示，系统低压、超压保护 | 套 | 2 |  |
| 1.3 | 智能模块化初级过滤系统 | 1.流量满足膜处理系统进水要求，流量≥4m³/h 2.材质：卫生级S316 03 3.壁厚：2.5mm 4.被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 5.采用优质食品级石英砂 6.配套优质控制阀头，能根据污堵程度进行自动冲洗 | 套 | 2 |  |
| 1.4 | 智能模块化吸附系统 | 1.满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求，流量≥4m³/h 2.材质：卫生级S316 03 3.壁厚：2.5mm 4.被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 5.采用酸洗椰壳活性炭，碘值1000以上 6.配套优质控制阀头，能根据污堵程度进行自动冲洗 | 套 | 2 |  |
| 1.5 | 智能模块化离子交换系统 | 1.满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求，流量≥4m³/h 2.材质：卫生级S316 03 3.壁厚：2.5mm 4.装填高交换容量、高强度、可耐受85℃高温的离子交换树脂 5.配套全自动数字式多功能控制器，装置自动运行，根据系统离子交换状态进行自动冲洗、自动树脂再生还原，根据滤料的污堵情况实现自动冲洗、自动排放功能 6.具备热消毒功能 7.含盐箱及配属附件 | 套 | 2 |  |
| 1.6 | 精密过滤装置 | 1.满足系统对进水的要求，延长膜的使用寿命 2.材质:壳体卫生级S316 03 3.型号.规格: 20英寸5芯、Clamp连接 4.采用进口标准精度5.0μm PP滤芯及配套部件，过滤精度高，阻力损失小，运行稳定 | 套 | 2 |  |
| 二. | 膜主机系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 智能模块化一级膜系统 | 1.满足医疗用水水质和水量要求 2.一体化支架，全不锈钢材质 3.配套卫生级不锈钢材质专用膜壳 4.配套卫生级热消毒型反渗透膜,最高热稳定温度85℃，稳定脱盐率>97.5%，满足医疗用水的卫生要求，单套产水量≥2m³/h（25℃） 5.配套过流材质为不锈钢的增压泵 6.系统内部管道全部选用ASME BPE标准洁净管阀件，采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角 7.系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题，保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求 | 套 | 2 |  |
| 2.2 | 智能模块化二级膜系统 | 1.满足医疗用水水质和水量要求 2.一体化支架，全不锈钢材质 3.配套卫生级不锈钢材质专用膜壳 4.配套卫生级热消毒型反渗透膜,最高热稳定温度85℃，稳定脱盐率>97.5%，满足医疗用水的卫生要求，单套产水量≥1m³/h（25℃） 5.配套过流材质为不锈钢的增压泵 6.系统内部管道全部选用ASME BPE标准洁净管阀件，采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角 7.系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题，保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求 | 套 | 2 |  |
| 2.3 | 智能模块一体化超纯系统 | 1.满足检验科等实验室用水水量及水质要求，保证系统总产水水量≥300L/h(25℃),水质达到18.25MΩ.CM以上 2.超纯水系统技术要求：双处理主机一体式系统永不间断制水供水工艺（一用一备），集成一体式设计 3.水质纯化技术要求：采用EDI+DI； 4.采用集成超纯化包，纯化包集成设计，智能扣件连接，无胶水，无二次污染 5.具有水质在线监控；循环泵全自动运行，保证超纯水水质稳定18.25MΩ·CM,防止水受二次污染，出水水质和温度报警设定 6.系统内部管道全部选用标准洁净管件 7.智能数字传感器，超纯水电阻率检测、水质偏差自动报警 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 智能在线消毒设备 | 1.智能在线消毒设备 2.设备集采集系统、交互系统、智能控制系统技术于一体，采用集成化、模块化设计 3.根据水质变化情况对系统进行自主、自动、高效、精准消毒 4.设备满足2-8m³/h流量范围系统的在线消毒 5.实现对水系统微生物等指标的全时段、全过程、全范围的精准控制，确保水质指标符合相关要求 6.参数应满足医用规范要求 | 套 | 2 |  |
| 2.5 | 卫生级无菌纯水箱 | 1.名称:卫生级无菌纯水箱 2.材质:卫生级S316 03 3.有效容积:1T 4.壁厚：2.5mm 5.球形底，卫生级人孔 6.含空气呼吸器、万向喷淋球、进水导流管、浸没式紫外杀菌器、卫生级液位控制系统等 7.全自动氩弧保护焊焊接成型、装置外拉丝内抛光，内部经特殊处理360°无死角 8.符合通认的GMP卫生标准 | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 卫生级无菌纯水箱 | 1.名称:卫生级无菌纯水箱 2.材质:卫生级S316 03 3.有效容积:0.5T 4.壁厚：2.5mm 5.球形底，卫生级人孔 6.含空气呼吸器、万向喷淋球、进水导流管、浸没式紫外杀菌器、卫生级液位控制系统等 7.全自动氩弧保护焊焊接成型、装置外拉丝内抛光，内部经特殊处理360°无死角 8.符合通认的GMP卫生标准 | 套 | 3 |  |
| 三 | 后处理系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 清洗用水后处理装置 | 1.满足医疗清洗用水供水水量和压力的要求，立式多级离心泵 2.清洗水的输送及后处理全部集成为一体化设计，结构紧凑，占地小，易于检修和管理 3.所有管道、阀门、管件全部采用ASME BPE标准，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙，保证水质安全 4.配套过流材质为不锈钢的增压泵 5.系统集成有管道式紫外线杀菌器、卫生级精密过滤器、高纯终端过滤装置等配件，杜绝二次污染 6.系统集成卫生级压力传感器，实现双泵双变频器控制，一用一备，可自行切换 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 超纯水用水后处理装置 | 1.满足超纯水用水供水水量和压力的要求，立式多级离心泵 2.清洗水的输送及后处理全部集成为一体化设计，结构紧凑，占地小，易于检修和管理 3.所有管道、阀门、管件全部采用ASME BPE标准，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙，保证水质安全 4.配套过流材质为不锈钢的增压泵 5.系统集成有管道式紫外线杀菌器、卫生级精密过滤器、抛光混床等配件，杜绝二次污染 6.系统集成卫生级压力传感器，实现双泵双变频器控制，一用一备，可自行切换 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 直饮水用水后处理装置 | 1.满足直饮水用水供水水量和压力的要求，立式多级离心泵 2.清洗水的输送及后处理全部集成为一体化设计，结构紧凑，占地小，易于检修和管理 3.所有管道、阀门、管件全部采用ASME BPE标准，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙，保证水质安全 4.配套过流材质为不锈钢的增压泵 5.系统集成有管道式紫外线杀菌器、卫生级精密过滤器、高纯终端过滤装置等配件，杜绝二次污染 6.系统集成卫生级压力传感器，实现双泵双变频器控制，一用一备，可自行切换 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 立式直饮水机 | 1.开水≥8L/h,温开水≥20L/h 2.AC220V 50Hz 2KW 3.100%开水，临界沸腾，无千沸水 4.温开水、热水两用 5.采用节能技术，温开水煮沸后冷却 6.高温煮沸灭菌 7.按键触控出水 8.食品级耐高温材料，健康卫生 9.过热、漏电保护 10.故障、停电、缺水，断电断水保护功能 11.防干烧功能 12.具备童锁功能 | 台 | 15 |  |
| 四 | 控制系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 控制系统 | 1.含两组PLC主机和扩展模块、两组10寸人机界面触摸屏等 2. 系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水 3.主机系统具备自动冲洗功能，可根据不同用水情况设置系统冲洗时间，系统根据程序自动冲洗膜组件，提高水质稳定，降低消耗成本 4.预处理系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护；采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间，估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间；结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行冲洗和再生 5.系统具备水质监测及安全调节功能：运行状态及参数在线显示，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析。提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并做出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全 6.系统具备故障自动处理及分级预警功能：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。对自动调节失败的系统异常，系统提供紧急自动处理预案，采用分等级故障隔离与高级别报警通知的方式通知管理人员人工干预，若超出系统容错时间范围，系统可调度预设的紧急制水流程 7.系统具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机 8.实现开放式数据标准通讯接口：提供BA，远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，提供免费开放的协议，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程 9.低压配电、控制元件：与系统配套，满足系统要求 10.电线电缆：与系统配套，电缆数量满足整个医疗用水系统需要，选用国标全通电缆材质；主进线电缆选用YJV，三相五线电缆，所有水泵、阀门等电源线采用YJV三相四线电缆，信号传输线采用RVVP规格的屏蔽线；其他电控箱内部接线采用相应的RVV和BVR等规格的线缆 11.桥架线槽：与系统配套，满足系统要求，符合电气设计规范；选用S304 08材质 12.中央电控柜：采用板金喷塑，高端一体化，占地面积小，外形美观 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 适配器 | 1、物理接口支持RS485、RJ45、CAN等方式，并能根据需求调整；支持ModBus、PPi等常用协议 2、支持4G等网络传输 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 智慧水务运维平台系统 | 1、可视化系统：驾驶舱功能，展示生产数据，流程图，显示重要的参数，设备运维以及组织决策等类型数据 2、实时数据系统：数据浏览功能，显示所有数据，包含站点（网关）状态，GIS和设备图片等内容 3、曲线浏览系统：曲线查询功能，显示实时曲线和历史曲线查询，支持多条曲线对比分析 4、报表查询系统：报表查询功能，历史数据查询，支持导出和打印功能 5、报警查询系统：报警查询功能，浏览实时报警和查询历史报警，支持添加备注信息确认报警内容，方便将来报警追溯，另外，支持报警导出、打印和报警推送功能 6、在线视频：提供远程视频浏览功能 7、设备远程运维：包括但不限于告警中心、巡检模块、工单模块、资产台账、备品备件、工具管理功能 8、用户管理：提供用户管理功能，能够增减团队用户、管理团队；对团队下的用户权限管理，分配不同的角色，已完成对应的权限划分 9、操作记录：记录用户在使用端操作的一些内容，对操作人、操作时间、操作项目一览无余。 | 套 | 1 |  |
| 五 | 管网系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 输送管 | 1.输送管（含管配件及辅材） 2.型号：DN32 材质：S316 03不锈钢ASME BPE标准 | 米 | 1586 |  |
| 5.2 | 输送管 | 1.输送管（含管配件及辅材） 2.型号：DN15 材质：S316 03不锈钢ASME BPE标准 | 米 | 218 |  |
| 5.3 | 球阀 | 1.球阀 2.型号：DN15 材质：S316 03不锈钢ASME BPE标准 | 个 | 43 |  |
| 六 | 总价 | 元 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员人，营业收入为—万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十、 资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、其他