板桥街道四座泵站备用电源项目

招标文件

项目编号：JSZC-320114-NJRJ-G2025-0059

采购人：南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处

代理机构：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2025年10月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标标准	23

第四章 采购需求	26

第五章 合同主要条款及格式	38

第六章 投标文件格式及附件	46

一、 基本目录	47

1、开标一览表	47

2、投标申请及声明格式	48

3、法定代表人身份证明或法人授权书格式	50

4、分项报价表	52

5、技术条款偏离表格式	54

6、商务条款偏离表格式	55

7、采购文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料	56

二、资格文件	57

三、综合评审评分项	58

四、价格折扣文件格式	59

1、中小企业声明函	59

2、残疾人福利性单位声明函	60

3、属于监狱企业的证明文件	60

4、节能产品认证证书	60

5、环境标志产品认证证书	60

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	60

五、附件	61

附件一、拟参与本项目服务人员一览表	61

附件二、投标人类似业绩情况表	62

附件三、无重大违法记录声明格式	63

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	64

附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	65

招标公告

项目概况

板桥街道四座泵站备用电源项目的潜在投标人应在苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2025年11月14日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320114-NJRJ-G2025-0059

1.2项目名称：板桥街道四座泵站备用电源项目

1.3预算金额：人民币112.009655万元

1.4最高限价：人民币112.009655万元

1.5采购需求：板桥街道永安花苑泵站、老板沟泵站、新板沟泵站和小庄隧道泵站新增备用电源设备（发电机组）及双电源自动切换装置，具体要求详见采购文件。

1.6合同履行期限：合同签订后90天内交付并完成安装调试及验收

1.7本项目标的所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为工业。

1.8本项目（是/否）接受联合体：否

1.9是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4 第 2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的，不得参加本次采购活动。

2.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标公告发布之日起5个工作日

3.2地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月14日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注。

6.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.3勘察现场：采购人不集中组织，供应商可自行考察。

6.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位电子公章，随电子投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处

地址：南京市雨花台区雨花东路1号

联系人：杨章旭

联系电话：025-86732263

7.2采购代理机构信息

名称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系人：王工

联系方式：17355009262

投标人须知

## 一、总 则

### 1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

### 2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

### 3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 二、招标文件构成

### 4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

### 5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

## 三、投标文件的编制

### 6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

### 9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（7）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标申请及声明（格式见附件）；

（2）★法定代表人身份证明或法人授权书及委托代理人社保证明材料（格式见附件）；

（3）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件：

（4）★开标一览表（格式见附件）

（5）★分项报价表；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（应由法定代表人签字并盖单位电子公章）；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）《中小企业声明函》；

（9）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（11）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

### 10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

### 11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

### 12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

### 15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

### 16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理费依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用由中标供应商支付。招标代理费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格〔2002〕1980号文件收取，计费基础为中标价，按差额定率累进法计算：即（1~100）*1.5%+（100~500）*1.1%（单位万元），中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

招标代理服务费交纳方法：

（1）交纳方式：银行网银、电汇等；

（2）收款单位、开户银行及账号：

收款单位：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号： 4301024119100057021

16.3开标公证费：无。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

### 18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

### 19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

### 20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 五、开标、评标与定标

### 21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

### 22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的（包括未提供经法定代表人签字及加盖电子公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（9）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

### 24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

### 25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

## 六、签订合同

### 26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

## 七、质疑和投诉

### 27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

### 28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 评标采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（小数点后保留两位，第三位四舍五入） 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。) | 30 | 计算 |
| 2 | 技术方案 （40分） | 2.1供应商提供的项目实施方案（包括组织架构、人员管理制度、技术人员配备等）。 - （1）总体实施方案全面，具有健全科学的服务体系、组织架构，人员管理制度健全、安装设备完善、专业人员配备齐全的得10分； - （2）总体实施方案较全面，服务体系、组织架构合理，管理制度较健全的得7分； - （3）实施方案，服务体系、组织架构基本提供，管理制度基本健全，保障措施可行的得4分； - （4）方案不完整、描述不清晰、针对性不强的得1分； （5）未提供方案的不得分。 | 10 | 主观分 |
|  |  | 2.2质量保障方案（包括但不限于：检验检测制度、质量保证措施、验收方案等）： - 内容全面，描述清晰、流程节点明确、灵活度高，质量责任制度、检验检测制度健全，保证措施得当，能确保系统的优质交付，验收严谨、无明显瑕疵得10分； - 内容全面，描述清晰、流程节点较清晰，质量责任制度、检验检测制度针对性较强，验收方案详细科学的得7分； - 验收方案基本全面，质量责任制度、检验检测制度基本满足项目需求，操作性一般的得4分； - 未结合本项目进行论述，方案不完整、描述不清晰、针对性不强、流程节点不明确的的1分； - 未提供方案的不得分。 | 10 |  |
|  |  | 2.3安全保证措施方案： - 安全保证措施内容全面合理，可行性高、完整性全面的得10分； - 安全保证措施内容明确，可行性较高、完整性较全面的得7分； - 安全保证措施内容简单，可行性较不明确、完整性不全面的得4分； - 安全保证措施内容含糊不清或和本项目不吻合的得1分； - 未提供方案的不得分。 | 10 |  |
|  |  | 2.4售后服务方案（内容包括但不限于：售后服务人员配置、服务体系、服务内容及响应时间等） - 售后服务体系完善，内容全面并可操作性、针对性强，响应时间及时高效，人员配备专业，无明显瑕疵得10分； - 售后服务方案较为全面、描述较为详细，考虑周全具有一定针对性，人员配备专业的得7分； - 售后服务方案基本符合项目需求，具有可操作性，响应时间基本及时的得4分； - 售后服务方案比较简略，针对性，可行性较弱的得1分； （5）未提供方案的不得分。 | 10 |  |
| 3 | 业绩 （6分） | 供应商自2021年1月1日（含）以来承接的类似项目供货业绩，每提供一个得2分，本项最多得6分。（提供合同扫描件加盖供应商电子公章，提供的证明材料须反映相关内容，否则不得分） | 6 | 客观分 |
| 4 | 技术参数响应 （24分） | 根据供应商对第四章采购需求中“技术参数要求”响应情况进行评分，全部满足招标文件要求的得满分24分；标注▲参数为重要指标，有一项负偏离扣1分；其他指标有一项负偏离扣0.15分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 注：供应商提供《技术条款响应表》。 | 24 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件为依据。

2.小微企业

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审。

3.监狱和戒毒企业

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 残疾人福利性单位

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

采购需求

- 项目名称

- 板桥街道四座泵站备用电源项目

- 发电机组总体要求

1、额定功率50KW、200kw、300kw、500kw全自动静音箱式柴油发电机组共4套，以及配套、附属设备，运抵采购人指定地点，安装调试及培训。

2、机器中除主机外,还应包括底座油箱、启动蓄电瓶及连接线、减震垫、产品相关备品配件、合格证、使用手册等。

3、以下情况机组保护自动停机并报警：发电机电压过高或过低、频率过高或过低、速度传感器无信号、充电故障、高水温、低油压、超速、短路电流及IDMT特性过流保护等。此项功能报价须含在总价中。

4、控制器: 自启动液晶控制器， 满足电气参数调整和控制要求。

5、自动转换开换：125A、400A、630A、1250A；

6、启动方式：手动/自动/停机；

7、控制屏：LED宽屏液晶控制屏；

8、功能/参数：自动切换功能，当市电电网断电时，发电机组控制系统会在3~15秒（可调）自动检测失电信号并自己启动（共有三次连续启动，若三次不成功，则报警），启动后自动检测电压、频率正常，当市电电网恢复时，发电机组控制系统会自动检测有电信号，机组在空转10~270秒（可调）后自动停机。

9、燃油箱：要求满足机组8小时

10、室外型箱体：降噪

11、达到国三排放标准。

- 采购清单

| 泵站名称 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永安花苑泵站 | 柴油发电机组 | 200KW，户外静音箱 | 套 | 1 |  |
|  | 双电源切换柜 | 与市网电源自动切换 | 套 | 1 |  |
|  | 电缆 | YJV3*150+2*70 | 米 | 15 |  |
|  | 电缆沟 | 300*800 | 米 | 12 | 含开挖、回填、盖板 |
|  | 钢筋混凝土地面 | 200mmC30混凝土 | m2 | 15 | 含双层双向Φ12钢筋 |
|  | 枕木 | 100*100*2500 | 根 | 2 |  |
|  | 配电装置系统调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 双电源自动切换调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 备用柴油 |  | 升 | 600 | 满负荷运行8小时 |
|  | 安全措施 | - 铁制围栏（结合现场场地） - 雨棚：不锈钢框架，10mm阳光板 - 8公斤干粉手提灭火器2个 - 砂箱（800*600*500） | 项 |  |  |
|  | 发动机系统调试 |  | 项 | 1 | 含运输、施工机械 |
| 老板沟泵站 | 柴油发电机组 | 300KW，户外静音箱 | 套 | 1 |  |
|  | 双电源切换柜 | 与市网电源自动切换 | 套 | 1 |  |
|  | 电缆 | YJV3*240+2*120 | 米 | 25 |  |
|  | 电缆沟 | 300*800 | 米 | 10 | 含开挖、回填、盖板 |
|  | 钢筋混凝土地面 | 200mmC30混凝土 | m2 | 15 | 含双层双向Φ12钢筋 |
|  | 枕木 | 100*100*2500 | 根 | 2 |  |
|  | 配电装置系统调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 双电源自动切换调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 备用柴油 |  | 升 | 600 | 满负荷运行8小时 |
|  | 安全措施 | - 铁制围栏（结合现场场地） - 雨棚：不锈钢框架，10mm阳光板 - 8公斤干粉手提灭火器2个 - 砂箱（800*600*500） | 项 | 1 |  |
|  | 发动机系统调试 |  | 项 | 1 | 含运输、施工机械 |
| 新板沟泵站 | 柴油发电机组 | 500KW，户外静音箱 | 套 | 1 |  |
|  | 双电源切换柜 | 与市网电源自动切换 | 套 | 1 |  |
|  | 电缆 | YJV 3*300+2*150 | 米 | 80 |  |
|  | 电缆沟 | 300*800 | 米 | 30 | 含开挖、回填、盖板 |
|  | 钢筋混凝土地面 | 200mmC30混凝土 | m2 | 15 | 含双层双向Φ12钢筋 |
|  | 枕木 | 100*100*2500 | 根 | 2 |  |
|  | 配电装置系统调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 双电源自动切换调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 备用柴油 |  | 升 | 750 | 满负荷运行8小时 |
|  | 安全措施 | - 铁制围栏（结合现场场地） - 雨棚：不锈钢框架，10mm阳光板 - 8公斤干粉手提灭火器2个 - 砂箱（800*600*500） | 项 | 1 |  |
|  | 发动机系统调试用 |  | 项 | 1 | 含运输、施工机械 |
| 小庄隧道泵站 | 柴油发电机组 | 50KW，户外静音箱 | 套 | 1 |  |
|  | 双电源切换柜 | 与市网电源自动切换 | 套 | 1 |  |
|  | 电缆 | YJV 4*35+1*16 | 米 | 15 |  |
|  | 电缆沟 | 300*800 | 米 | 10 | 含开挖、回填、盖板 |
|  | 钢筋混凝土地面 | 200mmC30混凝土 | m2 | 15 | 含双层双向Φ12钢筋 |
|  | 枕木 | 100*100*2500 | 根 | 2 |  |
|  | 送配电装置系统调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 双电源自动切换调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 备用柴油 |  | 升 | 180 | 满负荷运行8小时 |
|  | 安全措施 | - 铁制围栏（结合现场场地） - 雨棚：不锈钢框架，10mm阳光板 - 8公斤干粉手提灭火器2个 - 砂箱（800*600*500） | 项 | 1 |  |
|  | 发动机系统调试 |  | 项 | 1 | 含运输、施工机械 |

- 发电机组技术参数要求

- 1.  50KW主要技术参数

- 1.1柴油发电机组主要技术参数：

1.1.1机组额定功率：50/62.5（KW/KVA）

1.1.2额定电压：230V/400V

1.1.3接线方式：三相四线（Y接）

1.1.4额定电流：90A

1.1.5频率：50HZ

1.1.6功率因数0.8（滞后）

1.1.7稳态电压调整率≤±0.5%

1.1.8瞬态电压调整率≤±15%

1.1.9电压稳定时间≤1S

1.1.10电压波动率≤1%

1.1.11稳态频率调整率≤±1%

1.1.12瞬态频率调整率≤±5%

1.1.13频率稳定时间≤3S

1.1.14频率波动率≤±0.5%

1.2.柴油发动机主要技术要求

1.2.1冷却方式：闭式水冷却

1.2.2速度（转/分）：1500

1.2.3进气方式：四冲程、涡轮中冷

1.2.4频率：50HZ

1.2.5调速型式：电子调速

1.2.6起动方式：直流电启动

1.2.7带载时间：从空载到满载时间少于30秒

1.2.8发动机使用国产0号或－10号轻柴油，并遵循BS5514标准；

1.2.9发动机额定功率应达到连续负载，并且与交流发电机的连续功率相配；

1.2.10发动机曲轴转速不应超过1500rpm，旋转的正常方向应是逆时针；

1.2.11设有超速保护装置，在超速达到10%的情况下停止燃料供应。

1.3发电机技术要求

1.3.1励磁方式：无刷自励磁

1.3.2绝缘等级：H

1.3.3防护等级：IP22

1.3.4冷却方式：自带风扇冷却

1.3.5交流发电机的特性必须同发动机的转矩特性相匹配，以便在交流发电机满载时可利用发动机满载功率；

1.3.6交流发电机能够承受超过同步值10%的过速；

1.3.7交流发电机可承受不平衡负载，允许一相的电流超过其它相20%；

1.3.8交流发电机为防滴式；

1.3.9交流发电机能承受输出接线端短路3秒的短路电流，而不会对发电机造成损坏。

2.  200KW主要技术参数：

2.1柴油发电机组主要技术参数

2.1.1机组额定功率：200/250（KW/KVA）

2.1.2额定电压：230V/400V

2.1.3接线方式：三相四线（Y接）

2.1.4额定电流：360A

2.1.5频率：50HZ

2.1.6功率因数0.8（滞后）

2.1.7稳态电压调整率≤±0.5%

2.1.8瞬态电压调整率≤±15%

2.1.9电压稳定时间≤1S

2.1.10电压波动率≤1%

2.1.11稳态频率调整率≤±1%

2.1.12瞬态频率调整率≤±5%

2.1.13频率稳定时间≤3S

2.1.14频率波动率≤±0.5%

2.2.柴油发动机主要技术要求

2.2.1冷却方式：闭式水冷却

2.2.2速度（转/分）：1500

2.2.3进气方式：四冲程、涡轮中冷

2.2.4频率：50HZ

2.2.5调速型式：电子调速

2.2.6起动方式：直流电启动

2.2.7带载时间：从空载到满载时间少于30秒

2.2.8发动机使用国产0号或－10号轻柴油，并遵循BS5514标准；

2.2.9发动机额定功率应达到连续负载，并且与交流发电机的连续功率相配；

2.2.10发动机曲轴转速不应超过1500rpm，旋转的正常方向应是逆时针；

2.2.11设有超速保护装置，在超速达到10%的情况下停止燃料供应。

2.3发电机技术要求

2.3.1励磁方式：无刷自励磁

2.3.2绝缘等级：H

2.3.3防护等级：IP22

2.3.4冷却方式：自带风扇冷却

2.3.5交流发电机的特性必须同发动机的转矩特性相匹配，以便在交流发电机满载时可利用发动机满载功率；

2.3.6交流发电机能够承受超过同步值10%的过速；

2.3.7交流发电机可承受不平衡负载，允许一相的电流超过其它相20%；

2.3.8交流发电机为防滴式；

2.3.9交流发电机能承受输出接线端短路3秒的短路电流，而不会对发电机造成损坏。

- 300KW主要技术参数：

- 3.1柴油发电机组主要技术参数

3.1.1机组额定功率：300/375（KW/KVA）

3.1.2额定电压：230V/400V

3.1.3接线方式：三相四线（Y接）

3.1.4额定电流：540A

3.1.5频率：50HZ

3.1.6功率因数0.8（滞后）

3.1.7稳态电压调整率≤±0.5%

3.1.8瞬态电压调整率≤±15%

3.1.9电压稳定时间≤1S

3.1.10电压波动率≤1%

3.1.11稳态频率调整率≤±1%

3.1.12瞬态频率调整率≤±5%

3.1.13频率稳定时间≤3S

3.1.14频率波动率≤±0.5%

3.2.柴油发动机主要技术要求

3.2.1冷却方式：闭式水冷却

3.2.2速度（转/分）：1500

3.2.3进气方式：四冲程、涡轮中冷

3.2.4频率：50HZ

3.2.5调速型式：电子调速

3.2.4起动方式：直流电启动

3.2.7带载时间：从空载到满载时间少于30秒

3.2.8发动机使用国产0号或－10号轻柴油，并遵循BS5514标准；

3.2.9发动机额定功率应达到连续负载，并且与交流发电机的连续功率相配；

3.2.10发动机曲轴转速不应超过1500rpm，旋转的正常方向应是逆时针；

3.2.11设有超速保护装置，在超速达到10%的情况下停止燃料供应。

3.3发电机技术要求

3.3.1励磁方式：无刷自励磁

3.3.2绝缘等级：H

3.3.2防护等级：IP22

3.3.4冷却方式：自带风扇冷却

3.3.5交流发电机的特性必须同发动机的转矩特性相匹配，以便在交流发电机满载时可利用发动机满载功率；

3.3.6交流发电机能够承受超过同步值10%的过速；

3.3.7交流发电机可承受不平衡负载，允许一相的电流超过其它相20%；

3.3.8交流发电机为防滴式；

3.3.9交流发电机能承受输出接线端短路3秒的短路电流，而不会对发电机造成损坏。

- 500KW主要技术参数：

- 4.1柴油发电机组主要技术参数

4.1.1机组额定功率：500/625（KW/KVA）

4.1.2额定电压：230V/400V

4.1.3接线方式：三相四线（Y接）

4.1.4额定电流：900A

4.1.5频率：50HZ

4.1.6功率因数0.8（滞后）

4.1.7稳态电压调整率≤±0.5%

4.1.8瞬态电压调整率≤±15%

4.1.9电压稳定时间≤1S

4.1.10电压波动率≤1%

4.1.11稳态频率调整率≤±1%

4.1.12瞬态频率调整率≤±5%

4.1.13频率稳定时间≤3S

4.1.14频率波动率≤±0.5%

4.2.柴油发动机主要技术要求

4.2.1冷却方式：闭式水冷却

4.2.2速度（转/分）：1500

4.2.3进气方式：四冲程、涡轮中冷

4.2.4频率：50HZ

4.2.5调速型式：电子调速

4.2.6起动方式：直流电启动

4.2.7带载时间：从空载到满载时间少于30秒

4.2.8发动机使用国产0号或－10号轻柴油，并遵循BS5514标准；

4.2.9发动机额定功率应达到连续负载，并且与交流发电机的连续功率相配；

4.2.10发动机曲轴转速不应超过1500rpm，旋转的正常方向应是逆时针；

4.2.11设有超速保护装置，在超速达到10%的情况下停止燃料供应。

4.3发电机技术要求

4.3.1励磁方式：无刷自励磁

4.3.2绝缘等级：H

4.3.3防护等级：IP22

4.3.4冷却方式：自带风扇冷却

4.3.5交流发电机的特性必须同发动机的转矩特性相匹配，以便在交流发电机满载时可利用发动机满载功率；

4.3.6交流发电机能够承受超过同步值10%的过速；

4.3.7交流发电机可承受不平衡负载，允许一相的电流超过其它相20%；

4.3.8交流发电机为防滴式；

4.3.9交流发电机能承受输出接线端短路3秒的短路电流，而不会对发电机造成损坏。

- 控制系统技术要求

5.1起停方式:自动、手动（可调）

- 散热器技术要求

6.1发动机散热器能保证机组在≤40℃环境温度下满负荷正常运行；

6.2在冷却系统加防冻液。

- 耦合排列和防振装置。

7.1柴油机直接联接到发电机上；

7.2有防振装置，不会将振动传到临近的设备或建筑物的任何部分。

- 排气消音器和烟道

8.1排气系统包括排气消音器、弯管等；

8.2烟道排气系统中的所有连接都使用具有耐热接合的法兰联结；

8.3消音器为间隔式，大小以确保在安装时可正常运作而无过多背压。

- 直流电起动系统

9.1发动机组采用直流工作的电动机起动发电机组，配有手动起动和起动器保险回路；

9.2发动机起动控制设备能断开市电电源操作的蓄电池充电器，以防止在起动过程超载。

9.3起动电动机有足够的负载电力并且是非持续式。在起动电动机完全通电之前，小齿轮应横向移动以同发动机飞轮上的齿圈结合；

- 起动蓄电池（需选用免维护）

10.1配备足够安培小时容量和放电率的24V直流发动机起动的蓄电池组，该蓄电池组能提供15秒内连续3次起动（每次间隔为5秒种），并不会给蓄电池造成损害；

- 润滑系统：密封压力供油润滑系统配有机械润滑油泵、润滑油冷却器、润滑油滤清器和润滑油油位尺等。

- 空气系统：配有可更换的干式空气滤清器，包括一个滤清器阻塞自动报警装置。

- 发电机组及相关设备的控制和保护

13.1发动机各种运行参数显示：润滑油压力、冷却水温度、运行时间、转速。

13.2发动机配备如下保护装置：低润滑油压力、高冷却液温度、发动机超速、启动失败、短路、频率低、过电流等。

- 控制装置

14.1控制器能检测实际发动机转动

14.2速度控制达到标准

14.3速度调节装置

14.4可预先调试速度以确保满载时的额定频率

- 电压调整和调节

15.1发电机电压调整系统的性能达到规定IP23级。

15.2电压调节：在设计参数范围内，电子自动调整输出电压。

- 控制盘及整机控制

16.1控制盘安装、设计采用可靠的支承构架。

16.2控制柜能够承受机械、振动、电和热应力以及防潮的需要。

16.3配备保护性设备以防止控制电路中短路带来不良后果。

16.4柜内的仪器和测量器械配线以避免因移动门或盖子造成机械损坏。

- 控制柜应包括

17.1电流表、电压表、频率表等

17.2故障警报及停车

报警：低润滑油油压、低冷却液温度报警等。

停车：低润滑油油压、高冷却液温度停车、启动失败、超速、短路、过电流等。

- 发动机保护：发动机至少应配备如下保护性装置以便在下述情况下自动关闭。低润滑油压力、发动机高冷却液温度、发动机超速、启动失败。

19.系统操作及性能

19.1控制板采用自动或手动启动方式。

19..2发电机组能运用位于控制板上的控制开关自动或手动起动。一旦起动且运行正常，发电机能自动连接到所需的基本负载。

19.3在整个手动起动程式中，只要电力网可用，所有负载就不能转移到发电机。

19.4室外型箱体（降噪）

▲20. 发电机组整机保修期为12个月（竣工验收合格之日起算）。

- 商务要求

1、柴油发电机组具备双电源切换功能；

2、油箱容积满足8小时以上满负荷运行；含备用柴油；

3、配套设施：户外静音箱、发电机基础、发电机到双电源切换箱再到配电房低压柜的电缆及电缆沟的制作安装；

4、安全措施：围栏、雨棚、灭火器、砂箱等、标识、标牌；

5、安装、调试，并满足环保检查要求

6、售后服务：提供质保期内1次/月的发电机组巡查、试运行工作。

（1）供应商应安排一定数量的专业人员进行本项目的维保及相关服务，维保人员具备相应的技术水平和资格；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗。

（2）本项目整体验收后，供应商应安排专业人员对今后相关人员进行设备操作培训。

- 报价说明：

（1）本项目为交钥匙工程。供应商的报价包含但不限于人员、设备、安装、调试、卸力费、二次搬运、施工过程的辅材、国家有关管理部门要求的检测费以及夜间施工办证费、验收、伴随配套服务等所有含税费用。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

- 本项目的核心产品

核心产品为：500KW发电机组

多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。

- 安全施工要求

1、中标供应商应安全文明施工，加强安全管控，采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和管理人员人身安全问题、物件损失或伤及第三人（人身或财产）等事件，由中标供应商承担全部责任，造成的经济损失及因中标供应商责任给采购人造成的连带经济损失全部由中标供应商承担。

2、采购人有权组织对中标供应商安全规范作业、文明施工情况的检查。对中标供应商及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，采购人有权进行教育、责成其限期整改。

- 八、合同款支付

安装结束验收合格并审计完成后甲方支付至审计价的97%；余款验收合格12个月后无息支付。

采购人因资金拨付、审批流程等因素导致的付款迟延，成交供应商表示充分谅解，不作违约行为处理。

合同主要条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

南京市政府采购合同

合同编号:

项目名称:

使用单位:

供货单位:

签订日期:

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物： 货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价款

本合同项下货物价款合计为（大写）   人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

第三条 合同期限

合同签订90天内交付并完成安装调试及验收；发电机组整机保修期为竣工验收合格之日起算12个月。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购      号的采购文件、投标文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有

同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后 90 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件规定、投标文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件、投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方响应承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方响应承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3.付款条件：

安装结束验收合格并审计完成后甲方支付至审计价的97%；余款验收合格12个月后无息支付。

甲方付款前，乙方需先行提供符合法律规定的等额发票，否则甲方有权延迟付款。

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。

2.因甲方因资金拨付、审批流程等因素导致的付款迟延，乙方表示充分谅解，不作违约行为处理。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价10 %的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5 ‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达60天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10 %的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10 %向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付10 %赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按规定接受相关部门的处罚。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 争议的解决

- 1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁和诉讼期间本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.附件：分项报价明细

甲方(采购人)：	                  乙方(供应商)：

(盖章)	                        (盖章)

代表人：	                     代表人：

电话：	                         电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

日期：   年   月   日

投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

- 基本目录

### 1、开标一览表

开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：板桥街道四座泵站备用电源项目

项目编号：JSZC-320114-NJRJ-G2025-0059

分包号：分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

年   月     日

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、偏离说明：详见《偏离表》；

### 2、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、项目负责人：               移动电话：

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

致：南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处(采购人)

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）法定代表人＿＿＿＿（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权＿＿＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                      （项目名称），＿＿＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日盖章生效，特此声明。

委托代理人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商：      （加盖电子公章）

日期：年月日

（注：后附委托代理人身份证正反面扫描件及社保证明材料）

★注：投标文件中提供委托代理人2025年4月以来任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料扫描件加盖公章。

法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称： （加盖电子公章）

年  月  日

附：法定代表人居民身份证正反面复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 4、分项报价表

分项报价表

（参考第四章采购清单）

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                            （盖章）

注：如果行数不够，请自行增加。

特别注意：

一、依据苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，供应商的报价如出现下列情形之一的，评审委员会将会启动异常低价投标审查程序：

1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50% ；

2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二、启动异常低价投标审查后，评审委员会将会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标处理。

### 5、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 | 偏离情况详细说明 |
|  |  |  |  |  | 各技术参数如需要提供白皮书、彩页、手册、测试报告等证明材料的，需标注出在投标文件中对应的页码，并在所附证明材料中用方框框出对应条款 |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

3、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与采购文件要求的技术条款偏离情况，如有偏离（包括正偏离和负偏离）,供应商应详细说明,偏离情况详细说明可另页描述，但须在“偏离情况详细说明”栏标注其在投标文件对应的页码，并在证明材料中用方框框出对应条款。本表不作为供应商对所投项目关于技术条款等详细描述和说明的替代。供应商须按要求填写技术响应表，否则造成错漏责任自负。

4、本表所称技术条款主要针对采购文件第四章采购项目需求中的相关技术参数要求等逐一说明，按照要求提供产品说明书或检测报告等。

### 6、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	                                 项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

### 7、采购文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

## 二、资格文件

资格证明文件

- 具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书，自然人提供身份证，扫描件加盖电子公章）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明或其上一年度经审计的财务报告的扫描件加盖电子公章)；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件加盖电子公章，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件加盖电子公章)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，提供承诺书(格式见附件）加盖电子公章)；

（5）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见附件）加盖电子公章)；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（提供信用中国、政府采购网站查询截图加盖电子公章）。

（7）本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）。

注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，以上（2）-（6）条可以以在线下载的应由法定代表人签字并盖单位电子公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

不得以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的（2）-（6）条按要求提供证明材料扫描件加盖电子公章。

## 三、综合评审评分项

（注：详见第三章 评标标准。）

## 四、价格折扣文件格式

### 1、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处的板桥街道四座泵站备用电源项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业，制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于工业，制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

### 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

### 3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

### 4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

### 5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

### 6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 五、附件

### 附件一、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

### 附件二、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的扫描件。

### 附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处：

我单位           （供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：     年  月  日

### 附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处：

我单位             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期： 年   月   日

附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

特别说明：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告中“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.9条”中涉及的证明材料，供应商可以在电子投标文件中一次性提交，也可以在电子投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。