江 阴 市 政 府 采 购

询 价 通 知 书

采购项目名称：	江阴市水利局柴油发电机采购项目

采购项目编号：JSZC-320281-BZDL-X2025-0044

采购人：江阴市水利局

采购代理机构: 江苏博智工程咨询有限公司

二○二五年七月

总　目　录

第一章　投标邀请	2

第二章　询价供应商须知	4

第三章　项目要求和有关说明	14

第四章　合同书（格式）	16

第五章　询价响应文件的组成和格式	19

# 第一章　投标邀请

项目概况

江阴市水利局柴油发电机采购项目（编号JSZC-320281-BZDL-X2025-0044 ）采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取采购文件，并于2025-8-1 14:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-BZDL-X2025-0044

项目名称：江阴市水利局柴油发电机采购项目

采购方式：询价

本项目最高限价：60万元，单价：60万元/套，数量1套；

采购需求：本项目为江阴市水利局柴油发电机采购项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

本项目是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标询价声明》）

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，供应商及报价产品的制造商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商报价产品的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取询价文件

时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-8-1  14:00 （北京时间）

地点：苏采云平台

五、开启

时间：2025-8-1  14:00 （北京时间）

地点：苏采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：江阴市水利局

统一社会信用代码：11320281014040740J

联系人：周先生

联系电话：0510-86717329

联系地址：江阴市澄江中路9号13楼

采购代理机构：江苏博智工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91320300746830959C

联系人：陈先生

联系电话： 13057355258

联系地址：江阴市长江路218号1206江苏博智工程咨询有限公司招标代理部

江苏博智工程咨询有限公司

2025年7 月24 日

# 第二章　询价供应商须知

一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、询价通知书：

1、询价通知书包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在询价响应文件中充分反映询价通知书的所有要求。

2、询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载询价通知书及有关资料，按询价通知书要求提交全部资料并对询价通知书各项内容做出实质性响应。

4、本询价通知书仅作为本次询价采购使用。

三、询价通知书的解释：

1、供应商如有需要对询价通知书要求澄清的问题，请于询价响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江苏博智工程咨询有限公司。

2、本文件的最终解释权归江苏博智工程咨询有限公司。

四、询价通知书的补充或修正：

1、江苏博智工程咨询有限公司可在提交首次询价响应文件截止时间3个工作日前对询价通知书进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次询价响应文件截止时间。

2、如需对询价通知书进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件的编制，江苏博智工程咨询有限公司将在江苏省政府采购（苏采云）平台发布更正公告，该澄清或修改的内容为询价通知书的组成部分。供应商应在询价响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的询价响应文件不符合采购要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

五、询价响应文件的要求：

询价响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*报价明细表

（4）*技术要求响应及偏离表；

（5）*交货时间、质量保证和售后服务承诺；

（6）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署询价响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自询价声明》）

文件4：供应商及报价产品的制造商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商报价产品的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效询价响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③询价响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则询价小组可以视其未提供。

⑤联合体参加询价的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。

⑥本项目不接受纸质询价响应文件。

六、询价响应文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②询价当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、询价的有效期为评审后90天。

4、询价费用自理。

七、无效询价响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其询价响应文件无效：

1、询价响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；

2、不具备询价通知书中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；

4、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、询价响应文件未按规定的期限、地点提交的；

6、询价响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和询价通知书中规定的其它实质性要求的；

7、询价响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应询价通知书中的付款方式的。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其询价响应文件无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的报价情况，并修改其询价响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得询价小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改询价响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等询价响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃报价或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的询价响应文件相互混装。

八、评审：

评审工作由采购代理机构负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。

1、组建有关专家组成的询价小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、询价小组对询价响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和询价通知书的规定，对询价响应文件中的资格证明文件（文件1-文件4）等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据询价通知书的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

3、询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过询价响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的询价响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

询价小组将按上述修正错误的方法调整询价响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其询价响应文件将被拒绝。

5、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

九、确定成交单位：

1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人书面授权询价小组直接确定报价最低的供应商为成交供应商。（若供应商价格一致，以服务较优者成交；若价格、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商成交。）

2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府江苏博智工程咨询有限公司不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
　　供应商对询价通知书提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）江苏博智工程咨询有限公司有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构，邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市长江路218号1206江苏博智工程咨询有限公司，收件电话：13057355258）的应当在快递寄出后联系江苏博智工程咨询有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，我司将不予承担责任。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该询价通知书提出质疑。对询价通知书提出质疑时，以非书面形式、属于对询价通知书解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对询价通知书、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加询价的供应商或在询价活动中本身权益未受到损害或从询价活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，江苏博智工程咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及江苏博智工程咨询有限公司将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在询价采购中，出现下列情形之一的，江苏博智工程咨询有限公司将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、询价保证金：本项目免收询价保证金

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需在江阴市政府江苏博智工程咨询有限公司档案留存。

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供2份与网上投标（响应）文件一致的纸制打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

5、江阴市政府江苏博智工程咨询有限公司监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行询价采购通知书、响应文件和合同规定的义务，江阴市政府江苏博智工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购监管部门作出相应处理。

十五、付款方式：见各个项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

4、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、磋商文件、磋商响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、成交服务费

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式中标金额累加后差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏博智工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 第三章　项目要求和有关说明

- 项目概况：

本项目为江阴市水利局柴油发电机采购项目，需采购800KW柴油发电机一套。

二、项目采购清单：（采购标的品名、数量、单位等要求。）

| 序号 | 产品内容 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 800KW柴油发电机 | 1 |
| 2 | 185KW 移动式变频启动柜及附件 | 1 |

三、详细的技术参数要求：

一、800KW柴油发电机组详细技术参数说明

| 1、柴油发电机组 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 机组型号： |  |  |
| - 机组尺寸(mm)： | 4200*1800*2350 |  |
| - 机组重量(kg)： | 5750 |  |
| - 启动方式： | 电启动 |  |
| - 蓄电池额定容量（AH）： | 150AH*2 |  |
| - ★主用功率（kW/KVA）： | 800/1000 |  |
| - ★备用功率（kW/KVA）： | 880/1100 |  |
| - 额定电流（A）： | 1440 |  |
| - ★额定电压（V）： | 230/400 |  |
| - ★额定频率（HZ）： | 50 |  |
| - 稳态电压调整率： | ≤0.5% |  |
| - 稳态频率调整率： | ≤0.5% |  |
| - 瞬态电压调整率： | ≤15% |  |
| - 瞬态频率调整率： | ≤5% |  |
| - 电压波动率： | ≤0.5% |  |
| - 频率波动率： | ≤0.5% |  |
| - 电压稳定时间 : | ≤1.5S |  |
| - 频率稳定时间 : | ≤3S |  |
| - 接线方式： | 3相4线、630A和 800A 应急电力连接器插座各一组 |  |
| - 起动成功率： | 100% |  |
| - 海拔高度： | ≤1500M |  |
| - 海拔功率衰减： | 每上升500M，1000M－3000M修正4%，3000M以上6% |  |
| - 相对湿度： | ≤90% |  |
| - 环境温度： | ≤40°C |  |
| - 噪 音： | 空旷处7米≤102db |  |
| 2、柴油机 |  |  |
| - 柴油机型号： |  |  |
| - 制造厂： |  |  |
| - 柴油机原产地： |  |  |
| - ★主用功率（kW）： |  | 880 |
| - ★备用功率（kW）： |  | 968 |
| - ★缸径(mm)×行程(mm)： |  | 170*185 |
| - ★转速(r/min)： |  | 1500 |
| - ★气缸数量： |  | 6缸 |
| - 气缸排列方式： |  | 直列 |
| - 排量(L)： |  | 25.2 |
| - 排气温度（℃）： |  | 600 |
| - 冷却方式： |  | 淡水循环冷却 |
| - 冷却水容量（L）： |  | 55L（仅发动机） |
| - 冷却水介质： |  | 软水、防冻液 |
| - 冷却水泵流量（L/min）： |  | 740 |
| - 冷却水泵压力（psi）: |  | 7.11 |
| - 允许冷却系统压力损失（bar）： |  | ≤0.35 |
| - 调温器（调节）范围（℃）： |  | 77-90 |
| - 最高工作温度（℃）： |  | 40 |
| - 机油容量（L）： |  | 75 |
| - 机油等级： |  | CD级 |
| - 最低机油压力（kPa） |  | ≥138 |
| - 正常运行机油温度（℃） |  | ＜121 |
| - 额定燃油耗（g/kW.h）： |  | 225 |
| - 额定机油耗（g/kW.h） |  | 0.3 |
| - 调速方式： |  | 电调 |
| - 吸气方式： |  | 涡轮增压 |
| - 旋转方向： |  | 逆时针 |
| - 怠 速（rpm）： |  | 600-700 |
| - 气缸点火顺序： |  | 1-5-3-6-2-4 |
| 3、交流发电机 |  |  |
| - 发电机型号： |  |  |
| - ★主用功率（kW）： |  | 800 |
| - ★备用功率（kW）： |  | 880 |
| - ★效 率： |  | 95.8% |
| - ★额定电压（V）： |  | 230/400 |
| - 电压输出范围： |  | 固定 |
| - ★额定功率因数： |  | 0.8（滞后） |
| - AVR电压调整率： |  | ≤±0.5% |
| - ★励磁方式： |  | 无刷自励磁 |
| - ★励 磁 机： |  | 永磁励磁机 |
| - 相 数： |  | 3相 |
| - 接线方式： |  | Y形 |
| - 防护等级： |  | IP23 |
| - 绝缘等级： |  | H |
| - ★绕组材质： |  | 全铜 |
| - ★定子绕组节距： |  | 2/3 |
| - 绕组温度检测： |  | RTD |
| - 绕组温度保护： |  | 热敏电阻及继电器 |
| - 绝缘加护： |  | 绕组整体环氧树脂浇注 |
| - 定 子： |  | 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组 |
| - 转 子： |  | 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组 |
| - 轴 承： |  | 0.1毫米高精度全密封免维护轴承 |
| - 接 地： |  | 中性点接地 |
| - 零点漂移： |  | 无 |
| - 联接方式： |  | 柔性盘片连接 |
| 4、控制系统 |  |  |
| - 型号： |  |  |
| - 显示模式： |  | 液晶显示 |
| - 自动功能： |  | 自动检测市电、自动启动、自动停机、485 |
| - 柴油机监控项目： |  | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 |
| - 发电机监控项目： |  | 电压、电流、三相检测 |
| - 综合监控： |  | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |
| - 语言类型： |  | 中文/英文 |
| - 保护功能： |  | 低油压、超速、高水温、过电流等各项异常情况报警、跳闸、保护停机、紧急停车 |
| 5、静音箱参数： 1.每套机组配备静音箱1套。 2.材质：高强度钢板。 3.钢板厚度：≥2mm。 4.防腐工艺：静电喷塑。 5.箱体内消音棉，厚度≥4cm。 6.防护等级≥IP45。 7.静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。 8.静音箱内合理设置工具摆放空间。. 9.静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。 10.机组外尺寸：长≤4200mm，宽≤1800mm，高≤2350mm。 |  |  |
| - 底座油箱参数 1.每套机组配备底座油箱1套。 2.材质：高强度钢板，厚度≥5mm。 3.油箱容量：≥1000L。 4.具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧 5.侧面设4个吊点，方便起吊装卸。 6.承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。 |  |  |
| ★发电机智能控制器特点： - 发电机智能控制器，用高性能的计算机芯片，可修改发电机的控制程序和保护参数，它集测量、控制、保护、等众多功能为一体，完全满足发电机使用者或专业组装厂对不同类型的发电机组自动控制需求。 - 控制器测量显示发电机输出的所有电参数，及发动机的转速、油压、水温、直流电源电压和运行时间等。 - 电压和电流采用真有效值测量，确保数据更准确。 - 中英文菜单选择，大屏幕LCD显示。 - 控制器面板上的按键用于选择控制模式、启动运行程序、数据显示和运行保护参数的修改。 - LED指示灯用于指示控制器的运行模式和发电机组的运行状态，LCD显示各测量参数和状态。 - 控制器由铝合金面板和喷粉的钢外壳紧密组合而成。 - 控制器的所有连线都通过针式带锁的端子连接，令设备的连线、移动、维修、更换非常容易和方便。 |  |  |
| - ★功能、远程无线信号发射、手机APP监控 - 控制继电器输出保护说明： |  |  |
| 1） 油门控制输出 |  | 11）低电压报警/故障停机 |
| 2） 起动控制输出 |  | 12）超电流报警/故障停机 |
| 3） 直流充电器励磁输出 |  | 13）低速报警/故障停机 |
| 4） 怠速控制输出 |  | 14）超速报警/故障停机 |
| 5） 发电机组正常运行 |  | 15）低油压报警/故障停机 |
| 6） 发电机组警告 |  | 16）高水温报警/故障停机 |
| 7） 发电机组故障 |  | 17）启动失败故障 |
| 8） 故障报警和故障停机： |  | 18）急 停 |
| 9） 充电失败报警 |  | 19）停机失败故障 |
| 10）高电压报警/故障停机 |  | 20）备用报警/故障停机 |

二、185KW移动变频启动柜详细技术参数说明

1．185kw移动式变频启动柜 （1台套）

1.外壳材质：高强度钢板。

2.外壳防腐工艺：静电喷塑。

3.启动柜体合理设置的移动及吊装装置，方便装卸及移动。

4.启动额定功率：≥185KW

5.额定电流：≥340A

6.输出电压：三相400V±5％

7.输出频率：0-500Hz可调

8.频率稳定精度：≤0.5％

9.频率分辨率：≤0.1Hz

10.启动柜外壳具有3个控制按钮，分别控制启动/停止，正转/反转，无极调频。

11.启动柜设置数显式三相电压表1只，数显式三相电流表1只，用于实时显示输出电压电流情况。

12.对电动机控制时须有正.反转.制动.无极调速控制功能。

13.对交流异步电动机可实现开环及闭环运行。

14.至少须含短路保护、过电压保护、零电压保护、欠电压保护、缺相保护、过载保护、半导体器件过热保护、接地保护、过电流保护、外部控制回路异常保护功能。

15.元器件不低于正泰、施耐德、西门子品牌的技术规格，柜机防护等级≥IP44。

2．手提充电式抽油泵（锂电） （1套）

锂电池插桶式，无刷电机。电动机功率≥500W，流量≥30Lmin,扬程≥3m，引油管长度≥90cm。

3．接地桩 （1套）

黄绿色BVR线缆20米，线经≥25mm²,两头做铜鼻子，一端铜鼻子与1.5m长T型接地针。

4．警示牌 （6块）

印有《线路检修，禁止合闸》的白底警示牌，背面带磁吸可吸附在配电设备上。

5．油桶 （2只）

304不锈钢材质，容量≥30L,开口直径50mm。

★6.电缆线 185mm²（三火一零10米） 400mm²（三火一零20米）

1.电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV(U.=1.2 kV)到 35 kV(U.=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。

2.电缆主要材质：铜质。

3.电缆型号：YC型。

4.电缆规格：单芯。

5.电缆线径：≥185mm²、≥400mm²。

6.电缆须符合国家3C认证标准

7.绝缘手套 (4套)

耐压≥400V

8.吊装工具 （一套）

1.U型卡及扣（符合国家载重标准）

2.吊带（按箱体实际尺寸配备符合国家标准）

9.枕木 （4根）

1.硬质方木，表面涂刷防腐漆，两端带提手，尺寸20*20*2350实木

10.快速接头 （2套）

1.防水IP45(按甲方要求配备）

2.由中标单位到甲方指定地点安装调试

11.橡胶皮垫 （一张）

1.尺寸4400*2000*2500

2.铅丝型皮垫

★12.电缆收放器 （2套）

1.可收卷 YC型185mm²和400mm²“铜质单芯电缆 50m和 80m 以上,合理移动及吊装装置方便装卸和移动。

备注：

- 以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，报价单位应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

- 2、本次招标的柴油发电机组选用品牌的技术水平、产品质量、技术规格应不低于美国科勒、美国康明斯电力系统、中国上柴动力、玉柴船电动力等系列品牌品质的技术规格。交流发电机选用品牌的技术水平、产品质量、技术规格应参照或不低于英格发、斯坦福、马拉松、利莱森玛等系列品牌品质的技术规格。

- 3、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，将取消其成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”处理。

4、供应商可对现场进行勘查（不统一组织，报价供应商可与采购单位直接联系安排，因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

- 5、应商必须根据现场勘察情况形成准确的报价方案，不支付成交价以外的任何费用。

- 四、项目实施、安装、调试要求：

1、成交供应商负责提供运输服务，并承担货物运输、仓库以及保险费用；

2、成交供应商提供安装服务，安装实施前成交供应商需要和采购单位制定实施方案，并在规定的时间内完成所有的安装及调试。与总包单位配合费成交供应商自行考虑计入投标报价。

3、验收要求：成交供应商在供货前应组织采购单位至制造厂方验收质量和极限负载，供货后至甲方指定地点验收。

- 五、项目实施的时间和地点：

- 1、项目实施地点：甲方指定地点。

- 2、项目实施时间：在符合项目施工条件的情况下10天内完成交货及安装调试。

- 六、质量保证及售后服务：

质量保证：

所有设备原厂2年质保，质保期自货物经验收合格之日起计算。质保期内报价单位免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。

售后服务：

1、成交供应商所报货物必须符合国家现行最新质量和技术标准，应保证货物必须是未经使用的全新的原装产品。

2、签订合同后至交货前，采购人将不定期随机抽取预供货产品交由权威检测部门进行详细检测，若检测结果没有达到成交供应商报价文件中承诺的技术要求，所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由成交供应商全部承担。

3、在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

4、成交供应商应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

5、成交供应商在设备运行、维修和检测等方面制定培训计划，培训管理人员正确理解设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

6、系统需提供本地化服务,成交后外地公司需要在江阴地区设立售后服务机构（可进行授权；服务机构必须配备技术人员至少2名，指定本单位专业人员为项目经理，专人作为售后联系人，7*8小时负责协调售后问题。

7、成交供应商应有能力及时处理所有可能发生的故障，采购人报修后，不论是否工作日实现7*24小时售后服务承诺，成交单位服务响应时间为：2小时内响应，48小时内修复，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。不能修复的必须免费提供至少相同档次备用设备至修复。

六、付款方式：

项目竣工验收合格后15日内支付合同价款的60%，项目验收合格满一年后支付合同价款的30%，项目验收合格满两年后支付剩余价款。

七、有关说明：

1、本项目共1个包。供应商报价应包含设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。

2、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

3、供应商必须保证报价产品为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务。项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。否则，供应商视为具有《政府采购法实施条例》第七十二条“提供假冒伪劣产品”的情形。

4、根据《政府采购进口产品管理办法》的相关规定，报价的产品不可以为进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），特殊说明项目除外。

5、参加报价的产品必须实质性响应采购需求。

6、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

7、供应商有《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十条、第五十四条所列情形的，将被列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

第四章　合同书（格式）

项目编号：

项目名称：

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

二、 履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 。

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

三、质量和包装要求

四、验收标准：按采购文件所规定的采购标准和乙方响应文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由承担。

五、交货期或完工期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其它事项：

十二、合同不可分割部分：

询价通知书、询价响应文件、合同条款及成交通知书，成交供应商在评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式叁份，甲乙双方、代理机构各执一份。

十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年月日 |  | 年月日 |
| - 见证方：（盖章） |  |  |
| - 见证方代表： |  |  |
| - 年月日 |  |  |

# 第五章　询价响应文件的组成和格式

询

价

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

二○    年  月  日

一、响应函

我方收到贵单位（项目名称及编号） 询价通知书，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的询价采购。

1、愿意按照询价通知书的一切要求，参加本项目的询价报价，报价详见《项目报价总表》。

2、我方认可并遵守询价通知书的所有规定，放弃对询价通知书提出质疑的权利。

3、我方同意按询价通知书的规定，本询价响应文件的有效期限为评审后90天。

4、我方提供的产品均为原厂合格产品，产品所涉及的知识产权和所提供的技术资料是合法的，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由我方承担。

5、我方愿意提供询价通知书中要求的原始资料及可能另外要求的与询价采购有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

6、我方认为你们有权决定成交供应商。

7、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

8、如我方在提交响应文件截止时间后撤回询价响应文件或成交后拒绝遵守询价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

9、如我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行询价通知书、询价响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按询价通知书的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

10、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：

电话：

地址：

二、项目报价总表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市水利局柴油发电机采购项目 |
| 投标报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端——基本目录——项目报价总表”中填写的金额为准 |

注：项目报价按1400份报价，最终数量按实际采购数量为准。

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： 小写 ￥ 大写 人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价包括：设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。

2、请各供应商根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、上表中的“合计总价”应与《项目报价总表》中的“项目总价”相一致，若不一致，以《项目报价总表》为准。

4、因表述含糊导致的评审风险将由供应商自己承担。（必须详细填写品牌、型号。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

6、本表可根据需要自行添行。

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

- 四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 询价通知书 技术要求 | 询价响应文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

4、表格不够可另接。

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

五、交货时间、质量保证和售后服务承诺

1、交货时间：

2、质量保证期限及内容（供应商须注明具体的保修时限及保修内容）：

3、质量保证期间及质量保证期后的服务方式、响应时间等：

4、其他服务承诺：

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

- 六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加询价的，请提供《法定代表人亲自询价声明》）

江苏博智工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）的询价、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自询价声明

江苏博智工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人参加询价、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：    性别：    年龄：

身份证号码：    电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 七、关于资格的声明函

江苏博智工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于询价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，其询价响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其询价响应文件无效。

3.江苏博智工程咨询有限公司或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- 附件：

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市水利局的江阴市水利局柴油发电机采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日