盐城市第一人民医院污水处理站运行值守及设备维保服务项目项目需求

一、服务期限：

本次招标实行固定总价形式，服务期限3年，合同一年一签，第一年运行值守托管合同结束后，经甲方年度考核平均得分≥90分可续签下一年运行值守托管合同，否则甲方有权终止合同或重新组织招标；乙方须无条件服从。具体开始日期以采购人的书面通知为准。

- 污水处理工作内容

1.污水处理人员必须明确本岗位的工作职责，熟悉相关处理设备（含在线监测设备）的操作规程及污水处理工艺流程。值班人员在进行操作、检修工作时，应穿工作服、戴手套，口罩，以保护皮肤。按规范做好防护，如因防护不到位，而发生的不良事件及产生的一切费用及后果均由中标人承担。

2.交接班时，检查通风机、引风机、除臭设备装置、调节池及反应池搅拌机等设备运行情况，观察在线设备运行状态，发现问题及时报告。

3.污水处理设施运行记录是对污水处理站日常生产情况的原始记录，填写人员应认真、如实填写。运行记录每班填写一张，运行记录中日期指工作当天日期，运行时间指该班工作时间内污水处理设施运行时间。每日记载加药量，投药量统计指该污水处理站在不同时间内各种药品的投加情况及该班组所用各种药品的总投加量。检查各储药桶备用药量，记录次氯酸钠、聚合氯化铝、硫代硫酸钠、聚丙烯酰胺等用量。操作人员必须按规定穿戴必要的劳保用品，所需各类劳保用品由投标人定期足量提供。非管理人员未经允许不得进入加药间内，更不能擅自动用加药设备，以防发生中毒事故。建立危险化学品出入库核查、登记。污水处理站管理人员定期对各贮罐进行巡查，并作好记录，发现跑、冒、滴、漏等隐患，要及时联系处理，要及时上报。

4.认真按规定做好污水的水质情况的监测，按时取样，做好每班次的余氯、PH、氨氮手工检测和记录，手工检测所需的试剂、试纸每月及时将污水送相关部门检测。须积极配合院方办理排污许可证的申报、更新等相关工作。

5.观察调节池中杂物情况，定期捞取漂浮物，如因捞取不及时导致提升泵损坏，由中标人负责维修；观察接触氧化池菌种情况；观察沉淀池出水浑浊情况，定时排泥；观察污泥池污泥情况，定时压泥。认真做好交接班记录。收集的格栅垃圾、污泥等按照危险废物规范化处置，所需包装袋（箱）以及标识按照HJ1276-2022要求由中标单位提供。

6.每天做好卫生区的清洁卫生工作，及时清扫落叶、清理蛛网。操作时严格遵守操作规程，严禁违章操作，如发生突发事件及时上报。上班时间严禁脱离岗位或做与工作无关的事情，严禁在工作场所吸烟，饮酒。污水处理设施设备非工作人员不得动用，未经允许非工作人员不得在工作区逗留。

7.定期对污水处理站设备进行维护保养，如定期给相关的设备和阀门、开关等易锈蚀部件上润滑油保养，定期对各类泵体，罗茨风机，除臭机，压滤机等设备保养，形成维护保养台账，污水处理站易损件清单中项目及维保所需机油、润滑油等均由中标单位定期免费更换（费用包括在投标报价中）。

8.每班每间隔2小时要巡视设备运转情况和有关安全问题，发现异常情况，立即执行请示制度，并做好维修工作。①如维修或更换的单个材料设备或配件预算价≤3000元，由中标人负责更换，费用由中标人承担（费用包括在投标报价中）。②如维修或更换的单个材料设备或配件预算价格＞3000元，中标人维修人员立即上报采购人确认后，材料设备费用由采购人承担，中标人负责材料设备或配件安装并承担安装费用，确认损坏的材料设备或配件，由中标人上报，采购人组织相关人员确认费用。③预算价由院方进行市场询价确定，中标人须考虑上述材料设备、配件的更换费用以及其它费用（包含但不限于运输、拆卸、恢复安装等），并计入投标报价中，中标后，采购人不另行增加此项费用。如因设备维修不及时造成的不良问题及后果均由中标人负责。同时做好设备运行记录和检测记录，做好交接班记录。

9.中标人须配备PH试纸、余氯检测试纸等手工检查项目试纸、试剂。按院方要求频次每日手工检测记录PH、余氯、氨氮、外排水量等数据，并形成运行记录。

10.中标人须每月统计污水处理各项污染物的产量，并形成EXCEL表格交给院方，每半年对运行值守人员组织一次培训工作并留有台账记录，在运营值守期满前一周须向甲方提交当年的污水处理运营情况总结报告。

三、污水处理站在线监控运维内容（含主院区、北院区、五官科院区三处在线监控机房）

1.在线监控运维内容

乙方服务应满足《江苏省污染源自动监测监控管理办法》中所规定必须承担的责任和工作范围，线设备的运维台账资料须符合（HJ355-2019）规范要求，当合同期满后，完整移交给甲方。

（1）乙方每天远程监控甲方平台有关数据，遇到异常情况乙方及时报备甲方并通知在线运维人员到现场检修。

（2）定期检测系统设备的运行情况、数据信息传输畅通情况，确保现场系统与环保部门软件平台之间的数据、信息传输正常。

（3）乙方保证每月对仪器进行一次校准，对自然损坏及老化的易损件进行更换、维修和升级。

（4）乙方每周对在线监控系统设备的电路、管路等进行一次巡检，排除电路、管路的堵塞、老化现象。

（5）乙方受甲方委托处理环保、住建、卫生监督等相关部门的所有手续，做好平台数据维护工作，甲方需配合。

（6）乙方在线运维人员每周进行一次运营维护检查，遇到紧急故障立即响应，每月对仪器进行标定校正，数据不稳定时，8小时内到场校正，为了数据的准确性每年对设备进行强检，乙方提供全年定期检修服务。

（7）乙方结束本年度维保服务后须提供《年终工作总结报告》，包括在线监控系统维修保养记录、自动监测校验记录、日常运营管理记录等内容。

四、人员配备

盐城市第一人民医院主院区、北区、五官科医院、紫薇门诊及皮肤科专科医院、盐城市儿童医院，中标人须配备合格并确保污水处理站设备正常运行的操作人员至少9人，在线设备维护人员1人，并根据规范要求保证采购人污水处理站设备运行24小时不间断运行值守的管理工作，保证甲方污水处理站的正常运行和污水达标排放（符合规范要求）。具体各个院区的人员数量及分布，可根据采购人的要求进行合理分配或调整，投标人需无条件服从。

五、药剂

1.负责COD在线检测仪重铬酸钾、稀硫酸、硫酸银、0mg/L、250mg/L试剂的足量及时供应；

2.负责氨氮在线检测仪A(酒石酸钾钠分析纯)、B(水杨酸钠、亚硝基铁氰化钾)、C(氢氧化钠分析纯、二氯异氰尿酸钠、)500mg/L、1000mg/L、1000mg/L试剂的足量及时供应；

3.负责各类标液的供应，保证标液浓度符合国家标准；

4.如涉及易制毒、易制爆药剂应负责办理相应的许可证；

5.按相关法规标准对废液进行收集和处置。

6.乙方负责各类消毒药剂存储、使用等符合国家及地方相关法律、法规的工作，消毒药剂应贮存合格。

六、设备清单：

1.污水处理站设备清单（包含但不限于以下设备，投标人须自行考察现场，了解各院区污水处理站运行情况）

| 序号 | 品名 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 台 |
| 2 | 离心风机 | 台 |
| 3 | 压滤机用油泵电机 | 台 |
| 4 | 离心风机 | 台 |
| 5 | 罗茨风机 | 台 |
| 6 | 搅拌用减速机电机 | 台 |
| 7 | 格栅用减速机电机 | 台 |
| 8 | 管道泵 | 台 |
| 9 | PAC搅拌 | 台 |
| 10 | PAC加药 | 台 |
| 11 | PAM搅拌 | 台 |
| 12 | PAM加药 | 台 |
| 13 | 污泥泵 | 台 |
| 14 | 管道压液用水泵 | 台 |
| 15 | 外排用水泵 | 台 |
| 16 | 脱氯加药装置（含搅拌加药装置） | 台 |
| 17 | 调节池用提升泵 | 台 |
| 18 | 化料器专用泵 | 台 |
| 19 | 二氧化氯液量泵 | 台 |
| 20 | 调节池搅拌泵 | 台 |
| 21 | 二氧化氯发生器及其配件 | 套 |
| 22 | 污泥压滤系统 | 套 |
| 23 | 除臭气装置（含喷淋及其附属设施） | 套 |

2.在线监测设备清单（包含但不限于以下设备，投标人须自行考察现场，了解各院区污水处理站运行情况）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 仪器型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪 | 3 | 台 | 三个院区 | DL2001B | 德林 |
| 2 | pH水质在线自动监测仪 | 3 | 台 | 三个院区 | ASP660M1 | 博克斯 |
| 3 | 余氯在线自动监测仪 | 3 | 台 | 三个院区 | CLSS6500 | 博克斯 |
| 4 | 管道流量计 | 1 | 台 | 北院区 | LDBE-150 | 中量 |
| 5 | 明渠流量计 | 2 | 台 | 主院区、五官科院区 | WL-1A1 | 九波 |
| 6 | 数据采集仪（含软件） | 3 | 台 | 三个院区 | K37 | 博控 |
| 7 | 机柜 | 3 | 台 | 三个院区 | \ | \ |
| 8 | 氨氮在线检测仪 | 1 | 台 | 北院区 | DH311N1 | 博克斯 |
| 9 | 空调 | 3 | 台 | 三个院区 | 在线机房空调 |  |
| 10 | UPS | 3 | 台 | 三个院区 |  | 山特 |

- 3.易损件清单

| 序号 | 易损易耗件名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | 非标 | 曝气机 |
| 2 | 6208轴承 | 国标 | 曝气机 |
| 3 | DN50密封圈 | 国标 | 水泵、曝气机，风机、管道 |
| 4 | O型密封圈 | 国标 | 水泵、曝气机、消毒机 |
| 6 | 软接 | 国标 | 曝气机 |
| 7 | De50法兰 | 国标 | 水泵、曝气机 |
| 8 | De65三通 | 国标 | 水泵、曝气机 |
| 9 | 弯头 | 国标 | 水泵、曝气机 |
| 10 | De65直接 | 国标 | 水泵、曝气机 |
| 11 | De50直接 | 国标 | 水泵、曝气机 |
| 12 | 蠕动泵 | / | COD在线监测分析仪 |
| 13 | 蠕动泵管 | / |  |
| 14 | 试剂 | / |  |
| 15 | 余氯探头 | / | 余氯在线自动监测仪 |
| 16 | 电解液 | / |  |
| 17 | 渗透膜 | / |  |
| 18 | pH探头 | / | pH计 |
| 19 | 电解液 | / |  |
| 20 | 蠕动泵管 | / | 水质自动采样器 |

备注：设备、配件预算价＞3000元的污水设施的修理或更换由院方承担；如维修或更换的单个材料设备或配件、材料、耗材、试剂、消毒药剂等预算价≤3000，由中标人承担。

七、设备维修保养

污水处理、在线监测各类设备的维护保养、维修及易损件更换（详见六、设备清单）；内容包括但不限于采样管路的定期清理、探头的定期清理、设备仪器校正、各类风机加润滑油、压滤机、泵加装机油、除臭气装置活性炭定期更换等。普通故障维修应在8小时内完成，难以诊断的故障应在72小时内排除。本次招标包含污水处理站正常运行设备所需的维修保养服务，包括中标人应当承担的设备更换、零部件更换、耗材、材料、试剂、消毒药剂等所需的人工材料费用，管理成本、安全防护、税金、市场风险等所有一切可能发生的费用。所有的缺项、漏项视为投标人优惠，合同执行时不予调整。

八、供应商承担委托的运营责任

1.在核定水量、水质范围内，维持污水处理系统正常运行，确保排放水质达到约定标准。

（1）乙方在托管期限内，必须遵循市级各项法律以及规章制度；

（2）控制单体设备及系统运行正常；

（3）做好日常药剂投加工作，项目负责人每周不少于2次对现场进行巡检；

（4）负责设备、仪表的维护保养及运行正常；

（5）负责各类指标的分析及控制；

（6）承担因处理设施未能正常运行，使污水超标排放而被政府职能部门处罚的综合费用；

（7）承担与政府环保、排水等相关职能部门的沟通、协调工作；

（8）承担污水处理设施和设备的日常维护、日常维修；

（9）建立制度体系和质量保证体系，确保运行管理合规、合法，既能达标，又能降低能耗；

（10）负责运行台账的记录和相关资料的汇编，存档上交；

（11）负责污水处理设施区域内的卫生清洁工作；

（12）负责职能部门到现场取水样的对接和配合工作；

（13）负责消毒药剂的配比、投加及相关费用；

（14）按照乙方和采购人的规章制度做好污水处理站管理工作；

（15）乙方现场服务人员在采购人现场服务时，由于乙方不慎造成的任何损失，由乙方自行承担，由于乙方及其现场服务人员的原因造成责任事故，给采购人造成经济损失时，乙方应当予以赔偿；

（16）乙方负责维护人员的工作及人身安全，并负责维护期间属乙方责任所引起的全部安全责任。

2.供应商需要制定合法、合理管理方案确保污水处理站正常运行

（1）乙方应根据企业自身和污水处理设施的实际情况制定相应的管理制度，并且按照所列规章制度进行管理。

（2）乙方应制定有针对性的作业指导书、维护计划、设备维护手册，并定期完善改进；

（3）作业指导书应包括当污水处理设施出水及水泵、机电设备发生异常时的应急预案，确保不影响污水处理设施运转及医院的正常营业；

（4）乙方配置的岗位运行操作和维护人员应经培训后持证上岗，并应定期考核。

附件一：

盐城市第一人民医院污水处理站运行值守及设备维保服务项目清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元） |  |
| 1 | 药剂费 | 1.负责COD在线检测仪重铬酸钾、稀硫酸、硫酸银、0mg/L、250mg/L试剂的足量及时供应；Cod试剂配方 1.1试剂b：200ml浓硫酸稀释到1000ml，冷却，加重铬酸钾4g，硫酸汞20—30g 1.2试剂c：500ml浓硫酸稀释到1000ml。（如加水氢离子过高可加硫酸汞10—20g） 1.3试剂d：硫酸银5g/500ml） 2.保证标液浓度符合国家标准； 3.如涉及易制毒、易制爆药剂应负责办理相应的许可证； 4.保证药剂在有效期内； 5.保证废液的处置符合相关法规标准。 | 1 | 项 |  |  | 3个院区 |
| 2 | 综合费用 | 标识标牌更新制作等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 日常检测试剂费 | 每日自检余氯、PH不得少于4次，并记录； | 1 | 项 |  |  | 甲土立丁试剂、PH试纸 |
| 4 | 维保费 | 1.负责运营期内污水站设备的维修与保养更新，确保设备完好运行。（可见附件：易损件清单、设备清单） 2.包括设备维护、维修及易损件更换；普通故障维修应在8小时内完成，难以诊断的故障应在72小时内排除。 | 1 | 项 |  |  | 预算价＞3000元的污水设施的修理或更换，由院方承担； |
| 5 | 培训费 | 人员具有《环境保护设施运行人员考试合格证书》（自动监控类）、对设备操作及环保政策等进行每月培训 | 1 | 项 |  |  | 3个院区 |
| 6 | 强制检定费 | 每年安排有资质的第三方机构对设备仪器进行强制检定，并出具合格的鉴定和校准证书（报告）； | 1 | 项 |  |  | 3个院区 |
| 7 | 比对检测 | 每月对设备仪器进行一次比对检测 | 1 | 项 |  |  | 3个院区 |
| 8 | 税金 | 6% | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 合计：（元） |  |  |  |  |  |  |

附件二：

盐城市第一人民医院污水处理站运行值守及设备维保服务项目人员工资

| 序号 | 项目名称 | 人数 | 单价 （元/人/年） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站运行值守人员 | 9 |  |  | 各投标人项人员须按不低于2260元/人每月。低于上述标准进行填报，视为未实质性响应招标文件要求。） |
| 2 | 在线监测值班人员 | 1 |  |  |  |
| 3 | 社会保险费 | 10 |  |  | 所有人员必须参加保险。所有人员必须足额缴纳社保费用，社保费用应执行苏人社发〔2023〕3号《关于2023年度社会保险缴费工资基数上下限暂行标准的通知》，社保（企业部分）不得低于上述文件标准及规定险种（规定险种为“五险”，指养老保险金16%、医疗保险金8%、工伤保险金0.7%、生育保险金0.9%、失业保险金0.5%），即不得低于1172.93元/人/月。否则将视为未实质性响应招标文件要求。 |
| 4 | 国假加班费 | 5 |  |  | 本项目要求每年国假加班天数为11天，国假加班人员数不得低于总人数的50%，各投标人须按不低于3428.97元/人/年填报，否则作无效标书处理。 |
| 5 | 公积金 | 10 |  |  | 各投标人须按不低于180.80元/人/月填报，否则作无效标书处理。 |
| 6 | 福利费 | 10 |  |  | 福利费包含但不限于：服装费、夏季高温补助、体检费等） |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |

注：采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。