政 府 采 购 公 开 招 标 文 件

招标编号：JSZC-320509-SZZS-G2025-0034

项目名称：汾湖高新区一体化泵井及柴油发电机组采购

招标单位：江苏省汾湖高新技术产业开发区城乡发展局

项目类别：货物类

标的所属行业：工业

中思项目管理咨询有限公司

二〇二五年五月

目    录

前 附 表	- 1 -

第一章 投标邀请函	- 3 -

第二章 投标人须知	- 6 -

第三章 投标文件格式	- 17 -

第四章 招标书	- 32 -

第五章 合同主要条款	- 42 -

第六章 评标办法及评分标准	- 48 -

前 附 表

下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾之处的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区城乡发展局 联系人：曹廷捷 联系电话：0512-63135326 |
| 2 | 招标代理机构 | 中思项目管理咨询有限公司 地 址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室 邮编：215007 电话：0512-68832715 联系人：范万红、刘欣怡、符美婷 |
| 3 | 招标编号 | JSZC-320509-SZZS-G2025-0034号 |
| 4 | 项目名称 | 汾湖高新区一体化泵井及柴油发电机组采购 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章投标文件格式），否则视为无效投标。 |
| 7 | 投标文件份数 | 本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人登陆到吴江区公共资源电子交易平台【新系统】，在系统里上传电子投标文件，无需递交纸质投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。（中标后，中标单位需提供四套纸质投标文件） |
| 8 | 中标服务费 | 中标服务费：领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，差额定率累进法计算并支付中标服务费； 本项目代理服务费：15613.00元 |
| 9 | 评分标准和评标方法 | 见本招标文件 |
| 10 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 11 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 12 | 政府采购监督电话 | 0512-63982393 |

第一章 投标邀请函

项目概况 汾湖高新区一体化泵井及柴油发电机组采购的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取获取招标文件，并于2025年 06月13日13点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320509-SZZS-G2025-0034

2、项目名称：汾湖高新区一体化泵井及柴油发电机组采购

3、预算金额：壹佰零伍万伍仟捌佰元整（¥1055800.00）

4、最高限价：壹佰零伍万伍仟捌佰元整（¥1055800.00）

5、采购需求的简要说明：

| 序号 | 采购物品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒体 | 套 | 1 |
| 2 | 潜水泵 | 套 | 3 |
| 3 | 耦合装置 | 套 | 3 |
| 4 | 一体化泵站智能控制柜 | 套 | 1 |
| 5 | 柴油发电机组 | 套 | 1 |

6、合同履行期限：自合同签订之日起至2025年6月30日前完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

7、本项目不接受联合体投标，不接受转包，分包。

8、本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：无。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年 06月13日13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取采购文件方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名    称：江苏省汾湖高新技术产业开发区城乡发展局

地    址：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦莘大道1118号

联 系 人：曹廷捷

联系方式：0512-63135326

2、招标代理机构信息

名    称：中思项目管理咨询有限公司

地  址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

联系方式：0512-68832715

3、项目联系方式

项目联系人：范万红、刘欣怡、符美婷

电话：0512-68832715

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于中思项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中思项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（招标人） 。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向招标人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切货物、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、投标人的资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（修改）

8.1网上询问。报名成功的供应商在下载招标文件后，对招标文件有疑问的，可在“苏州市吴江区公共资源交易平台”会员网上交易系统中进行询问，询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过网上交易系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。

8.2由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出.

9、招标文件的修改

9.1招标人或者招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

10、投标答疑会与现场考察：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人或在招标文件中明确。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；

（2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一年内任一期依法缴纳税收的凭据复印件和依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

13.4符合性审查响应文件

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证扫描件；

（3）授权委托书（如有授权）；

（4）投标人委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

（5）投标报价明细表；

（6）偏离表（技术条款偏离表、商务条款偏离表）

（7）实质性条款（如有）

（8）其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

13.5综合评审响应文件

13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14.网上投标文件的编制

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

14.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.3未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.4 网上投标文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

14.5投标报价（编制）要求的说明

14.5.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.5.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制一份网上投标文件。

15.2制作电子投标文件时，应在招标文件要求处，有投标人法定代表人或授权代理人签字或盖章，并在单位盖章处加盖公章。若未按上述要求签署的投标文件将拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

16、投标保证金：本项目不收取投标保证金

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

18.投标文件的提交

18.1网上投标文件的内容按投标文件的组成的要求进行制作，并按《政府采购供应商须知》步骤进行提交。

19、投标截止时间

19.1网上投标文件必须在投标截止时间前提交，逾期递交的，招标采购单位拒绝接收。

19.2招标人或者招标代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20、投标文件的修改和撤销

20.1 投标文件的修改应在投标截止时间前进行。

20.2 投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由招标人或者招标代理机构主持，有关工作人员参加。招标人、供应商登录“吴江公共资源交易不见面开标大厅”直接观看、参与开标过程。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

21.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.4如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个开、评标程序的，可以进行封标。招标人或者招标代理机构应把继续开、评标程序的时间、地点通知到每个投标人。

22、资格审查

23.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.1.3对投标文件进行比较和评价；

23.1.4确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

23.1.5向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.2评标委员会成员应当履行下列义务：

23.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23.2.5配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23.2.6配合相关部门的投诉处理工作；

23.3对投标文件的审核：

23.3.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3.2 招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24、评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.投标的澄清

25.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标单位提出询问或澄清要求。投标单位必须按照招标代理机构通知的时间进行答疑和澄清。

25.2投标单位必须按照评标委员会书面通知的时间内进行书面形式的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的有效组成部分。

25.3投标单位对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外，算数错误的调整办法见本须知23.3.1）。

25.4请投标单位认真仔细制作投标文件，投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容时须接受按本须知规定执行，否则其投标将被拒绝。

26.投标无效

26.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.6未通过符合性审查的。

26.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.14不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

27.废标

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标办法及评分标准具体详见第六章。

七、授予合同

29.中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

29.2自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.3中标人个数：1个。

30.中标通知书

30.1中标公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.合同的签订

31.1招标人与中标单位应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

31.3招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.4 采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.5.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

八、其他事项

32.质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对招标文件中供应商特定资格要求、采购需求等内容的质疑，潜在供应商应向招标人提出，由招标人负责答复。

32.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函代理机构有权不予受理。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则， 一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

32.4招标人或招标代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

32.5.质疑联系方式

名称：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

联 系 人：范万红、刘欣怡、符美婷

联系方式：0512-68832715

33.绿色采购

33.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

33.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

33.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

34.监督

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人委托书

法人委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中思项目管理咨询有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式2：投标函

投标函

中思项目管理咨询有限公司：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9、我们同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：                 邮政编码：

联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

格式3：开标一览表

开标一览表

招标编号：                                                单位：元

| 序号 | 项目名称 | 价格 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式4：投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：                                                    单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式5：技术参数偏离表

技术参数偏离表

供应商：                                      招标编号∶

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 招标技术要求 | 投标技术指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

注：1.供应商提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

格式7：服务方案

服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 故障诊断报告 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 格式9：设备清单表

设备清单表

（格式）

招标编号：        号

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式10、资格证明文件

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  （招标编号）  号   （项目名称）    的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年         月       日

格式11、中小企业声明资料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （项目名称及包号） 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标段名称） ，属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。

依据工信部联企业[2011]300号文，工业的行业划分标准如下：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业。

格式13.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

日    期：    年  月  日

- 格式14：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （招标代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  （项目名称和招标编号） 标段的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（中标）后不依法与招标人签订合同；

3.中标（中标）后不按本招标文件规定向招标人提交履约保证金；

4.中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                      （盖公章）

地址：          电话：           传真：

电子邮件：          邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章 招标书

中思项目管理咨询有限公司受江苏省汾湖高新技术产业开发区城乡发展局委托，就该单位所需的汾湖高新区一体化泵井及柴油发电机组采购进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、招标编号：JSZC-320509-SZZS-G2025-0034号

二、采购项目名称：汾湖高新区一体化泵井及柴油发电机组采购

三、采购预算：壹佰零伍万伍仟捌佰元整（¥1055800.00）

四、货物清单及技术性能要求：

（一）采购清单：

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒体 | 1、泵站筒体DN3800*11000（GRP玻璃钢），壁厚≥22mm, CFD防淤积底部构造，底座防旋装置。包含： （1）浮球，2个，FLOAT （2）浮球吊链，∮6，1根，SS304 （3）压力管道DN300PN10，3根，SS304 （4）爬梯，SS304 （5）液位计及保护套管，2”,1根，SS304 （6）常规检修平台，DN3800,1套，SS304+GRP （7）止回阀DN300PN10，3个，铸铁+环氧涂层 （8）闸阀DN300PN10，3个，铸铁+环氧涂层 （9）出水软接头DN600PN10,1个，橡胶 （10）出水管DN600PN10,1根，SS304 （11）汇总管DN300-DN600PN10,1根，SS304 （12）安全警示牌，1个，SS304 （13）通风管，DN150,2个，SS304 （14）扶手，1套，SS304 （15）盖板，1套，压花铝板 （16）安全格栅，1套，SS304+GRP （17）盖板，1套，压花铝板 （18）线缆管，∮110，,2根，GRP （19）格栅吊链，∮10，1根，SS304 （20）吊耳，4个，碳钢 （21）提篮格栅导轨及支架，1套，SS304 （22）进水管DN1000PN10,1根，GRP （23）进水管接头DN1000PN10,1个，橡胶 （24）膨胀螺栓，M20*250,2套，镀锌，配8个碳钢防浮钩 | 套 | 1 |
| 2 | 潜水泵 | ▲Q≥900m3/h,H≥20m,N≤55kW(变频,多流道叶轮、过热泄漏保护、介质直流冷却，15M标准电缆。) | 套 | 3 |
| 3 | 耦合装置 | 适配2”不锈钢安装导轨，耦合底座、不锈钢吊链、不锈钢导轨、支架等 | 套 | 3 |
| 4 | 一体化泵站智能控制柜 | 1、户外智能控制柜PLC远程（含PLC、触摸屏、自动保护等）带远程接口，远程监控平台； 2、3台变频器，全变频启动。 3、控制柜内主要元器件带热保护功能，含水泵综合保护器，投入式静压液位传感器。 4、户外防雨型柜体，前后双开门设计，304不锈钢材质，壁厚≥1.5mm，防护等级≥IP54。 | 套 | 1 |
| 5 | 柴油发电机组 | 1.1机组参数 ▲额定功率(kW)：≥160 ▲额定容量(kVA）：≥200 ▲额定电压(V) ：400/230 ▲额定频率(Hz) ：50 ▲额定电流(A) ：≥288 ▲功率因数： ≥0.8(滞后) ▲相数： 三相四线 ▲过载能力： 过载10%1小时/12小时 1.2发电机参数 ▲励磁方式：无刷自励 ▲调压方式：AVR(自动调压) ▲防护等级：≥IP21 ▲稳态电压调整率 ≤±1% ▲瞬态电压调整率 －15%、+20%（60%ln，cosΦ≤0.4滞后） ▲负荷突变电压恢复时间 ≤2秒 负荷突变频率恢复时间 ≤3秒 1.3发动机参数 汽缸数及类型：≥6缸，四冲程，进气方式：增压中冷 冷却方式：水箱闭式循环冷却， 排量（L）≥6.5 缸径（mm）：≥105，行程（mm）≥124 调速方式：电子调速 启动方式：24V电起动 标定工况燃油耗(g/kW.h) ≤200 额定功率（kW）≥185， 备用功率（kW）≥ 204 1.4控制系统 测量功能： 转速、机油压力、冷却水温、电瓶电压、运行累计时间；发电机三相电压、三相电流、功率、发电电量累计等。 报警保护功能：超速停机保护；机油压力保护；水温高报警保护；过流、过电压、欠电压保护；过载、短路、缺相保护等。 1.5柴油发电机的安装调试。 ▲1.6景观式防雨外壳。 | 套 | 1 |

本项目核心产品为：潜水泵。

注：

1、预置式泵站须为整体在工厂制造完成（含筒体、水泵、电气设备、自动化控制设备），现场提供380V电源。

2、中标单位需提供设备安装、管道铺设、电缆、告示牌等关于本项目所有的安装服务，安装服务应响应采购文件要求，费用需响应单位自行考量。

3、本项目为应急项目，中标单位必须在2025年6月30日前到货安装调试完成并投入使用。

（二）预制泵站技术要求

水泵采用自耦立式湿式安装，带内部维修平台和地面控制面板。要求操作及维护简单，在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

a)防滑顶盖

采用铝合金或不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。加装防盗安全锁，加装气压弹簧，方便开启。

b)泵站上盖

盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

c)玻璃钢筒体

（1） 泵站筒体强度要求：

巴氏硬度≥45

压缩强度≥220MPa

环向拉伸强度≥365MPa

轴向拉伸强度≥100MPa

耐酸性检测（PH5），24小时浸泡后无缺陷无变化

耐碱性检测（PH12），24小时浸泡后无缺陷无变化

（2）外壳表面：外壳表面不应有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷

表面防护：表面保护层应平整、光滑，颜色、光泽一致，树脂不允许有流挂、起泡等现象

螺栓螺母：泵站所有螺栓螺母采用不锈钢304材质，采用不锈钢304材质的锁紧螺母，裸露在顶部的螺栓采用不锈钢304材质的圆头螺栓。

（3）筒体底部：坑底采用自清洁设计，有效防止沉淀、积淤、除臭、自清洁。

d)吊耳

筒体外必须安装2~4个预制吊耳，易于安装。

e)水泵系统

(1) 泵的构造

泵采用立式耦合式潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力1Mpa为准。

(2) 电机

为保证泵房在被淹没的情况下，水泵仍能正常运行，防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级，155℃。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

电机应设计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

电机和电缆必须能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

（3）电机冷却系统

为保证水泵干式安装运行时的散热效果，每台潜水泵须都有一个完善、封闭的内在冷却系统。无论电机浸没在水中或全部直接曝露在空气中，冷却系统都能提供电机散热。

(4) 泵轴

泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。泵轴受机械密封等保护，与输送液体完全不接触。

(5)叶轮

叶轮应设计成无堵塞式，以便固体颗粒能最大限度地通过。

(6)机械密封

机械密封采用具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点的材料，机械密封的设计使用寿命不低于25,000小时。

(7) 轴承

泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

(8) 接线室

接线室应包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板应是独立的并把接线室与定子室密封隔开。电缆进线接线室和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部直接进入定子室。

(9)电缆和电缆密封

动力电缆和控制电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封为双重密封，可以整个地从电机上移除，便于更换电缆。

f)阀门系统

阀门装配完整的闸阀、止回阀、橡胶接头和限位伸缩器及其安装、连接附件。所有法兰连接的阀门应提供对法兰及配套螺栓、螺母。

g)压力管路

压力管路采用不锈钢304。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。

h)压力传感器

采用压力传感器，配套专用监测继电器，实现泵站液位自动控制运行。

j)通风系统

采用无动力自然通风系统。

k)水泵智能控制柜

泵站自动运行控制系统具备下列功能:

根据液位自动控制水泵的启停

各水泵轮换运行，确保各泵使用时间一致；

每台水泵都具有手、自动选择开关并且有停止检修位

每台电机控制箱的面板上设开停按钮、紧急停车按钮、运行和各类故障指示、“手动/自动/停止”选择开关。

保护功能

系统具有欠压、短路、过载等保护

电机保护-集成水泵保护功能：泄漏保护、温度保护、湿度保护

监视功能

可显示每台水泵的运行、故障状态及手、自动状态

可显示系统液位状态（使用液位传感器）

记录每台水泵自动运行的时间

显示、报警和信号功能：

直观的操作界面，可从系统图中直接显示出各设备的运行情况。

可读出系统的液位值、流量值等信息。

可查看系统的报警信息：水泵、 等设备的错误报警等

可查看水泵、 等设备的运行状态。

通讯功能：

可选串行通讯；Profibus-DP；以太网/因特网；GPRS；Modbus

通过GPRS或以太网进行远程控制，并提供配套云监控平台。具备发送故障短信和电子邮件。通过在线终端设备可以看到泵站运行状态、泵的启动次数、运行时间、可生成运行报表、并能实现在线等功能。

电气控制柜外壳防护等级不低于IP54。

五、报价要求：

投标人须对所投标段进行报价，报价一次报定，各投标人须对所有内容进行报价，报价包括中全部标的物及其备品备件、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。投标单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。

六、售后服务要求：

1、免费质保期≥2年。（质保期自甲方验收合格日起计算），中标单位需负责终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜。如设备出现故障，中标单位接到保修通知后须到达现场排除故障，恢复系统运行正常，并保证按采购单位的要求免费修理或更换因材料或制造不合格而有缺陷的任何设备和附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理）。

2、伴随服务：乙方应以优良的服务态度，提供7×24小时电话或电子邮件服务，接到用户报修通知1小时内响应，2小时内做出故障诊断报告，在免费保修期内非人为因素损坏设备，自甲方报障之时起，2个工作日内修复障碍，保证用户正常使用其功能。投标文件中提供具体的保障措施。投标单位接到故障报告后，投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。免费保修期满后，维护费用另行协商。

3、提供专业的系统的技术培训（操作、维修），并保证采购单位操作人员正常使用设备的各种功能。投标单位需提供现场技术培训，投标单位应给出详尽的培训计划，确保采购单位的工程技术人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。提供现场技术培训，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等。

4、集中培训：投标单位为采购方提供2名技术人员免费到厂家培训中心培训(免收培训费)。

5、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。备品备件：中标单位应将设备免费质保期满后5年内所需的备品备件列出清单和报价，供采购单位选择。

6、投标单位应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

7、无论调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清理垃圾；

8、保证产品及时升级并提供公司最新开发的应用软件。

9、投标单位应保证将一体化泵井连接至苏州汾湖水务发展有限公司远程控制平台。

七、产品质量要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

八、验收要求及标准：

1、中标单位提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标总文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。

2、验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有产品和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。中标单位对质量问题负责包退、包换，因此发生的费用由中标单位负责。

3、提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则招标人有权拒绝验收。

4、中标单位应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。中标单位应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

九、综合说明：

1、付款方式：详见合同主要条款

2、交货要求：自合同签订之日起至2025年6月30日前完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

交货地点：招标人指定地点。

3、供应商所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数，技术参数和产品说明书不一致时，以说明书为准。需列出设备配置清单、主要配件价格清单。

4、供应商必须承诺招标文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。

5、知识产权：中标单位应保证采购单位免除且中标单位承担由于采购单位在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

6、招标人配合工作：招标人协助配合提供安装设备所需的电源、通道、场地、协调破路、绿化地占用等；协助配合安装前有关手续并配合中标单位办理有关验收手续；协助配合提供中标单位所需的图纸和相关资料；协助配合中标单位与其他施工队伍的协调。

7、中标单位必须做好工作区域内的安全防护工作，并对由此引起的安全事故承担经济责任。在项目范围内，出现任何安全事故，均由中标单位负责处理，同时不免除中标单位造成不良后果所承担的法律责任及其它相关责任。

8、信用查询

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

9、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，招标人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第五章 合同主要条款

甲    方：

地    址：

联 系 人：

联系方式：

乙    方：

地    址：

联 系 人：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、中思项目管理咨询有限公司采购编号            号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的                项目的购销事宜，签订本合同书。

- 一、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括中全部标的物及其备品备件、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）付款步骤：

3.1 合同签订生效后，待设备全部供货到场、安装调试完毕并经采购单位验收合格后，采购单位付至合同总金额的80%；余款在两年质保期内按10%/每年付清。

3.2 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方签收后的运货回单和验收合格证明。

3.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 3.4支付方式：银行转账。

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：自合同签订之日起至2025年6月30日前完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）标的物的所有权自标的物交付时转移。

（五）包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

五、验收标准：

（一）乙方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标总文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。

（二）验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有产品和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。乙方对质量问题负责包退、包换，因此发生的费用由乙方负责。

（三）提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

（四）乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

（五）乙方应保证将一体化泵井连接至苏州汾湖水务发展有限公司远程控制平台。

六、售后服务及其他要求：

（一）除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。乙方承诺免费质保期为    年。

（二）乙方应以优良的服务态度，    小时内响应，    小时内做出故障诊断报告，在免费保修期内非人为因素损坏设备，自甲方报障之时起，    个工作日内修复障碍，保证用户正常使用其功能。

（三）其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

（四）如因产品质量受到有关部门处罚或给采购单位造成各项损失，由成交单位承担全部经济和法律责任，采购单位不予支付送货产品货款。

（五）在产品使用过程中，甲方有权对产品质量进行抽检，如乙方对甲方抽检结果有异议，双方可共同指定一家权威机构再进行检测，检测费用由乙方承担。

（六）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

（七）所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购约定的技术要求和规范。

七、税费：

（一）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、对标的物货物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

（二）如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

（三）乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行

十、索赔：

（一）甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换标的物的质量保证期。

（三）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

（四）甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

十一、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，合同由采购单位负责备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份、政府采购监督部门和招标代理机构各执壹份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                   法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：

第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、评标时，评标委员会对每个有效投标人的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分。（保留小数点后2位）

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

5、招标人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

6、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号”关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，本项目专门面向中小企业采购。

注：

若投标人提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、综合评分标准：

（一）价格（30分）

以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价）；其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

（二）技术参数比较（20分）

所投设备的技术参数应满足或高于招标文件要求的得20分，打“▲”技术指标出现负偏离的每项扣1分,其余技术指标出现负偏离的每项扣0.5分，扣完为止

【注“▲”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告扫描件。2、官网截图证明（加盖原厂公章的扫描件）。3.技术参数彩页（加盖原厂公章的扫描件），未按要求提供的视为负偏离。】

（三）服务方案情况比较（36分）

1、投标产品配置选型情况比较（10分）

根据投标产品技术先进性、可靠性比较。综合评定方案内容全面完整详细、配置最合理、技术最先进、最可靠的得10分；方案内容完整、配置较完整、技术较先进、较可靠的得7分；方案内容合理、配置满足要求、技术较先进、可靠的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、基本满足项目需求的得1分；未提供不得分。

2、投标单位针对本项目的材质、制造工艺、质量等情况比较 （10分）

对各投标单位对本次投标的产品工艺进行比较，方案内容全面完整详细、材质、质量最优质、工艺最精良的得10分；方案内容完整、材质、质量较优质、工艺较精良的得7分；方案内容合理、材质、质量较一般、工艺较简单的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、材质、质量一般、工艺较差的得1分；未提供不得分。

3、投标单位针对本项目的设备供货计划及安装实施方案比较（10分）

针对本项目设备安装方案总体评定，方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得10分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程较明确的得7分；方案内容合理、针对性较差、操作流程存在不明确的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分；未提供不得分。

4、快速服务保障措施（6分）

针对各投标单位对本次投标的实际情况及提供的具体保障措施比较，快速服务保障方案全面完整详细、具有明确针对性、科学合理的得6分；快速服务保障方案完整、针对性不突出、较科学合理的得3分；快速服务保障方案无实质性内容、针对性缺失、不具备可实施性的得1分；未提供不得分。

（四）项目组人员配置（5分）

1、投标单位拟投入本项目负责人具有二级注册建造师（机电）及以上证书并同时具有有效期内安全员B证的，得2分。

2、投标单位拟投入本项目的项目组成员具有特种作业操作资格证书（电工作业证书）的，得2分。

3、投标单位拟投入本项目的项目组成员具有特种作业操作资格证书(有限空间安全作业证书）的，得1分。

（五）企业综合实力（9分）

1、体系认证（6分）

投标单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，有一份得2分，最高得6分。（需提供证书扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会(http：//www.cnca.gov.cn)网站上查询的页面截图，未提供或提供不全的不得分。）

2、类似项目业绩 （3分）

投标单位自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（需提供业绩合同原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。）

注：

1、付款步骤、交货期、免费质保期等实质性内容如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码并利于评委评审、查阅。

（全文完）