## 1.1 扉-1 扉页
|  | 贾庄中学消防改造工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼一 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：A-C-A100/CP8K 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2, 4、安装方式：距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 10
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 449.16
4 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 37.5
5 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：低烟无卤阻燃耐火双绞线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5mm2 |  | m | 455.16
6 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：灯头接线盒 2、材质：金属 3、规格：86系列 4、安装形式：明装 |  | 个 | 78
7 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明吸顶灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A803 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 36
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼一 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：门框上方0.1m安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 6
9 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（单面） 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地0.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 28
10 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（双面） 2、型号：A-BLJC-2LROEII,1W-A430N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底距地2.5m管吊安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 6
11 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急层号标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地2.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼一 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN50 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 5.6
13 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室外走道内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN40 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 39.72
14 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN40 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 4
15 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 7.2
16 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN25 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 14.8
17 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：墙体内暗装（墙体开洞、修补）箱体背后增设100mm厚纤维增强硅酸钙板。 2、型号、规格：真空破坏器式消防卷盘消火栓箱（700*550*160） 3、附件材质、规格：配：QZ19直流水枪1支、30m消防卷盘1套、控制阀及真空破坏器各1组，详见图纸说明及国标图纸12S108-2,42页。 |  | 套 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼一 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：灭火器箱放置式（1个箱内放2具灭火器） 2、规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 36
19 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架 |  | Kg | 35.84
20 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：螺纹闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
21 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
22 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
23 | 031003007002 | 疏水器 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
24 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
25 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | m2 | 9.17
26 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：三油两布防腐 |  | m2 | 0.84
27 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | kg | 35.84
28 | 010101007001 | 管沟土方 |  | 1、管外径：D57 2、挖沟深度：混凝土路面面层 10cm厚，挖土方80CM厚。 3、回填要求：修复混凝土路面面层 10cm厚，回填土80CM厚。 |  | m3 | 3.36
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼一 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 040504003001 | 塑料检查井 |  | 1、检查井材质、规格：防冻保温阀门井 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：详见图纸 |  | 座 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼一 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼一 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼一 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼一 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼二 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：A-C-A100/CP8K 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2, 4、安装方式：距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 10
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 111.2
4 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 37.5
5 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：低烟无卤阻燃耐火双绞线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5mm2 |  | m | 114.2
6 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：灯头接线盒 2、材质：金属 3、规格：86系列 4、安装形式：明装 |  | 个 | 18
7 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明吸顶灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A803 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 9
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼二 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：门框上方0.1m安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 1
9 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（单面） 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地0.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 5
10 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（双面） 2、型号：A-BLJC-2LROEII,1W-A430N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底距地2.5m管吊安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 1
11 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急层号标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地2.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼二 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 9.9
13 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 1.1
14 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN25 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 7.2
15 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：墙体内暗装（墙体开洞、修补），如在楼梯间和管道井内 ，箱体背后增设100mm厚纤维增强硅酸钙板。 2、型号、规格：真空破坏器式消防卷盘消火栓箱（700*550*160） 3、附件材质、规格：配：QZ19直流水枪1支、30m消防卷盘1套、控制阀及真空破坏器各1组，详见图纸说明及国标图纸12S108-2,42页。 |  | 套 | 2
16 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：灭火器箱放置式（1个箱内放2具灭火器） 2、规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 12
17 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架 |  | Kg | 4.48
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：螺纹闸阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼二 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
20 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
21 | 031003007002 | 疏水器 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
22 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
23 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | m2 | 0.88
24 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：三油两布防腐 |  | m2 | 1.24
25 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | kg | 4.48
26 | 010101007001 | 管沟土方 |  | 1、管外径：D57 2、挖沟深度：混凝土路面面层 10cm厚，挖土方80CM厚。 3、回填要求：修复混凝土路面面层 10cm厚，回填土80CM厚。 |  | m3 | 4.32
27 | 040504003001 | 塑料检查井 |  | 1、检查井材质、规格：防冻保温阀门井 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：详见图纸 |  | 座 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼二 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼二 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼二 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼二 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼三 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：A-C-A100/CP8K 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2, 4、安装方式：距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 10
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 111.2
4 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 37.5
5 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：低烟无卤阻燃耐火双绞线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5mm2 |  | m | 114.2
6 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：灯头接线盒 2、材质：金属 3、规格：86系列 4、安装形式：明装 |  | 个 | 18
7 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明吸顶灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A803 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 9
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼三 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：门框上方0.1m安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 1
9 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（单面） 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地0.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 5
10 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（双面） 2、型号：A-BLJC-2LROEII,1W-A430N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底距地2.5m管吊安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 1
11 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急层号标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地2.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼三 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 9.9
13 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 1.1
14 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN25 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 7.2
15 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：墙体内暗装（墙体开洞、修补），如在楼梯间和管道井内 ，箱体背后增设100mm厚纤维增强硅酸钙板。 2、型号、规格：真空破坏器式消防卷盘消火栓箱（700*550*160） 3、附件材质、规格：配：QZ19直流水枪1支、30m消防卷盘1套、控制阀及真空破坏器各1组，详见图纸说明及国标图纸12S108-2,42页。 |  | 套 | 2
16 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：灭火器箱放置式（1个箱内放2具灭火器） 2、规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 12
17 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架 |  | Kg | 4.48
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：螺纹闸阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼三 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
20 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
21 | 031003007002 | 疏水器 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
22 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
23 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | m2 | 0.88
24 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：三油两布防腐 |  | m2 | 1.24
25 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | kg | 4.48
26 | 010101007001 | 管沟土方 |  | 1、管外径：D57 2、挖沟深度：混凝土路面面层 10cm厚，挖土方80CM厚。 3、回填要求：修复混凝土路面面层 10cm厚，回填土80CM厚。 |  | m3 | 4.32
27 | 040504003001 | 塑料检查井 |  | 1、检查井材质、规格：防冻保温阀门井 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：详见图纸 |  | 座 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼三 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼三 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼三 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程教学楼三 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程女生宿舍楼1宿舍楼2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：A-C-A100/CP8K 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2, 4、安装方式：距地1.5m,明装 |  | 台 | 2
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 20
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 215.3
4 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 75
5 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：低烟无卤阻燃耐火双绞线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5mm2 |  | m | 218.3
6 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：灯头接线盒 2、材质：金属 3、规格：86系列 4、安装形式：明装 |  | 个 | 34
7 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明吸顶灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A803 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 11
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程女生宿舍楼1宿舍楼2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：门框上方0.1m安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 4
9 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（单面） 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地0.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 11
10 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（双面） 2、型号：A-BLJC-2LROEII,1W-A430N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底距地2.5m管吊安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 4
11 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明壁灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A630B 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地2.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程女生宿舍楼1宿舍楼2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN25 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 65
13 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：墙体内暗装（墙体开洞、修补），如在楼梯间和管道井内 ，箱体背后增设100mm厚纤维增强硅酸钙板。 2、型号、规格：真空破坏器式消防卷盘消火栓箱（700*550*160） 3、附件材质、规格：配：QZ19直流水枪1支、30m消防卷盘1套、控制阀及真空破坏器各1组，详见图纸说明及国标图纸12S108-2,42页。 |  | 套 | 4
14 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：灭火器箱放置式（1个箱内放2具灭火器） 2、规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 14
15 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架 |  | Kg | 33.6
16 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：螺纹闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 4
17 | 031003007002 | 疏水器 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 4
18 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
19 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | m2 | 6.74
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程女生宿舍楼1宿舍楼2 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | kg | 33.6
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程女生宿舍楼1宿舍楼2 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程女生宿舍楼1宿舍楼2 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程女生宿舍楼1宿舍楼2 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程女生宿舍楼1宿舍楼2 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼3 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：A-C-A100/CP8K 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2, 4、安装方式：距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 10
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 213.39
4 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 37.5
5 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：低烟无卤阻燃耐火双绞线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5mm2 |  | m | 216.39
6 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：灯头接线盒 2、材质：金属 3、规格：86系列 4、安装形式：明装 |  | 个 | 50
7 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明吸顶灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A803 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 16
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼3 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：门框上方0.1m安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 3
9 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：门框上方0.1m安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 3
10 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（单面） 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地0.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 13
11 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（双面） 2、型号：A-BLJC-2LROEII,1W-A430N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底距地2.5m管吊安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼3 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急层号标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地2.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 6
13 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明壁灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A630B 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地2.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 3
14 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN50 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 1.6
15 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 58.13
16 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 3.3
17 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN25 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 21
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼3 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：墙体内暗装（墙体开洞、修补），如在楼梯间和管道井内 ，箱体背后增设100mm厚纤维增强硅酸钙板。 2、型号、规格：真空破坏器式消防卷盘消火栓箱（700*550*160） 3、附件材质、规格：配：QZ19直流水枪1支、30m消防卷盘1套、控制阀及真空破坏器各1组，详见图纸说明及国标图纸12S108-2,42页。 |  | 套 | 6
19 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：灭火器箱放置式（1个箱内放2具灭火器） 2、规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 12
20 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架 |  | Kg | 6.72
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：螺纹闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
22 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 3
23 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 3
24 | 031003007002 | 疏水器 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
25 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼3 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | m2 | 2.59
27 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：三油两布防腐 |  | m2 | 7.59
28 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | kg | 6.72
29 | 010101007001 | 管沟土方 |  | 1、管外径：D57 2、挖沟深度：混凝土路面面层 10cm厚，挖土方80CM厚。 3、回填要求：修复混凝土路面面层 10cm厚，回填土80CM厚。 |  | m3 | 37.63
30 | 040504003001 | 塑料检查井 |  | 1、检查井材质、规格：防冻保温阀门井 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：详见图纸 |  | 座 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼3 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼3 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼3 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼3 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼4 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：A-C-A100/CP8K 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2, 4、安装方式：距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 10
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 32.3
4 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 37.5
5 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：低烟无卤阻燃耐火双绞线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5mm2 |  | m | 38
6 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：灯头接线盒 2、材质：金属 3、规格：86系列 4、安装形式：明装 |  | 个 | 7
7 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明吸顶灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A803 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 7
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼4 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 8.58
9 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 1.1
10 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN25 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 0.7
11 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：墙体内暗装（墙体开洞、修补），如在楼梯间和管道井内 ，箱体背后增设100mm厚纤维增强硅酸钙板。 2、型号、规格：真空破坏器式消防卷盘消火栓箱（700*550*160） 3、附件材质、规格：配：QZ19直流水枪1支、30m消防卷盘1套、控制阀及真空破坏器各1组，详见图纸说明及国标图纸12S108-2,42页。 |  | 套 | 1
12 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：灭火器箱放置式（1个箱内放2具灭火器） 2、规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 6
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：螺纹闸阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼4 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
15 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
16 | 031003007002 | 疏水器 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
17 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
18 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | m2 | 0.21
19 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：三油两布防腐 |  | m2 | 1.08
20 | 010101007001 | 管沟土方 |  | 1、管外径：D57 2、挖沟深度：混凝土路面面层 10cm厚，挖土方80CM厚。 3、回填要求：修复混凝土路面面层 10cm厚，回填土80CM厚。 |  | m3 | 3.69
21 | 040504003001 | 塑料检查井 |  | 1、检查井材质、规格：防冻保温阀门井 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：详见图纸 |  | 座 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼4 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼4 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼4 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼4 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 9.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼5 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：A-C-A100/CP8K 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2, 4、安装方式：距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 10
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 215.14
4 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 37.5
5 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：低烟无卤阻燃耐火双绞线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5mm2 |  | m | 227.8
6 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：灯头接线盒 2、材质：金属 3、规格：86系列 4、安装形式：明装 |  | 个 | 42
7 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明吸顶灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A803 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 16
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼5 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：门框上方0.1m安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 4
9 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：门框上方0.1m安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 2
10 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（单面） 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地0.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 14
11 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（双面） 2、型号：A-BLJC-2LROEII,1W-A430N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底距地2.5m管吊安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼5 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急层号标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地2.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 4
13 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明壁灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A630B 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地2.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 2
14 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN40 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 1.6
15 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 45
16 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 2.2
17 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑钢管 DN25 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 14
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼5 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：墙体内暗装（墙体开洞、修补），如在楼梯间和管道井内 ，箱体背后增设100mm厚纤维增强硅酸钙板。 2、型号、规格：真空破坏器式消防卷盘消火栓箱（700*550*160） 3、附件材质、规格：配：QZ19直流水枪1支、30m消防卷盘1套、控制阀及真空破坏器各1组，详见图纸说明及国标图纸12S108-2,42页。 |  | 套 | 4
19 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：灭火器箱放置式（1个箱内放2具灭火器） 2、规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 8
20 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架 |  | Kg | 4.48
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：螺纹闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
22 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 2
23 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 2
24 | 031003007002 | 疏水器 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
25 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、名称：倒流防止器 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼5 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | m2 | 1.73
27 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：三油两布防腐 |  | m2 | 5.89
28 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色调和漆二道 |  | kg | 4.48
29 | 010101007001 | 管沟土方 |  | 1、管外径：D57 2、挖沟深度：混凝土路面面层 10cm厚，挖土方80CM厚。 3、回填要求：修复混凝土路面面层 10cm厚，回填土80CM厚。 |  | m3 | 22.37
30 | 040504003001 | 塑料检查井 |  | 1、检查井材质、规格：防冻保温阀门井 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：详见图纸 |  | 座 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼5 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼5 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 9.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼5 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程宿舍楼5 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 10.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程食堂 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：A-C-A100/CP8K 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2, 4、安装方式：距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 10
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 437.19
4 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 37.5
5 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：低烟无卤阻燃耐火双绞线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5mm2 |  | m | 443.19
6 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：灯头接线盒 2、材质：金属 3、规格：86系列 4、安装形式：明装 |  | 个 | 50
7 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明吸顶灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A803 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程食堂 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：门框上方0.1m安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 4
9 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（单面） 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地0.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 35
10 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（双面） 2、型号：A-BLJC-2LROEII,1W-A430N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底距地2.5m管吊安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 4
11 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明壁灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A630B 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地2.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程食堂 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：热浸锌加厚钢管DN100 3、连接形式：沟槽式 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 3.6
13 | 030901002008 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸锌加厚钢管DN100 3、连接形式：沟槽式 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 126.12
14 | 030901002009 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸锌加厚钢管DN65 3、连接形式：沟槽式 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 67.96
15 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：墙柱体壁挂安装 2、型号、规格：薄型带消防软管卷盘消火栓（1800*700*180） 3、附件材质、规格：配：DN19直流水枪1支、长25m衬胶水龙带1盘，消防软管卷盘1套、消防铵钮和指示灯各1个，详见图纸说明及国标图纸15S202-21页。 4、内放MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器2具。 |  | 套 | 8
16 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：灭火器箱放置式（1个箱内放2具灭火器） 2、规格、型号：MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 具 | 2
17 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架 |  | Kg | 301.17
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程食堂 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 031002001002 | 管道支架 |  | 1、材质：C型钢 2、管架形式：单管侧向支撑成品抗震架，DN65~DN100(T) |  | 个 | 8
19 | 031002001003 | 管道支架 |  | 1、材质：C型钢 2、管架形式：单管双向支撑成品抗震架，DN65~DN100(T+L) |  | 个 | 9
20 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100,1.6MPa 3、连接形式：沟槽式法兰 |  | 个 | 2
21 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN100,1.6MPa 3、连接形式：沟槽式法兰 |  | 个 | 2
22 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹漆二道、红色防火漆二道 |  | m2 | 58.99
23 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：冷底子油一道，石油沥青四道外加玻璃丝布三道 |  | m2 | 1.22
24 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道、灰色调和漆二道 |  | kg | 301.55
25 | 010101007001 | 管沟土方 |  | 1、管外径：D57 2、挖沟深度：混凝土路面面层 10cm厚，挖土方80CM厚。 3、回填要求：修复混凝土路面面层 10cm厚，回填土80CM厚。 |  | m3 | 0.86
26 | 040504003001 | 塑料检查井 |  | 1、检查井材质、规格：防冻保温阀门井 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：详见图纸 |  | 座 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程食堂 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程食堂 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 10.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程食堂 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 10.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程食堂 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 11.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程西职工宿舍楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：A-C-A100/CP8K 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2, 4、安装方式：距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 10
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 75.27
4 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZNB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 37.5
5 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：低烟无卤阻燃耐火双绞线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5mm2 |  | m | 76.77
6 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：灯头接线盒 2、材质：金属 3、规格：86系列 4、安装形式：明装 |  | 个 | 50
7 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明吸顶灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A803 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程西职工宿舍楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急安全出口标志灯 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：门框上方0.1m安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 2
9 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（单面） 2、型号：A-BLJC-1LROEII,1W-A431N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地0.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 5
10 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散指示标志灯（双面） 2、型号：A-BLJC-2LROEII,1W-A430N 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底距地2.5m管吊安装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 2
11 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急照明壁灯 2、型号：A-ZFJC-E3W-A630B 3、规格：DC36V,9W,IP30. 4、安装形式：底边距地2.5m壁装 5、类型：自带蓄电池,应急照明时间≥1.5h. |  | 套 | 2
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程西职工宿舍楼 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 11.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程西职工宿舍楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程西职工宿舍楼 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 11.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程西职工宿舍楼 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 11.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程西职工宿舍楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 12.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程室外消防管网 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN150，1.6MPa 3、连接形式：热熔（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 285
2 | 030901002008 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100，1.6MPa 3、连接形式：热熔（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 118.16
3 | 030901002009 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN50，1.6MPa 3、连接形式：热熔（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 32.18
4 | 030901002010 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN40，1.6MPa 3、连接形式：热熔（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 4.38
5 | 030901002011 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN32，1.6MPa 3、连接形式：热熔（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 18.4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程室外消防管网 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030901002012 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN25，1.6MPa 3、连接形式：热熔（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 14.5
7 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | 1、安装方式：室外地上消火栓 2、型号、规格：SS100/65-1.0型 3、附件材质、规格：配:D41X-10Q、DN100蝶阀，详见图集13S201-P21页。50mm厚B1级橡塑海绵保温，外用0.3mm厚镀锌保护。 |  | 套 | 4
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 1
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 2
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 1
11 | 031003013001 | 水表 |  | 1、安装部位（室内外）：室外水表井内 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 1
12 | 010101007001 | 管沟土方 |  | 1、管外径：D159以内 2、挖沟深度：混凝土路面面层 10cm厚，挖土方80CM厚。 3、回填要求：修复混凝土路面面层 10cm厚，回填土80CM厚。 |  | m3 | 226.86
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程室外消防管网 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 040504003001 | 塑料检查井 |  | 1、检查井材质、规格：防冻保温阀门井 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：详见图纸 |  | 座 | 7
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 12.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程室外消防管网 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程室外消防管网 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 12.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程室外消防管网 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 12.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程室外消防管网 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 13.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 消防工程
1 | 031006015001 | 水箱 |  | 1、名称：箱泵一体化消防泵站 2、材质、类型：装配式成品，箱板模块和泵房围护板模块采用耐腐板（无焊接无横缝大模块）模块规格宜采用1.0m*2.0m、1.0m*3.0m等规格。 3、型号、规格：15*10*3（h）m |  | 套 | 1
2 | 031006015002 | 水箱 |  | 1、名称：成配不锈钢水箱 2、材质、类型：不锈钢 3、型号、规格：4*3*2（h）m |  | 套 | 1
3 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称：消火栓系统给水泵 2、型号：XBD6.0/40-125-wgz-kq 3、质量：立式多级泵，流量：Q=40L/S,设计压力：0.50MPa,功力：N=37KW. 4、材质：水泵外壳为球墨铸铁，叶轮为不锈钢。 5、减振装置形式、数量：详见图纸设计。 |  | 台 | 2
4 | 030901002008 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：镀锌钢管，DN150 1.6MPa 3、连接形式：沟槽式（含配套管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 5.2
5 | 030901002009 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：泵房室内 2、材质、规格：镀锌钢管，DN200 1.6MPa 3、连接形式：沟槽式（含配套管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 5.2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030901002010 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：泵房室内 2、材质、规格：镀锌钢管，DN150 1.6MPa 3、连接形式：沟槽式（含配套管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 22.64
7 | 030901002011 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：泵房室内 2、材质、规格：镀锌钢管，DN100 1.6MPa 3、连接形式：沟槽式（含配套管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 |  | m | 6.8
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 2
9 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 2
10 | 031003011001 | 法兰 |  | 1、规格、压力等级：法兰短管变径DN200*150 |  | 副(片) | 2
11 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、名称：可曲挠橡胶软接头 2、规格：DN200 |  | 个 | 2
12 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 3
13 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 3
14 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 1
15 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN100 |  | 个 | 1
16 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表(含表阀、表弯) |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 080902007001 | 流量计 |  | 1、名称：电子液位计 2、规格：DN100 |  | 台 | 1
18 | 030503006001 | 传感器 |  | 1、名称：流量开关 2、规格：DN150 |  | 支(台) | 2
19 | 030817008001 | 套管制作安装 |  | 1、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 |  | 台 | 2
20 | 030817008002 | 套管制作安装 |  | 1、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN200 |  | 台 | 5
21 | 030817008003 | 套管制作安装 |  | 1、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN250 |  | 台 | 2
22 | 031001001001 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽式（含配套管件） 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、冲洗 |  | m | 9
23 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰电磁阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 1
24 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 4
25 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 1
26 | 031003013002 | 水表 |  | 1、安装部位（室内外）：室外水表井内 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 1
27 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：埋地 2、材质、规格：PVC150 3、连接形式：粘接 |  | m | 6
28 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、安装部位：室内 2、型号、规格：PVC地漏 DN150 |  | 个(组) | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：消防泵房电源柜ATXS 2、型号：GGHL(改) 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 |  | 台 | 1
30 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：消防泵控制柜XFBK1 2、型号：GGHL(改) 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 |  | 台 | 1
31 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：配电照明箱ALS 2、安装方式：底边距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
32 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：配电应急照明箱AES 2、安装方式：底边距地1.5m,明装 |  | 台 | 1
33 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：双联单控暗防溅型开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装,底边距地1.3m, |  | 个 | 1
34 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力铜芯电缆 2、规格：NH-YJV-4*50 3、敷设方式、部位：管内 |  | m | 10
35 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电源 2、规格： NH-YJV-3*25+2*16 3、敷设方式、部位：管内 |  | m | 9.64
36 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电源 2、规格：NH-YJV-7*16 |  | m | 9.4
37 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、敷设方式：埋地 |  | m | 16.8
38 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 2.8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 16.1
40 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：埋地 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 2.8
41 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 9
42 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2.5mm2 |  | m | 95.7
43 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-6mm2 |  | m | 14.4
44 | 030412002001 | 工厂灯 |  | 1、名称：防水尘灯 2、规格：22V 1* 18W 3、安装形式：吸顶 |  | 套 | 6
45 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急疏散照明灯 2、规格：DC36V 5W 3、安装形式：吸顶 |  | 套 | 2
46 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：非集中控制型消防应急安全出口标志灯 2、规格：DC36V 1W 3、安装形式：门框上方0.2m挂装。 |  | 套 | 1
47 | 080603009001 | 电话机 |  | 1、名称：119直通电话 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
48 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 4.5
49 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：电线保护管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明配 5、接地要求：按图纸要求可靠接地。 |  | m | 12.5
50 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-4*1.5 |  | m | 4
51 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-KVV22-2*1.5 |  | m | 4.5
52 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-KVV22-4*1.5 |  | m | 7
53 | 030411004006 | 配线 |  | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-KVV22-6*1.5 |  | m | 9.5
54 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：详见图纸设计 2、混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 18.98
55 | 010501004001 | 满堂基础 |  | 1、混凝土种类：详见图纸设计 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 63.29
56 | 010503001001 | 基础梁 |  | 1、混凝土种类：详见图纸设计 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 20.88
57 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级14 |  | t | 4.622
分部小计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 13.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 13.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 13.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：贾庄中学消防改造工程消防泵站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 14.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-钢结构 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 010516001002 | 螺栓 |  | 1、螺栓种类：M24（双螺帽，Q235B） 2、规格：L=800丝扣长200 |  | t | 0.051
2 | 010603003001 | 钢管柱 |  | 1、名称：GZ1 2、钢材品种、规格：Q355B矩形 3、单根柱质量：4t以内 4、螺栓种类：详见设计文件 5、防火要求：耐火极限2.5小时 6、涂漆：钢构件表面抛丸除锈处理，喷涂环氧富锌底漆两道70μm，云铁中间漆一道70μm，氯化橡胶面漆三道100μm 7、运距：投标人自行考虑，结算不调整 |  | t | 1.195
3 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1、梁类型：GL1、GL2、GCL1 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：1t以内 4、螺栓种类：详见设计文件 5、防火要求：耐火极限1.5小时 6、涂漆：钢构件表面抛丸除锈处理，喷涂环氧富锌底漆两道70μm，云铁中间漆一道70μm，氯化橡胶面漆三道100μm 7、运距：投标人自行考虑，结算不调整 |  | t | 0.63
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-钢结构 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 |  | 1、梁类型：SC1 2、钢材品种、规格：Q255B 3、单根质量：1t以内 4、螺栓种类：详见设计文件 5、防火要求：耐火极限1.5小时 6、涂漆：钢构件表面抛丸除锈处理，喷涂环氧富锌底漆两道70μm，云铁中间漆一道70μm，氯化橡胶面漆三道100μm 7、运距：投标人自行考虑，结算不调整 |  | t | 0.101
5 | 010605001001 | 钢板楼板 |  | 1、钢材品种、规格：12mm钢板压制 加筋肋L56X36X5.0间距500mm 2、钢板厚度：12mm 3、钢材品种、规格：Q255B 4、防火要求：耐火极限1.0h 5、平台板 |  | m2 | 18.4
分部分项合计
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1、脚手架 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 14.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-钢结构 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.600
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-钢结构 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-钢结构 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 14.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 14.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 1.300
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.240
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 15.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0101 土石方工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、砌体名称：原砖砌栏杆拆除 |  | m3 | 1.07
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1、构件名称：原混凝土地面拆除 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：投标人自行考虑，结算不调整 |  | m2 | 21.6
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：详见勘察报告 2、挖土深度：3米以内 3、弃土运距：投标人自行考虑，结算不调整 |  | m3 | 28.08
4 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方来源、运距：投标人自行考虑，结算时不予调整 |  | m3 | 20.75
5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：余方外运 2、运距：投标人自行考虑，结算时不予调整 |  | m3 | 11.65
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：素砼垫层 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 1.4
7 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 4.16
8 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 2.16
9 | 010507007001 | 其他构件 |  | 1、构件的类型：钢柱灌浆 2、混凝土种类：非泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 0.81
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：φ12mm以内 |  | t | 0.328
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：φ25mm以内 |  | t | 0.252
分部小计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0109 屋面及防水工程
12 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | 基础表面抹聚合物水泥浆两遍 |  | m2 | 23.3
分部小计
0111 楼地面装饰工程
13 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 |  | 200厚C30混凝土地面 |  | m2 | 21.6
14 | 011101005001 | 自流坪楼地面 |  | 室外环氧地坪漆 |  | m2 | 18.4
分部小计
0115 其他装饰工程
16 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1、扶手材料种类、规格：扶手60*3.0高镀锌钢管，立柱50*3.0高镀锌钢管，横杆口25*2.0高镀锌钢管，立杆20*2.0高镀锌钢管 2、防护栏杆H=1.45m 3、未尽事宜详见图纸 |  | t | 0.274
分部小计
分部分项合计
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：挖机进出场 |  | 台次 | 1
2 | 011702001001 | 基础 |  | 1、混凝土种类：素砼垫层 2、混凝土强度等级：C20 |  | m2 | 2.28
3 | 011702001002 | 基础 |  | 独基 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C35 |  | m2 | 5.3
4 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C35 |  | m2 | 12.32
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 15.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 15.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 15.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：紫庄镇贾庄中学教学楼三-室外钢平台-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：