启东市城市生命线安全工程（二期）采购项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2025-0045

启东市公共资源交易中心

2025年7月18日

________________________________________________________________

地址：启东市金桥路199号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[启东市住房和城乡建设局]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市城市生命线安全工程（二期）采购项目](项目编号: JSZC-320681-JZCG-G2025-0045)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[启东市城市生命线安全工程（二期）采购项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年8月8日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2025-0045

项目名称：启东市城市生命线安全工程（二期）采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：1150万元

最高限价：1150万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：是。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3．本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）供应商具有测绘资质乙级及以上资质（资质范围须包含工程测量和地理信息系统工程）。

（3）如为联合体投标，联合体任意一方具有测绘资质乙级及以上资质均可，联合体不得超过2家；联合体投标时应签订联合体协议（格式自拟），协议中须明确联合体牵头单位，联合体各成员单位应在联合体协议中约定好各自分工，同时应明确由联合体牵头单位主要负责项目的投标管理及中标后的一切事宜，联合体成员做好配合工作。申请人为联合体的，其联合体成员不得再单独投标或与其他单位组建新的联合体申请人同时参与本项目的投标。

可接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录，则视同联合体存在不良信用记录。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年7月25日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．2025年8月8日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3．项目演示、样品、答辩等：无

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东市住房和城乡建设局

地  址：启东市民乐中路305号城建交通工程总指挥部北楼203室

联系人：杨兴全

联系方式：0513-83117618

2．采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号

联系方式：0513-83340291

3．项目联系方式

招标文件制作人：0513-83340291

项目开标人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

项目需求内容：

一、项目背景

为贯彻落实国家和江苏省推进城市生命线安全工程和有关要求，立足启东实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，实现对城市基础设施运行状况进行实时监测，及时发现和管控风险隐患，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

二、建设目标

本项目为城市生命线配套项目，主要是为了提升城市运行智慧监测水平、提高对于城市生命线工程运行数据的感知监控、自动采集、监测分析、报警预警能力，以全面掌握城市基础设施安全运行现状。根据智慧监测技术指南，结合启东市现有监控设施现状和业务需求，本项目拟对内涝专项、桥梁专项、照明专项、第三方施工专项、消防监测及取水监测相关设备和应用支撑物联网平台进行采购。

三、项目执行的标准、规范和文件

1.《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》

2.《城市生命线安全工程——城市基础设施完安全运行智慧监管系统数据标准（试行）》

3.《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》

4.《江苏省城市生命线安全工程城镇燃气智慧监测技术指南（试行）》

5.《江苏省城市生命线安全工程城镇供水智慧监测技术指南（试行）》

6.《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》

7.《江苏省城市生命线安全工程城市桥梁智慧监测技术指南（试行）》

8.《江苏省城市道路塌陷监测预警指南》（苏建函城〔2022〕628号）

9.《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南（试行）》

10.《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》

11.《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南（试行）》

12.《江苏省城镇供水管道安全风险评估指南（试行）》

13.《江苏省城市内涝安全风险评估指南（试行）》

14.《江苏省城市桥梁安全风险评估指南（试行）》

15.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T4064-2021）

16.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）

17.《公路桥梁结构监测技术规范》（JTT1037-2022）

18.《城镇燃气工程智能化技术规范》（CJJ/T268-2017）

19.《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T269-2017）

20.《城市基础地理信息系统技术标准》（CJJ/T100-2017）

21.《城镇供水水质在线监测技术标准》（CJJ/T271-2017）

22.《压力管道定期检验规则（公用管道）》（TSGD7004-2010）

23.《结构健康监测系统设计标准》（CECS333-2012）

24.《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T9015-2012）

25.《大跨度桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》（T/CECS529-2018）

26.《空间三维模型数据格式》（T∕CAGIS1-2019）

27.《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T3562-2019）

28.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

29.《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

30.《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2022）

31.《液化石油气钢瓶》（GB5842-2022）

32.《基础地理信息标准数据基本规定》（GB21139-2007）

33.《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-2011）

34.《液化石油气》（GB11174-2011）

35.《天然气》（GB17820-2018）

36.《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）

37.《城镇供水服务》（GB/T32063-2015）

38.《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T3562-2019）

39.《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006（2020年版））

40.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T4064-2021）

41.《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）

42.《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T146-2011）

43.《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJJ159-2011）

44.《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ207-2013）

45.《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T215-2014）

46.《空间三维模型数据服务接口》（T∕CAGIS2-2020）

47.《水位测量仪器第5部分：电子水尺》GB/T11828.5-2011

四、采购内容

- （一）一般要求

1.本项目所采购设备均需带有本地存储功能，保证各设备最大频率全参数监测数据信息本地存储不低于30日。或供应商建设本地存储系统，保证设备最大频率全参数监测数据信息本地存储不低于30日。供应商建设本地存储系统的，本地存储系统为本项目的组成部分，本项不单独报价，分散至各设备报价并随项目同步建设、同步验收、同步售后服务和运维，验收合格后产权归采购人所有。

2.本项目所采购设备含调试期和5年运维期内的4G和专线等通讯流量费（视频监控使用专线）。

3.本项目所采购设备含调试期和5年运维期内保证设备正常在线的必备耗材费，包括但不限于电池更换费用、异常损坏设备更新或维修费等。

4.本项目所采购设备含所有的软硬件、辅材、安装、调试、售后服务、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复（含道路挖掘修复费、绿地占用移植恢复费）等一切费用。

5.本项目所采购设备须无缝接入启东市城市生命线安全工程监管平台（暂定名），供应商应确保所有设备具备接入条件。设备安装完毕后，供应商需提供数据对接服务，数据对接服务形式根据启东市城市生命线安全工程监管平台（暂定名）开发具体要求确定，包括但不限于组织技术人员编制对接方案、新增设备物联网管控平台开发，具体根据采购人要求确定，报价由供应商根据预估工作量进行报价，后期此部分费用不做增加。

本项目所有监测设备后续要无缝接入启东市城市生命线软件平台，投标人要组织技术人员编制对接方案，确保接入的监测数据满足城市生命线的相关要求。(对接产生的费用成本由本项目投标人自行承担）

- （二）内涝专项

1.重要保障对象监测

（1）布点位置

根据《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》中对易淹易涝点和重要保障对象监测的要求，结合风险评估结果、重点保障对象分布和积淹点历史积淹重现情况，计划新增重点部位液位监测44套、视频监测8套，实际安装位置以采购人指定为准，具体明细如下：

| 序号 | 监测对象 |  | 监测指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 积水深度 | 视频 |
| 1 | 医院 | 启东市人民医院 | ● |  |
| 2 |  | 启东市中医院 | ● |  |
| 3 |  | 启东市妇幼保健所 | ● |  |
| 4 | 购物中心 | 吾悦广场 | ● |  |
| 5 |  | 文峰大世界 | ● |  |
| 6 |  | 凤凰荟购物中心 | ● |  |
| 7 |  | 启东1号广场 | ● |  |
| 8 |  | 奥邦休闲购物中心 | ● |  |
| 9 |  | 瑞德广场 | ● |  |
| 10 |  | 太平洋百货 | ● |  |
| 11 |  | 天鼎购物休闲广场 | ● |  |
| 12 |  | 新金鹰广场（公园中路店） | ● |  |
| 13 | 水厂 | 汇龙水厂 | ● |  |
| 14 |  | 启东地面水厂（应急） | ● |  |
| 15 | 变电站 | 220kV汇龙变 | ● |  |
| 16 |  | 110kV台角变 | ● |  |
| 17 |  | 110kV启东变 | ● |  |
| 18 |  | 110kV民乐变 | ● |  |
| 19 |  | 110kV城东变 | ● |  |
| 20 |  | 110kV启南变 | ● |  |
| 21 |  | 110kV惠阳变 | ● |  |
| 22 | 学校 | 启东折桂中学 | ● | ● |
| 23 |  | 蝶湖中学 | ● | ● |
| 24 |  | 启东市百杏中学 | ● | ● |
| 25 |  | 启东市长江中学 | ● |  |
| 26 |  | 南苑中学 | ● | ● |
| 27 |  | 启东市开发区中学 | ● |  |
| 28 |  | 江苏省启东实验小学 | ● | ● |
| 29 |  | 南苑小学 | ● |  |
| 30 |  | 江苏省实验小学启东市紫薇小学 | ● |  |
| 31 |  | 启东市紫薇小学（英邦分校） | ● |  |
| 32 |  | 启东市汇龙小学 | ● |  |
| 33 |  | 汇龙小学（城东分校） | ● |  |
| 34 |  | 启东市汇龙小学（学华分校） | ● |  |
| 35 |  | 启东市长江小学 | ● |  |
| 36 |  | 启东市善成小学 | ● |  |
| 37 |  | 启东经济开发区实验小学 | ● |  |
| 38 |  | 南苑小学（城南分校） | ● |  |
| 39 |  | 启东第一中学 | ● | ● |
| 40 |  | 蝶湖小学 | ● | ● |
| 41 |  | 启东市特殊教育学校 | ● |  |
| 42 |  | 启东市汇龙中学 | ● | ● |
| 43 |  | 江苏省启东中等专业学校 | ● |  |
| 44 | 其他 | 启东市政府 | ● |  |

（2）设备要求及数量

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 液位计 | ★一体式微型液位计，采用触点式电极+静压式液位计测量原理，测量范围0-3米，分辨率1cm。（需提供具有CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） 硬件特性：1、采用4G/NB-IOT通讯方式，确保各种场合的正常通讯，能与移动、联通等网络运营商匹配；2、产品采用模块化设计，不改动主板可以直接更换通信模块；3、板载温湿度传感器，实时监测机壳内的环境状况；4、板载姿态传感器，设备被非法移动后，自动向平台报警；5、内置短距离无线通信模块，通过手机APP即可完成产品的参数配置；6、产品具有权限管理功能，非授权人员无法对设备进行参数修改、设备关机等操作；7、断点续传功能，信号中断情况下，数据本地存储至少12个月，信号恢复时可续传断点数据，确保信号中断期间监测数据不丢失。 采用32位超低功耗单片机，产品休眠电流小于100uA，通信协议符合《SL651-2014水文监测数据通信规约》通信规约； 设备具有三级报警功能：不同液位使用不同的上报间隔，产品能够能根据水位自动调整发送周期。无水时4小时上报1次，有积水时1分钟采集1次，根据积水深度上报频率可在30分钟-5分钟之间调整，内置电池能够工作2年以上； 防护等级：不低于IP68； ★产品满足防腐要求，符合GB/T10125-2012人造气氛腐蚀实验标准要求。（需提供具有CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； ★产品符合GB/T11828.6-2008《水位测量仪器第6部分：遥测水位计》技术要求；（需提供第三方机构检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； 应具备蓝牙配置工具APP软件； 微型液位计软件支持定制开发，能够根据采购人要求与前期业务平台进行协议对接； 安装要求：液位计安装于道路侧石边缘，应对侧石进行切割处理，切割面应平整美观，并不得造成扬尘污染，安装后设备外边沿凸出侧石不超过60mm，设备两侧应做好警示标语。 | 44 套 |
| 视频监控 | 采用摄像头、雷达、补光灯一体化设计 采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率 内置4颗白光灯，补光距离不小于30米 设备支持水平方向0-340°旋转，垂直方向-20°～90° 支持雷达水位数据读取功能，可自动读取水位，测量范围0.15-40m，测量精度±1mm，可通过IE浏览器或客户端软件显示读取的水位高度信息以及水位状态信息，水位数据上报支持SL651水文规约 ★支持休眠模式下，雷达仍处于工作状态，数据上传间隔可设置；处于休眠模式下，功耗应≤0.9W（提供有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★内置扬声器可随样机的转动进行水平,垂直不同方向的定向播放；扬声器支持水平0~340°,垂直-20~90°旋转（提供有效检测报告复印件加盖投标人公章） 支持漂浮物检测，可对限定区域内漂浮物的面积超过阈值的状态进行报警 不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放 ★内置水平仪，可检测所处位置的水平度（提供有效检测报告复印件加盖投标人公章） 内置2个RS485接口 采用DC12V电源供电 | 8套 |

2.排水管网监测

（1）液位监测

①布点位置

启东市内管网液位较高，新增雨水管网液位监测6处，初步确定布点位置如下，具体以采购人指定为准：

| 序号 | 监测指标 | 监测位置 | 安装数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网液位监测 | 南苑路、和平路交叉口 | 1 |
| 2 |  | 建设路、紫薇路交叉口 | 1 |
| 3 |  | 公园路、人民路交叉口 | 1 |
| 4 |  | 建设路、牡丹江路交叉口 | 1 |
| 5 |  | 华石路、牡丹江路交叉口 | 1 |
| 6 |  | 人民路、滨江大道交叉口 | 1 |

②设备要求及数量

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 超声波雷达一体式流量计 | 1、需配置蓝牙或WIFI等短距离无线调试器，能够通过手机直连设备进行参数配置和设备调试； 2、产品内置姿态传感器，能够监测设备的状态，设备被异动或破坏能够立即报警； 3、产品内置温湿度传感器、浸水传感器，能够监测设备的状态，设备被异动或破坏能够立即报警； 4、产品在不打开壳体、不插拔电池的情况下能够采用非接触式方式进行设备唤醒、重启、关机、打开短距离无线通信模块的功能； 5、断点续传功能，信号中断情况下，数据本地存储至少12个月，信号恢复时可续传断点数据，确保信号中断期间监测数据不丢失； 6、智能终端具备在线升级功能，可通过运营商网络进行远程功能升级； 7、设备主体需采用316不锈钢或不低于其强度的耐腐壳体，所有外部裸露的金属部件至少316不锈钢以上材质。 ★主机产品符合GB/T11828行业标准及符合SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》行业标准（提供具有CMA资质的实验室出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； ★产品满足本安防爆要求，达到ExiaIICT6Ga及以上等级（提供具有CMA资质的实验室出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； 主机产品满足IP68防护等级； ★主机产品满足防腐要求，并取得盐雾检测报告；（提供具有CMA资质的实验室出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； ★设备精度，雷达测速范围：0.05~10m/s，雷达测速精度：±0.01m/s；±1%FS，雷达流速仪频率：24GHz，超声波测速范围：±0.03m/s~±5m/s，超声波测速精度：±1%FS；（提供具有CMA资质的实验室出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； 液位测量采用绝压式传感器进行测量，量程不低于10米；测量精度＜±0.5%FS； 水温测量范围：-20~70℃，分辨率0.1℃； ★应具备蓝牙配置工具APP软件（需提供第三方机构检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； 安装方式：提供原装316一体式支架，检查井内贴壁安装，安装方式不能影响日常养护作业； 液位检测仪软件支持定制开发，能够根据采购人要求与业务平台进行协议对接； | 6 套 |

- （2）排水管网井盖、可燃气体监测

- ①布点位置

根据《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》中对排水管渠监测的要求，结合启东市排水管网、箱涵日常维护需求，在建成区范围内雨污合流箱涵、重点污水管网增设可燃气体监测设备，重点路段排水管网增设井盖位移，具体布点位置以采购人指定为准。

- ②设备要求及数量

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 智能井盖监测设备 | 传感器内置三轴倾角、水浸（浸漫过井盖报警） 传输模式：NB-lot 电池容量：7600-8000mAh电池可使用寿命：5年 工作温度：-15~+60℃ 工作湿度：5%~95%RH 工作电压:3-3.6V 防护等级：IP68 物联网卡一张 1）监测频率：时间间隔不宜大于30min； 2）报警角度范围：可设1-180度； 3）有效水浸深度：＜0.4m； 4）防护等级：IP68； 5）电池续航时间：不低于3年； 6）工作温度：-20℃~70℃； | 30 套 |
| 可燃气体探测仪 | ★产品功能：1.甲烷浓度监测；2.温湿度监测；3.浸水报警；4.防盗功能（侧翻、定位追踪）(提供CMA认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) 使用场景：箱涵/重要节点井 取样方式：扩散式 检测原理：激光TDLAS ★检测范围：0-20%VOL(提供CMA认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) ★分辨率：0.01%VOL(提供CMA认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) ★检测误差：0-100%LEL内：±3%LEL(提供CMA认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) 工作温度：-40至70℃ 供电方式：一次性锂电池，续航＞3年 通讯方式：4G/NB 采集上传周期：标况下，数据采集周期30min，数据上传周期24h。可调，最小可为1分钟/次。 防护等级：IP68 ★防腐等级：铜加速乙酸盐雾480h(提供CMA认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) 防爆标志：ExibllBT5Gb 安装方式：壁挂式 ★传感器：激光甲烷传感器模块防尘罩采用不锈钢压铸砂芯，需提供设备及传感器图片证明 | 10 套 |

- （三）桥梁专项（轻量化监测）

1.布点位置

轻量化布点位置共10处，详细位置如下：

| 序号 | 桥梁名称 | 序号 | 桥梁名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S221线分离立交桥 | 6 | 丁仓港人民路匝道桥（北侧） |
| 2 | 头兴港人民路桥 | 7 | 头兴港河中央路大桥 |
| 3 | 中央河和平北桥 | 8 | 头兴港世纪大道桥 |
| 4 | 头兴港北桥 | 9 | 建设路中央河大桥 |
| 5 | 丁仓港人民路匝道桥（南侧） | 10 | 江海北路跨G40立交桥 |

2.设备要求及数量

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 光电挠度仪 | 1.测量距离：0-400米及以上； 2.采样频率：20Hz及以上； 3.工作温度：-30℃~70℃内保证正常工作； 4.测量精度：±0.2mm以内（50米距离），±0.5mm以内（100米距离）； 5.功耗：＜20w， 6.传输方式：4G/Ethernet或专线； 7.传输协议：MQTT/TCP； 8.供电方式：市电/太阳能可选； 9.设备内置存储，存储≥100万条数据； 10.等级防护≥IP67。 | 21 套 |
| 光电靶标（含基准点） | 1.光源红外标靶，配合光电挠度仪使用； 2.光束角：15°； 3.波长：850nm； | 109 套 |
| 振弦式应变（温度）计 | 1.量程:±1500με； 2.精度:±0.1％F.S； 3.温度范围:-20℃～+80℃； 4.测温精度:±0.5℃； 5.标距:150mm； 6.非线性度：直线≤1%FS； 多项式≤0.1%FS 7.分辨力：≤0.125%FS | 24 套 |
| 振弦式裂缝计 | 1.具备裂缝、倾角、温度监测功能； 2.设备内置存储，存储≥200万条数据； 3.防腐防护：盐雾试验≥480小时，防护等级≥IP68； 4.电源续航≥5年； 5.裂缝： 测量范围：≥10mm; 精度：≤0.02mm； 分辨率：≤0.0001mm； 响应时间：0.1s； 工作温度范围：-40℃～+80℃ 6.倾角： 测量范围0～180°； 分辨率≤0.01°； 精度≤±0.5° 7.温度： 测量范围-40℃～80℃； 灵敏度：小于0.5℃； | 4 套 |
| 高清摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最大分辨率：3840×2160； 补光类型：红外； 镜头焦距：5.5mm～220mm； 光学变倍：40倍； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 防抖功能：陀螺仪防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINEIN；裸线）； 音频输出：1路（LINEOUT；裸线）； 报警输入：7路，开关量输入（0～5VDC）； 报警输出：2路； 不同亮度分区功能检查：设备可根据整幅视频画面中的亮度差异，将画面划分出不低于3个不同亮度的区域； ★陀螺仪防抖功能检查：支持陀螺仪防抖功能；在幅度≤±0.3度和频率（1-10）Hz范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善；（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★多场景巡航功能检验:可对单场景、多场景进行巡航检测机动车、非机动车、行人；（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 防护等级：IP67；TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：8寸； 各潜在供应商需根据现场实际情况考虑取电问题，如无法进行取电需另行配置太阳能或市电充放电系统，保证5天电量供应； | 22 套 |
| 多元感知终端 | ★1.具备倾角、加速度、振幅、频率、动态平衡、温度和湿度监测功能，工作温度-20℃～+80℃；（具备 CNAS 或 CMA 标识的第三方测试机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章） 2.倾角：测量范围±90°，精度±0.01°，分辨率0.001°； 3.加速度：量程±2g，精度0.1mg，分辨率0.01mg； 4.振幅：精度0.02mg； 6.频率：量程0.1～60Hz及以上，分辨率≤0.01Hz； 7.动态平衡：0.01～100等级； 8.温度：测量范围-40～+80℃，精度≤±0.5℃； 9.湿度：测量范围0～100%RH，精度≤±2%RH； 10.网络：支持4G通信，可选5G、NB-IoT、LoRa通信； 11.供电方式：市电、太阳能可选，配置电池保证断电后续航≥7日； 12.设备内置存储，存储≥200万条数据； 13.传输：实时采集频率10Hz（可调），实时上传上频率10Hz（可调）； ★14.设备具备实时高频次数据采样能力、数据离线存储与断点续传功能、多中心节点通信网络架构、异动防盗报警、OTA远程快速配置与固件更新；（具备 CNAS 或 CMA 标识的第三方测试机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章） 15.防护：盐雾试验≥480小时，防护等级≥IP67。 | 4 套 |
| 磁致位移计 | 1.支座位移、梁端纵向位移监测； 2.量程：0-1000mm 3.综合精度：≤0.25%F·S 4.分辨率：0.1mm 5.最大允许拉伸速度：1000mm/s 6.供电电压：9～18VDC 7.输出信号：RS485 | 4 套 |
| 无线振弦采集仪 | 测量通道数：16通道及以上； 频率/温度测量范围：不低于100-10000Hz/-40-80℃ 灵敏度±0.1Hz 测量速率：平均1Hz（高速模式每秒可达20次） 采样方式：周期性采样 续航时间：电池供电监测不低于1年 存储：≥250万条数据； 参数配置：支持蓝牙远程参数配置； 设备功能：低电量报警功能、离线存储与断点续传功能、多中心节点通信网络架构、异动防盗报警、OTA远程快速配置和固件更新、设备运维监测功能； | 6 套 |
| 无线单通道采集仪 | 接口（最低要求）：支持多种数字传感器采样，最大可接16支传感器，兼容本招标文件桥梁全部监测设备接入，具备边缘计算能力，可在边缘侧高效处理分析数据; 存储：≥250万条数据； 设备功能：多中心节点通信网络架构、异动防盗报警、设备运维监测功能 ★离线存储与断点续传功能：能高效存储各类数据，支持数据断点续传功能，在网络异常或断网影响传输时，可将数据暂存本地，当信号恢复正常时自动续传中断期间的历史数据，支持远程查询和下载任意时间历史数据，确保数据的安全性、完整性和可查询性；（提供第三方有效检测报告复印件加盖投标人公章）。 | 2 套 |

具体各桥梁安装设备数量如下，报价时各潜在供应商应充分踏勘现场并综合考虑各类情况因素，中标后价格不因安装问题发生任何增项。本项中各桥梁采集机箱内设备因属于附属设备，不单独报价，功能和数量满足使用要求的情况下，由各潜在供应商结合各桥梁设备进行综合报价。另因供电原因，本项所有设备应考虑市电和太阳能供电相结合的方式进行，具体由各潜在供应商自己勘察现场后确定，确保设备连续工作不间断。

| 桥梁名称 | 监测设备 | 单位 | 监测数量 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S221线分离立交桥 | 光电挠度仪 | 个 | 2 | 竖向位移 |
|  | 光电靶标（含基准点） | 个 | 10 |  |
|  | 高清摄像机（含立杆及附属设施） | 个 | 2 | 视频抓拍 |
| 头兴港北桥（紫薇路） | 光电挠度仪 | 个 | 2 | 竖向位移 |
|  | 光电靶标（含基准点） | 个 | 10 |  |
|  | 振弦式应变（温度）计 | 个 | 4 | 应变及温度 |
|  | 多元感知终端 | 个 | 2 | 船舶撞击 |
|  | 高清摄像机（含立杆及附属设施） | 个 | 4 | 视频抓拍 |
|  | 无线振弦采集仪 | 套 | 1 | 采集 |
| 头兴港桥人民路桥 | 光电挠度仪 | 个 | 3 | 竖向位移 |
|  | 光电靶标（含基准点） | 个 | 19 |  |
|  | 振弦式应变（温度）计 | 个 | 8 | 应变及温度 |
|  | 振弦式裂缝计 | 个 | 4 | 裂缝宽度 |
|  | 高清摄像机 | 个 | 2 | 视频抓拍 |
|  | 高清摄像机立杆及附属设施 | 个 | 2 |  |
|  | 无线振弦采集仪 | 套 | 2 | 采集 |
| 中央河和平北桥 | 光电挠度仪 | 个 | 2 | 竖向位移 |
|  | 光电靶标（含基准点） | 个 | 10 |  |
|  | 高清摄像机（含立杆及附属设施） | 个 | 2 | 视频抓拍 |
|  | 多元感知终端 | 个 | 2 | 船舶撞击 |
| 丁仓港人民路匝道桥（南侧） | 光电挠度仪 | 个 | 2 | 竖向位移 |
|  | 光电靶标（含基准点） | 个 | 10 |  |
|  | 磁致位移计 | 个 | 2 | 支座偏位 |
|  | 高清摄像机（含立杆及附属设施） | 个 | 2 | 视频抓拍 |
|  | 无线单通道采集仪 | 套 | 1 | 采集 |
| 丁仓港人民路匝道桥（北侧） | 光电挠度仪 | 个 | 2 | 竖向位移 |
|  | 光电靶标（含基准点） | 个 | 10 |  |
|  | 磁致位移计 | 个 | 2 | 支座偏位 |
|  | 高清摄像机（含立杆及附属设施） | 个 | 2 | 视频抓拍 |
|  | 无线单通道采集仪 | 套 | 1 | 采集 |
| 头兴港河中央路大桥 | 光电挠度仪 | 个 | 2 | 竖向位移 |
|  | 光电靶标（含基准点） | 个 | 10 |  |
|  | 振弦式应变（温度）计 | 个 | 4 | 应变及温度 |
|  | 高清摄像机（含立杆及附属设施） | 个 | 2 | 视频抓拍 |
|  | 无线振弦采集仪 | 套 | 1 | 采集 |
| 头兴港世纪大道桥 | 光电挠度仪 | 个 | 2 | 竖向位移 |
|  | 光电靶标（含基准点） | 个 | 10 |  |
|  | 振弦式应变（温度）计 | 个 | 4 | 应变及温度 |
|  | 高清摄像机（含立杆及附属设施） | 个 | 2 | 视频抓拍 |
|  | 无线振弦采集仪 | 套 | 1 | 采集 |
| 建设路中央河大桥 | 光电挠度仪 | 个 | 2 | 竖向位移 |
|  | 光电靶标（含基准点） | 个 | 10 |  |
|  | 振弦式应变（温度）计 | 个 | 4 | 应变及温度 |
|  | 高清摄像机（含立杆及附属设施） | 个 | 2 | 视频抓拍 |
|  | 无线振弦采集仪 | 套 | 1 | 采集 |
| 启东北互通支线上跨桥 | 光电挠度仪 | 个 | 2 | 竖向位移 |
|  | 光电靶标（含基准点） | 个 | 10 |  |
|  | 高清摄像机（含立杆及附属设施） | 个 | 2 | 视频抓拍 |

具体安装位置中标后由采购人同意后确定。

3.桥梁三维建模要求

供应商应对上述检测桥梁进行三维模型建设，三维模型建设应采用现势性较强的基础地理信息数据，包括但不限于竣工图资料、高分辨率航空摄影测量影像、近景摄影测量影像等数据，以保证桥梁模型的精度要求。

（1）几何精度要求。

桥梁三维模型的平面坐标应与实际测量值一致，平面精度不低于0.3米；桥梁三维模型的高度精度与实际桥梁高度误差不大于0.5米；桥梁各组成部分的相对位置应真实准确；桥梁的精细构件（如吊索等）应精细建模表示；桥梁底部、桥墩等构造应详细表达。

（2）模型复杂度和纹理精细度要求

所有桥梁三维模型在建模过程中严格按照《三维地理信息模型产品规范》CH/T9015-2012和《三维地理信息模型生产规范》CH/T9016-2012中的I级要求执行。

（3）模型成果要求

入库成果应满足启东市城市生命线监管平台桥梁专项数据标准及传感器监测载体需求。

4.数据汇交与集成

完成监测数据汇集和成果展示，并将符合《城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准（试行）》、《江苏省城市生命线安全建设一期工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统省市数据对接规范（修订版）》规定的监测数据及应用成果接入启东市、南通市级生命线平台。

- （四）照明专项

1.重点控制柜漏电监测

（1）布点位置

根据《供配电系统设计规范》《低压配电设计规范》《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对低压电气设备的接地系统要求，结合启东市照明监测现状、风险评估结果以及实际需求，计划新增重点控制柜漏电监测模块340套，漏电监测模块功能达到南通市城市生命线安全工程路灯专项漏电监测要求，设备应能接入启东市城市生命线安全工程监管平台，具备实时回传和控制功能，具体清单如下：

（2）设备要求及数量

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 路灯 集控器 | 1.设备-30°C-+60°C间应能正常稳定运行。 2.至少支持全网通4G/5G卡传输并支持RS485输出通信，通信模块应具备自动防掉线监测功能，当监测不到回复信号时，可以进行网络重联，支持网络校时，支持北斗/GPS定位、校时。 3.支持8/12/16回路远程控制开、关，支持远程控制、任务策略控制、手动回路控制、漏电监测功能；支持控制回路拓展至24路；支持定时控制、经纬度控制、光照度控制，每路控制输出支持设置至少10个时间段开关灯策略，终端支持策略同步功能。 4.支持液晶屏显示、指示功能，方便现场显示和查询产品运行状态和各参数，指示灯能指示运行、电源、报警、网络等状态。 5.整机功耗不大于2W，防浪涌等级6KV。 6.支持通过按键选择本地维修模式，当选择维修模式时远程应无法控制回路开关，防止现场作业时因远程控制发生安全事故； 7.具备电流、电压、温度、负载、漏电等监测功能，配备8/12/16回路电缆漏电监测电流互感器，配合集控器实现漏电电流监测，实现监控中心对配电箱的每条出线电缆支路独立进行漏电情况监测和分析，监控中心可远程查询漏电流，监控终端检测到漏电变化超限主动报告监控中心。 8.支持脱网独立运行功能，能够保存全年的开关灯时间表，在通信系统出现故障、与监控中心失去联系时，监控终端可以根据预先设置的时间和方案自动定时开关灯动作。 9.支持断电告警，无需外接电池/电源实现停电告警主动上报功能； 10.支持升级维护功能，能够进行远程固件升级和本地固件升级。 11.提供免费智慧控制系统平台软件，软件应无使用期限，确保设备正常运行。采购人自行开发平台控制时，应无条件配合，包括但不限于提供控制协议、数据格式等信息，确保设备无缝接入采购人开发的平台。 12.计量精度：测量精度0.5级，有功计量1级，无功计量2级，具备计量功能； | 8 回路140 套 / 12 回路150 套 / 16 回路50 套 |

2.路灯定位测绘及路灯编码牌

（1）采购要求

启东市现有道路照明路灯约14800杆，根据城市生命线安全工程要求，城市生命线安全工程监管平台需对每杆路灯位置进行定位。目前我市尚未对路灯位置进行测绘，为规范管理，精准检修，参照南通市照明管理要求，本次拟将所有道路照明灯杆进行测绘定位和编号，具体工作如下：

一是对市政道路照明灯杆进行测绘定位。根据城市生命线安全工程建设要求和采购人要求对市政道路照明灯杆进行测绘，并根据采购人和路灯养护单位提供的路灯功率等数据，形成启东市市政道路路灯基础信息表，提供测绘数据并配合完成灯杆坐标录入启东市城市生命线系统。路灯杆数若超过14800杆时，超出量在600杆以内的由供应商实施，不增加费用，超出量高于600杆的部分不实施，不实施部分清单由采购人提供（下同）。

二是对市政道路路灯进行普查编号并安装编号牌。路灯编码牌尺寸：120mm×180mm，铝制，黄底黑字或蓝底白字，铆接灯杆并做好防渗、防腐、防漏电处理。路灯编码牌显示信息包含但不限于道路名称、路灯编号、路灯二维码、权属（管理）单位、报修电话等，实施时由供应商深化设计后经采购人确认。路灯二维码信息包含但不限于设施编号、权属单位、24h报修电话、投诉电话、故障描述、报修人、报修人联系方式、温馨提示、110报警位置定位等，实施时由供应商深化设计后经采购人确认。

（2）工作内容要求及设备数量

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 地理位置测绘 | 针对市政道路照明灯杆进行测绘定位，道路照明灯杆数是14800杆，编号及编码由供应商参照南通照明管理要求设计并经采购人确认。另，根据采购人要求提供测绘数据并配合完成灯杆坐标脱密和录入启东市城市生命线系统。 | 1项 |
| 路灯编码牌 | 对市政道路路灯进行普查编号，形成数据文档。路灯编码牌尺寸：120mm×180mm，铝制，黄底黑字或蓝底白字，铆接灯杆并做好防渗、防腐、防漏电处理。编制路灯二维码，二维码信息包含设施编号、权属单位、24h报修电话、投诉电话、故障描述、报修人、报修人联系方式、温馨提示、110报警位置定位等。 | 14800 |

- （五）第三方施工监管专项

1.布点位置

为确保第三方施工活动不会对城市基础设施造成损害，拟采用2套无人机自动升降机场和施工摄像头对第三方施工、城市日常状况进行定期巡查和预警。潜在供应商中标后应提供专业的无人机操作技术培训。

2.设备要求及数量

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无人机值守机场 | 飞行器+机场 尺寸（长×宽×高，不含桨叶）：≤377.7×416.2×212.5mm; 对角线轴距：≤500mm； 水平飞行速度：≥21m/s； 抗风速度：≥12m/s； 飞行时间：≥54min; 作业半径：≥10km； 工作环境温度：-30℃至45℃； 无人机防护等级：≥IP54； 广角相机影像传感器：≥4/3CMOS，有效像素：≥2000万，录像分辨率：≥3840x2160＠30fps，广角镜头支持除雾； 长焦相机影像传感器：≥1/1.5英寸CMOS，有效像素：≥4800万；长焦镜头支持除雾；数字变焦：≥16倍； 机场工作环境温度：-30℃至50℃； 机场防护等级：≥IP55； 可收纳无人机数量：≥1台； 降落风速：≥12m/s; 支持无线充电，电池充电时间：≤27min；机场备用电池续航时间：≥4h； 机场支持传感器类型：风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器； 设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、北斗、GALILEO、QZSS五种卫星信号； 设备所含RTK基站定位精度：水平精度≤1cm+1ppm（RMS），垂直精度≤2cm+1ppm(RMS); 整机重量（不包含飞行器）：≤56kg； 飞行器电池，电池容量；≥6768mAh； | 2 套 |
|  | 增强图传模块（无人机机载4G模块） 支持设备接入4G及以上网络，实现联网、增强图传、网络RTK等多项功能，提供高速稳定的联网服务； 在设备原有图传的基础上，与网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助网络操控无人机，降低断开连接的概率； | 2 套 |
|  | RCPLUS2行业版带屏遥控器 遥控器和显示屏一体化设计； 信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥12km; 天线：采用不少于2个发射天线，不少于4个接收天线； 支持2.4G、5.8G图传； 显器应采用触摸屏，分辨率：≥1920*1080; 屏幕尺寸：≥7英寸； 续航时间：≥3h； | 2套 |
|  | 机场保险服务（行业无忧旗舰版+三责险） 保障期限：5年 针对每套飞行器提供1年期限每年总额度不低于30000元的无限次免费维修服务。每套机场提供1年期限每年总额度不低于46000元的无限次免费维修服务； 针对每套飞行器提供1年期限100万保额、无免赔额三者险服务； | 2 套 |
|  | 机巢安装施工 包含安装部署的人力、交通费用、安装部署中使用的网络箱及五金件费用； 含电线、网线、避雷设施、配电箱的材料费用及施工所需的人工&进场费用（电网线长度部署在50m内）； | 2 套 |
| 无人机管理平台 | 无人机管理平台支持主流行业无人机及无人机巢接入； 无人机管理平台支持GIS一张图，支持叠加倾斜摄影、正射影像、SHP、KML、KMZ矢量文件、全景图等； 无人机管理平台支持全自动生成倾斜摄影、正射影像； 无人机管理平台具备无人机飞行轨迹查看及历史查询，支持实时回传影像，支持查询与回放巡检过程影像； 无人机管理平台具备AI智能识别功能，结合巡检需要，实时回传巡检影像，后台自动智能识别结果并自动存储影像结果； 无人机管理平台具备巡检问题点分布展示，巡检结果可查看基本信息，包含时间、经纬度、影像等信息； 无人机管理平台具备云台控制：支持控制变焦切换等功能，支持外接飞行控制摇杆； 无人机管理平台支持航线在线规划及航点编辑； 无人机管理平台支持无人机飞行的姿态、速度、位置等信息实时回传显示，并在底图上有对应无人机模型实时做出响应动作，支持远程操控无人机、下达临时巡检命令、控制相机视角和方位 支持远程调试机巢及无人机开关机、仓盖开关、空调模式切换、补光灯开关、充电控制等； 支持任务管理：主要包括任务创建、任务修改、任务分类和任务查询。巡检任务包括任务的时间、任务状态、任务的执行情况等； 支持自动识别缺陷隐患：上传图像自动传输到图像识别系统，对巡检结果影像等信息进行分析，并将分析出的缺陷统一展示在系统列表； 支持报告详情、报告管理、报告下载等功能，可对巡检过程中自动生成的巡检问题报告进行管理； 航线关联功能，支持巡视任务与航线关联，巡检计划可与航线自动匹配，根据巡检计划内容可自动制定巡检内容。 支持断点续飞，在任务执行中，因人为操作或者电量不足返回起飞点导致退出了任务模式或者停止了任务，都会记录断点。任务重新开始后随即自动返回断点处，继续执行未完成的航点任务。 支持展示可视化三维航线，实时获取无人机回传的真实坐标数据，叠加在三维点云航线上做以展示。航线由起飞路径、巡检路径和返航路径三部分构成，由具有经纬度和高程的真实航点连接构成。 提供标准API接口，可付费提供平台定制开发； 不限直播流量、不限直播分钟数； 含业务工单平台，实现业务闭环处理，含APP端 不含服务器硬件，用户提供部署服务器及相关网络环境； | 1 套 |
| 施工现场监控球机 | 传感器类型：全景1：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景1：800万；细节：400万； 最大分辨率：全景1：3480×2160；细节：2560×1440； 最低照度：全景：彩色：0.005Lux@(F1.1，AGCON)；黑白：0.0005Lux@(F1.1，AGCON)；细节：彩色：0.001Lux@(F1.6，AGCON)；黑白：0.0001Lux@(F1.6，AGCON)；0LuxwithIR； 最大补光距离：细节：100m（红外）； 补光类型：细节：红外； 镜头焦距：全景1：4.5mm；细节：5.5mm～220mm； 镜头光圈：全景1：F1.1；细节：F1.6-F4.9； 视场角：全景：水平：109.8°;垂直：58.8°对角：129.7°细节：水平：2.1°~63.9°垂直：1.2°~37.3°对角：2.4°~71.2°； 光学变倍：全景1：定焦；细节：40倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 定位功能：支持GPS；支持北斗； 智能分类：专智能； 视频结构化：细节通道：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 周界防范：细节通道：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：细节通道：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 人脸识别：全景通道：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 作业监测：细节通道：支持安全帽检测，支持安全帽颜色识别；支持工作服颜色类型检测，支持工作服导入布控库检测；支持口罩检测；支持鞋套检测；支持单人作业检测；支持无人（离岗）作业检测； 智能说明：结构化、人脸检测、周界防范、作业监测彼此互斥； 声警戒：共计6条语音报警内容，支持自定义语音内容导入； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； Wi-Fi：支持； Wi-Fi标准：IEEE802.11b；IEEE802.11a；IEEE802.11g；IEEE802.11n；IEEE802.11ac； ★低温试验:温度-20±3℃、持续时间24h,样机处于工作状态试验后样机应能正常工作;试验中手动控制功能应正常,试验后外观、结构及手动控制功能应正常（提供有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★网络连接功能检验:具有3个SIM卡卡槽,支持移动、联通、电信5G/4GSIM卡;可通过SIM卡连接到电信、移动、联通的4G/5G网络（提供有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★存储功能检验:可将视频图像存储至SD/TF卡或网络服务器,支持SD/TF卡热插拔,单卡最大支持512GB,可存储20万张人脸图片（提供有效检测报告复印件加盖投标人公章） 音频输入：1路（LINEIN，裸线；内置Mic；两者互斥使用）； 音频输出：1路（LINEOUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）； 语音对讲：支持； 报警输入：1路，开关量输入（0~5VDC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC12V/5A±15%（标配）； 防护等级：IP66；TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：移动布控球； 接口类型：RJ45接口；RS485接口；供电 需配置蓄电池或太阳能和市电充放电系统，保证5天电量供应；具备安装在路灯等电线杆功能。 | 10套 |

3.管理服务要求

（1）供应商除应完成无人机巢安装外，还应负责完成航线、涉军禁飞等审批手续（采购人全面配合）。

（2）供应商应加强无人机使用管理，制定固定航线定期对城市道路及附属市政设施进行巡航监测。售后服务（运营维护）期内，主干路、次干路每半月巡航监测1次，支路每月巡航监测1次），比对城市道路及附属市政设施变化情况，发现问题和沉降隐患，生成问题清单和巡航监测报告，助力城市市政设施管理。同时接受采购人指令对指定点位和区域进行巡航监测。巡航监测报告分月度巡航监测报告和年度巡航监测报告。

（六）电脑终端

台式电脑8台，相关参数须满足信创采购要求，具体参数如下（设备型号应经采购人确认后实施）：

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 信创台式机电脑 | 主要参数： CPU:8核，麒麟9000C/海光HG3350/// 内存：16G 硬盘：256GBSSD+1TBHDD 显卡：2G独显； 操作系统：麒麟/鸿蒙/ 显示器：32英寸带鱼屏。 | 4台 |
| 信创台式机电脑 | 主要参数： CPU:8核，麒麟9000C/海光HG3350 内存：16G 硬盘：256GBSSD+1TBHDD 显卡：2G独显或集成显卡； 操作系统：麒麟/鸿蒙 显示器：27英寸。 | 4台 |

（七）启东市城市生命线安全工程监管中心（暂定名）环境布置（环境布置方案应经采购人确认后实施）

1.监管中心控制台。

监管中心控制台不少于8个工位，控制台及座椅应满足采购人要求，保障值班值守人员使用的舒适性。

2.会议桌。

提供16座会议桌及座椅，兼容视频会议系统要求。

3.视频会议系统。

视频会议系统应满足省、南通市城市生命线安全工程运维管理相关要求。收音系统应与会议桌兼容，提供12位固定有线话筒和4位无线话筒。

4.值班人员临时休息室。

提供2人位休息室布置。

（八）启东市城市生命线安全工程监管中心运营维护服务

1.运营服务内容及要求。

启东市城市生命线安全工程监管中心运营服务包含但不限于以下内容（服务内容应满足国家、省、南通市、启东市等各级对城市生命线安全工程运营的具体要求，若以上各级的要求发生变更，服务内容同步进行调整，费用不调整）：

（1）负责启东市城市生命线安全工程监管中心7*24小时值班值守、应急调度；

（2）根据省城市生命线安全工程领导小组办公室下发的《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（修订版）》要求及南通市住房和城乡建设局相关要求，每日检查各应用场景数据填报（人工填报部分）情况，找出存在问题；

（3）每日检查平台和其他信息系统数据共享接口、数据共享汇聚情况，发现问题及时进行汇总反馈；

（4）各应用场景风险、隐患、报警进行及时交办处置并实时跟踪处理进展，对未及时整改的风险、隐患进行督办，形成闭环反馈机制，确保处置时限达到上级考核要求；

（5）每日实时检测各应用场景传感层设备的在线、离线、故障状态，发现问题及时要求各权属单位进行处置，并汇总反馈；

（6）对各应用场景传感层设备监测的报警事件，要求权属单位及时进行处置，对未及时处置的报警事件进行督办，形成闭环反馈机制；

（7）对各应用场景传感层设备监测的重大报警事件，进行分析研判，形成预警事件，要求权属单位及时进行处置，对未及时处置的预警事件进行督办，形成闭环反馈机制。

（8）对平台每日、每周、每月的数据整理、汇总、汇报；各监管发现存在问题定期生成的报表；存在问题、典型事件以日报、周报、月报的方式进行的通报等台账）。

（9）做好启东市城市生命线安全工程对外讲解、操作、演示。

（10）完成采购人及上级有关部门交办的其他工作任务。

（11）保密要求：严格执行国家信息安全制度，承担服务的机构应签订保密协议，遵守保密规定，不得泄露用户信息及系统数据。

2.运营维护服务人员要求。

启东市城市生命线安全工程运营维护服务实行7*24小时值班制，供应商须按采购人指定地点派驻人员进行监管运营维护服务，须提供至少7名运营维护服务人员，其中1人为运营维护服务团队负责人，其余6人为运营维护服务人员，实行三班倒，每班不少于2人，运营维护服务人员须为40周岁及以下（1985年1月1日以后出生），须全职驻场服务本项目，服从采购人的管理要求和考核要求。

运营维护服务团队负责人：1人，学历为全日制本科及以上并取得相应学位，负责对运营维护服务团队进行管理；

运营维护服务人员：6人，学历为全日制大专及以上学历，其中市政公用类专业人员不少于3人，计算机类专业人员不少于1人。

以上运营维护服务人员需为供应商正式员工，运营维护服务人员至少7名且专业满足各运营岗位最低要求，供应商须提供运营维护服务人员情况一览表和相关证明材料（身份证、毕业证书、学位证书）的复印件或扫描件，同时提供近三个月任意一个月的养老保险缴费证明或劳动合同并加盖供应商公章，不提供取消中标资格。

运营服务为7*24小时制，成交供应商需对人员在岗值守进行合理安排，合理排班。制定合理的运营服务人员工作计划，并提交采购人审核同意后方可实施。

五、成果要求

1.质量要求。

（1）供应商产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料（如合格证等），如未提供则视为验收不合格。

（2）供应商应保证采购人在使用、接受本合同中设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由供应商负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

2.项目管理要求。

（1）项目负责人必须专职、全程负责本项目工作，原则上不得更换，确需更换的，须征得采购人同意。除因身体原因确不能履职更换项目负责人外，因其他原因更换项目负责人的，扣除合同金额10万元/次。项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得建设方同意，并调配相当人员进入项目团队。因供应商人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由供应商承担一切责任。

（2）供应商针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。

（3）在项目实施的全过程中，供应商定期（每周例会）向采购人提交项目进展情况报告。

3、成果提交要求：设备合格证及说明书、设备使用培训报告、售后服务书、竣工验收资料、竣工验收证明。

六、保密要求

（1）供应商应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。供应商应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，供应商驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若供应商驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，供应商应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）供应商应将合同、保密协议一并提交给采购人。因供应商泄密给采购人造成的损失，由供应商承担所有赔偿及连带责任。

七、合同形式

合同价应为完成招标文件所确定范围内的全部内容费用，单价不予调整，工程量按实结算。全套货物（含辅材、零部件）供货、备品备件供货、运输、装卸、需派专业技术人员安装、调试、配合设备接入监管系统、售后服务期内免费保修及维护保养、保证所有设备正常运行等费用、培训采购人使用人员费用、城市生命线安全工程项目运营费（包括不限于运营服务人员工资、福利、社保、医保、公积金等一切人员及办公费用）、管理费、税金、利润等本项目所有可能涉及的费用。投标人报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

八、商务要求

（一）交货期

在签订合同后45日历天内货物进场，并办理完成货物开箱验收等手续。

（二）货物安装期

在签订合同后90日历天内完成设备安装、调试。

（三）供货地点

启东市城区，采购人指定点安装调试完毕。

（四）售后服务、城市生命线安全工程监管中心运营维护要求

1.售后服务、城市生命线安全工程监管中心运营维护总体要求。

（1）货物售后服务期、运营维护期5年，从设备安装完成并调试验收合格之日起计算。

（2）供应商应具有良好的信誉，售后服务及时到位。

（3）供应商免费送货上门、安装调试（设备调试包含接入启东市城市生命线安全工程监管平台，下同）、人员培训等服务。

（4）供应商应具备完善售后服务体系，中标后配备固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

（5）售后响应速度最低标准为12小时内到达现场服务，24小时内完成修复；24小时内不能修复的，须免费提供备用设备替换，确保故障发生后48小时内设备恢复正常运行。

（6）超出保修期后，仍需提供维护服务的，供应商承诺只收取成本费。

2.货物及服务成果的产权归属。

本项目竣工验收合格后，货物及服务成果产权归采购人所有。售后服务期、运营维护期结束后，供应商应保证货物外观及功能完好、数量正确，经采购人核实无误后移交给采购人运行维护管理。

3.货物及服务质量要求。

（1）设备稳定性要求。

供应商应确保供应设备质量优良，稳定可靠。5年售后服务期内，供应商所有设备维修、更换应通知采购人，并做好记录台账。5年售后服务期内，同一点位设备维修（含更换）次数超过2次的，每多超过1次，扣除合同金额5000元（从当期合同付款中扣除，下同），如某点位设备5年运维期内维修更换4次，则该点位设备扣除合同金额合计（4-2）*5000=10000元。

（2）设备准确性要求。

供应商应确保供应设备精准，售后服务期内需要定期进行仪器仪表的校准工作，保证设备仪表处于正常准确运行状态。设备运行过程中，供应商应对设备监测数据准确进行检查核查，及时发现和排除运行不准确设备，确保监测数据准确性。供应商不正确履职，采购人发现问题的，视情况轻重，可扣除合同金额1000-10000元/设备/次。

（2）设备在线率要求。

项目售后服务期内供应商应开展现场巡检、维护工作，保证设备功能完好、正常运行，通过设备即时在线率（某个时间点在线设备数/设备总数×100%）和设备年在线率（某个设备从竣工日起一年内在线时长/年总时长×100%，如1月1日竣工验收合格，则考核周期为1月2日0时至次年1月2日0时）进行考核，设备即时在线率和设备年在线率独立考核，独立进行扣除合同金额，设备已发生即时在线率考核扣除合同金额，不影响其年在线率考核扣除合同金额。

设备即时在线率:考核目标为大于95%（含）。每自然日出现1次及以上设备即时在线率小于95%但大于90%（含）的，扣除合同金额500元/日；小于 90%但大于80%（含）的，扣除合同金额1000元/日，小于80%的，扣除合同金额2000 元/日。

设备年在线率：考核目标为大于90%（含）。每个设备出现一次设备年在线率小于90%但大于85%（含）的，扣除合同金额 2000元/套；小于85%但大于75%（含）的，扣除合同金额1万元/套;小于75%但大于60%（含）的，扣除合同金额5万元/套；小于60%的，扣除合同金额20万元/套。

设备离线可豁免时间段（需成交供应商提供证明材料）：通信运营商大面积通信中断期间；交通事故、盗窃、人为破坏等外力破坏发生起72小时内；其他因不可抗力等情形可豁免的经采购人同意后豁免。

特别约定：成交供应商售后服务期内设备因交通事故、盗窃人为破坏、其他不可抗力损坏等情形导致设备丢失或损坏的，成交供应商应在72小时内进行修复或补安装，供应商可通过报案或自行查找相关责任人并索赔，无法确定相关责任人的由供应商自行承担，费用一并包含在供应商报价内。

4. 城市生命线安全工程监管中心运营维护要求。

启东市城市生命线安全工程监管中心运营维护期内，成交供应商应派至少7名运营服务人员全职驻场服务本项目，为启东市城市生命线安全工程项目提供7*24小时运营维护服务。运营人员需为供应商正式员工，派驻运营服务人员一经确定不得擅自变更，确需变更驻场人员的，应征得采购人同意。运营服务人员驻场服务期间接受采购人考勤管理，每月出勤率不得低于90%，出勤率不足的扣除合同金额500元/日（不足1日按1日计算）。

5.项目验收。

（1）货物验收。

在供应商供货完毕后，应按规定由市场监督管理部门进行抽检采购人将组织验收小组根据招标文件和供应商投标文件对供应商所供货物进行验收。供应商应提供全部货物合格的检测报告或有效的证明文件。如市场监督管理部门或采购人验收时有货物参数偏离且未在投标文件中说明的，或所供货物的数量、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证，供应商应将货物退场，重新供货，重新供货时间计入供应商供货期。

（2）货物安装调试验收。

验收合格后的货物方可组织安装调试和接入启东市城市生命线安全工程监管平台。供应商安装前应编制货物安装调试方案（货物安装调试方案应包括但不限于货物安装施工图、安装方案、安装进度计划、调试方案、接入平台方案），报采购人同意后实施安装。供应商安装、调试完毕后，应及时收集整理货物供货、安装、调试、接入平台等相关阶段的资料（资料包括但不限于供货清单、货物合格证、货物检测报告或相关证明文件、货物安装调试方案、竣工图、调试报告、接入检测报告等），并向采购人提出书面验收申请，采购人在收到供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件、投标文件和合同对供应商货物安装调试和接入平台进行验收。符合招标文件、投标文件和合同要求，安装符合规范，设备接入省、南通市、启东市级城市生命线安全工程监管平台并正常运行的为合格，否则采购人将向供应商签发整改通知书。供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格。

（3）售后服务、城市生命线安全工程监管中心运营维护验收。

售后服务、启东市城市生命线安全工程监管中心运营维护验收周期为1年。每完成1年售后服务和运营维护后，供应商应对本周期内售后服务、运营维护工作进行总结，编制售后服务报告和运营维护报告，并向采购人提交验收申请（验收申请内容包括但不限于：售后服务报告、运营维护报告平台；市政道路（无人机）巡航监测报告；每日、每周、每月的数据整理、汇总、汇报；各监管发现存在问题定期生成的报表；存在问题、典型事件以日报、周报、月报的方式进行的通报等台账）。采购人在接到供应商验收申请后，5个工作日内予以确认是否同意组织验收，如不同意验收，向成交供应商提出书面整改意见；如同意组织验收，由采购人组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，作为支付合同费用的依据。

九、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

十、本项目核心产品：液位计。

主要标的：液位计。

十一、付款方式：

1.项目全部货物到场验收合格后支付至合同金额的40%；

2.全部货物安装调试完毕并验收合格后支付至合同金额的45%；

3.货物安装部分完成结算，完成第1年售后服务、运营维护并考核合格后支付至合同金额的50%；

4.完成第2年售后服务、运营维护并考核合格后支付至合同金额的60%；

5.完成第3年售后服务、运营维护并考核合格后支付至合同金额的70%；

6.完成第4年售后服务、运营维护并考核合格后支付至合同金额的85%；

7.完成第5年售后服务、运营维护并考核合格后，且完成合同所有内容，合同期满考核合格及设备终验符合合同要求后付清。

本项目合同全部付款应遵守启东市财政局相关规定和要求。

（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

十二、履约保证金：

1．本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2．中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

十三、本项目（不接受）进口产品投标

十四、合同条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规和启东市公共资源交易中心启东市城市生命线安全工程（二期）采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.标的名称：启东市城市生命线安全工程（二期）采购项目

2.标的质量：符合国家有关质量标准和《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》要求（国家、江苏省、南通市相关标准和要求修编或更新的，或出台与本项目有关新的规定时，应同时满足新的标准和要求），并满足接入甲方本项目相关软件系统的功能要求。

3.标的数量（规模）：详见采购需求

4.履行时间（期限）：详见招标文件要求

5.履行地点：江苏省启东市

6.履行方式：详见采购需求，根据采购方要求提供相关服务。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：       元（￥：       元）人民币。

注：本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的全部费用，单价不予调整，工程量按实结算。即包括（但不限于）：全套货物（含辅材、零部件）供货、备品备件供货、运输、装卸、需派专业技术人员安装、调试、配合设备接入监管系统、售后服务期内免费保修及维护保养、保证所有设备正常运行等费用、培训采购人使用人员费用、城市生命线安全工程项目运营费（包括不限于运营服务人员工资、福利、社保、医保、公积金等一切人员及办公费用）、管理费、税金、利润等本项目所有可能涉及的费用。凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。项目在建设、运行、维护等期间内，项目增加新的需求，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、货物及服务质量要求

1.设备稳定性要求。

乙方应确保供应设备质量优良，稳定可靠。5年售后服务期内，乙方所有设备维修、更换应通知甲方，并做好记录台账。5年售后服务期内，同一点位设备维修（含更换）次数超过2次的，每多超过1次，扣除合同金额5000元（从当期合同付款中扣除，下同），如某点位设备5年运维期内维修更换4次，则该点位设备扣除合同金额合计（4-2）*5000=10000元。

2.设备准确性要求。

乙方应确保供应设备精准，售后服务期内需要定期进行仪器仪表的校准工作，保证设备仪表处于正常准确运行状态。设备运行过程中，乙方应对设备监测数据准确进行检查核查，及时发现和排除运行不准确设备，确保监测数据准确性。乙方不正确履职，甲方发现问题的，视情况轻重，可扣除合同金额1000-10000元/设备/次。

3.设备在线率要求。

项目售后服务期内乙方应开展现场巡检、维护工作，保证设备功能完好、正常运行，通过设备即时在线率（某个时间点在线设备数/设备总数×100%）和设备年在线率（某个设备从竣工日起一年内在线时长/年总时长×100%，如1月1日竣工验收合格，则考核周期为1月2日0时至次年1月2日0时）进行考核，设备即时在线率和设备年在线率独立考核，独立进行扣除合同金额，设备已发生即时在线率考核扣除合同金额，不影响其年在线率考核扣除合同金额。

设备即时在线率:考核目标为大于95%（含）。每自然日出现1次及以上设备即时在线率小于95%但大于90%（含）的，扣除合同金额500元/日；小于 90%但大于80%（含）的，扣除合同金额1000元/日，小于80%的，扣除合同金额2000 元/日。

设备年在线率：考核目标为大于90%（含）。每个设备出现一次设备年在线率小于90%但大于85%（含）的，扣除合同金额 2000元/套；小于85%但大于75%（含）的，扣除合同金额1万元/套;小于75%但大于60%（含）的，扣除合同金额5万元/套；小于60%的，扣除合同金额20万元/套。

设备离线可豁免时间段（需乙方提供证明材料）：通信运营商大面积通信中断期间；交通事故、盗窃、人为破坏等外力破坏发生起72小时内；其他因不可抗力等情形可豁免的经甲方同意后豁免。

特别约定：乙方售后服务期内设备因交通事故、盗窃人为破坏、其他不可抗力损坏等情形导致设备丢失或损坏的，乙方应在72小时内进行修复或补安装，乙方可通过报案或自行查找相关责任人并索赔，无法确定相关责任人的由乙方自行承担，费用一并包含在合同价款内。

4. 城市生命线安全工程监管中心营维护服务要求

启东市城市生命线安全工程监管中心运营维护期内，乙方应派至少7名运营服务人员全职驻场服务本项目，为启东市城市生命线安全工程监管中心提供7*24小时运营维护服务。运营人员需为乙方正式员工，派驻运营服务人员一经确定不得擅自变更，确需变更驻场人员的，应征得甲方同意。运营服务人员驻场服务期间接受甲方考勤管理，每月出勤率不得低于90%，出勤率不足的扣除合同金额500元/日（不足1日按1日计算）。

五、项目验收

1.货物验收。

在乙方供货完毕后，应按规定由市场监督管理部门进行抽检甲方将组织验收小组根据招标文件和乙方投标文件对乙方所供货物进行验收。乙方应提供全部货物合格的检测报告或有效的证明文件。如市场监督管理部门或甲方验收时有货物参数偏离且未在投标文件中说明的，或所供货物的数量、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证，乙方应将货物退场，重新供货，重新供货时间计入乙方供货期。

2.货物安装调试验收。

验收合格后的货物方可组织安装调试和接入启东市城市生命线安全工程监管平台。乙方安装前应编制货物安装调试方案（货物安装调试方案应包括但不限于货物安装施工图、安装方案、安装进度计划、调试方案、接入平台方案），报甲方同意后实施安装。甲方安装、调试完毕后，应及时收集整理货物供货、安装、调试、接入平台等相关阶段的资料（资料包括但不限于供货清单、货物合格证、货物检测报告或相关证明文件、货物安装调试方案、竣工图、调试报告、接入检测报告等），并向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件、投标文件和合同对乙方货物安装调试和接入平台进行验收。符合招标文件、投标文件和合同要求，安装符合规范，设备接入省、南通市、启东市级城市生命线安全工程监管平台并正常运行的为合格，否则甲方将向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格。

3.售后服务、城市生命线安全工程监管中心运营维护验收。

售后服务、启东市城市生命线安全工程监管中心运营维护验收周期为1年。每完成1年售后服务和运营维护后，乙方应对本周期内售后服务、运营维护工作进行总结，编制售后服务报告和运营维护报告，并向甲方提交验收申请（验收申请内容包括但不限于：售后服务报告、运营维护报告平台；市政道路（无人机）巡航监测报告；每日、每周、每月的数据整理、汇总、汇报；各监管发现存在问题定期生成的报表；存在问题、典型事件以日报、周报、月报的方式进行的通报等台账）。甲方在接到乙方验收申请后，5个工作日内予以确认是否同意组织验收，如不同意验收，向乙方提出书面整改意见；如同意组织验收，由甲方组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，作为支付合同费用的依据。

特别约定：乙方对所有货物（设备）承担质量责任，即便通过甲方验收，如因源于货物（设备）本身引起的质量问题，不构成豁免乙方对所有货物（设备）所应承担的质量责任理由；项目验收的人员、机构由甲方委派、组织。

六、成果要求

1.质量要求。

（1）乙方产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料（如合格证等），如未提供则视为验收不合格。

（2）乙方应保证甲方在使用、接受本合同中设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给甲方造成的损失。

2.项目管理要求。

（1）项目负责人必须专职、全程负责本项目工作，原则上不得更换，确需更换的，须征得采购人同意。除因身体原因确不能履职更换项目负责人外，因其他原因更换项目负责人的，扣除合同金额10万元/次。项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得甲方同意，并调配相当人员进入项目团队。因乙方人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由乙方承担一切责任。

（2）乙方针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。

（3）在项目实施的全过程中，乙方定期（每周例会）向甲方提交项目进展情况报告。

3、成果提交要求：设备合格证及说明书、设备使用培训报告、售后服务书、竣工验收资料、竣工验收证明。

七、保密要求

1.乙方应对甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方应就上述要求与甲方签订保密协议并严格遵守，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

2.同时，乙方驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可。若乙方驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，乙方应将变动调整情况及时告知甲方，并保证上述人员仍应履行保密要求。

3.乙方应将合同、保密协议一并提交给甲方。因乙方泄密给甲方造成的损失，由乙方承担所有赔偿及连带责任。

八、履约保证金

1．本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2．乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

九、合同转包或分包

9.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

9.2乙方应当按照投标文件中提供的联合体协议（如有）履行合同。

9.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

十、合同款项支付

1.项目全部货物到场验收合格后支付至合同金额的40%；

2.全部货物安装调试完毕并验收合格后支付至合同金额的45%；

3.货物安装部分完成结算，完成第1年售后服务、运营维护并考核合格后支付至合同金额的50%；

4.完成第2年售后服务、运营维护并考核合格后支付至合同金额的60%；

5.完成第3年售后服务、运营维护并考核合格后支付至合同金额的70%；

6.完成第4年售后服务、运营维护并考核合格后支付至合同金额的85%；

7.完成第5年售后服务、运营维护并考核合格后，且完成合同所有内容，合同期满考核合格及设备终验符合合同要求后付清。

本项目合同全部付款应遵守启东市财政局相关规定和要求。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、违约责任

1.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

3.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执叁份、财政局备案一份。

甲方：                    乙方：

地址：                    地址：

法定代表人                法定代表人

或授权代表：              或授权代表：

联系电话：                联系电话：

- 年    月   日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 企业 实力 （16分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书、售后服务认证证书(五星级)、合规管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得5分，不提供不得分。提供证书及该证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果的“证书详情”页打印件，未提供或提供不完整的不得分。 2、投标人具有CMA检测机构资质认定证书的得2分，不提供不得分。 3、投标人自2020年1月1日以来（以验收时间为准），获得过省级及以上行政部门颁发的工程技术研究中心并通过验收的得2分。 （注：须提供相关证书或证明材料的原件扫描件并加盖公章） 4、企业相关业绩： （1）投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似城市生命线项目业绩的，每提供一个得1分，本项最多得4分； （2）投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似仪表设备供货安装运维服务类业绩的，每提供一个业绩得1分，本项最高得3分。 （注：每个项目业绩须提供中标通知书、合同复印件） |
| 项目人员配备 （16分） | - 项目负责人具有注册一级建造师（机电工程）的得1分；具有系统集成项目管理工程师的得1分；具有高级工程师及以上职称的得1分。本项最多3分。 2、设备安装专项项目组成员（项目负责人除外）： （1）项目技术负责人1名:具有注册一级建造师（机电工程）的得1分；具有注册公共用设备工程师（给水排水）的得1分；具有高级工程师及以上职称的得1分；本项最高得3分。 （2）造价控制人员1名：具有高级及以上职称得0.5分，具有注册造价工程师注册证书得0.5分，本项最高得1分。 （3）给排水专业人员1名：具有高级及以上职称得0.5分，具有注册公共用设备工程师（给水排水）的得0.5分，本项最高得1分。 （4）电气专业人员1名：具有高级及以上得0.5分，具有注册电气工程师的得0.5分，本项最高得1分。 （5）结构专业人员1名：具有高级及以上职称得0.5分，具有一级注册结构工程师的得0.5分，本项最高得1分。 （6）无人机操作员1名：具有中国民用航空局颁发的无人驾驶航空器安全操控培训合格证明的得1分。 3.运营维护服务专项项目组成员（项目负责人除外）： （1）运营维护服务项目负责人1人：具有全日制大学本科以上学历，且具有工程师以上职称的得1分。 （2）运营维护服务人员中具有全日制大学本科以上学历，或具有工程师以上职称的，每1人得0.5分，最多3分。 （3）运营维护服务人员中具有中国民用航空局颁发的无人驾驶航空器安全操控培训合格证明的得1分。 （注：上述人员不得重复，需提供相关证书及投标人为其缴纳的本招标文件发布之日前三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。以上项目组主要成员持证人员不同评分项不能重复得分，一人多证按一证计算） |
| 技术要求 （10分） | 参数指标中有一个“★”条款完全满足招标文件要求得0.4分，本项最多得10分。（需根据招标文件中的设备技术要求在技术条款响应一览表逐一对照逐条填写，并提供证明材料） |
| 实施方案 （25分） | - 需求理解（4分）： 根据项目建设背景、建设需求（内涝、桥梁、照明、第三方施工等）了解清晰、内容研究透彻、目的把控准确、完全符合需求，得4分；对本项目背景了解较清晰、表述准确、方案可行但缺乏先进性得2分；对本项目背景了解不清晰、内容研究不透彻、目的把控不准确、方案内容简单、涵盖内容未充分针对本项目实际需求得1分；方案及表述不合理，不能满足需求的不得分。 2、设备安装专项项目实施方案（4分）： 项目推进实施方案内容非常完整，层次清晰，进度安排合理，目标明确，可行性强得4分；方案内容合理、涵盖内容有所欠缺但不影响整体实施得2分；方案内容、措施基本可行，能基本满足本项目采购需求得1分；未响应该项内容的不得分。 3、运营服务专项项目实施方案（4分）： 项目推进实施方案内容非常完整，层次清晰，进度安排合理，目标明确，可行性强得4分；方案内容完整、全面、条理清晰、合理性，符合本项目实际情况得2分；方案内容简单、涵盖内容未充分针对本项目实际需求，勉强符合需求得1分；未响应该项内容的不得分。 4、质量、进度保证措施（4分） 各级质量、进度管理人员齐全，质量及进度保证措施到位，有质量和进度调控措施的；项目质量目标明确，质量管理制度健全，项目质量组织保证措施、 技术保证措施和质量控制措施到位得4分；有较明确的项目质量目标、较完整的质量管理制度，项目质量组织 保证措施、技术保证措施和质量控制措施能基本满足需求得2分；项目质量目标及质量管理制度阐述不全，项目质量组织保证措施、技术保证措施和质量控制措施稍有欠缺得1分；未响应该项内容的不得分。 5、重点、难点分析及应对措施（4分） 项目预备、执行、维护期间重点、难点分析全面、应对措施切实可行的；方案科学合理，能充分考虑现场因素，实施运行较为流畅，实施过程中对重点难点的预判均有细致的应对预案，具有较多的技术亮点以及创新思维、方案优于项目实际情况得4分；方案完整细致，能有效的落实于项目实处，实施过程中对重点难点均有基础的应对方案，符合项目基本要求的得2分；方案有待完善，实施过程中对重点难点的应对方案仅满足项目基本要求的得1分；未响应该项内容的不得分。 6、售后及运维服务（5分） 售后及运维服务方案应包含维保方案、应急响应措施、巡检计划；方案详细、响应及时、服务体系完整，人员配备充分齐全、合理安排培训时间和地点,培训质量能得到充分的保证，紧急故障能够提前预防突发事件发生，能对此进行有效的应对处理，切实可行得5分；方案详细、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行，人员安排得当、培训质量有保障的，对紧急故障有解决措施但有缺项，实施起来一般得3分；方案笼统、响应滞后，安排不合理、培训质量无法保证的，服务体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施的得1分；未响应该项内容的不得分。 |
| 节能环保（3分） | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

备注：商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一正二副纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 设备参数 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位计 | ★一体式微型液位计，采用触点式电极+静压式液位计测量原理，测量范围0-3米，分辨率1cm。 硬件特性：1、采用4G/NB-IOT通讯方式，确保各种场合的正常通讯，能与移动、联通等网络运营商匹配；2、产品采用模块化设计，不改动主板可以直接更换通信模块；3、板载温湿度传感器，实时监测机壳内的环境状况；4、板载姿态传感器，设备被非法移动后，自动向平台报警；5、内置短距离无线通信模块，通过手机APP即可完成产品的参数配置；6、产品具有权限管理功能，非授权人员无法对设备进行参数修改、设备关机等操作；7、断点续传功能，信号中断情况下，数据本地存储至少12个月，信号恢复时可续传断点数据，确保信号中断期间监测数据不丢失。 采用32位超低功耗单片机，产品休眠电流小于100uA，通信协议符合《SL651-2014水文监测数据通信规约》通信规约； 设备具有三级报警功能：不同液位使用不同的上报间隔，产品能够能根据水位自动调整发送周期。无水时4小时上报1次，有积水时1分钟采集1次，根据积水深度上报频率可在30分钟-5分钟之间调整，内置电池能够工作2年以上； 防护等级：不低于IP68； ★产品满足防腐要求，符合GB/T10125-2012人造气氛腐蚀实验标准要求； ★产品符合GB/T11828.6-2008《水位测量仪器第6部分：遥测水位计》技术要求； 应具备蓝牙配置工具APP软件； 微型液位计软件支持定制开发，能够根据采购人要求与前期业务平台进行协议对接； 安装要求：液位计安装于道路侧石边缘，应对侧石进行切割处理，切割面应平整美观，并不得造成扬尘污染，安装后设备外边沿凸出侧石不超过60mm，设备两侧应做好警示标语。 |  |  | 套 | 44 |  |  |  |
| 2 | 视频监控 | 采用摄像头、雷达、补光灯一体化设计 采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率 内置4颗白光灯，补光距离不小于30米 设备支持水平方向0-340°旋转，垂直方向-20°～90° 支持雷达水位数据读取功能，可自动读取水位，测量范围0.15-40m，测量精度±1mm，可通过IE浏览器或客户端软件显示读取的水位高度信息以及水位状态信息，水位数据上报支持SL651水文规约 ★支持休眠模式下，雷达仍处于工作状态，数据上传间隔可设置；处于休眠模式下，功耗应≤0.9W ★内置扬声器可随样机的转动进行水平,垂直不同方向的定向播放；扬声器支持水平0~340°,垂直-20~90°旋转 支持漂浮物检测，可对限定区域内漂浮物的面积超过阈值的状态进行报警 不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放 ★内置水平仪，可检测所处位置的水平度 内置2个RS485接口 采用DC12V电源供电 |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 3 | 超声波雷达一体式流量计 | 1、需配置蓝牙或WIFI等短距离无线调试器，能够通过手机直连设备进行参数配置和设备调试； 2、产品内置姿态传感器，能够监测设备的状态，设备被异动或破坏能够立即报警； 3、产品内置温湿度传感器、浸水传感器，能够监测设备的状态，设备被异动或破坏能够立即报警； 4、产品在不打开壳体、不插拔电池的情况下能够采用非接触式方式进行设备唤醒、重启、关机、打开短距离无线通信模块的功能； 5、断点续传功能，信号中断情况下，数据本地存储至少12个月，信号恢复时可续传断点数据，确保信号中断期间监测数据不丢失； 6、智能终端具备在线升级功能，可通过运营商网络进行远程功能升级； 7、设备主体需采用316不锈钢或不低于其强度的耐腐壳体，所有外部裸露的金属部件至少316不锈钢以上材质。 ★主机产品符合GB/T11828行业标准及符合SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》行业标准； ★产品满足本安防爆要求，达到ExiaIICT6Ga及以上等级； 主机产品满足IP68防护等级； ★主机产品满足防腐要求； ★设备精度，雷达测速范围：0.05~10m/s，雷达测速精度：±0.01m/s；±1%FS，雷达流速仪频率：24GHz，超声波测速范围：±0.03m/s~±5m/s，超声波测速精度：±1%FS； 液位测量采用绝压式传感器进行测量，量程不低于10米；测量精度＜±0.5%FS； 水温测量范围：-20~70℃，分辨率0.1℃； ★应具备蓝牙配置工具APP软件； 安装方式：提供原装316一体式支架，检查井内贴壁安装，安装方式不能影响日常养护作业； 液位检测仪软件支持定制开发，能够根据采购人要求与业务平台进行协议对接； |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 智能井盖监测设备 | 传感器内置三轴倾角、水浸（浸漫过井盖报警） 传输模式：NB-lot 电池容量：7600-8000mAh电池可使用寿命：5年 工作温度：-15~+60℃ 工作湿度：5%~95%RH 工作电压:3-3.6V 防护等级：IP68 物联网卡一张 1）监测频率：时间间隔不宜大于30min； 2）报警角度范围：可设1-180度； 3）有效水浸深度：＜0.4m； 4）防护等级：IP68； 5）电池续航时间：不低于3年； 6）工作温度：-20℃~70℃ |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 5 | 可燃气体探测仪 | ★产品功能：1.甲烷浓度监测；2.温湿度监测；3.浸水报警；4.防盗功能（侧翻、定位追踪） 使用场景：箱涵/重要节点井 取样方式：扩散式 检测原理：激光TDLAS ★检测范围：0-20%VOL ★分辨率：0.01%VOL ★检测误差：0-100%LEL内：±3%LEL 工作温度：-40至70℃ 供电方式：一次性锂电池，续航＞3年 通讯方式：4G/NB 采集上传周期：标况下，数据采集周期30min，数据上传周期24h。可调，最小可为1分钟/次。 防护等级：IP68 ★防腐等级：铜加速乙酸盐雾480h 防爆标志：ExibllBT5Gb 安装方式：壁挂式 ★传感器：激光甲烷传感器模块防尘罩采用不锈钢压铸砂芯。 |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 6 | 光电挠度仪 | 1.测量距离：0-400米及以上； 2.采样频率：20Hz及以上； 3.工作温度：-30℃~70℃内保证正常工作； 4.测量精度：±0.2mm以内（50米距离），±0.5mm以内（100米距离）； 5.功耗：＜20w， 6.传输方式：4G/Ethernet或专线； 7.传输协议：MQTT/TCP； 8.供电方式：市电/太阳能可选； 9.设备内置存储，存储≥100万条数据； 10.等级防护≥IP67。 |  |  | 套 | 21 |  |  |  |
| 7 | 光电靶标（含基准点） | 1.光源红外标靶，配合光电挠度仪使用； 2.光束角：15°； 3.波长：850nm； |  |  | 套 | 109 |  |  |  |
| 8 | 振弦式应变（温度）计 | 1.量程:±1500με； 2.精度:±0.1％F.S； 3.温度范围:-20℃～+80℃； 4.测温精度:±0.5℃； 5.标距:150mm； 6.非线性度：直线≤1%FS； 多项式≤0.1%FS 7.分辨力：≤0.125%FS |  |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 9 | 振弦式裂缝计 | 1.具备裂缝、倾角、温度监测功能； 2.设备内置存储，存储≥200万条数据； 3.防腐防护：盐雾试验≥480小时，防护等级≥IP68； 4.电源续航≥5年； 5.裂缝： 测量范围：≥10mm; 精度：≤0.02mm； 分辨率：≤0.0001mm； 响应时间：0.1s； 工作温度范围：-40℃～+80℃ 6.倾角： 测量范围0～180°； 分辨率≤0.01°； 精度≤±0.5° 7.温度： 测量范围-40℃～80℃； 灵敏度：小于0.5℃ |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 高清摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最大分辨率：3840×2160； 补光类型：红外； 镜头焦距：5.5mm～220mm； 光学变倍：40倍； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 防抖功能：陀螺仪防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINEIN；裸线）； 音频输出：1路（LINEOUT；裸线）； 报警输入：7路，开关量输入（0～5VDC）； 报警输出：2路； 不同亮度分区功能检查：设备可根据整幅视频画面中的亮度差异，将画面划分出不低于3个不同亮度的区域； ★陀螺仪防抖功能检查：支持陀螺仪防抖功能；在幅度≤±0.3度和频率（1-10）Hz范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善； ★多场景巡航功能检验:可对单场景、多场景进行巡航检测机动车、非机动车、行人； 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 防护等级：IP67；TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：8寸； 各潜在供应商需根据现场实际情况考虑取电问题，如无法进行取电需另行配置太阳能或市电充放电系统，保证5天电量供应； |  |  | 套 | 22 |  |  |  |
| 11 | 多元感知终端 | ★1.具备倾角、加速度、振幅、频率、动态平衡、温度和湿度监测功能，工作温度-20℃～+80℃； 2.倾角：测量范围±90°，精度±0.01°，分辨率0.001°； 3.加速度：量程±2g，精度0.1mg，分辨率0.01mg； 4.振幅：精度0.02mg； 6.频率：量程0.1～60Hz及以上，分辨率≤0.01Hz； 7.动态平衡：0.01～100等级； 8.温度：测量范围-40～+80℃，精度≤±0.5℃； 9.湿度：测量范围0～100%RH，精度≤±2%RH； 10.网络：支持4G通信，可选5G、NB-IoT、LoRa通信； 11.供电方式：市电、太阳能可选，配置电池保证断电后续航≥7日； 12.设备内置存储，存储≥200万条数据； 13.传输：实时采集频率10Hz（可调），实时上传上频率10Hz（可调）； ★14.设备具备实时高频次数据采样能力、数据离线存储与断点续传功能、多中心节点通信网络架构、异动防盗报警、OTA远程快速配置与固件更新； 15.防护：盐雾试验≥480小时，防护等级≥IP67。 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 12 | 磁致位移计 | 1.支座位移、梁端纵向位移监测； 2.量程：0-1000mm 3.综合精度：≤0.25%F·S 4.分辨率：0.1mm 5.最大允许拉伸速度：1000mm/s 6.供电电压：9～18VDC 7.输出信号：RS485 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 无线振弦采集仪 | 测量通道数：16通道及以上； 频率/温度测量范围：不低于100-10000Hz/-40-80℃ 灵敏度±0.1Hz 测量速率：平均1Hz（高速模式每秒可达20次） 采样方式：周期性采样 续航时间：电池供电监测不低于1年 存储：≥250万条数据； 参数配置：支持蓝牙远程参数配置； 设备功能：低电量报警功能、离线存储与断点续传功能、多中心节点通信网络架构、异动防盗报警、OTA远程快速配置和固件更新、设备运维监测功能； |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 14 | 无线单通道采集仪 | 接口（最低要求）：支持多种数字传感器采样，最大可接16支传感器，兼容本招标文件桥梁全部监测设备接入，具备边缘计算能力，可在边缘侧高效处理分析数据; 存储：≥250万条数据； 设备功能：多中心节点通信网络架构、异动防盗报警、设备运维监测功能 ★离线存储与断点续传功能：能高效存储各类数据，支持数据断点续传功能，在网络异常或断网影响传输时，可将数据暂存本地，当信号恢复正常时自动续传中断期间的历史数据，支持远程查询和下载任意时间历史数据，确保数据的安全性、完整性和可查询性。 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 桥梁三维建模 | 三维模型建设应采用现势性较强的基础地理信息数据，包括但不限于竣工图资料、高分辨率航空摄影测量影像、近景摄影测量影像等数据，以保证桥梁模型的精度要求（具体要求详见采购需求） |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 路灯集控器 | 1.设备-30°C-+60°C间应能正常稳定运行。 2.至少支持全网通4G/5G卡传输并支持RS485输出通信，通信模块应具备自动防掉线监测功能，当监测不到回复信号时，可以进行网络重联，支持网络校时，支持北斗/GPS定位、校时。 3.支持8/12/16回路远程控制开、关，支持远程控制、任务策略控制、手动回路控制、漏电监测功能；支持控制回路拓展至24路；支持定时控制、经纬度控制、光照度控制，每路控制输出支持设置至少10个时间段开关灯策略，终端支持策略同步功能。 4.支持液晶屏显示、指示功能，方便现场显示和查询产品运行状态和各参数，指示灯能指示运行、电源、报警、网络等状态。 5.整机功耗不大于2W，防浪涌等级6KV。 6.支持通过按键选择本地维修模式，当选择维修模式时远程应无法控制回路开关，防止现场作业时因远程控制发生安全事故； 7.具备电流、电压、温度、负载、漏电等监测功能，配备8/12/16回路电缆漏电监测电流互感器，配合集控器实现漏电电流监测，实现监控中心对配电箱的每条出线电缆支路独立进行漏电情况监测和分析，监控中心可远程查询漏电流，监控终端检测到漏电变化超限主动报告监控中心。 8.支持脱网独立运行功能，能够保存全年的开关灯时间表，在通信系统出现故障、与监控中心失去联系时，监控终端可以根据预先设置的时间和方案自动定时开关灯动作。 9.支持断电告警，无需外接电池/电源实现停电告警主动上报功能； 10.支持升级维护功能，能够进行远程固件升级和本地固件升级。 11.提供免费智慧控制系统平台软件，软件应无使用期限，确保设备正常运行。采购人自行开发平台控制时，应无条件配合，包括但不限于提供控制协议、数据格式等信息，确保设备无缝接入采购人开发的平台。 12.计量精度：测量精度0.5级，有功计量1级，无功计量2级，具备计量功能； |  |  | 8回路 | 140套 |  |  |  |
| 17 | 路灯集控器 | 1.设备-30°C-+60°C间应能正常稳定运行。 2.至少支持全网通4G/5G卡传输并支持RS485输出通信，通信模块应具备自动防掉线监测功能，当监测不到回复信号时，可以进行网络重联，支持网络校时，支持北斗/GPS定位、校时。 3.支持8/12/16回路远程控制开、关，支持远程控制、任务策略控制、手动回路控制、漏电监测功能；支持控制回路拓展至24路；支持定时控制、经纬度控制、光照度控制，每路控制输出支持设置至少10个时间段开关灯策略，终端支持策略同步功能。 4.支持液晶屏显示、指示功能，方便现场显示和查询产品运行状态和各参数，指示灯能指示运行、电源、报警、网络等状态。 5.整机功耗不大于2W，防浪涌等级6KV。 6.支持通过按键选择本地维修模式，当选择维修模式时远程应无法控制回路开关，防止现场作业时因远程控制发生安全事故； 7.具备电流、电压、温度、负载、漏电等监测功能，配备8/12/16回路电缆漏电监测电流互感器，配合集控器实现漏电电流监测，实现监控中心对配电箱的每条出线电缆支路独立进行漏电情况监测和分析，监控中心可远程查询漏电流，监控终端检测到漏电变化超限主动报告监控中心。 8.支持脱网独立运行功能，能够保存全年的开关灯时间表，在通信系统出现故障、与监控中心失去联系时，监控终端可以根据预先设置的时间和方案自动定时开关灯动作。 9.支持断电告警，无需外接电池/电源实现停电告警主动上报功能； 10.支持升级维护功能，能够进行远程固件升级和本地固件升级。 11.提供免费智慧控制系统平台软件，软件应无使用期限，确保设备正常运行。采购人自行开发平台控制时，应无条件配合，包括但不限于提供控制协议、数据格式等信息，确保设备无缝接入采购人开发的平台。 12.计量精度：测量精度0.5级，有功计量1级，无功计量2级，具备计量功能； |  |  | 12回路 | 150套 |  |  |  |
| 18 | 路灯集控器 | 1.设备-30°C-+60°C间应能正常稳定运行。 2.至少支持全网通4G/5G卡传输并支持RS485输出通信，通信模块应具备自动防掉线监测功能，当监测不到回复信号时，可以进行网络重联，支持网络校时，支持北斗/GPS定位、校时。 3.支持8/12/16回路远程控制开、关，支持远程控制、任务策略控制、手动回路控制、漏电监测功能；支持控制回路拓展至24路；支持定时控制、经纬度控制、光照度控制，每路控制输出支持设置至少10个时间段开关灯策略，终端支持策略同步功能。 4.支持液晶屏显示、指示功能，方便现场显示和查询产品运行状态和各参数，指示灯能指示运行、电源、报警、网络等状态。 5.整机功耗不大于2W，防浪涌等级6KV。 6.支持通过按键选择本地维修模式，当选择维修模式时远程应无法控制回路开关，防止现场作业时因远程控制发生安全事故； 7.具备电流、电压、温度、负载、漏电等监测功能，配备8/12/16回路电缆漏电监测电流互感器，配合集控器实现漏电电流监测，实现监控中心对配电箱的每条出线电缆支路独立进行漏电情况监测和分析，监控中心可远程查询漏电流，监控终端检测到漏电变化超限主动报告监控中心。 8.支持脱网独立运行功能，能够保存全年的开关灯时间表，在通信系统出现故障、与监控中心失去联系时，监控终端可以根据预先设置的时间和方案自动定时开关灯动作。 9.支持断电告警，无需外接电池/电源实现停电告警主动上报功能； 10.支持升级维护功能，能够进行远程固件升级和本地固件升级。 11.提供免费智慧控制系统平台软件，软件应无使用期限，确保设备正常运行。采购人自行开发平台控制时，应无条件配合，包括但不限于提供控制协议、数据格式等信息，确保设备无缝接入采购人开发的平台。 12.计量精度：测量精度0.5级，有功计量1级，无功计量2级，具备计量功能； |  |  | 16回路 | 50套 |  |  |  |
| 19 | 地理位置测绘 | 针对市政道路照明灯杆进行测绘定位，道路照明灯杆数是14800杆，编号及编码由供应商参照南通照明管理要求设计并经采购人确认。另，根据采购人要求提供测绘数据并配合完成灯杆坐标脱密和录入启东市城市生命线系统。 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 路灯编码牌 | 对市政道路路灯进行普查编号，形成数据文档。路灯编码牌尺寸：120mm×180mm，铝制，黄底黑字或蓝底白字，铆接灯杆并做好防渗、防腐、防漏电处理。编制路灯二维码，二维码信息包含设施编号、权属单位、24h报修电话、投诉电话、故障描述、报修人、报修人联系方式、温馨提示、110报警位置定位等。 |  |  | 个 | 14800 |  |  |  |
| 21 | 无人机值守机场 | 飞行器+机场 尺寸（长×宽×高，不含桨叶）：≤377.7×416.2×212.5mm; 对角线轴距：≤500mm； 水平飞行速度：≥21m/s； 抗风速度：≥12m/s； 飞行时间：≥54min; 作业半径：≥10km； 工作环境温度：-30℃至45℃； 无人机防护等级：≥IP54； 广角相机影像传感器：≥4/3CMOS，有效像素：≥2000万，录像分辨率：≥3840x2160＠30fps，广角镜头支持除雾； 长焦相机影像传感器：≥1/1.5英寸CMOS，有效像素：≥4800万；长焦镜头支持除雾；数字变焦：≥16倍； 机场工作环境温度：-30℃至50℃； 机场防护等级：≥IP55； 可收纳无人机数量：≥1台； 降落风速：≥12m/s; 支持无线充电，电池充电时间：≤27min；机场备用电池续航时间：≥4h； 机场支持传感器类型：风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器； 设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、北斗、GALILEO、QZSS五种卫星信号； 设备所含RTK基站定位精度：水平精度≤1cm+1ppm（RMS），垂直精度≤2cm+1ppm(RMS); 整机重量（不包含飞行器）：≤56kg； 飞行器电池，电池容量；≥6768mAh； |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 增强图传模块（无人机机载4G模块） 支持设备接入4G及以上网络，实现联网、增强图传、网络RTK等多项功能，提供高速稳定的联网服务； 在设备原有图传的基础上，与网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助网络操控无人机，降低断开连接的概率； |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | RCPLUS2行业版带屏遥控器 遥控器和显示屏一体化设计； 信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥12km; 天线：采用不少于2个发射天线，不少于4个接收天线； 支持2.4G、5.8G图传； 显器应采用触摸屏，分辨率：≥1920*1080; 屏幕尺寸：≥7英寸； 续航时间：≥3h； |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 机场保险服务（行业无忧旗舰版+三责险） 保障期限：5年 针对每套飞行器提供1年期限每年总额度不低于30000元的无限次免费维修服务。每套机场提供1年期限每年总额度不低于46000元的无限次免费维修服务； 针对每套飞行器提供1年期限100万保额、无免赔额三者险服务； |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 机巢安装施工 包含安装部署的人力、交通费用、安装部署中使用的网络箱及五金件费用； 含电线、网线、避雷设施、配电箱的材料费用及施工所需的人工&进场费用（电网线长度部署在50m内）； |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 22 | 无人机管理平台 | 无人机管理平台支持主流行业无人机及无人机巢接入； 无人机管理平台支持GIS一张图，支持叠加倾斜摄影、正射影像、SHP、KML、KMZ矢量文件、全景图等； 无人机管理平台支持全自动生成倾斜摄影、正射影像； 无人机管理平台具备无人机飞行轨迹查看及历史查询，支持实时回传影像，支持查询与回放巡检过程影像； 无人机管理平台具备AI智能识别功能，结合巡检需要，实时回传巡检影像，后台自动智能识别结果并自动存储影像结果； 无人机管理平台具备巡检问题点分布展示，巡检结果可查看基本信息，包含时间、经纬度、影像等信息； 无人机管理平台具备云台控制：支持控制变焦切换等功能，支持外接飞行控制摇杆； 无人机管理平台支持航线在线规划及航点编辑； 无人机管理平台支持无人机飞行的姿态、速度、位置等信息实时回传显示，并在底图上有对应无人机模型实时做出响应动作，支持远程操控无人机、下达临时巡检命令、控制相机视角和方位 支持远程调试机巢及无人机开关机、仓盖开关、空调模式切换、补光灯开关、充电控制等； 支持任务管理：主要包括任务创建、任务修改、任务分类和任务查询。巡检任务包括任务的时间、任务状态、任务的执行情况等； 支持自动识别缺陷隐患：上传图像自动传输到图像识别系统，对巡检结果影像等信息进行分析，并将分析出的缺陷统一展示在系统列表； 支持报告详情、报告管理、报告下载等功能，可对巡检过程中自动生成的巡检问题报告进行管理； 航线关联功能，支持巡视任务与航线关联，巡检计划可与航线自动匹配，根据巡检计划内容可自动制定巡检内容。 支持断点续飞，在任务执行中，因人为操作或者电量不足返回起飞点导致退出了任务模式或者停止了任务，都会记录断点。任务重新开始后随即自动返回断点处，继续执行未完成的航点任务。 支持展示可视化三维航线，实时获取无人机回传的真实坐标数据，叠加在三维点云航线上做以展示。航线由起飞路径、巡检路径和返航路径三部分构成，由具有经纬度和高程的真实航点连接构成。 提供标准API接口，可付费提供平台定制开发； 不限直播流量、不限直播分钟数； 含业务工单平台，实现业务闭环处理，含APP端 不含服务器硬件，用户提供部署服务器及相关网络环境； |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 施工现场监控球机 | 传感器类型：全景1：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景1：800万；细节：400万； 最大分辨率：全景1：3480×2160；细节：2560×1440； 最低照度：全景：彩色：0.005Lux@(F1.1，AGCON)；黑白：0.0005Lux@(F1.1，AGCON)；细节：彩色：0.001Lux@(F1.6，AGCON)；黑白：0.0001Lux@(F1.6，AGCON)；0LuxwithIR； 最大补光距离：细节：100m（红外）； 补光类型：细节：红外； 镜头焦距：全景1：4.5mm；细节：5.5mm～220mm； 镜头光圈：全景1：F1.1；细节：F1.6-F4.9； 视场角：全景：水平：109.8°;垂直：58.8°对角：129.7°细节：水平：2.1°~63.9°垂直：1.2°~37.3°对角：2.4°~71.2°； 光学变倍：全景1：定焦；细节：40倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 定位功能：支持GPS；支持北斗； 智能分类：专智能； 视频结构化：细节通道：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；周界防范：细节通道：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；人脸检测：细节通道：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；人脸识别：全景通道：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对；作业监测：细节通道：支持安全帽检测，支持安全帽颜色识别；支持工作服颜色类型检测，支持工作服导入布控库检测；支持口罩检测；支持鞋套检测；支持单人作业检测；支持无人（离岗）作业检测； 智能说明：结构化、人脸检测、周界防范、作业监测彼此互斥；声警戒：共计6条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾；网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； Wi-Fi：支持；Wi-Fi标准：IEEE802.11b；IEEE802.11a；IEEE802.11g；IEEE802.11n；IEEE802.11ac； ★低温试验:温度-20±3℃、持续时间24h,样机处于工作状态试验后样机应能正常工作;试验中手动控制功能应正常,试验后外观、结构及手动控制功能应正常★网络连接功能检验:具有3个SIM卡卡槽,支持移动、联通、电信5G/4GSIM卡;可通过SIM卡连接到电信、移动、联通的4G/5G网络★存储功能检验:可将视频图像存储至SD/TF卡或网络服务器,支持SD/TF卡热插拔,单卡最大支持512GB,可存储20万张人脸图片音频输入：1路（LINEIN，裸线；内置Mic；两者互斥使用）； 音频输出：1路（LINEOUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）；语音对讲：支持；报警输入：1路，开关量输入（0~5VDC）； 报警输出：1路；供电方式：DC12V/5A±15%（标配）；防护等级：IP66；TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护；球机尺寸：移动布控球；接口类型：RJ45接口；RS485接口；供电 需配置蓄电池或太阳能和市电充放电系统，保证5天电量供应；具备安装在路灯等电线杆功能。 |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 24 | 信创台式机电脑 | 主要参数： CPU:8核，麒麟9000C/海光HG3350/// 内存：16G 硬盘：256GBSSD+1TBHDD 显卡：2G独显； 操作系统：麒麟/鸿蒙/ 显示器：32英寸带鱼屏。 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 25 | 信创台式机电脑 | 主要参数： CPU:8核，麒麟9000C/海光HG3350 内存：16G 硬盘：256GBSSD+1TBHDD 显卡：2G独显或集成显卡； 操作系统：麒麟/鸿蒙 显示器：27英寸。 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 26 | 启东市城市生命线安全工程监管中心（暂定名）环境布置 | 启东市城市生命线安全工程监管中心（暂定名）环境布置（环境布置方案应经采购人确认后实施） 1.监管中心控制台。 监管中心控制台不少于8个工位，控制台及座椅应满足采购人要求，保障值班值守人员使用的舒适性。 2.会议桌。 提供16座会议桌及座椅，兼容视频会议系统要求。 3.视频会议系统。 视频会议系统应满足省、南通市城市生命线安全工程运维管理相关要求。收音系统应与会议桌兼容，提供12位固定有线话筒和4位无线话筒。 4.值班人员临时休息室。 提供2人位休息室布置。 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 启东市城市生命线安全工程监管中心（暂定名）运营维护服务 | 服务期限：5年 相关要求：启东市城市生命线安全工程运营维护服务实行7*24小时值班制，供应商须按采购人指定地点派驻人员进行监管运营维护服务，须提供至少7名运营维护服务人员，其中1人为运营维护服务团队负责人，其余6人为运营维护服务人员，实行三班倒，每班不少于2人，运营维护服务人员须为40周岁及以下（1985年1月1日以后出生），须全职驻场服务本项目，服从采购人的管理要求和考核要求。以上运营维护服务人员需为供应商正式员工。 （具体要求详见采购需求） |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。