竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-NJRJ-C2025-0043

项目名称：中科工业人工智能研究院数据机房行级精密空调及配套设施采购项目

采购类别：货物类

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2025年7月

目  录

第一章竞争性磋商公告	3

第二章竞争性磋商须知	7

第三章评分标准	21

第四章采购需求	26

第五章合同草案条款	34

第六章响应文件格式及附件	39

# 第一章竞争性磋商公告

项目概况

中科工业人工智能研究院数据机房行级精密空调及配套设施采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年8月5日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-NJRJ-C2025-0043

1.2项目名称：中科工业人工智能研究院数据机房行级精密空调及配套设施采购项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：140万元

1.5最高限价：135万元

1.6采购需求：本项目为中科工业人工智能研究院数据机房行级精密空调及配套设施采购项目。具体清单及技术参数要求详见竞争性磋商文件。

1.7合同履行期限：60天内完成。

1.8本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

- 本项目整体专门面向中小企业采购服务。

- 本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评分标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取采购文件

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年8月1日下午17:00。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、响应文件提交

4.1响应文件提交截止时间：2025年8月5日9时30分（北京时间）

4.2响应文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

5.1时间：2025年8月5日9时30分（北京时间）

5.2地点：南京市石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室第一会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

7.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.2本项目成交后不允许分包、转包。

7.3现场考察、答疑时间：采购人不组织，供应商可自行考察。

7.4是否接受进口产品：不接受。

7.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.6供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

7.7本竞争性磋商公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次竞争性磋商存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：中科工业人工智能研究院

地    址：南京市麒麟科创园天泉路168号

联 系 人：张老师

联系方式：025-86170510

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：付宇

电      话：025-83111722-8003

# 第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物或服务”指本磋商文件中所述产品或相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

- 3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为工业。

- 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理服务费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费基准费率计算收取、评审费依据苏财购〔2016〕48号文件按实结算（代理机构先行垫付），由成交供应商支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。该项费用由成交供应商在领取中标（成交）通知书时结清。

收款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

二、响应文件编制

5.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表（如有）、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明等部分。供应商并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。供应商需根据磋商文件格式要求上传相应的文件。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

7.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

7.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

8、磋商有效期

8.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

9、响应文件的组成

9.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

9.2供应商编写的磋商文件应包括但不限于下列文件（（1）-（8）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）授权委托书及委托代理人的身份证扫描件（格式见附件）；

（3）第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书并加盖供应商单位电子公章，格式见磋商文件附件）；

（4）第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有，提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位电子公章）；

（5）《供应商资格承诺函》；

（6）报价一览表（格式见附件）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）《技术条款偏离表》；

（9）项目的技术说明或实施方案；

（10）质量保证及服务承诺；

（11）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（12）供应商近年类似业绩情况表；

（13）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（14）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（15）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.3响应文件的价格

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、专家评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，子目单价及总价让利幅度不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

三、响应文件的递交

10、响应文件的递交

10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第18.3条规定做无效响应处理。

10.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11、响应文件的拒收

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12、响应文件的撤回和修改

12.1 响应文件的撤回

12.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

12.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2 响应文件的修改

12.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

12.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

13、响应文件解密

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

14、磋商

14.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

14.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

14.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

15、评审过程的保密与公正

15.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16、评审过程中的澄清

16.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

16.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

16.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17、联合体（本项目不适用）

17.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

17.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

17.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

17.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

17.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

18、响应文件的审查

18.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

18.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

18.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.3 未实质性响应磋商文件的情形

18.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

18.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

18.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

18.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求；

18.3.5 未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

18.3.6 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

18.3.7 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

18.3.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.3.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

18.3.10 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

18.3.11报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

18.3.12采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

18.3.13 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

18.3.14 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

18.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

18.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

18.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

19、磋商程序及评审方法和评审标准

19.1 磋商程序

19.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

19.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

19.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

19.2 评审方法和评审标准

19.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

19.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

19.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

20、确定成交单位

20.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

20.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

20.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

20.4.1 提供虚假材料谋取成交。

20.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

20.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

20.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

20.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

20.4.6 将合同标的转包。

21、成交通知书

21.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

22、签订合同

22.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

22.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

22.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

23、询问

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24、质疑

24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京瑞嘉建设项目管理有限公司。

24.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

24.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

24.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25、投诉

25.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26、诚实信用

26.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

26.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章评分标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定成交供应商。

| 项目 | 评分类别 | 评分内容及方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 价格标准 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效响应处理。 | 30 |
| 商务部分（20分） | 主要产品参数要求 | 供应商必须制定“技术条款偏离表”，对照采购需求中规定的技术参数进行逐项应答。未逐项应答的响应文件将被视为无效响应。评委根据“技术条款偏离表”评分，“★”项为实质性参数，供应商任何负偏离（不满足要求）或不响应均导致其投标无效；“▲”号项为重要参数，若有任何一项负偏离，每项扣分1分；其他参数部分若有任何一项负偏离，每项扣分0.5分，扣完为止。（供应商需根据第四章采购需求中《技术参数及性能要求》提供相应证明材料） | 12 |
|  | 企业业绩 | 供应商提供2020年7月1日至今承担过类似项目的案例证明，每提供一份得2分，最高得4分。 （上传完整合同扫描件加盖供应商单位电子公章，时间以合同签订时间为准。未提供不得分） | 4 |
|  | 人员配备 | ①项目负责人具有建设工程（机电安装）专业高级工程师职称证书的得2分，具有建设工程（机电安装）专业中级工程师职称证书的得1分； ②项目负责人具有机电工程专业一级注册建造师证书得2分，具有机电工程专业二级注册建造师证书得1分。 （须提供相关证书扫描件及2025年1月以来供应商为其缴纳至少1个月的社保凭证并加盖供应商单位电子公章，未提供或提供不全不得分。） | 4 |
| 技术部分（50分） | 技术方案 | 评委根据供应商对本项目技术方案（包括但不限于对采购人实际需求的掌握理解，对用户系统现状的理解，设备现状分析、现有平台现状和功能参数描述，能详细分析系统面临的问题并提出相应的解决方案）进行综合评分：方案内容完整详尽、可行性强，全面的得10分；方案内容比较完整、部分措施符合本项目情况7分；对本项目的采购需求和服务内容理解阐述简单，对本项目的重点、难点及应对措施等无实质性内容的得4分；未提供不得分。 | 10 |
|  | 进度计划及保证措施 | 评委根据供应商提供的进度计划及保证措施进行评审。编制依据充分，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，对项目中可能出现的影响进度计划实现的各方面因素作出了充分的预计分析并制订了切实可行的解决方案及保证措施的得10分；进度计划较合理、可行，保证措施能力较为切实可行的得7分;具有进度计划，但保证措施能力不切实的得4分;未提供不得分。 | 10 |
|  | 质量保证措施 | 评委根据供应商提供的质量保证措施（包括但不限于组织管理、技术质检、专业安装、管理措施、可能出现的质量偏差及应对措施等）进行综合评分：质量控制措施合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求且具有针对性的得10分；质量控制措施合理可行，满足部分项目需求且具有针对性的得7分；质量控制措施不够合理可行，不能够满足项目实际且不具有针对性的得4分；未提供不得分。 | 10 |
|  | 安装调试及供货方案 | 评委根据各供应商提供的针对本项目的安装调试及供货方案进行综合评审。方案及验收标准具体完整、可操作性、针对性强，完全符合项目需求的得10分；方案及验收标准清晰合理，具有针对性、可操作性的得7分；方案及验收标准片面不清晰、不合理不具有针对性可操作性的得4分；未提供不得分。 | 10 |
|  | 售后服务 方案 | 评委根据供应商提供的本项目售后服务方案（包括但不限于应急预案、活动保障、备件保障、服务内容、故障解决方案、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、应急服务响应时间等）进行综合评分：服务内容及响应全面、专业、服务保障体系完善，服务方案切实可行，能够完全满足采购人要求的得10分；服务内容及响应较全面、服务保障体系较完善，方案可行，符合采购人要求的得7分；服务内容及响应不全面、服务保障体系不完善，不具有可行性的得4分；未提供不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1货物服务采购项目对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6.评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖供应商电子公章）为依据。

7.供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效响应处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

# 第四章采购需求

一、项目背景

中科工业人工智能研究院是由中国科学院、江苏省政府和南京市政府共建的事业单位，成立于2019年10月30日，位于南京市麒麟科创园，专注于工业人工智能技术与智能制造领域的研发、成果转化及人才培养。

本次采购，因数据中心机房算力扩容，需在模块化机房内新增行级精密空调及配套设施，以保障机房环境稳定，满足设备散热等需求。

## 采购清单、技术参数及性能要求

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 产品类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70KW行级精密空调（含双电源组件） | 6 | 台 | 工业 | 核心产品 |  |
| 2 | 集中式风冷室外机（含管路延长组件、冷媒、室外基础） | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 动力环境监控主机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 非定位线式漏水控制器 | 6 | 只 |  |  |  |
| 5 | 精密空调监测 | 6 | 台 |  |  |  |
| 6 | 机房模型（空调接入机房建模） | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 空调节能调节定制（空调协议二次开发） | 6 | 通道 |  |  |  |
| 8 | 机房现有电缆标签制作 | 1 | 项 |  |  |  |

（二）技术参数及性能要求

1、70KW行级精密空调

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、总冷量≥70.0kW;加热量≥9.0kW;加湿量≥3.0kg/h。（需提供有资质的检测单位出具的检测报告或产品手册或技术白皮书或官方网站截屏等证明材料并加盖供应商单位电子公章。） 2、精密空调需标配双电源切换组件(需提供承诺函加盖供应商单位电子公章) |
| 2 | 非实质性要求 | ▲1、风量≥14200m³/h； ▲2、机房空调机在检验工况下的能效比不小于3.1。； ▲3、输入电压为额定电压的90%～115%，输入频率在48Hz～52Hz范围内，设备均能正常工作； ▲4、为满足低载制冷运行效率，投标精密空调产品需满足10%额定工况下制冷能效比≥4.3； ▲5、空调机应具有较大的送风量和较小的冷风比，且送风温度应高于机房的露点温度 ，冷风比小于4.0W/（m3/h） （1-5项需提供有资质的检测单位出具的检测报告扫描件并加盖供应商单位电子公章，每少一项扣一分。） ▲6、机组控制系统应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于3000条。（需提供有资质的检测单位出具的检测报告或产品手册或技术白皮书或官方网站截屏等证明材料并加盖供应商单位电子公章。） 7、空调机整机泄漏电流的最大值应不大于5mA。机房空调设备输入总谐波电流成分宜不大于3%。 8、当设定回风温度在 18℃～28℃范围时，温度控制精度为±1K。并在1K～3K可调。当设定回风相对湿度在 30%～70%范围时，湿度控制精度为±5％。并在5%～10%可调。 9、列间精密空调机组内部各部件排列合理，机组应具备抗震性能，并通过8、9级烈度抗震检验。 10、采用不少于7寸触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示，机组内各组件的运行状态的功能。 |

2、集中式风冷室外机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | ▲1、设备应支持冷媒泄露检测，并能在管理系统上显示告警。（需提供有资质的检测单位出具的检测报告并加盖供应商单位电子公章） 2、室外机组应采用耐腐蚀铝合金结构，能满足风雨雪冰霜与腐蚀防护的要求，经盐雾试验后，金属壳体应无腐蚀现象，电气元器件以及风机电机应能正常工作。 3、室外机组应采用免维护轴流变频调速风机，搭配高灵敏的压力感知元件，以实现机组节能及降低运行噪音。 |

3、动力环境监控主机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | 1、采用业内领先的嵌入式技术和开发的网络架构平台，内嵌WEB服务器、多种智能设备采集协议、3D图形，可适配多种传感器、电量仪、UPS、精密空调等智能设备。 2、1U机架式数据采集服务器，12V直流馈电模块、16个DI干接点接口 ；4个DO控制量接口 ；6个RS485接口 ；2个RS232接口 ；1个RJ45网络接口 ；1个USB接口。 |

4、非定位线式漏水控制器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | 供电电源：12~24VDC；检测精度：1-5档可调；输出形式：线缆式，水浸检出时输出常开、常闭可跳线选；短路时阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA；静态电流：<45mA；告警电流：<65mA； 工作环境：-20°C 至50°C（-4 °F 至122°F），10~98%RH；含5米感应线，对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据。 |

5、电缆标签制作

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | 哑银PET材质不干胶(可防水、防油、不可撕破、耐高温)适用于:固定资产、电子、家电、汽车、化工等行业适用碳带:全树脂碳带。打印的内容永不退色。 |

备注：核心产品评审说明：应按照87号令第三十一条提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

三、实施内容及技术要求

（一）空调设备

1.70KW行级精密空调需为恒温恒湿型、风冷式，具备高效制冷、精准温湿度控制能力，能适应数据中心机房高负荷、高稳定性运行需求，温湿度控制精度需满足机房设备运行环境标准。

2.室外机需与室内机匹配，具备良好的散热性能、可靠的运行稳定性，适应项目所在地气候条件，能在不同环境温度下高效运行。

（二）配套组件

1.双电源组件需具备可靠的电源切换功能，保障空调设备供电连续性，切换时间、供电稳定性等需符合相关电气标准及机房供电要求。

2.管路延长组件，用于当室内外机连接管长度≥40米时，补偿长管路导致的压降和冷量衰减，保持制冷效率。确保制冷剂可靠传输，保障系统正常运行。本项目管路长度约70米，供应商应结合现场实际情况测算。410A冷媒需为合格产品，满足环保及制冷性能要求，充注量精准适配系统。

（三）安装及施工

1.因本项目为改造工程，需对原有通道服务器机柜、冷通道天窗、机柜顶部桥架、线槽、静电地板等拆除及恢复：需制定科学合理的拆除方案，确保原有设备、设施安全拆除，搬运过程做好防护，恢复工作需达到原有使用功能及外观标准，不对机房整体环境及其他设备运行造成影响。

2.空调室外机基础：基础强度、尺寸需适配室外机安装，具备良好的稳定性、抗风能力，做好防腐、防水处理，保障室外机长期安全运行。

3.空调内外机吊装、搬运、安装及调试：吊装、搬运过程严格做好设备防护，避免磕碰、损坏；安装需严格遵循设备安装规范及设计要求，确保安装牢固、连接正确；调试需对空调系统制冷、制热、温湿度控制、运行参数等进行全面测试，保障设备运行稳定、性能达标，各项功能正常。

4.辅材：需选用质量合格、适配项目需求的辅材，如保温材料、密封材料等，满足施工及设备运行的相关标准，保障项目整体质量。

（四）现有平台及设备对接

1、动环平台接入

精密空调监测：需将新增精密空调纳入动环监控平台，实现空调运行状态（如温度、湿度、运行模式、故障告警等）实时数据采集与上传，确保平台可对空调远程监测、智能预警 ，保障机房环境调控设备统一监管。

根据精密空调供应商提供的通讯协议，实时监测精密空调的回风温度、回风湿度、冷冻水进出温度、流量、冷却水进出温度及冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵工作电流等参数。监测工作状态包括压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态等各种工作状态。显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。具体监测的内容和控制的项目与提供的该型号通讯协议规定的内容相符。

现有动环平台品牌为南京拓能。

注：★供应商提供中标后提供的产品能够与原有动环平台无缝对接的承诺函扫描件并加盖供应商电子公章，未提供作无效响应处理。

2、空调节能调节定制(空调协议二次开发)

针对机房现有精密空调及新增精密空调，优化备机逻辑，优化自启动体系，新增精密空调需融入备机自启动体系。明确备机触发条件（如主用空调故障停机、运行参数异常等），调试备机自启动流程，确保新增空调与原有空调备机机制兼容，当主用空调出现状况时，备机可无缝接替，维持机房温湿度环境稳定。

同时，根据现场空调环境，定制智能化节能监测控制软件，通过能耗统计、能耗分析、能耗测评、能耗控制实现全流程的精准节能策略，系统采集机房室内外环境温湿度数据，通过比对后，智能判断并控制空调是否开关机以及空调开关机数量，并利用“弱震荡输出反馈逼近算法”等AI手段对开机空调的设置温湿度进行实时动态调整，达到既满足机房运行需要又不浪费空调制冷量的最优状态，避免由于空调设定温度过低，造成的电量浪费，达到节能减耗的目的。

3、电缆标签制作

针对约1020个PDU重新制作电缆标签，确保标签信息清晰、规范，满足后续运维识别与检修需求。

注：供应商须根据项目名称与采购人取得联系，自行组织勘察点位，详细了解现场情况。

四、交货及验收要求

（一）供应商应按照本合同或竞争性磋商文件规定的时间和方式向采购人交付货物，交货地点由采购人指定。

（二）供应商交付的货物应当完全符合本合同或者竞争性磋商文件所规定的货物、数量、规格和包装要求。供应商不得少交或多交货物。供应商提供的货物不符合竞争性磋商文件和合同规定的，或货物的包装存在破损等不符合合同约定的情形时，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由供应商承担。供应商应按照合同约定和竞争性磋商文件的规定的货物、型号、规格重新向采购人交付货物，相关费用由供应商自行承担。如经采购人再次验收，供应商提供货物仍不符合合同和竞争性磋商文件规定的，视为供应商不能交付货物。

（三）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

（四）供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡及配件、随机工具等交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商根据合同约定承担违约责任。

（五）采购人应当在到货后的15个工作日内对货物进行外观验收；需要供应商对货物或系统进行安装调试的，采购人应在货物安装调试完毕后的15个工作日内进行质量验收。验收合格的，由采购人签署验收单并加盖单位公章。竞争性磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定。

（六）货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和供应商响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

五、安装技术要求

（一）成交供应商按照采购人指定地点负责安装、现场调试等。所有安装质量、调试必须严格按照国家规范及江苏省、南京市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（二）成交供应商在进行设备安装时需满足现有设备基础；

（三）成交供应商应对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因成交供应商原因造成安全、质量事故或损坏，成交供应商承担一切经济法律责任；

（四）成交供应商负责标的物合格、正常、安全使用，并保证能通过相关部门的验收；

（五）本章所提供的采购设备清单及项目技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个项目安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商必须在响应文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

六、质量技术要求

（一）所有报价货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合现行国家（强制性）标准和各项规范要求。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由成交供应商负全责。

（二）质量保证：报价货物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存产品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有良好的性能。

七、商务要求

（一）质保要求：

1、供应商报价时须承诺所有设备免费质保期为1年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、供应商须保证所供产品为原厂全新设备；在质保期内，所有服务及配件全部免费，负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零部件，消耗品除外。

（二）售后服务要求：

1、成交供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；供应商应在响应文件中说明质保期内提供的服务计划，同时承诺在质保期内为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：中标后维保期内提供7*24不间断服务，质保期内达成“1小时响应”并处理问题，2小时内到达现场，4小时内排除故障。如未能及时解决设备故障，12小时内提供备用设备供采购人使用，做到不影响正常运行。质量保证期内因产品本身缺陷（正常耗损、人为因素除外）造成各种故障应由成交供应商提供免费技术服务和维修。

2、质保期满后服务要求

（1）质量保证期满后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期满后，采购人需要继续由成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）交付地点：成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（四）报价要求：报价须包含本次招投标有关的所有费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务，实际生产需求的生产工器具、检维修工具、日常检测工具等），以及技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

八、付款方式

（1）合同签订后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的50%；

（2）项目验收合格，采购人在10个工作日内向成交供应商支付合同金额的47%；

（3）采购人项目验收合格一年后支付剩余尾款。

每次付款时成交供应商应提供相应的发票给采购人。

# 第五章合同草案条款

南京市政府采购合同

（供参考）

合同编号：JSZC-320100-NJRJ-C2025-0043

项目名称：中科工业人工智能研究院数据机房行级精密空调及配套设施采购项目

使用单位：中科工业人工智能研究院

服务单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） 中科工业人工智能研究院 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： - 南京市麒麟科创园天泉路168号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：中科工业人工智能研究院数据机房行级精密空调及配套设施采购项目 ，详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

1.本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“响应文件价格部分”中有明确规定。

2.本合同总价款是本次招投标有关的所有费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务，实际生产需求的生产工器具、检维修工具、日常检测工具等），以及技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于中科工业人工智能研究院数据机房行级精密空调及配套设施采购项目的竞争性磋商文件和响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.乙方提供的响应文件和响应文件价格部分；

2.技术条款偏离表；

3.供货一览表；

4.交货一览表；

5.投标承诺/服务承诺；

6.中标通知书；

7.甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性磋商文件规定的技术规格及响应文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应按照本合同或竞争性磋商文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者竞争性磋商文件所规定的货物、数量、规格和包装要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合竞争性磋商文件和合同规定的，或货物的包装存在破损等不符合合同约定的情形时，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。乙方应按照合同约定和竞争性磋商文件的规定的货物、型号、规格重新向甲方交付货物，相关费用由乙方自行承担。如经甲方再次验收，乙方提供货物仍不符合合同和竞争性磋商文件规定的，视为乙方不能交付货物。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方根据合同约定承担违约责任。

5.甲方应当在到货后的15个工作日内对货物进行外观验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的15个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。竞争性磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6.货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招响应文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若竞争性磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5乙方应具备完善的售后服务体系，具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；乙方在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持和服务：

（一）质保要求：

1、乙方报价时须承诺所有设备免费质保期为  1  年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、乙方须保证所供产品为原厂全新设备；在质保期内，所有服务及配件全部免费，负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零部件，消耗品除外。

（二）售后服务要求：

1、乙方应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；乙方应在响应文件中说明质保期内提供的服务计划，同时承诺在质保期内为甲方提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

（2）现场响应：中标后维保期内提供7*24不间断服务，质保期内达成“1小时响应”并处理问题，2小时内到达现场，4小时内排除故障。如未能及时解决设备故障，12小时内提供备用设备供甲方使用，做到不影响正常运行。质量保证期内因产品本身缺陷（正常耗损、人为因素除外）造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。

第九条 履约保证金：无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的50%；

（2）项目验收合格，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额的47%；

（3）甲方项目验收合格一年后支付剩余尾款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付总价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方提供的服务不符合要求的，甲方有权要求乙方进行整改，乙方经整改后仍然不合要求的，除须继续履行本合同约定的义务外，还应按照合同款的1%/次向甲方支付违约金；如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方在承担上述4-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 项目履约验收

1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应。

3.参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.任何原因引起的设计更改、根据实际情况引起的更改、合同外的任何工作等均须经过甲方书面同意方可实施，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方若擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，应向甲方支付违约金。违约金标准由双方协商确定，约定的违约金低于造成的损失的，甲方可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，乙方可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

第十五条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起签字并盖章生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案，一份报代理机构备案。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六章响应文件格式及附件

响  应  文  件

项目编号：JSZC-320100-NJRJ-C2025-0043

项目名称：中科工业人工智能研究院数据机房行级精密空调及配套设施采购项目

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码）

★附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

中科工业人工智能研究院：

根据贵方＿＿＿＿＿（项目名称）＿＿＿＿（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人＿＿＿＿(姓名和职务)代表供应商＿＿＿＿（供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的磋商总报价为人民币＿＿＿（大写）元，＿＿（小写）元。

3、项目负责人为＿＿＿＿（姓名）。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在磋商文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部磋商文件及其有效补充文件，放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电   话：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

★附件二、授权委托书格式

授权委托书

中科工业人工智能研究院：

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）授权在下面签字的＿＿＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿＿＿（项目名称），＿＿＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商（加盖电子公章）：

日期：年月日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

★附件三、报价一览表格式

报价一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

磋商总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

附件四、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） | 是否属于节能产品 | 是否属于小微型企业 | 是否属于残疾人福利性单位 | 是否属于监狱企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70KW行级精密空调（含双电源组件） | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 集中式风冷室外机（含管路延长组件、冷媒、室外基础） | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 动力环境监控主机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 非定位线式漏水控制器 | 6 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 精密空调监测 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 机房模型（空调接入机房建模） | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 空调节能调节定制（空调协议二次开发） | 6 | 通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 机房现有电缆标签制作 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖电子公章）：

日期：年月日

说明：如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》《节能产品认证证书》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件五、核心产品及主要产品一览表

核心产品及主要产品一览表（仅供参考，可按需调整）

项目名称：

项目编号：

| 核心产品 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 质保年限 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 主要产品（至少填报单价最高的两个产品） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 质保年限 |

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：年月日

★附件六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的 要求规格 | 参与投标的 技术响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

★附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的 商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

附件八、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、提供项目组所有人员的人员名单、相关证书、专业资历、擅长技术、职责安排等资料。

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件等证明材料（如有）。

附件十、技术说明（服务方案）

服务方案（自行编制）

附件十一、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制）

附件十二、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的其他证明文件及材料

★附件十三、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守磋商文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目磋商文件规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

附件十四、政府采购政策（企业报价折扣证明）

1、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

(标的名称) ，属于工业;制造商为    (企业名称)_，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于¨中型企业    ¨小型企业    ¨微型企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：

日期：年月日

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

★附件十五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |