招　标　文　件

项目名称：宿迁卫校物业管理服务项目

项目编号： JSZC-321300-JZCG-G2024-0019

（服务类项目， 是 专门面向中小企业）

采购人：  江苏省宿迁卫生中等专业学校

采购代理机构： 宿迁市公共资源交易中心

2024 年4月26日

目 录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  资格审查及评标办法	24

第四部分  采购需求	28

第五部分  合同格式及条款	42

第六部分  投标文件格式	50

- 第一部分  投标邀请函

受江苏省宿迁卫生中等专业学校的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁卫校物业管理服务项目（ JSZC-321300-JZCG-G2024-0019）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁卫校物业管理服务招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年5月24日9点30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2024-0019

2.项目名称：宿迁卫校物业管理服务项目

3.预算金额：70万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为  70 万元

5.采购需求（简介）：宿迁卫校物业管理服务项目，详见采购需求内容。

6.合同履行期限：1年，自签订合同之日起算

7.本项目 不接受 联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。信用信息查询截止时点：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱与戒毒企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间： 2024年4月26日至2024年5月8日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：  2024年5月24日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省宿迁卫生中等专业学校

地 址：　宿迁市湖滨新区学成路526号

联系人：  贺 丹

联系方式：   0527—84821880

2.采购代理机构信息

名 称： 宿迁市公共资源交易中心

地　址： 宿迁市洪泽湖路889 号，便民方舟2 号楼

联系人：   李玉莲

联系方式： 0527-84396036

### 八、其他

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

- 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿迁市公共资源交易中心 |
| 2 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定：1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 5 | 开标 | 按投标邀请函“投标文件接收及开标”中确定的方式进行开标。 |
| 6 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定:1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定;2.不接受进口产品。 |
| 7 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 8 | 确定中标人 | 按以下第 2 种方式确定中标人：1.采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；2. 采购人授权评标委员会直接确定中标人； |
| 9 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 10 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费 |
| 11 | 其他 | 投标人最终得分与排名结果随中标结果一并公告。 |

- 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、相同品牌产品投标

5.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 政府采购政策

本项目落实的政府采购政策为应序号为6.1

6.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“评审标准”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

6.2 政府采购节能产品、环境标志产品

6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

6.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

6.2.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2招标文件的修改将将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。

9.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

10.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。。

11、投标文件构成

11.1投标声明及承诺函。

11.2法人授权书；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2投标分项报价表。

11.4综合评审评分项相关技术文件

11.5商务文件

11.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；

11.5.2其他商务文件。

11.6投标人认为有必要提供的其它材料。

如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

12、投标文件的加密

投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

13、投标报价

13.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项工作所需的人员工资（不得低于宿迁市现行最低工资标准）及节假日加班费等补助和福利费、耗材费、人员服装、社保、意外险、垃圾清运、人员培训、税金、利润、政策性调整引起的成本上升风险以及为完成物业服务管理工作所涉及到的一切所有费用。

13.3报价注意事项：价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

- 四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

16.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

- 五、无效标、废标、串通投标认定条款

18、无效投标条款

18.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

18.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

18.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.9法律、法规规定的其它情况。

19、废标条款

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

20、供应商不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、串通投标的情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

23.2开标会议由代理机构项目负责人主持。

23.3开标时投标人应使用CA证书参与投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。

23.3.1采用不见面开标的项目，投标人应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标。

23.4开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、开标流程

24.1不见面开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1.1开标主持；

24.1.2投标人对电子投标文件解密；

24.1.3唱标；

24.1.4开标会议结束。

投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

25、资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会,评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，

28.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 七、中标及合同签订

29、确定中标人

29.1中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。

29.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

29.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

29.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30、中标通知书

30.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

30.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

30.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

30.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。

31、签订和公告合同

31.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32、履约保证金

按照以下第 （1） 种方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

33、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

34、合同履行

34.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

34.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

- 八、验收及付款

35、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

36、付款

按照以下 服务 类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：/

（2）服务类项目

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：服务费用由采购人按每季度支付。中标人按月根据实际发生的所有后勤物业管理（考核后的）费用开据合法票据，采购人在收到中标人发票后的 10个工作日内将前季度实际发生的所有后勤物业管理（考核后的）费用支付给中标人。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门： 江苏省宿迁卫生中等专业学校

联系电话：0527—84821880

通讯地址：宿迁市湖滨新区学成路526号

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间。

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三部分  资格审查及评标办法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 人员配备需求承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 25.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*25。 |
|  | 服务要求承诺（一）及相关服务方案 | 10.00分 | 1、投标人承诺中标后按照第四部分、采购需求-七、服务要求标准-（一）保洁具体要求，得9分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件，未提供不得分。 2、投标人对保洁具体要求的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案全部优于采购需求的，得1分；未提供不得分。 |
| 技术响应 | 服务要求承诺（二）及相关服务方案 | 10.00分 | 1、投标人承诺中标后按照第四部分、采购需求-七、服务要求标准-（二）绿化管养、（三）垃圾清运的要求服务，得9分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件。 2、投标人对绿化管养、垃圾清运的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案全部优于采购需求的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 考核标准要求 | 9.00分 | 投标人承诺中标后按照第四部分、采购需求中“八、 考核标准”要求实施，得9分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件， 格式见招标文件 “第六部分”，未提供不得分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似非住宅物业服务项目业绩（服务合同中同时至少包含保洁），每有一个得3分，本项最高得12分。注：1、投标文件中同时提供中标（成交）通知书、合同、合同甲方出具的验收合格证明材料（或合同甲方出具的履约评价证明材料）、任意一张合同服务费发票电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分；3、中标人提供的业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 相关证书 | 9.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得3分，本项最高得9分。 注：1、投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、中标人提供的相关证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 应对突发事件预案 | 4.00分 | 评委根据投标人提供的突发事件应急处理预案（包括卫生消毒、清洁环保、洪涝、雨雪、停水等）有相对完善的组织机构和应急预案等内容。优于采购需求得4分；满足采购需求得2分；没有内容不得分。 |
|  | 内部考核和培训制度 | 3.00分 | 投标人内部考核管理制度、员工培训计划及相关保证措施的有效性等内容进行打分。优于采购需求得3分；满足采购需求得1.5分；没有内容不得分。 |
|  | 设备、工具及物耗情况 | 3.00分 | 在满足采购需求基础之上，根据供应商对拟投入本项目服务的保洁物资耗材、垃圾清运设备等内容进行打分。优于采购需求得3分；满足采购需求得1.5分；没有内容不得分。 |
|  | 项目经理 | 10.00分 | 1、具有大专学历得2分；本科及以上学历得4分；最高得4分；2、自2021年1月 1 日以来（以合同签订时间为准），项目经理（或项目负责人）具有类似非住宅物业服务经验（服务合同至少包含保洁），每有一个得3分，最高得6分。共计10分。注：1. 提供业绩项目合同证明材料电子件（合同中明确显示项目经理（或项目负责人）姓名，合同中无法显示的，需同时提供合同甲方出具的加盖甲方公章的显示项目经理（或项目负责人）姓名的服务证明材料电子件）、合同甲方出具的验收合格证明材料（或合同甲方出具的履约评价证明材料）、任意一张合同服务费发票电子件；2. 提供项项目经理学历证书电子件；3. 合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分；4. 提供2023年10月（含）以来投标人为项目经理缴纳的任意一个月社保证明（以社保主管部门出具的证明材料为准）；5. 投标人提供的项目经理资料上传至投标文件中，未按要求提供或提供不全不得分；6. 已在“企业业绩”评分项上计分的业绩，在“项目经理”业绩评分项上不再进行计分；7. 中标人证书及业绩相关资料将随中标结果同步公开。 |
| 其他 | 人员素质 | 4.00分 | 项目经理年龄优势：年龄在45周岁（含）（以身份证为准）以下的，得2分； 保洁班长年龄在45周岁（含）（以身份证为准）以下的，得2分；共计4分。（响应文件中提供身份证电子件，未提供不得分。） |
|  | 服务费用分配方案 | 1.00分 | 投标人根据明细报价表中所列的各项费用提供费用分配方案和费用测算分析说明，对分配方案和测算分析说明进行打分。有利于保障并提高服务质量，优于采购需求的得1分，能够实现采购需求的得0.5分，其他不得分。明细报价表中如出现“主动让利、优惠、折扣”等视为报价不合理，本项不得分。 |

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 第四部分  采购需求

- 项目基本情况

（一）宿迁卫校物业管理服务（保洁、绿化、垃圾清运）项目，教学楼（19、20、21、22、28、29、30、31 ）号楼楼内公共场所及毗连周边公共区域的保洁；行政楼（23、24、25 号楼），楼内公共场所及毗连周边公共区域的保洁；礼堂（18 号楼）、医考中心（26 -27 号楼）、护理实训中心（ 32 -33 号楼）、信息中心（34 号楼）、基础实训中心（38号楼）及体育看台（39号楼）楼内公共场所及毗连周边公共区域、风雨操场、篮球场的保洁；学生街、校园内所有道路、绿化带（宿舍包干卫生区域除外）及公共地面保洁；校内垃圾周转清运人员，按采购人要求及时将垃圾周转清运至指定位置；其他由采购人交办的服务范畴内的工作。

（二）校园内所有绿化管理服务。

（三）要求把学校每天所产生的垃圾包括学生公寓、餐厅、教学区、各办公楼、路面垃圾用自卸式垃圾车运出校园至垃圾处理场。

二、服务期限

1年，自签订合同之日起算。

注：合同期间，采购人可以对服务人员数量进行调整，最终按调整后实际人员数量及考核后据实支付服务费用中标人必须服从。

三、付款方式

合同签订后，采购人在收到中标人发票10个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款。

服务费用由采购人按每季度支付。中标人按月根据实际发生的所有后勤物业管理（考核后的）费用开据合法票据，采购人在收到中标人发票后的 10个工作日内将前季度实际发生的所有后勤物业管理（考核后的）费用支付给中标人。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

四、款项支付相关要求

1．采购人按照中标人实际投入人员数量及各单项人均费用并经考核完成后据实结算。合同期间，如增减服务范围，按实际增减的人员和单项人均单价调整服务价款。中标人未按要求向采购人提供发票的，采购人有权不予付款，直至发票按要求提供正确为止。且采购人有权从应付款项中直接扣除应由中标人承担的违约金及其他相关款项。

2.每次付款前依据考核标准，扣除应扣款项后支付应付费用，考核分数在90（含）分以上的，支付当期全部费用；考核分数在70（含）-90（不含）分的，支付当期应支付金额的90%；考核分数在60（含）-70（不含）分的，支付当期应支付金额的80%；考核分数在60以下分的，支付当期应支付的金额的60%。连续出现3 次考评打分60 分以下，将报经财政监管部门进行解除合同。

3．中标人向采购人提交符合要求的发票（包含当期人员工资总额、社保总额、服装费、耗材费、垃圾清运费、设备折旧费等明细）时，应提供人员工资支付明细（须提供银行机构出具的员工工资支付明细证明）及社保缴纳相关证明资料（1、社保缴纳证明须列明每个服务人员的社保缴纳情况，以社保主管部门出具的为准；2、社保证明缴款单位为中标人），采购人将按照经确认的服务名单核对工资支付、社保缴纳情况，符合付款条件的，采购人将按规定支付合同款。采购人在付款完成后将款项支付相关材料（发票、员工工资支付证明、社保缴纳证明及付款回执等）存档备案，随时接受监管部门检查。

4．中标人须按以不低于投标报价确定标准给员工发放工资、给符合缴纳社会保险成员全额缴纳社保、给全员全额购买意外险（或雇主责任险），相关标准在采购合同中予以明确，如中标人违反合同约定，采购人将按违约处理不予支付当期合同款，并有权收取违约金5万元或解除合同，并按擅自变更合同违法行为报监管部门处罚。另如有违反《劳动法》等相关规定的，报相关主管部门处理。

5．项目履约过程中，如中标人服务人员经采购人同意进场更换导致服务人数不足的，采购人将按照相应的日工资进行扣除后支付当期的合同款。未经采购人书面同意擅自减少服务人员数量的，采购人将按违约处理不予支付当期合同款，并有收取除违约金5万元或解除合同。

五、报价要求

1. 投标人按照本项目特点编制投标分项报价表，内容主要包含完成本项工作所需的人员工资（不得低于宿迁市现行最低工资标准）及加班费（含节假日）等补助和福利费、耗材费、垃圾清运费、人员服装、给符合缴纳社会保险成员缴纳全额社保、全员全额意外险（或雇主责任险）、税金、利润、政策性调整引起的成本上升风险以及为完成物业服务管理工作所涉及到的一切所有费用，采购人在上述价款之外不再支付其他任何费用。

2．投标人应在投标文件中明确增值税纳税人身份（增值税一般纳税人或是小规模纳税人），投标文件中提供相应纳税人身份证明截图，并根据本单位纳税人身份在投标明细报价表中按国家规定如实填报税金。否则，按无效标处理。

3．投标人应在投标分项报价表中为项目组所有成员（合计24人）填报、购买意外险（或雇主责任险），保险单价不得低于本单位2023年1月1日以来任意一次为员工购买意外险或雇主责任险的单价（提供保险机构出具的保险凭证，凭证中应明确反映本单位员工保险内容和价格）。否则，按无效标处理。

4. 投标人应在投标分项报价表中为项目经理、保洁班长（合计2人）全额填报、购买社保，否则，按无效标处理。

下表为宿迁市社保最低缴纳标准，投标人应按不低于此标准报价。社保缴纳应当符合行政主管部门相关规定。

| 序号 | 名称 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位社保缴纳标准及费用 | 4494（基数）*【16%（养老保险）＋0.5%(失业险)＋7%（医疗保险）＋1%（生育险）+0.4%（工伤险）】+5 |

5．为保证服务队伍的整体素质和相对稳定性，投标人应充分考虑管理和服务人员的工资待遇。投标人要综合考虑宿迁劳动市场因素，激发员工积极性，不同岗位合理分配工资。

人员工资不得低于宿迁市目前最低工资标准，即按《关于调整全市最低工资标准的通知》（宿人社发〔2024〕1号）政策执行，否则按无效标处理。

6. 项目履约过程中，项目所需工具、设备、物耗等均由中标人提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，并在物耗明细表中列明，如在服务期内，中标人提供工具、设备、物耗等质量不符合采购人要求的，应无条件更换。

7．项目履约过程中，中标人应根据工作需要，安排好双休日及节假日的值班人员，编制各岗位排班表报采购人备案后执行，所涉及的费用，包含在此次报价中。

8. 中标单位每月15日前需将人员工资支付、社保缴纳情况报采购人备案。

9. 其他物业管理服务质量要求按江苏省、宿迁市有关标准及采购需求执行，涉及费用均包含在本次投标报价中。

10．投标人结合对采购需求与预算的理解，结合物业服务市场价格，根据不同岗位员工工资、加班补助、劳保福利、社保、意外险、耗材，根据明细报价表中所列的各项费用，提供服务费用分配方案和费用测算分析说明。在保障服务要求的基础上，采取措施激励合同履行人员，提高履约质量。

六、人员配备要求

以下人员配备为最低要求，不接受负偏离，响应文件中提供全部响应要求的承诺函电子件（加盖公章，承诺函格式附后），否则按无效标处理。

1、项目经理（中标公司配备）：1 人。

年龄 49岁（含）（以身份证为准）以下，熟悉物业管理相关法律法规， 并能规范组织管理服务工作，知识面广，专业技能熟练，有较强的组织领 导能力和协调能力。全面负责物业管理相关人员的管理、监督、指导、培训、考核等工作，服从采购人的管理和考核。办公地点在采购单位，实行采购单位的上下班制度，保持手机24小时畅通，处理应急情况。

- 保洁员（包含保洁班长）：18人。

保洁班长年龄49周岁（含）以下（以身份证为准）；女保洁员年龄在55周岁（含）以下（以身份证为准），男保洁员年龄在65周岁（含）以下（以身份证为准），有吃苦耐劳精神，责任心强。负责采购人的保洁工作。遵守采购人的相关纪律要求，品德高尚，作风正派，关心热爱学生，服从采购人的安排调度（包括节假日、周末）；全天候负责自己工作区内的卫生工作，认真履行职责；如遇上级检查和学校重大活动按采购人要求积极给予配合并完成遵守学校各项制度，采购人有权根据现场情况对保洁人员配备进行调整。打扫女厕所的必须为女性。

3、绿化工：3名。

女绿化工年龄在55周岁（含）以下（以身份证为准），男绿化工年龄在65周岁（含）以下（以身份证为准），责任心强，身体健康，有吃苦耐劳精神，熟悉绿化管养修剪，负责采购人的绿化工作， 遵守采购人的相关纪律要求，品德高尚，作风正派，关心热爱学生；服从采购人的安排调度（包括节假日、周末）；全天候负责自己的工作，认真履行职责；如遇上级检查和学校重大活动按采购人要求积极给予配合并完成遵守学校各项制度，采购人有权根据现场情况对绿化人员配备进行调整。

4、垃圾转运工2名

女性，年龄在55周岁（含）以下（以身份证为准）；男性，年龄在65周岁（含）以下（以身份证为准），有吃苦耐劳精神，责任心强，；服从采购人的安排调度（包括节假日、周末）；全天候负责自己的工作，认真履行职责；如遇上级检查和学校重大活动按采购人要求积极给予配合并完成遵守学校各项制度，采购人有权根据现场情况对人员配备进行调整。转运垃圾应有相应资质与条件。

注：1.除项目经理外，其他成员可在中标后按要求聘用相关人员，并依法签订劳动合同。所有人员进场前采购人将对其是否有违法犯罪记录进行审查，审查不通过不予留用，不得兼职。

2. 1）中标后，项目经理不经采购人书面同意不得擅自更换；2）采购人对项目经理进行按月考核制度，连续三次考核低于90%，在经过采购人主要领导批准同意后，有权要求供应商更换项目经理，更换人员不得低于中标的项目经理标准，否则不予进场实施管理。批准的手续将存档备查。项目经理试用期为三个月，试用期满后采购人视项目经理试用期表现决定是否继续留用；3）供应商须严格按照投标文件配备项目经理，如若更换，须经过采购单位同意后履行更换手续，并承担1万元违约金；项目负责人岗位空缺期间，采购人记录扣除供应商服务费200 元/日；除因项目经理不称职而采购人要求更换外，供应商因自身原因更换项目经理的不得超过 1 次，否则每多一次，采购人扣除供应商5000元月服务费。

3.采购方有权根据工作表现、工作需求提出更换人员，中标人需在采购方提出需求一个月内完成人员更换，并完成更换人员的费用结算。

4.一般工作人员年流失率不得超过15%（从乙方接管满三个月起计算），每超过一个百分点，乙方须向甲方支付违约金 10000 元，该费用从当月物业服务费中扣除。

5.所有人员均须有健康证，无重大疾病和传染病，均无犯罪记录，未受过刑事处罚，未有相关法律纠纷。由中标人按照相关要求招聘，并获采购方认可后进场。

6.中标人在中标结果公告发出之日起7日内将所有人员资料交采购人审核，以上聘用的人员经采购人审核书面同意后方可上岗。

7.如因中标人项目组成员疏忽或失职造成贵重物品被盗、毁坏或发生重大安全事故，中标人承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生项目组成员工伤或遇项目组成员人身伤亡事故，均由中标人负责，与采购方无关。

8.履约过程中，中标人须按照国家及地方规定按月给符合缴纳社会保险成员全额缴纳社保、全员购买意外险（或雇主责任险），在合同签订后7日内将意外险（或雇主责任险）购买情况报至采购人。

七、服务要求标准

（一）保洁具体要求

1、总体要求

供应商应在每天上午 8 点前将所有公共区域卫生进行一次打扫结束，然后全天循环保洁；校园内垃圾做到日产日清，及时转运至垃圾房；寒暑假及其他节假日在完成本职工作后，征得采购人书面同意后应留相应人数保洁人员保证常规保洁；若采购人遇特殊情况，如遇迎接上级检查、考试、观摩等重大活动，供应商按照采购人要求，集中调配和增加人力，完成采购人提出的特殊卫生保洁要求。

（1）公共楼道保洁

每日清洗打扫各楼层通道和楼梯台阶，确保干净、整洁；及时清理通道摆放的杂物；用干净的抹布擦拭楼梯扶手；各楼层和通道的防火门、消防栓、灯具、墙面、踢脚线、指示牌等公用设施每周循环清洁2 次；各楼梯间墙面、天花板每周除尘2次；

（2）公共部分的门窗玻璃每周擦 1 次，行政楼连廊玻璃幕墙每周集中擦2次，并循坏保洁；地面、楼梯间干净，无垃圾、灰尘、杂物、污渍、水渍；扶手护栏干净、光亮、清洁；楼梯间顶面无蜘蛛网、灰尘，踢脚线无污渍，地面无杂物、污渍；楼梯道玻璃无灰尘。

（3）公共卫生间保洁

保持公共卫生间清洁卫生无异味，每天上午 8 点前、中午 1 点半前全面清洁。每周 1 次用毛巾擦灯具；每天对共用卫生间进行消毒，墙面瓷砖干净明亮没有有污渍。室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水；天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，便器洁净无黄渍。

（4）道路及庭院保洁

每日清扫 1 次，并保持动态保洁，目视道路、广场及庭院干净、整洁，无垃圾、杂物、浮砂，无污迹，无积水、积雪，无痰迹、烟头、纸屑，保持场外亮化灯具目视无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁。

（5）会议室、接待室保洁

保持会议室洁净；会前会后要打扫1次，消毒1次，保持地面清洁卫生；设施表面干净，无灰尘污渍，锈迹，场内无果皮、纸屑垃圾。会议室、接待室 1 周未用要常规保洁一次。

（6）垃圾桶、果皮箱

保持箱体清洁；垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹；垃圾桶、果皮箱无污迹、油迹、无异味。

（7）雨污管网

保证雨污管网内无垃圾，每年4月、11月2次定期清理，其他时间服从采购人安排。

（8）楼顶平层、两个湖面

保证楼顶平层无垃圾，雨水落水口畅通，每年4月、11月2次定期清理，其他时间服从采购人安排。保持湖面无垃圾，每天及时清理湖面垃圾。

2、保洁质量检验标准

所有公共区域（办公室除外）表面洁净无尘，无垃圾、无污渍，无蜘蛛网，无死角。

（1）地面：地面及缝隙无污迹，机器处理地面刮痕。

（2）墙面：墙体无污渍、刮痕（严重处需重新喷涂）；墙角无灰尘、蜘蛛网；开关盒、插座表面干净，缝隙无污渍、灰尘。

（3）顶面：顶面无污渍，灯具表面光亮、无污渍。

（4）门窗：门表面无污渍、灰尘，五金件光亮无尘；玻璃光亮透明无污点、水迹、擦痕；门框窗框及缝隙无污渍、灰尘。

（5）楼梯：楼梯踏步及扶手干净无灰尘，踏步槽内、边角无积灰。

（6）卫生间：干净无污渍、无异味；洁具及龙头表面无污渍、水迹、擦痕，光亮可鉴；洗手台面及缝隙洁净无灰尘、无污垢、灰尘；隔断表面洁净无污渍；无死角。地面无积水，管道无堵塞。

（ 7）玻璃门、墙、窗、顶、护栏表面光亮透明，无污点、水迹、擦痕，门框窗框及缝隙无污渍、灰尘；护栏扶手无污迹，洁净光亮。

（8）大楼及连廊顶面干净，玻璃顶面无积尘。

（9）公共空间附着物及其他设施设备无污渍、灰尘，无卫生死角。

（二）绿化管养

1、服务内容

（1）草坪养护：每年不少于六次修剪，不定期杂草清除，杂草率不得超过5%；

（2）花草养护：2次（每年5月、11月左右开展）；

（3）乔木养护标准：修剪1次（每年11-12月开展）。

（4）常规养护：灌木修剪、不定期常规维护。

（5）防治虫害：按照上级相关文件规定结合校园内绿植实际情况为校内树木剪除赿冬虫苞，涂毒绳药物喷洒治理等；

（6）施    肥：每年为校园内大的乔木及名贵树木施肥一次，视情况为花草施肥并要求每年用于树木养护实施的肥料不得低于1吨。

（7）浇水灌溉：每年为校园内绿植浇灌越冬水和草木返青水各一次，常规浇灌视当年气候情况而定；

（8）乔木防寒：每年为校园内大的乔木和名贵树木緾绕防寒草绳或防寒涂料，具体参照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》、《宿迁市园林绿化养护管理标准》等市内相关绿化养护标准；

（9）补 种：每年应该主动与甲方联系补种因为管养不力而死的病虫树和枯死树木，补植树种应与原树种或相近的树木。（需经甲方同意）

2、服务要求

（1）文明管养，为了不影响学校师生的教学秩序，管养工作尽量在法定节假日施工。管养工人在施工过程中做到工完场清，爱护学校的设施设备；

（2）安全管养，配备专职管养工作人员和专职监护人，熟悉校内基本情况，禁止在校园内抽烟喝酒，私拉乱接用电等存在安全隐患的行为；

（3）管养效果必须达到国家或规定的标准要求，周期性管养后若校内仍发现未按标准达标的地方，需根据校方要求随叫随到进行管养，直至合格：

（4）提供各类工作预案和药物中毒处置预案：

（5）管养施工过程中安全问题由中标单位自行负责。

3、乔木养护管理标准

(1)生长势正常，枝叶正常，无枯枝残叶：

(2)充分考虑树木与环境的关系，依据树龄及生长势强弱进行修剪；

(3)及时剪去干枯枝叶和病枝；

(4)适时灌溉、施肥，对高龄树木进行复壮；

(5)及时补植，力求苗木、规格等与原有的接近；

(6)病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理。

4、花灌木养护管理标准

(1)生长势正常，无枯枝残叶

(2)造型美观，与环境协调；花灌木可适时开花，及时修剪残花败叶；

(3)根据生长及开花特性进行合理灌溉和施肥；

(4)助记词时防除杂草；

(5)及时补植，力求种类、规格等与原有的接近；

(6)病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理。

5、绿篱、色块养护管理标准

(1)修剪应使轮廊清楚，线条整齐，每年整形修剪不少于3次；

(2)修剪后残留的枝叶应及时清除干净；

(3)适时灌溉和施肥、防治病虫害及杂草。

6、草坪养护管理标准

(1)根据立地条件和草坪的功能进行养护管理；

(2)草坪草生长旺盛，生机勃勃，整齐雅观，覆盖率达≥90%，杂草率≤5%，无明显坑洼积水，裸露地及时补植或补种；

(3)根据不同草种的特性和观赏效果、使用方向，进行定期修剪，使草坪草的高度一致，边缘整齐；

(4)草坪灌溉应适时、适量，务必灌好返青水和越冬水；

(5)草坪施肥时期、施肥量应根据草坪草的生长状况而定，施肥必须均匀，颗粒型追肥应及时灌水；

(6)及时进行病虫害防治，清除杂草；

（三）垃圾清运

1、总要求

配备两辆垃圾转运车辆，一辆负责校内垃圾托运到学校垃圾站，

流动拖。另一辆是专业的自卸车垃圾清运车辆，直接拖运至校外垃圾处理站，并配备与之相适应的垃圾桶100个，一天两次清运，清运完成，车辆可以离校。

（1）每天上午在8:30之前，晚上19:00之前完成所有垃圾清运

工作。
（2）应按照规定的时间及时转运生活垃圾，保证学校产生的生活垃圾不隔日、不积压；遇到突发工作，随叫随到，在转运过程中不得影响学校正常的教学及生活等秩序。
（3）负责每天到地点装车、转运生活垃圾，所需的人工、设备自行安排，所需相关费用自行承担；在转运过程中如发生的风险事故，责任自行承担，与学校无关。
（4）在垃圾清运时，应逐桶清运，避免遗漏；将桶内垃圾清运上车后，要将桶外周边零星垃圾清理入桶并装车。做到清运一只，干净一地。
（5）需自行办理清运垃圾所需的一切手续，准备车辆。
八、考核标准

（1）供应商不能做到垃圾日产日清或垃圾房及周围内脏乱的，每次从服务费中扣500 元；因没有关锁好垃圾房，致使其损毁的，每次从服务费中扣 50 元并全额赔偿维修费用。供应商的服务达不到服务要求的，每发现一项，从服务费中扣 100 元。保洁相关文件记录材料不完整或者有缺失的，每发现一次，从服务费中扣 100 元。

（2）凡因供应商管理不力或服务不符合要求，造成采购人校园环境混乱等而被市“四化”检查组、市创卫办、市精品城市创建小组曝光或被报纸、电视、广播、网络等媒体披露或被上级相关部门批评，每次从服务费中扣除2000元。

（3）校内检查被批评，每次从服务费中扣除500元

（4）有下列情形之一的采购人有权解除合同，并要求供应商向采购人支付合同服务费总额30%违约金。

（4.1）因工作不力，影响市里、学校创建的。

（4.2）因管理工作不力，造成安全事故，有人员伤亡的。

（4.3）学校无法安排或安排不能完成任务的。

（5）公司派驻的项目经理必须正常在学校办公，作息时间与学校时间同步，学校对项目经理出勤进行检查考勤，出勤考核缺席一次罚款 100元。

（6）供应商每月支付给员工不得低宿迁市最低工资标准，不得低于采购需求里对特殊岗位的工资要求，一经查出低于标准的，学校将从物业费用扣除。

（7）供应商没有按照协议约定时间及时转运生活垃圾造成积压的应视为投标人违约。乙方违约的应按服务总费用的10%向甲方支付违约金，甲方有权在支付服务费时予以直接扣除。
    （8）供应商每天在上午8:30之前，晚上19：00之前完成所有垃圾清运工作，时间延迟，扣除服务费1000元/次。

（9）供应商在垃圾清运时，应逐桶清运，避免遗漏；将桶内垃圾清运上车后，要将桶外周边零星垃圾清理入桶并装车。发现未按此项执行、扣除服务费500元/次。

（10）草坪养护：每年六次修剪，不定期杂草清除，杂草率不得超过5%，每年秋在季校园内绿地撒种黑麦草1次，没达要求扣除服务费500元/次。

（11）花草养护：每年2次（每年4月、10月左右开展）规模性养护及日常不定期养护，不合格扣除服务费1500元/次。

（12）乔木养护标准：每年1次（每年12月至次年2月开展）规模性修剪及日常不定期养护，不合格扣除服务费1000元/次。

（13）施    肥：每年为校园内大的乔木及名贵树木施肥2次，春季一次，秋季一次。不合格，扣除服务费1000元/次。

（14）浇水灌溉：每年为校园内绿植浇灌越冬水和草木返青水各一次，常规浇灌视当年气候情况而定。不合格扣除服务费1000元/次。

（15）修剪应使轮廊清楚，线条整齐，每年整形修剪不少于3次，不合格扣除服务费500元/次。

（16）修剪后残留的枝叶应及时清除干净并运离校园；一处不合格，扣除服务费1500元/处。

九、应对突发事件预案

- 确定突发事件处理预案，包括：火灾、爆炸、安全疏导、其他应急灯，以及卫生消毒、清洁环保、洪涝、雨雪、停电、停水等。

  - 消防：成立消防应急工作小组，全面负责领导、协调项目的消防安全工作；在项目范围内无论何时、何地，员工一旦发现火情，都有责任立即向消防中控室报警；组织疏散；后期处理工作等。

  - 卫生消毒：成立卫生应急小组；出现消杀事故应急处置程序，应急小组组长或值班人员进行确认后，立即启动相应的事故应急预案；卫生消杀注意事项等。

  - 清洁环保：在学校内设置校园环境保洁中心值班电话，并备有校园保洁工作应急预案相对应的联系电话；应急保洁清洗设备；应急物资储备等。

  - 雨雪：雨天预防预警机制，暴雨应急措施，雨雪天气，需要及时扫除积水、积雪；检查雨、污水井，提前清理，确保畅通无阻，防止出现安全隐患。

  - 洪涝：洪涝灾害及其衍生灾害所引发的有毒、有害化学物品泄漏事件等，制定预案，预警级别，应急响应方案。

  - 停水：应急处理流程，项目经理收到通知后应立即联系保洁人员，告知停水时间和区域，组织工作人员及时上岗；必要时安排应急小组参与停水应急处置工作。

2、书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练；每年按消防要求组织进行疏散演习2次；

3、有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；设有采购人求助与报警电话，24 小时有人值守；对紧急事故做出快速、正确的反应，尽可能减少破坏和损失程度；接到火警、警情后，三分钟内到达现场，协助保护现场，并报告采购人与警方。在遇到异常情况或采购人紧急求助时，三分钟内赶到现场，采取相应措施。

十、设备、工具要求

- 保洁物资耗材： 84 消毒液、大号垃圾袋、小号垃圾袋、洁厕灵、拖把、扫帚、一次性手套、抹布、喷壶等。（不限于）

- 垃圾清运设备：两辆垃圾运转车辆，其中一辆要求自卸垃圾清运车。配备与车辆相适应的垃圾桶100个等。

- 绿化管养工具：绿篱机、割草机、修剪工具若干。

3、保洁工具全新或9成新以上。

4、装备清单，包含办公用品、清洁工具、清洁用品、通讯器材，各种维修器材等工具，各种保洁专用警示牌等。

5、中标人进驻前一天，必须将以上设备、物品等配置到办公区，缺一不可。否则采购人将拒绝成交人进场，所产生的责任由中标人承担。合同生效后3个工作日内因成交人未将上述设备完全提供导致延误的，采购人将报财政部门进行处理。

6、公司统一服装，工作期间需穿工作服。

7、为更好地进行物业管理服务供应商应提供满足采购需求的必要工具。

十一、内部考核和培训制度

投标人要建立行之有效的内部考核和培训制度，建立健全内部考核制度激发项目组工作人员的工作积极性，并为员工建立全面的培训制度定期为员工展开培训加强技能培养，包括员工技能、服务、礼仪培训，现场管理人员的管理、领导力培训。

内部考核管理制度：按岗位要求跟踪考核，并建立月度、年度考核制，做好各种考核记录。对工作表现出色的员工进行奖励、晋升；对不能满足岗位要求的员工，则予退出岗位，进行待岗学习。考核内容：员工品行、工作能力、工作态度、遵规守纪等。

员工培训计划：经常性开展在岗人员业务交流，除寒暑假外，每月至少一次（人数至少达10人），培训内容包括对学生思想政治教育、安全、心理、急救知识、日常管理、突发事件处理等，并做好台账记录，上报采购人。

更好的服务加强项目组人员职业素养的提升。

十二、其他要求

- 供应商服务范围必须参照采购人制定的服务要求严格执行。

- 供应商须建立有效的人员聘用、培训、考核、使用和控制等管理制度。

- 对于采购人在突发情况下提出的应急要求，供应商应尽最大可能为提供服务便利，并不得以此为由提出追加服务收费等要求。

- 保洁、绿化及垃圾清运期间，如发生成交供应商工作人员工伤或遇成交供应商工作人员人身伤亡事故，均由成交供应商负责;由于成交供应商人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由成交供应商承担。

- 供应商自行提供工作中的打扫工具、耗材等物资。

6、其他属于物业管理服务范涛内的工作。

7、有下列情形之-的采购人有权解除合同，并要求供应商向采购人支付合同服务费总额 30%违约金。

(1)因保洁工作不力，影响市里、学校相关创建活动或其他重要活动的。

(2)因管理工作不力，造成安全事故，有人员伤亡的。

(3)因项目经理等工作人员3 次拒绝配合学校安排保洁工作或安排保洁不能完成任务的。

8、本物业服务项目，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务的推广运用，

- 第五部分  合同格式及条款

物业管理服务合同

合同编号：

甲方：   江苏省宿迁卫生中等专业学校     （以下简称甲方）

乙方：                     （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  号宿迁卫校物业管理服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款。

合同内容：

- 服务区域范围

宿迁卫校物业管理服务（保洁、绿化、垃圾清运）项目，教学楼（19、20、21、22、28、29、30、31 ）号楼楼内公共场所及毗连周边公共区域的保洁；行政楼（23、24、25 号楼），楼内公共场所及毗连周边公共区域的保洁等工作。（具体内容见采购文件和乙方的响应文件）。

1、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

3、乙方聘用的人员。

4、履行方式：乙方按甲方采购要求及合同约定提供服务，服务过程中的各种风险由乙方承担；实施方式由乙方视情况自定，费用自负。

二、价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.人员配置及费用

| 岗位类别 | 数量 | 工资标准 （元/月/人） | 月工资总额 | 社保 | 意外险 （或雇主责任险） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 |  |  |  |  |
| 保洁员 | 17 |  |  |  |  |
| 保洁班长 | 1 |  |  |  |  |
| 绿化工 | 3 |  |  |  |  |
| 垃圾转运工 | 2 |  |  |  |  |

2、付款方式及相关要求

2.1付款方式：合同签订后，采购人在收到中标人发票10个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款。服务费用由采购人按每季度支付。中标人按月根据实际发生的所有后勤物业管理（考核后的）费用开据合法票据，采购人在收到中标人发票后的 10个工作日内将前季度实际发生的所有后勤物业管理（考核后的）费用支付给中标人。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

2.2每次付款前依据考核标准，扣除应扣款项后支付应付费用，考核分数在90（含）分以上的，支付当期全部费用；考核分数在70（含）-90（不含）分的，支付当期应支付金额的90%；考核分数在60（含）-70（不含）分的，支付当期应支付金额的80%；考核分数在60以下分的，支付当期应支付的金额的60%。

2.3甲方按照中标人实际投入人员数量及各单项人均费用并经考核完成后据实结算。合同期间，如增减服务范围，按实际增减的人员和单项人均单价调整服务价款。中标人未按要求向采购人提供发票的，采购人有权不予付款，直至发票按要求提供正确为止。采购人有权从应付款项中直接扣除应由中标人承担的违约金及其他相关款项。

2.4发票及相关材料：乙方应按甲方要求提供完整、合法有效的增值税发票（包含当期人员工资总额、社保总额、垃圾清运费、耗材费、设备折旧费等明细），并附乙方当期为甲方提供服务人员考勤记录、工资支付记录（须提供银行机构出具的员工工资支付明细证明）、已缴纳社保相关证明资料（1、社保缴纳证明须列明每个服务人员的社保缴纳情况，以社保主管部门出具的为准；2、社保证明缴款单位为中标人）、雇主责任险或意外险原件，采购人将按照经确认的服务名单核对工资支付、社保缴纳等资料，符合付款条件的，采购人将按规定支付合同款。甲方在付款完成后将款项支付相关材料（发票、员工工资支付证明、社保缴纳证明及付款回执等）存档备案。

2.5乙方须按以不低于投标报价确定标准给员工发放工资、给符合缴纳社会保险成员全额缴纳社保、给全员全额购买意外险（或雇主责任险），相关标准在采购合同中予以明确，如中标人违反合同约定，采购人将按违约处理不予支付当期合同款，并有权扣除违约金5万元或解除合同，并按擅自变更合同违法行为报监管部门处罚。另如有违反《劳动法》等相关规定的，报相关主管部门处理。

2.6甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括物业人员的衣食住行），物业服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

2.7确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。

2.8在本合同履行过程中，若因国家或地方政府政策的变化致使有些岗位需要取消的，双方一致同意合同亦作相应变更，人员由乙方妥善安置，相应费用甲方不再支付。

2.9乙方按专业化要求配置管理服务人员，配备调整管理服务人员必须经甲方面试或审核同意；物业管理服务与收费质价相符；本项目物业管理区域内所有物业管理服务达到《宿迁市市区物业管理办法》及甲方要求。

2.10履约过程中，如乙方服务人员经甲方同意进场更换导致服务人数不足的，采购人将按照相应的日工资进行扣除后支付当期的合同款。未经甲方同意擅自减少服务人员数量的，将按违约处理不予支付当期合同款，并有权收取违约金5万元或解除合同。

2.11履约过程中，所需工具、设备、物耗等均由乙方提供，乙方必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备、物耗，如乙方提供工具、设备、物耗等质量不符合采购人要求的，应无条件更换。

2.12履约过程中，乙方应根据工作需要，安排好双休日及节假日的值班人员，编制各岗位排班表报采购人备案后执行，并按规定发放加班费。

3、发票开具方式：与合同主体一致的增值税专用发票。

4、履行期限

1年，管理时间自   年   月   日至  年  月  日。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在合同期内提前两个月通知对方。

5、服务要求

按招标文件采购需求服务标准进行服务。

6、甲、乙双方责任

6.1 甲方责任

6.1.1审定乙方制定的物业管理方案；

6.1.2制定物业管理考核标准，并定期检查（每月一次以上）考核乙方管理工作的执行情况；

6.1.3审定乙方提出的物业管理服务计划、物业管理服务管理制度；

6.1.4负责向乙方提供物业管理用房、库房等物业用房(产权属甲方)，由乙方无偿使用；

6.1.5按委托合同规定定期准时向乙方支付物业管理服务费用；

6.1.6提供乙方进行物业管理服务所必须的水、电供应；协助乙方做好物业管理工作的宣传教育、文化生活；

6.1.7法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

6.2 乙方责任

6.2.1根据有关法律、法规、本合同规定及本物业实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案等工作目标；

6.2.2乙方需依据考核标准加强管理，提高服务水平；

6.2.3加强对日常运行的安全监管，建立设备设施日常安全检查制度，外来人员进出登记制度；

6.2.4在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员承担本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理责任转让给第三方；

6.2.5向甲方书面告知物业使用的有关规定，当甲方和物业使用人装修物业时，书面告知有关限制条件，并负责监督；

6.2.6本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理用房及物业管理的全部档案资料；

6.2.7负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

6.2.8必须服从相关领导的工作安排，遵守机关的相关纪律要求，品德高尚，作风正派，身体、心理健康（不能有传染病，不能有精神病），吃苦耐劳；

6.2.9保洁人员必须在上班前打扫好厕所；

6.2.10有特殊岗位的必须持证上岗；

6.2.11合同期间，业主可以对服务人员数量进行调整，最终按调整后实际人员数量支付服务费用，物业公司必须服从；

6.2.12工作时统一着装，佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切；接待时主动、热情、规范；用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳，耐心细致；

6.2.13有完善的值班制度和交接班制度；发现问题及时联系值班人员；大楼工作人员进出有详细的登记记录；其他工作有记录；

6.2.14每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内作出响应并及时修复，常规报修2小时内作出响应并修复；若不能在规定时间内修复，要有紧急处理措施，并对业主做出合理解释，做出限时承诺。服务时限不得以节假日和休息时间顺延（雨天筑漏可不受2日限制）；

6.2.15法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

7、违约责任

7.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

7.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

7.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

7.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

7.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

7.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7.7除不可抗力外，乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标,由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款中扣除并可提出索赔要求。

7.8未经甲方许可，乙方将承包的物业管理服务转包他人，采购人有权终止合同。

7.9乙方长期（连续两个月内）有人员不到位，影响物业管理质量的，经甲方要求及时改正，乙方仍拒不改正的，甲方将报经财政监管部门终止合同。

7.10因乙方管理不善，导致甲方出现生命财产安全重大事故的（如有人员伤亡医药费在5万元以上的或有财产损失5万元以上的），甲方将报经财政监管部门终止合同，乙方对甲方造成的经济损失负有赔偿责任。

8、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

9、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列方式解决：

9.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

9.2向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

10、合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

电话:                                    电话:

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人基本情况
二、投标声明及承诺函
三、法人授权书
四、开标一览表
五、投标分项报价表
六、中小企业或残疾人福利性单位声明函
七、项目经理
八、项目组人员（人员素质）
九、企业业绩

十、人员配备要求承诺函

十一、服务要求承诺（一）及相关服务方案

十二、服务要求承诺（二）及相关服务方案

十三、考核标准承诺

十四、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 二、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 三、法定授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

- 日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) : 供应商名称

采购项目编号：

采购项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

日期：     年     月     日

- 五、投标分项报价表

| 项目组成员工资、保险 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项内容 | 费用单价/月工资 （元） | 人数 | 月数 | 合价/1年工资 （元） |
| 1 | 人员工资（基本工资+绩效工资）核算 | 项目经理 |  | 1 | 12 |  |
| 2 |  | 保洁员 |  | 18 | 12 |  |
| 3 |  | 绿化工 |  | 3 | 12 |  |
| 4 |  | 垃圾转运工 |  | 2 | 12 |  |
| 7 | 保险费用 | 意外险 |  | 24 | 12 |  |
| 8 |  | 社保 |  |  | 12 |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 分项报价（元/1年） |  |  |  |  |
| 9 | 设备(工具)或者折旧费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 耗材费（办公用品等） |  |  |  |  |  |
| 11 | 服装费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 垃圾清运费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 人员福利核算（中秋、春节、高温补贴、可能产生的加班费等） |  |  |  |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他费用（投标人可以自行添加） |  |  |  |  |  |
| 15 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 增值税纳税人身份： ；税率： （明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人并提供相关证明） |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

备注：

1、明细报价表中列明的项目不接受赠送。

2、人员工资合价=人员月工资*人员数量*月数

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 七、项目经理

拟选派项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需按要求提供项目经理有关证书证明。

2、如中标，项目经理须本表承诺实施，不得更换。

## 八、项目组人员（人员素质）

投标人项目组人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 证书 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保洁班长 |  |  |  |  |  |

注： 1、评分标准中涉及的项目组成员均可在本表中填报，相关证明资料附后其他人员无需在本表中明确，中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购单位备案同意即可;2、如投标人中标，项目组人员必须按本表中承诺人员操作，不得随意更换。

- 九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、人员配备要求承诺函

人员配备要求承诺函

江苏省宿迁卫生中等专业学校：

根据                 号                      招标文件相关要求，承诺如下：

针对“第四部分、采购需求-六、人员配备要求”内容，我单位完全响应，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（加盖CA电子公章）：

- 十一、服务要求承诺（一）及相关服务方案

1、服务要求承诺（一）

江苏省宿迁卫生中等专业学校：

根据                  号                  招标文件相关要求，承诺如下：

完全响应本项目采购需求“七、服务要求标准-（一）保洁具体要求”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（加盖CA电子公章）：

2、相关服务方案

（按照评分标准相关要求提供方案）

- 十二、服务要求承诺（二）及相关服务方案

1、服务要求承诺（二）

江苏省宿迁卫生中等专业学校：

根据                号                招标文件相关要求，承诺如下：

完全响应本项目采购需求“七、服务要求标准-（二）绿化管养、（三）垃圾清运”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（加盖CA电子公章）：

2、相关服务方案

（按照评分标准相关要求提供方案）

- 十三、考核标准承诺

考核标准承诺

江苏省宿迁卫生中等专业学校：

根据根据                   号                 招标文件相关要求，承诺如下：

完全响应本项目采购需求“八、考核标准”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（加盖CA电子公章）：

- 十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。