招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0037

项目名称：市一院污水处理设备改造及运维

项目属性：货物类项目

常熟市中竣招标代理有限公司

2024年6月26日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件的说明	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	9

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	55

附件1 开标一览表	58

附件2 报价明细表	59

附件3 技术参数响应及偏离表	60

附件4 商务条件响应及偏离表	61

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	62

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	62

附件7 法定代表人授权书	63

附件8 投标函	64

附件9 中小企业声明函	65

附件10 残疾人福利性单位声明函	67

附件11 实质性要求响应及偏离表	68

附件12 投标货物综合说明	71

附件13 项目实施方案	72

附件14 质量保证和售后服务承诺	73

附件15 业绩一览表	74

附件16 其他	75

第一章  投标邀请

受常熟市第一人民医院的委托，常熟市中竣招标代理有限公司就市一院污水处理设备改造及运维（JSZC-320581-CSZJ-G2024-0037）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 市一院污水处理设备改造及运维招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年7月17日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0037

2、项目名称：市一院污水处理设备改造及运维

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币450万元。

5、采购需求：常熟市第一人民医院所需的市一院污水处理设备改造及运维，主要内容包含污水处理设备的供货、安装、运维等。

6、合同履行期限：合同签订后的3个月内（设备全部安装调试完毕）。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：2024年6月26日至2024年7月3日，每天上午00：00～12：00，下午12：00～23：59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2024年7月17日13点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。

3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

9、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市第一人民医院

地 址：常熟市书院街1号

联系方式：0512-52772783（徐雪明）

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市中竣招标代理有限公司

地 址：常熟市金枫家园50幢301

联系方式：0512-51531288、0512-51531068（邵明珠）

3、项目联系方式

项目联系人：徐雪明（采购人）、邵明珠（代理机构）

电 话：0512-52772783、0512-51531068

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市中竣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币叁万柒仟肆佰伍拾元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、报价明细表、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、投标货物综合说明、项目实施方案、质量保证和售后服务承诺、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的合计总价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

7、投标货物综合说明

7.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供货物的综合性能情况进行说明。

8、项目实施方案、质量保证和售后服务承诺、业绩情况

8.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案，如项目改造方案、现场安装实施方案、项目安全文明施工措施、现场运维服务方案、突发事故应急预案与处理措施、人员配置情况、设备配备情况等。

8.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和售后服务承诺，如免费质量保证等。

8.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的污水处理设施（或污水处理）项目运维（或维护）业绩情况。

9、其他

9.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他材料。

10、投标有效期

10.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

11、投标有效期的延长

11.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者更正。

投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和更正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标总报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6 如属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

5.7 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标总报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1、确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。

1.2 评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、货物（包含与货物相关的服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市中竣招标代理有限公司 市一院污水处理设备改造及运维（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0037） 项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金、安装费、调试费、人工费、技术支持与培训费、运输装卸费、保险费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同货物

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称及规格：

货物数量：

第四条  合同总价

1、合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币     元（大写       ）。本合同为固定总价合同。

第五条  付款方式

1、签订合同后的30日历天内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

2、所有货物运至甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%。

3、项目验收合格一周年后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的20%。

4、项目验收合格二周年后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的20%。

5、项目验收合格三周年后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的20%。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。

第六条  权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

5、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第八条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交付时间：合同签订后的3个月内（设备全部安装调试完毕）。

3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：甲方指定地点（常熟市范围内指定地点）。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

5、甲方有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地（现场清空、施工界面提供）和有关设备的安装位置；

（2）负责设备车辆进大门口围挡拆除；

（3）提供符合安装施工调试要求的电源、网线和水源等；

（4）负责乙方安装施工调试期间与其他单位交叉作业时的协调工作；

（5）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（6）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行验收。经甲方组织相关人员验收合格后，由甲方签署验收单并加盖单位公章。若甲方验收不认可，可由乙方向相关法定质量监督部门申报验收，验收不合格的，费用由乙方承担。若验收合格，则由甲方承担相应费用。

2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

（1）从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试。

（2）货物免费质量保证期   年，自甲方最终验收合格之日起计算。

（3）接到用户报修通知，乙方应在半小时内响应，维修人员应在1小时内到达现场。乙方应在接到甲方通知后12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过12小时的，甲方有权扣减1000元/次，乙方拒绝维修或迟延维修超过12小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

（4）免费质量保证期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

（5）若在免费质量保证期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

（6）免费质量保证期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款10%的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.5%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.5%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的5%，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同价款总额的20%，作为违约金。

4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

（1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

（2）交付的货物因交付或验收以前的原因而产生毁损／灭失／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

（3）交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被政府部门等进行查处或者制裁；

（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

（6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

（1）乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

（2）乙方出现转包情形的；

（3）乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十七条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十八条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十九条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第二十条  履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第二十一条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十二条  通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十三条  合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

2、本合同一式三份，以简体中文书写，甲方、乙方、常熟市中竣招标代理有限公司各执一份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                         乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                 法定代表人或授权代表签字：

日期：                                     日期：

第四章  采购需求

项目名称：市一院污水处理设备改造及运维

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0037

采 购 人：常熟市第一人民医院

一、项目说明：

1、项目简介：常熟市第一人民医院污水处理现有处理工艺为一级强化处理工艺，对COD、氨氮等生化指标控制有限，且设备老旧、现场环境差、管线布局杂乱；故特此开展市一院污水处理设备改造及运维工作。

2、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品”）。

3、投标人负责事项说明：

3.1负责所有货物的供货、运输、装卸及安装过程中所需的所有安装辅料，承担相关设备的保管责任。

3.2负责所有货物的安装调试，并按用户使用需求对设备实施相应的配置及性能调试。

3.3负责安装过程中的相关施工费用（含墙面开孔、修补等改造工作），负责所有施工安全责任。

3.4负责方舱医院隔离点利旧设备运输及吊装，利旧设备清单详见下表：

| 序号 | 利旧设备原名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 | 地上式碳钢防腐，15.5×3×3m | 套 | 1 |
| 2 | 调节池 | 地上式碳钢防腐，15.5×3×3m | 套 | 1 |
| 3 | 好氧池 | 地上式碳钢防腐，15.5×3×3m | 套 | 1 |
| 4 | 二级消毒脱氯池 | 地上式碳钢防腐，15.5×3×3m | 套 | 1 |
| 5 | 设备间 | 地上式碳钢防腐，15.5×3×3m | 套 | 1 |

3.5负责槽体人孔、内部功能及进出水功能改造及清理。

3.6负责板框压泥机房设备拆除，拆除设备由采购人处置。

3.7负责将电缆由地下总配电室铺设至污水站控制室电柜处或废气处理设备电柜处（包含线缆铺设、过路开挖回填、套管防护等费用），具体位置由投标人自主设计确认。

3.8免费提供完整的技术资料、维护维修手册和配件清单，并负责设备相关操作、维护培训。

3.9负责在免费质量保证期内提供质保服务。

3.10本招标文件中规定由投标人负责的其他事项。

4、采购人负责事项说明：

4.1负责自来水接入加药设备间；网线拉至电控间。

4.2负责设备间内设置排风扇、空调、照明、插座等。

4.3负责本项目进水管道、出口管道对接；废气管道高空排放对接；排水往市政管网对接。

4.4负责项目实施过程中的外部协调工作。

4.5负责对施工过程中的施工质量进行监督检查。

5、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：贾伟，联系电话：0512-52223988。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

6、交货地点：采购人指定地点（常熟市范围内指定地点）。

7、交付时间：合同签订后的3个月内（设备全部安装调试完毕）。

8、付款方式：

8.1签订合同后的30日历天内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

8.2所有货物运至采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%。

8.3项目验收合格一周年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的20%。

8.4项目验收合格二周年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的20%。

8.5项目验收合格三周年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的20%。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第8.1条规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述付款方式要求的作无效投标处理。

9、本项目采购预算为￥4500000.00元（人民币肆佰伍拾万元整），投标总报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

10、采购人不提供食宿。

11、本项目不接受联合体参加投标。

二、项目配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、格栅池（池体利旧） |  |  |  |  |
| 1 | 机械格栅 | 1 | 台 |  |
| 2 | 栅渣压榨机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 栅渣小车 | 1 | 台 |  |
| 4 | 液位差计 | 1 | 套 |  |
| 5 | 机械格栅密闭罩 | 1 | 项 |  |
| 6 | 就地控制箱 | 1 | 台 |  |
| 二、调节池（池体利旧） |  |  |  |  |
| 1 | 调节池出水泵 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 2 | 调节池搅拌装置 | 4 | 台 |  |
| 3 | 超声波液位计 | 1 | 台 |  |
| 4 | 电磁流量计 | 1 | 只 |  |
| 5 | 有毒气体检测报警仪 | 1 | 只 |  |
| 6 | 事故状态自动切换装置 | 1 | 套 |  |
| 7 | 就地控制箱 | 1 | 台 |  |
| 三、事故池（事故池I池体利旧，事故池II壳体利旧） |  |  |  |  |
| 1 | 事故池I | 1 | 座 | 由序号1.1~1.5组成。 |
| 1.1 | 事故池I出水泵 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 1.2 | 事故池I搅拌装置 | 2 | 台 |  |
| 1.3 | 超声波液位计 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 事故状态自动切换装置 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 就地控制箱 | 1 | 台 |  |
| 2 | 事故池II | 2 | 座 | 由序号2.1~2.5组成。 |
| 2.1 | 事故池II出水泵 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 2.2 | 事故池II搅拌装置 | 4 | 台 |  |
| 2.3 | 超声波液位计 | 1 | 台 |  |
| 2.4 | 事故状态自动切换装置 | 1 | 套 |  |
| 2.5 | 就地控制箱 | 1 | 台 |  |
| 四、新建生化处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 新建水解酸化系统（壳体利旧） | 1 | 项 | 由序号1.1~1.6组成。 |
| 1.1 | 水解酸化布水装置 | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 水解酸化搅拌装置 | 2 | 台 |  |
| 1.3 | 水解酸化池填料 | 1 | 套 |  |
| 1.4 | 水解酸化收水装置 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 有毒气体检测报警仪 | 1 | 只 |  |
| 1.6 | 就地控制箱 | 1 | 台 |  |
| 2 | 新建接触氧化系统（壳体利旧） | 1 | 项 | 由序号2.1~2.7组成。 |
| 2.1 | 接触氧化MBBR填料 | 1 | 套 |  |
| 2.2 | 接触氧化池专用曝气装置 | 1 | 套 |  |
| 2.3 | 接触氧化池曝气风机 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 2.4 | 曝气风机变频控制系统 | 1 | 项 |  |
| 2.5 | 硝化液回流泵 | 3 | 台 | 2用1备 |
| 2.6 | 在线溶解氧仪 | 1 | 台 |  |
| 2.7 | 就地控制箱 | 1 | 台 |  |
| 3 | 新建MBR系统（壳体利旧） | 1 | 项 | 由序号3.1~3.10组成。 |
| 3.1 | MBR膜组件 | 2 | 组 |  |
| 3.2 | MBR进水切换装置 | 1 | 套 |  |
| 3.3 | MBR膜池污泥回流与外排泵 | 3 | 台 | 2用1备 |
| 3.4 | 污泥回流量控制装置 | 1 | 套 |  |
| 3.5 | MBR膜池液位传感 | 2 | 台 |  |
| 3.6 | MBR膜曝气风机 | 1 | 台 |  |
| 3.7 | MBR抽吸泵 | 4 | 台 | 2用2备 |
| 3.8 | MBR反洗泵 | 2 | 台 |  |
| 3.9 | MBR清洗装置 | 1 | 套 |  |
| 3.10 | 就地控制箱 | 1 | 台 |  |
| 4 | 新建消毒系统（壳体利旧） | 1 | 项 | 由序号4.1~4.7组成。 |
| 4.1 | 消毒池搅拌装置 | 2 | 台 |  |
| 4.2 | 余氯检测仪 | 1 | 台 |  |
| 4.3 | 达标/不合格水切换装置 | 1 | 套 |  |
| 4.4 | 消毒池加药装置 | 2 | 套 | 1用1备 |
| 4.5 | 洗眼器 | 1 | 台 |  |
| 4.6 | 漏氯报警仪 | 1 | 只 |  |
| 4.7 | 强制排风扇 | 1 | 台 |  |
| 5 | 新建脱氯系统（壳体利旧） | 1 | 项 | 由序号5.1~5.3组成。 |
| 5.1 | 脱氯池搅拌装置 | 1 | 台 |  |
| 5.2 | 余氯检测仪 | 1 | 台 |  |
| 5.3 | 还原剂加药装置 | 2 | 套 | 1用1备 |
| 6 | 新建巴氏槽系统（新建地上槽） | 1 | 项 | 由序号6.1~6.2组成。 |
| 6.1 | 巴歇尔槽 | 1 | 台 |  |
| 6.2 | 视频监控设备 | 1 | 台 |  |
| 7 | 新建污泥脱水系统（壳体利旧） | 1 | 项 | 由序号7.1~7.10组成。 |
| 7.1 | 污泥池搅拌装置 | 1 | 台 |  |
| 7.2 | 污泥泵 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 7.3 | 污泥池液位传感器 | 1 | 台 |  |
| 7.4 | 叠螺脱水机 | 1 | 台 |  |
| 7.5 | 叠螺脱水机支架 | 1 | 项 |  |
| 7.6 | 叠螺机密闭罩 | 1 | 项 |  |
| 7.7 | 压榨液回流装置 | 1 | 项 |  |
| 7.8 | 污泥消毒加药装置 | 2 | 套 | 1用1备 |
| 7.9 | PAM加药装置 | 2 | 套 | 1用1备 |
| 7.10 | 就地控制箱 | 1 | 台 |  |
| 五、新建废气处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 废气处理装置 | 1 | 套 |  |
| 2 | 烟囱及支架 | 1 | 套 |  |
| 3 | 取样平台 | 1 | 项 |  |
| 六、电气控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电气控制柜 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电缆桥架 | 1 | 套 | 预估300米 |
| 3 | 电缆 | 1 | 项 | 预估300米 |
| 4 | 远程控制平台 | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频监控 | 1 | 套 |  |
| 七、管道、支架、辅材系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管道材料 | 1 | 项 |  |
| 2 | 支架辅材 | 1 | 项 |  |
| 八、一体化设备壳体改造 |  |  |  |  |
| 1 | 壳体清理 | 5 | 项 |  |
| 2 | 壳体加固 | 5 | 项 |  |
| 3 | 新增内部分隔 | 5 | 项 |  |
| 4 | 新增孔洞 | 5 | 项 |  |
| 5 | 壳体防腐 | 5 | 项 |  |
| 6 | 壳体外立面出新 | 5 | 项 |  |
| 九、安装部分 |  |  |  |  |
| 1 | 设备材料运输 | 1 | 项 |  |
| 2 | 吊装就位 | 1 | 项 |  |
| 3 | 一体化设备内安装 | 1 | 项 |  |
| 4 | 外部管线材料安装 | 1 | 项 |  |
| 5 | 保温 | 1 | 项 |  |
| 6 | 标识系统 | 1 | 项 | 设备的标识、标牌 |
| 十、其他部分 |  |  |  |  |
| 1 | 工艺调试 | 1 | 项 |  |
| 2 | 培训 | 1 | 项 |  |
| 3 | 水质检测 | 1 | 项 |  |
| 4 | 废气检测 | 1 | 项 |  |
| 5 | 池体清淤 | 1 | 项 |  |
| 6 | 安装期间废水应急处置 | 1 | 项 |  |
| 7 | 项目运维服务 | 3 | 年 | 自项目验收合格之日起3年。 |

注：①项目配置要求中的MBR膜组件为本项目核心产品。

②项目配置要求中的有关线材、辅材等数量均为预估量，投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，一旦中标，中标总价均不予调整。

三、技术性能参数要求：

### （一）总体要求

1、改造后达到的效果应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、监管部门卫生部门、环保部门等相关要求。

2、整体工艺流程采用“格栅+调节+水解+接触氧化+MBR膜+消毒+脱氯”处理工艺，其中地下水池利旧使用，工艺新增水解接触氧化+MBR膜，工艺新增设计有事故池。

### （二）具体技术性能参数要求

1、格栅池（池体利旧）

1.1机械格栅

1.1.1渠宽B＝1000mm，栅隙b=10mm。处理量：≥1300m³/d。渠深满足土建要求（可按照原有渠深配置）。材质：304不锈钢。

1.2栅渣压榨机

1.2.1型式：螺旋压榨机。流量：Q≥0.6m³/h。材质：304不锈钢。设备具备栅渣自动压榨脱水功能。

1.3栅渣小车

1.3.1容积≥120L。材质：304不锈钢。设备搭载医疗废物收集箱。

1.4液位差计

1.4.1型式：超声波液位差计。测量范围：0~5m。模拟输出4~20mA，DC24V。精度：0.5%FS。

1.4.2实现对机械格栅前后液位的实时监控。

1.5机械格栅密闭罩

1.5.1尺寸：≥L2500×W2500×H2000mm。

1.5.2型式：可拆卸组装方式。材质：有机玻璃+304。便于后续格栅检修，预留清渣门、废气收集口。

1.6就地控制箱

1.6.1型式：室外防雨型。材质：304。

1.6.2尺寸：≥500×600×200mm。

1.6.3实现对格栅设备组的就地/远程切换、就地控制。

2、调节池（池体利旧）

2.1调节池出水泵

2.1.1型式：无堵塞潜污泵。材质：304。流量：Q≥65m³/h。扬程：H≥12m。功率：P≥5KW。

2.1.2设备完整包含切割搅匀、耦合、导杆、起吊、管道等辅助系统。叶轮采用半开放式、双组式SiC机械密封。

2.2调节池搅拌装置

2.2.1型式：潜水搅拌机。电压：380V。功率：≥2.2KW。材质：304。

2.2.2设备完整包含导流罩、吊梁、支撑架、导杆、手摇葫芦等。采用免维护轴承，确保可靠运行。电机F级绝缘，IP68，电机可24小时连续运行。

2.3超声波液位计

2.3.1测量范围：0~5m。模拟输出4~20mA，DC24V。精度：0.5%FS。稳定性误差：≤0.1%FS。

2.4电磁流量计

2.4.1流量：0~100m³/h。过流介质：医疗废水。电压：220V。工作压力：1.0MPa。通讯方式：4~20mA输出，带RS485通讯。连接方式：法兰。型式：一体式。电极：钛材。衬里：采用聚四氟乙烯。

2.5有毒气体检测报警仪

2.5.1型式：硫化氢气体检测报警仪。量程：0~100ppm。材质：配套仪表箱材质采用304。

2.6事故状态自动切换装置

2.6.1过滤介质：医疗废水。材质：组合件。DN150，PN10。

2.6.2设备根据上位指令可实现正常/事故状态远程自动切换，带开度反馈。

2.7就地控制箱

2.7.1型式：室外防雨型。材质：304。

2.7.2尺寸：≥500×600×200mm。

2.7.3实现对调节池设备组的就地/远程切换、就地控制。

3、事故池（事故池I池体利旧，事故池II壳体利旧）

3.1事故池I

3.1.1事故池I出水泵

3.1.1.1型式：无堵塞潜污泵。材质：304。流量：Q≥65m³/h。扬程：H≥12m。功率：P≥4KW。

3.1.1.2设备完整包含切割搅匀、耦合、导杆、起吊、管道等辅助系统。叶轮采用半开放式、双组式SiC机械密封。

3.1.2事故池I搅拌装置

3.1.2.1型式：潜水搅拌机。电压：380V。功率：≥1.5KW。材质：304。

3.1.2.2设备完整包含导流罩、吊梁、支撑架、导杆、手摇葫芦等。采用免维护轴承，确保可靠运行。电机F级绝缘，IP68，电机可24小时连续运行。

3.1.3超声波液位计

3.1.3.1测量范围：0~5m。模拟输出4~20mA，DC24V。精度：0.5%FS。稳定性误差：≤0.1%FS。

3.1.4事故状态自动切换装置

3.1.4.1过滤介质：医疗废水。材质：组合件。DN150，PN10。

3.1.4.2设备根据上位指令可实现正常/事故状态远程自动切换，带开度反馈。

3.1.5就地控制箱

3.1.5.1型式：室外防雨型。材质：304。

3.1.5.2尺寸：≥500×600×200mm。

3.1.5.3实现对事故池I设备组的就地/远程切换、就地控制。

3.2事故池II

3.2.1事故池II出水泵

3.2.1.1型式：无堵塞潜污泵。材质：304。流量：Q≥65m³/h。扬程：H≥12m。功率：P≥4KW。

3.2.1.2设备完整包含切割搅匀、耦合、导杆、起吊、管道等辅助系统。叶轮采用半开放式、双组式SiC机械密封。

3.2.2事故池II搅拌装置

3.2.2.1型式：潜水搅拌机。材质：304。电压：380V。功率：≥1.5KW。

3.2.2.2设备完整包含导流罩、吊梁、支撑架、导杆、手摇葫芦等。采用免维护轴承，确保可靠运行。电机F级绝缘，IP68，电机可24小时连续运行。

3.2.3超声波液位计

3.2.3.1测量范围：0~5m。模拟输出4~20mA，DC24V。精度：0.5%FS。稳定性误差：≤0.1%FS。

3.2.4事故状态自动切换装置

3.2.4.1过滤介质：医疗废水。材质：组合件。DN150，PN10。

3.2.4.2设备根据上位指令可实现正常/事故状态远程自动切换，带开度反馈。

3.2.5就地控制箱

3.2.5.1型式：室外防雨型。材质：304。

3.2.5.2尺寸：≥500×600×200mm。

3.2.5.3实现对事故池II设备组的就地/远程切换、就地控制。

4、新建生化处理系统

4.1新建水解酸化系统（壳体利旧）

4.1.1水解酸化布水装置

4.1.1.1型式：复合水解池布水装置。过流介质：医疗废水。处理规模：≥1300m³/d。材质：碳钢重度防腐。

4.1.1.2可自动布水，设备完整包含母管、支管、脉冲发生装置、排气装置等全部附件。

4.1.2水解酸化搅拌装置

4.1.2.1型式：潜水搅拌机。电压：380V。功率：≥1.5KW。材质：304。

4.1.2.2设备完整包含导流罩、吊梁、支撑架、导杆、手摇葫芦等。采用免维护轴承，确保可靠运行。电机F级绝缘，IP68，电机可24小时连续运行。

4.1.3水解酸化池填料

4.1.3.1型式：可提升生物束填料。材质：聚氨酯。

4.1.3.2填料体积：≥75m³。填料的更换不影响设备的正常运行，可实现不停机检修。货物完整包含填料、支架、导杆、提升装置等全套附件，池内均布。

4.1.4水解酸化收水装置

4.1.4.1型式：复合水解池收水装置。处理规模≥1300m³/d，堰负荷≤1.7L/（m·s）。

4.1.4.2材质：碳钢重度防腐。过流介质：医疗废水。

4.1.4.3均匀布水，设备完整包含抗浮孔、支架、螺栓、浮渣挡板等全套附件。

4.1.5有毒气体检测报警仪

4.1.5.1型式：硫化氢气体检测报警仪。量程：0~100ppm。材质：配套仪表箱材质采用304。

4.1.6就地控制箱

4.1.6.1型式：室外防雨型。材质：304。

4.1.6.2尺寸：≥500×600×200mm。

4.1.6.3实现对水解酸化系统设备组的就地/远程切换、就地控制。

4.2新建接触氧化系统（壳体利旧）

4.2.1接触氧化MBBR填料

4.2.1.1型式：可提升MBBR悬浮填料。材质：聚氨酯。

4.2.1.2尺寸：50*50*50mm。

4.2.1.3填料体积：≥50m³。填料的更换不影响设备的正常运行，可实现不停机检修。货物完整包含生物填料、隔离网、防堵塞反冲系统。

4.2.2接触氧化池专用曝气装置

4.2.2.1型式：可提升式管式微孔曝气器。服务面积：≥69.8m²。

4.2.2.2膜片材质：EPDM。基体材质：ABS管件。设备完整包含304曝气管、提升支架、气管、气阀等全套附件。

4.2.3接触氧化池曝气风机

4.2.3.1型式：空气悬浮风机。风机流量≥18.5m³/min。风机压力≥40kpa。

4.2.3.2结构形式：离心式。压缩级数：单级。流量调节形式：变频器调节，流量可调范围40%~100%。电机冷却方式：采用风冷自冷却系统，确保在炎热的夏季，鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行。轴承类型：空气悬浮轴承，无需润滑油。日常维护只需更换滤芯，无需任何其他维护。

4.2.4曝气风机变频控制系统

4.2.4.1型式：风机自带变频控制系统。控制方式：采用变频调速控制，可以提供多种控制模式。包括：流量控制模式、风压控制模式、DO控制模式、转速控制模式、定负荷控制模式以及溶解氧模式。

4.2.5硝化液回流泵

4.2.5.1型式：无堵塞潜污泵。材质：304。流量：Q≥60m³/h。扬程：H≥12m。功率：P≥4KW。

4.2.5.2设备完整包含切割搅匀、耦合、导杆、起吊、管道等辅助系统。叶轮采用半开放式、双组式SiC机械密封。

4.2.6在线溶解氧仪

4.2.6.1型式：溶氧仪。测量范围：0~20mg/L。模拟输出4~20mA，DC24V。

4.2.6.2实现对接触氧化池溶解氧的实时监控，并对曝气变频控制。

4.2.7就地控制箱

4.2.7.1型式：室外防雨型。材质：304。

4.2.7.2尺寸：≥500×600×200mm。

4.2.7.3实现对接触氧化系统设备组的就地/远程切换、就地控制。

4.3新建MBR系统（壳体利旧）

4.3.1  MBR膜组件

4.3.1.1型式：高抗污染中空纤维膜。材质：亲水改性PVDF。性能：15s接触角≤18°。

4.3.1.2处理规模：单组≥1300m³/d，膜通量不大于10LMH。2组并联布置，货物完整配套膜架及内部管路，膜架材质为304。

4.3.2  MBR进水切换装置

4.3.2.1型式：MBR进水自动切换装置。过滤介质：医疗废水/混合液。材质：组合件。DN200，PN10。

4.3.2.2设备根据上位指令实现2组MBR池之间的远程自动切换，带开度反馈。

4.3.3  MBR膜池污泥回流与外排泵

4.3.3.1型式：无堵塞潜污泵。材质：304。流量：Q≥35m³/h。扬程：H≥10m。功率：P≥3KW。

4.3.3.2设备完整包含切割搅匀、耦合、导杆、起吊、管道等辅助系统。叶轮采用半开放式、双组式SiC机械密封。

4.3.4污泥回流量控制装置

4.3.4.1过滤介质：医疗废水/混合液。材质：组合件。DN150，PN10。

4.3.4.2设备完整包含流量监测、流量调节阀、回流阀等全套附件，实现污泥回流量的精确控制。

4.3.5  MBR膜池液位传感

4.3.5.1型式：静压式液位计。测量范围：0~3m。模拟输出4~20mA，DC24V。

4.3.5.2需保证检修时系统运行无需停机。

4.3.6  MBR膜曝气风机

4.3.6.1型式：空气悬浮风机。风机流量≥18.5m³/min。风机压力≥40kpa。结构形式：离心式。压缩级数：单级。

4.3.6.2流量调节形式：变频器调节，流量可调范围40%~100%。电机冷却方式：采用风冷自冷却系统，确保在炎热的夏季，鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行。轴承类型：空气悬浮轴承，无需润滑油。轴承设计寿命20年以上。

4.3.6.3日常维护只需更换滤芯，无需任何其他维护。

4.3.7  MBR抽吸泵

4.3.7.1型式：卧式自吸泵。材质：过流部件304。流量：Q≥35m³/h。扬程：H≥10m。吸程：5m。功率：P≥3KW。

4.3.8  MBR反洗泵

4.3.8.1型式：卧式离心泵。材质：过流部件304。流量：Q≥70m³/h。扬程：H≥10m。功率：P≥4KW。

4.3.9  MBR清洗装置

4.3.9.1型式：一体式MBR清洗加药装置。加药桶容积：≥1500L。加药桶材质：PE。配套加药泵1台。加药泵材质：塑料材质。

4.3.9.2设备完整包含底座、平台、框架、管阀件、就地控制系统。

4.3.10就地控制箱

4.3.10.1型式：室外防雨型。材质：304。

4.3.10.2尺寸：≥500×600×200mm。

4.3.10.3实现对MBR系统设备组的就地/远程切换、就地控制。

4.4新建消毒系统（壳体利旧）

4.4.1消毒池搅拌装置

4.4.1.1型式：潜水搅拌机。材质：304。电压：380V。功率：≥0.85KW。

4.4.1.2设备完整包含导流罩、吊梁、支撑架、导杆、手摇葫芦等。采用免维护轴承，确保可靠运行。电机F级绝缘，IP68，电机可24小时连续运行。

4.4.2余氯检测仪

4.4.2.1型式：流通式余氯检测仪。测量范围：0~20m。模拟输出4~20mA，DC24V。

4.4.3达标/不合格水切换装置

4.4.3.1过滤介质：医疗废水。材质：组合件。DN150，PN10。

4.4.3.2与余氯连锁，不合格水送回事故池，达标水送至脱氯池脱氯后排放。

4.4.4消毒池加药装置

4.4.4.1型式：一体式次钠加药装置。加药桶容积：≥1500L。加药桶材质：PE。加药泵材质：泵头PVC。配套计量泵：Q≥100L/h，H≥5bar，N≥0.04KW。

4.4.4.2设备完整包含底座、平台、框架、管阀件、就地控制系统。

4.4.5洗眼器

4.4.5.1型式：洗眼淋浴器。规格：DN25，PN1.0。材质：304。

4.4.6漏氯报警仪

4.4.6.1型式：漏氯气体检测报警仪。量程：0~100ppm。具备声光报警功能。

4.4.7强制排风扇

4.4.7.1风量：≥5000m³/h。与漏氯报警连锁，自动排风。

4.5新建脱氯系统（壳体利旧）

4.5.1脱氯池搅拌装置

4.5.1.1型式：潜水搅拌机。材质：304。电压：380V。功率：≥0.85KW。

4.5.1.2设备完整包含导流罩、吊梁、支撑架、导杆、手摇葫芦等。采用免维护轴承，确保可靠运行。电机F级绝缘，IP68，电机可24小时连续运行。

4.5.2余氯检测仪

4.5.2.1型式：流通式余氯检测仪。测量范围：0~20m。模拟输出4~20mA，DC24V。

4.5.3还原剂加药装置

4.5.3.1型式：一体式还原剂加药装置。加药桶容积：≥500L。加药桶材质：PE。加药泵材质：泵头PVC。配套计量泵：Q≥50L/h，H≥5bar，N≥0.04KW。

4.5.3.2设备完整包含底座、平台、框架、管阀件、就地控制系统。

4.6新建巴氏槽系统（新建地上槽）

4.6.1巴歇尔槽

4.6.1.1规格：3#槽。材质：不锈钢。安装方式：地上安装。配超声波流量计。

4.6.2视频监控设备

4.6.2.1  500万双光夜视。对巴氏槽进行实时监控，视频引入远控平台。

4.7新建污泥脱水系统（壳体利旧）

4.7.1污泥池搅拌装置

4.7.1.1型式：立式搅拌机。材质：304。电压：380V。功率：P≥1.5KW。

4.7.1.2设备完整包含中心轴、底座等。

4.7.2污泥泵

4.7.2.1型式：无堵塞潜污泵。材质：304。流量：Q≥20m³/h。扬程：H≥10m。功率：P≥3KW。

4.7.2.2设备完整包含切割搅匀、耦合、导杆、起吊、管道等辅助系统。叶轮采用半开放式、双组式SiC机械密封。

4.7.3污泥池液位传感器

4.7.3.1型式：超声波液位计。测量范围：0~3m。模拟输出4~20mA，DC24V。精度：0.5%FS。稳定性误差：≤0.1%FS。

4.7.4叠螺脱水机

4.7.4.1材质：304。电压：380V。绝干污泥处理量：4~14kg/h。

4.7.4.2配备配套混凝槽，混凝搅拌机等。

4.7.5叠螺脱水机支架

4.7.5.1尺寸：≥L2000×W800×H500mm。

4.7.5.2材质：碳钢防腐。支架需配套叠螺机进行制作，设备完整包含支座、平台、接水盘等附件。

4.7.6叠螺机密闭罩

4.7.6.1尺寸：≥L2000×W800×H1800mm。

4.7.6.2材质：有机玻璃+304。采用可拆卸组装方式。便于后续叠螺机检修，设废气收集口。

4.7.7压榨液回流装置

4.7.7.1流量：Q≥20m³/h。材质：组合件。设备完整包含压榨收集、输送、液位控制等全套附件。

4.7.8污泥消毒加药装置

4.7.8.1型式：一体式污泥消毒加药装置。

4.7.8.2加药桶容积：≥500L。加药桶材质：PE。加药泵材质：泵头PVC。配套计量泵：Q≥100L/h，H≥5bar，N≥0.04KW。

4.7.8.3设备完整包含底座、平台、框架、管阀件、就地控制系统。

4.7.9  PAM加药装置

4.7.9.1型式：一体化PAM加药装置。

4.7.9.2加药桶容积：≥1000L。加药桶材质：PE。加药泵材质：泵头PVC。配套计量泵：Q≥50L/h，H≥5bar，N≥0.04KW。

4.7.9.3配套加药搅拌机，电压380V，功率≥0.75KW，转速≥100r/min，电机防护等级不低于IP55。加药搅拌机材质：碳钢喷塑。

4.7.9.4设备完整包含底座、平台、框架、管阀件、就地控制系统。

4.7.10就地控制箱

4.7.10.1型式：室外防雨型。材质：304。

4.7.10.2尺寸：≥500×600×200mm。

4.7.10.3实现对污泥脱水系统设备组的就地/远程切换、就地控制。

5、新建废气处理系统

5.1废气处理装置

5.1.1采用次钠洗涤＋紫外消毒＋活性碳吸附工艺。配备配套电控箱。

5.1.2流量：Q≥10000m³/h。材质：PP+不锈钢。

5.2烟囱及支架

5.2.1  H=15米高（高度满足环评要求）。材质：PP。设备完整包含支架、取样口、接地等全套附件。

5.3取样平台

5.3.1取样高度满足环评要求。材质：碳钢防腐。设备完整包含支架、爬梯等全套附件。

6、电气控制系统

6.1电气控制柜

6.1.1配备配套系统，含电控柜、内部电缆等全部附件。电控柜应包含PLC主机和扩展模块、触摸屏等。

6.1.2柜体尺寸：单柜1800×800×400mm。

6.1.3系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常处理。系统具备故障预警功能：系统通过关键测控点的异常报警。

6.2电缆桥架

6.2.1镀锌桥架，尺寸：100×50mm、150×50mm、75×50mm等，厚度≥1.2mm。

6.3电缆

6.3.1  5×50平方铜芯电缆，长度约300米。

6.4远程控制平台

6.4.1配备配套的医院污水智慧运维平台，将污水处理数据（总余氯、pH、流量、COD、氨氮等）实时上传平台，根据实时监测设备数据控制加药量和污水排放。可自动生成污水处理数据的日报、月报、年报等。同时有设备运行异常报警功能，及时推送信息至管理人员。平台功能完备，能够满足采购人远程移动管理等工作需求。可以实施三方（客户端-监控中心-维护中心）联动，实时监控共享数据。

6.5视频监控

6.5.1  500万双光夜视，监控点位不少于5个。对医院污水站系统进行实时监控，视频引入远控平台。

7、管道、支架、辅材系统

7.1管道材料：包括但不限于塑料、碳钢、不锈钢管道管件，配套阀门；介质包含水、气、泥、药、自来水等。支架辅材：与本项目相配套，符合国家标准。

8、一体化设备壳体改造

8.1壳体清理：去除壳体内污染。剥离无效防腐油漆。清理锈蚀部位。壳体加固：针对壳体进行加固，增加筒壁加强筋。新增内部分隔：由投标人自主设计新增内部分隔。新增孔洞：由投标人自主设计新增过水孔洞、检修孔洞，并进行局部加强。壳体防腐：壳体重做防腐，采用碳钢重度防腐。壳体外立面出新：壳体外立面采用装饰面板进行装饰，美观、保温、抗腐蚀。

9、安装部分：投标人负责设备材料运输、吊装就位、一体化设备内安装、外部管线材料安装、保温、设备的标识、标牌。

10、其他部分：

10.1投标人负责工艺调试、培训、水质检测、废气检测。

10.2池体清淤：投标人负责地下池体清淤改造（不含外运处置），地下池体范围约长16.2m*宽11m，深度约6.1m，内部有隔断分割。

10.3安装期间废水应急处置：安装改造期间，污水采取临时排放措施，临时排放工作由投标人负责。

10.4项目运维服务

10.4.1总体要求

10.4.1.1投标人负责处理医院的污水站及污水排放，并严格按照标准的操作规程操作，认真做好运行记录。项目运维服务期间，如环保及有关部门监测或验收检查不达标，其一切责任由投标人负责并承担一切后果。

10.4.1.2投标人负责将污水处理数据（总余氯、PH、流量、COD、氨氮等）实时上传医院污水智慧运维平台，根据实时监测设备数据控制加药量和污水排放。可自动生成污水处理数据的日报、月报、年报等。同时有设备运行异常报警功能，及时推送信息至管理人员。平台功能完备，能够满足采购人远程移动管理等工作需求。可以实施三方（客户端-监控中心-维护中心）联动，实时监控共享数据。平台数据可与相关管理部门的平台对接。

10.4.1.3项目运维服务期届满或提前终止时，投标人应将项目设施及相关文件资料按照规定完好，无偿移交给医院指定部门。运维期间投标人需接受医院的统一管理，不得影响医院正常的工作秩序。投标人按照采购单位要求制定台账。

10.4.2具体服务要求

10.4.2.1运维内容（年度）

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 1、1人次驻点：提供7*8小时驻点运维服务，含周、月、季度、年度保养，含紧急维修。 2、污水、电器等工程师及流动维修组每周2次，月度保养4次，季度保养4次，年度大保养1次。 3、每月膜物理清洗一次。 |
| 2 | 设施耗材 | 提供维护设备所需要用到的耗材，参考清单详见附表1。 |
| 3 | 药剂 | 提供处理污水所需用到的药剂，参考清单详见附表2。 |
| 4 | 在线监测设备维护 | 负责环保类在线监测设备维护，含试剂及校验、数据比对、备案。在线监测设备试剂残液及污泥脱水消毒后由采购人依规定按危废处置，具体内容详见附表3。 |
| 5 | 检测 | 负责医院年度排污许可证检测，具体内容详见附表4。 |
| 6 | 实时在线监测 | 医院污水智慧运维平台系统可供采购人日常管理使用、医疗污水的排放实时监测数据（包括余氯、PH值及污水流量）上传至平台。 |

附表1设施耗材

| 序号 | 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子清洁剂 | 5 | 电控箱内部清洁 |
| 2 | 除锈剂 | 5 | 金属部件清洁用 |
| 3 | 采样泵浦 | 2 | 备用 |
| 4 | 液位计 | 10 | 备用 |
| 5 | 各类管阀件 | 1 | 备用，损坏即更换 |
| 6 | 人员防护装备 | 1 | 如手套、护目镜、安全鞋、防护服等 |
| 7 | 清洁工具 | 1 | 如扫把、拖把、清洁剂等 |
| 8 | 镀锌喷漆 | 10 | 防腐漆，用于户外设备和钢结构 |
| 9 | 风机皮带 | 9 | 3台风机使用 |
| 10 | 风机过滤棉 | 10 | 进气过滤异物 |
| 11 | 活性炭 | 1200 | 废气吸附材料 |
| 12 | UV灯管 | 24 | 废气材料 |
| 13 | 次氯酸钠5% | 24 | 清洗膜使用 |
| 14 | 氢氧化钠 | 6 | 清洗膜使用 |

附表2药剂耗材

| 序号 | 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5%次氯酸钠 | 113500kg | 1300t/d计算 |
| 2 | 便携式检测试剂 | 260 | 总余氯对比用，1周5次 |

附表3在线监测设备维护

| 序号 | 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氯设备 | 1 | 1、日检查维护、每周1次现场维护。 2、每月一次保养。 3、每月需对仪器进行标定校准、标样核查和每月一次的实际水样比对。 4、季度检查维护。 5、负责检查维护记录、设备运行维护报表、对比报告。 6、负责COD/氨氮在线监测设备药剂。 7、按照常熟当地环保部门对监测设备要求进行维护。 |
| 2 | COD监测设备 | 1 |  |
| 3 | 氨氮监测设备 | 1 |  |
| 4 | Ph在线监测设备 | 1 |  |
| 5 | 流量计 | 1 |  |
| 6 | 数采仪设备 | 1 |  |

附表4排污许可证检测及平台填报（具体以医院排污许可证为准）

| 序号 | 项目 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质检测（PH） | 每周1次 |
| 2 | 水质检测（色度） | 每季1次 |
| 3 | 水质检测（悬浮物） | 每周1次 |
| 4 | 水质检测（BOD5） | 每季1次 |
| 5 | 水质检测（COD） | 每周1次 |
| 6 | 水质检测（阴离子表面活性剂） | 每季1次 |
| 7 | 水质检测（氨氮） | 每季1次 |
| 8 | 水质检测（石油类） | 每季1次 |
| 9 | 水质检测（动植物油） | 每季1次 |
| 10 | 水质检测（挥发酚） | 每季1次 |
| 11 | 水质检测（总氰化物） | 每季1次 |
| 12 | 水质检测（总余氯） | 每季1次 |
| 13 | 水质检测（粪大肠菌群） | 每月1次 |
| 14 | 废气检测（臭气浓度） | 每季4次 |
| 15 | 废气检测（氨） | 每季4次 |
| 16 | 废气检测（硫化氢） | 每季4次 |
| 17 | 无组织废气检测（甲烷） | 每季4次 |
| 18 | 无组织废气检测（臭气浓度） | 每季4次 |
| 19 | 无组织废气检测（氨） | 每季4次 |
| 20 | 无组织废气检测（氯） | 每季4次 |
| 21 | 无组织废气检测（硫化氢） | 每季4次 |
| 22 | 锅炉检测（林格曼黑度） | 每年1次 |
| 23 | 锅炉检测（低浓度颗粒物） | 每年1次 |
| 24 | 锅炉检测（二氧化硫） | 每年1次 |
| 25 | 锅炉检测（氮氧化物） | 每月1次 |
| 26 | 噪声检测（昼间） | 每季1次 |
| 27 | 噪声检测（夜间） | 每季1次 |

10.4.2.2运维要求

（1）系统要求

| 序号 | 系统 | 设备 | 保养频率 | 保养说明 | 配件更换 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池段 | 调节池 | 周 | 巡检，观察池内状况、水质情况，池体结构等 | 否 |
| 2 |  | 液位计 | 周 | 灵敏度检查、测试 | 否 |
| 3 |  | 提升泵 | 日 | 检查出水量 | 否 |
| 4 |  |  | 周 | 检查流量是否正常 | 否 |
| 5 |  |  | 月 | 检测电流、绝缘性 | 是 |
| 6 |  | 流量计 | 月 | 校正比对 | 否 |
| 7 |  | 机械格栅 | 周 | 检查异物堵塞情况，打捞清理堵塞异物 | 否 |
| 8 |  |  | 月 | 油品检查，油位不足及时补充 | 是 |
| 9 | 生化处理系统 | 污泥提升泵 | 周 | 检查提升泵工作状况及回流量检查 | 否 |
| 10 |  | 曝气系统 | 周 | 检查池体气泡均匀情况，根据含氧量，调整爆气程度 | 是 |
| 11 |  | 斜管 | 周 | 巡检查看污泥沉淀情况，上清液出水情况 | 否 |
| 12 |  | 空气悬浮风机 | 周 | 检查运行情况；进气管过滤棉清洁；检查压力表压力是否正常 | 是 |
|  |  |  | 月 | 温度量测 | 否 |
| 13 |  |  | 季 | 更换齿轮油 | 是 |
| 14 |  | 潜水搅拌机 | 周 | 检查设备运行情况；运行电流量测 | 否 |
| 15 | 消毒系统 | 消毒池 | 周 | 巡检，查看池体状况，出水状况等 | 否 |
| 16 |  |  | 年 | 池体使用评估 | 否 |
| 17 |  | 加药泵 | 周 | 加药泵有无空打堵塞 | 否 |
| 18 |  | 加药箱 | 日 | 检查药剂剩余量 | 否 |
| 19 |  | 管路 | 周 | 管路有无泄漏 | 否 |
| 20 | MBR系统 | 膜反洗系统 | 日 | 反洗保证通量 | 否 |
| 21 |  | 配套设施检测 | 周 | 保证膜正常运作 | 否 |
| 22 |  | 停机物理清洗 | 月 | 保证膜正常运作 | 否 |
| 23 | 检测设备 | 总余氯检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞及时清理 | 否 |
| 24 |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 | 否 |
| 25 |  |  | 周 | 溢流盒清理清洁，检查管路出水情况 | 否 |
| 26 |  |  | 季 | 数据对比，标样标定 | 否 |
| 27 |  |  | 年 | 大保养，标定数据 | 否 |
| 28 |  | COD检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞及时清理 | 否 |
| 29 |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 | 否 |
| 30 |  |  | 月 | 数据对比，标样标定 | 否 |
| 31 |  | 氨氮检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞及时清理 | 否 |
| 32 |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 | 否 |
| 33 |  |  | 月 | 数据对比，标样标定 | 否 |
| 34 | 进水流量计 | 流量计 | 周 | 检查流量情况 | 否 |
| 35 |  |  | 月 | 检查流量并校正 | 否 |
| 36 |  |  | 季 | 设备比对校正 | 否 |
| 37 | PH | Ph | 周 | 探头清洁比对 | 否 |
| 38 |  |  | 月 | 设备比对计量 | 否 |
| 39 | 废气处理系统 | 整体 | 周 | 风机油、皮带检查 | 否 |
| 40 |  |  | 季 | 耗材更换 | 是 |
| 41 |  |  | 年 | 耗材更换 | 是 |
| 42 | 压泥系统 | 整体 | 周 | 检测相关部件 | 否 |
| 43 |  |  | 月 | 加油润滑等 | 否 |
| 44 |  |  | 季 | 设备检查润滑等 | 否 |

| 序号 | 项目 | 保养频率 | 保养说明 | 更换配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电器检测维护 | 月 | 触点检测、紧固 | 否 |
| 2 |  | 年 | 更换 | 是 |
| 3 | 接触器检测维护 | 月 | 接线紧固、检测 | 是 |
| 4 |  | 年 | 接线紧固、检测、碳化等异常更换 | 是 |
| 5 | 变频器 | 月 | 风扇及本体清洁、接线紧固 | 否 |
| 6 |  | 季 | 绝缘、电流、系统检测维护 | 否 |
| 7 |  | 年 | 程序检测 | 否 |
| 8 | 可编程控制器 | 季 | 接线紧固、接口检测维护等 | 否 |
| 9 |  | 年 | 程序备份、系统维护 | 否 |
| 10 | 控制箱本体 | 月 | 整体清洁、除锈、补漆 | 是 |
| 11 |  | 季 | 绝缘检测、防雷检测 | 否 |
| 12 | 外部线路 | 月 | 线槽维护、线材整理 | 否 |
| 13 |  | 季 | 绝缘检测、老化检测 | 否 |

10.4.2.3污泥处理部分：系统所产生的污泥主要是污水经过生化处理后脱水污泥。栅渣经收集后，用石灰消毒后脱水压制，自然干燥后统一由院方安排具备储运资质的第三方公司外运及处理。

10.4.2.4在线监测平台服务：可通过医院污水智慧运维平台实时监控现场设备的运行状态、排放数据记录、异常情况报警等，医院负责人可实时查看平台，检查每家站点的数据和运行状态。

### （三）其他

1、在服务期内造成人员伤（病）亡和财产损失的，均由中标人负责赔偿，采购人不承担任何责任。在服务期间内工作人员发生各种事故：包括交通、治安等事件，所造成一切后果及损失，均由中标人承担责任和负责赔偿，采购人不承担任何责任。

四、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有货物和服务进行投报，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总报价包括：软硬件货物费（含配件、安装辅材）、包装费、运输装卸费（含吊装费）、拆除费、安装调试费（含改造费）、质量保证费、运维费（含驻点费）、耗材费、试剂费、备品备件费、易耗品和配件更换费、保险费、人工费（含池体清淤）、培训费、实施服务费（含废水应急处置费、检测费）、货物本身已支付或将支付的各种税费、其他交付使用前及免费质量保证期（三年运维期）内所产生的所有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险与项目现场情况，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付其他任何费用。

4、本招标文件中，如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，并无限制性，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于相应技术要求。

5、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总报价中。

五、质量保证和售后服务要求：

1、所有投标货物的免费质量保证期不低于3年，自采购人最终验收合格之日起计算。

2、在免费质量保证期内，因货物制造、安装原因出现的任何质量问题（用户人为因素导致的损坏除外），投标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由投标人承担。免费质量保证期后，投标人负责设备的终身维修保养。

3、在免费质量保证期内，接到用户报修通知，投标人应在半小时内响应，维修人员应在1小时内到达现场并及时解决问题。现场解决不了的故障或可能超出12小时解决不了的问题，应立即提供备品备件予以恢复，不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外）。

4、在货物的设计使用寿命周期内，投标人应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用。

5、项目验收合格后，投标人应向用户提供免费技术培训，培训内容包括但不限于安装调试、维修保养、设备操作，确保货物能够正常有效的使用。

六、交货、验收及测试：

1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构进行验收并对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检验报告、相关证书、质保卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

3、验收标准：符合相关国家、行业规范标准，设备本身的规格，技术条件及中标人承诺的其他指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报有关部门按相关规定处理，中标人须承担相关损失及违约责任。

4、投标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

七、其他要求：

1、本招标文件采购需求中的技术性能参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有招标文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在报价明细表中一一列明。投标文件中响应的技术性能参数（功能）指标必须确保真实。

2、中标人应完成项目交付采购人，并能顺利运行（功能全部能满足采购人要求）前的所有事宜（除采购人负责事项外），投标人应根据采购需求以及实际踏勘情况进行报价，并在报价表中一一体现。如中标后存在缺项漏项导致项目无法实现采购人项目要求的，由中标人自行负责并承担风险，不调整中标价格。

3、如中标（成交）后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。

第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后一位，合计得分保留小数点后一位。

1、投标报价30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术部分59.8分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数 响应性 | 16分 | 投标货物的技术性能参数全部满足招标要求的得16分；存在常规参数负偏离的，每有1条扣0.1分。 注：①“采购需求”“三、技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的技术性能参数要求为常规参数。 ②“采购需求”“三、技术性能参数要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。 |
| 2 | 项目改造方案 | 8分 | 根据投标人提供的项目改造方案（包括具体改造方案、改造图纸）进行评定。方案详细完善、贴合实际情况、科学合理、切实可行，图纸完整齐全、符合规范的得8分；方案完善、贴合实际情况、合理可行，图纸齐全、有规范性的得6分；方案简略、具备可行性及合理性，图纸部分缺失的得4分；方案模糊空洞、脱离实际、可行性及合理性不足，图纸缺失、无规范性的得2分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 项目关键施工技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.8分 | 根据投标人提供的项目关键施工技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案进行评定。内容完整全面、针对性强、科学合理、切实可行的得2.8分；内容简略、针对性不强，但合理可行的得1.6分；内容模糊空洞，针对性、合理性及可行性有所欠缺的得0.4分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 现场安装实施方案 | 3分 | 根据投标人提供的现场安装实施方案（包括但不限于安装实施准备措施、进度计划和安装调试方案）进行评定。方案完善全面、科学合理、可行性高、针对性强、进度计划合理快速的得3分；方案简略、合理可行、有针对性、进度计划满足采购需求的得2分；方案模糊空洞，合理性、可行性、针对性及进度计划有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 项目安全文明施工措施 | 3分 | 根据投标人提供的针对本项目的安全文明施工措施（包括但不限于施工安全及文明施工目标、施工安全及文明施工措施）进行评定。措施描述详细、完善可行、科学合理、总体思路清晰明确、针对性强、实用性强的得3分；措施简略、合理可行、总体思路清晰、实用、有针对性的得2分；措施模糊空洞、总体思路模糊，合理性、实用性及针对性不足的得1分；未作说明的不得分。 |
| 6 | 现场运维服务方案 | 8分 | 根据投标人提供的现场运维服务方案进行评定。运维分组科学合理、现场运维工作内容详细全面、运维管理制度完善的得8分；运维分组合理、现场运维工作内容简单、运维管理制度全面的得5分；运维分组合理性不足、现场运维工作内容空洞、运维管理制度有所欠缺的得2分；未作说明的不得分。 |
| 7 | 突发事故应急预案与处理措施 | 3分 | 根据投标人提供的突发事故应急预案与处理措施进行评定。内容完善、科学合理、切实可行、保障全面、实用性强的得3分；内容简略、合理可行、具有保障性及实用性的得2分；内容模糊空洞，合理性、保障性、实用性及可行性有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 8 | 项目负责人配置 | 2分 | 根据投标人拟投入本项目的项目负责人情况进行评定。 1、项目负责人具有工程师（或以上）职称的得2分，本项最高得2分。 注：①投标文件中需提供上述人员与评分项相对应的证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（至少包括2024年5月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 ②如投入多名项目负责人的，以投标文件中排序第一的项目负责人计入本项，其余项目负责人不得分。 |
| 9 | 项目组其他 工作人员配置 | 8分 | 根据投标人拟投入本项目的项目组其他工作人员（不包括项目负责人）情况进行评定。 1、项目组其他工作人员（不包括项目负责人）中具有高处作业操作证的，每有1人得2分，本小项最高得2分。 2、项目组其他工作人员（不包括项目负责人）中具有特种设备作业人员证焊接作业证书或焊接与热切割作业证书的，每有1人得2分，本小项最高得2分。 3、项目组其他工作人员（不包括项目负责人）中具有电工作业证（高压电工作业）的，每有1人得2分，本小项最高得2分。 4、项目组其他工作人员（不包括项目负责人）中具有电工作业证（低压电工作业）的，每有1人得2分，本小项最高得2分。 注：①本大项最高得8分。 ②同一人员具有多种证书的不重复得分。 ③投标文件中需提供上述人员与评分项相对应的证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（至少包括2024年5月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 10 | 运维设备配备 | 5分 | 根据投标人拟投入本项目的运维设备情况进行评定。 1、箱式运输车： 投标人拟为本项目配备自有箱式运输车的得1分，配备租赁箱式运输车（租赁期须覆盖本项目运维服务期限）的得1分；本小项最高得1分。（对于自有的车辆，需在投标文件中提供机动车行驶证、车辆照片及车辆购置发票证明材料，否则不得分；对于租赁的车辆，需在投标文件中提供机动车行驶证、车辆照片、车辆购置发票及租赁证明材料，否则不得分。） 2、吸污车： 投标人拟为本项目配备自有吸污车的得1分，配备租赁吸污车（租赁期须覆盖本项目运维服务期限）的得1分；本小项最高得1分。（对于自有的车辆，需在投标文件中提供机动车行驶证、车辆照片及车辆购置发票证明材料，否则不得分；对于租赁的车辆，需在投标文件中提供机动车行驶证、车辆照片、车辆购置发票及租赁证明材料，否则不得分。） 3、气体检测仪： 投标人拟为本项目配备自有气体检测仪的得1分，配备租赁气体检测仪（租赁期须覆盖本项目运维服务期限）的得1分；本小项最高得1分。（对于自有的设备，需在投标文件中提供设备照片及设备购置发票证明材料，否则不得分；对于租赁的设备，需在投标文件中提供设备照片、设备购置发票及租赁证明材料，否则不得分。） 4、水质检测仪： 投标人拟为本项目配备自有水质检测仪的得1分，配备租赁水质检测仪（租赁期须覆盖本项目运维服务期限）的得1分；本小项最高得1分。（对于自有的设备，需在投标文件中提供设备照片及设备购置发票证明材料，否则不得分；对于租赁的设备，需在投标文件中提供设备照片、设备购置发票及租赁证明材料，否则不得分。） 5、30KW及以上发电机组： 投标人拟为本项目配备自有30KW及以上发电机组的得1分，配备租赁30KW及以上发电机组（租赁期须覆盖本项目运维服务期限）的得1分；本小项最高得1分。（对于自有的设备，需在投标文件中提供设备照片及设备购置发票证明材料，否则不得分；对于租赁的设备，需在投标文件中提供设备照片、设备购置发票及租赁证明材料，否则不得分。） 注：本大项最高得5分。 |
| 11 | 免费质量保证 | 1分 | 所有投标货物免费质量保证期满足招标文件最低要求的得1分。 注：如有部分货物未对免费质量保证期作出承诺或免费质量保证期低于招标文件要求的，本项不得分。 |

3、商务部分10.2分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件 响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；存在负偏离条款的，每有1条扣0.2分。 |
| 2 | 符合政府采购相关政策情况 | 0.2分 | 投标货物具有环境标志产品认证证书（国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的）或节能产品认证证书（国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的）的得0.2分。 注：投标人需在投标文件中提供与评分项对应的有效证明材料，未提供或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 3 | 业绩情况 | 4分 | 根据投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的污水处理设施（或污水处理）项目运维（或维护）业绩情况进行评定，每有1个业绩得1分，最高得4分。 注：投标文件中需提供相关业绩合同（至少包含合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）及合同期内任意一张发票证明材料，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。 |
| 4 | 综合实力 | 3分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证（且认证范围包含环保相关内容）、有效期内的职业健康安全管理体系认证（且认证范围包含环保相关内容）、有效期内的环境管理体系认证（且认证范围包含环保相关内容）的，每提供一种认证得1分，本项最高得3分。 注：需在投标文件中提供有效的证明材料，否则对应评分项不得分。 |

三、政府采购政策：

1、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

2、针对中小企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）和《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标总报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；对投标人的企业类型不作要求。

（3）在投标文件中，中小企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

- 中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件格式

封面：

投  标  文  件

项目名称：市一院污水处理设备改造及运维

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0037

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2024年   月   日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2  2023年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

2、投标函（格式见附件8）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、投标货物综合说明（格式见附件12）

4、项目实施方案（格式见附件13）

5、质量保证和售后服务承诺（格式见附件14）

6、业绩一览表（格式见附件15）

7、中小企业声明函（如有，格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

8、其他（格式见附件16）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：市一院污水处理设备改造及运维

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0037

投标总报价

小写： （大写人民币： 元）

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

附件2 报价明细表

| 序号 | 货物/项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） | 小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物/项目的分项价格情况，据实填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。合计总价请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4、小微企业一列中，请按实填写，享受中小企业扶持政策的情形详见“第五章  评标方法与评标标准”中有关规定。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术 性能参数要求 | 投标货物技术 性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“采购需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议填写。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“采购需求”“三、技术性能参数要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

4、表格不够可另接。

## 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 | 无 |  |
| 第七条 质量保证 | 无 |  |
| 第八条 包装要求 | 无 |  |
| 第九条 交货 | 无 |  |
| 第十条 到货验收 | 无 |  |
| 第十一条 伴随服务 | 无 |  |
| 第十二条 最终验收 | 无 |  |
| 第十三条 售后服务 | 无 |  |
| 第十四条 违约责任 | 无 |  |
| 第十五条 不可抗力 | 无 |  |
| 第十六条 合同的补充 | 无 |  |
| 第十七条 合同的变更、中止 | 无 |  |
| 第十八条 合同的终止 | 无 |  |
| 第二十条 履约保证金 | 无 |  |
| 第二十三条 合同生效及其他 | 无 |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“第三章  合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

## 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就市一院污水处理设备改造及运维项目（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0037）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2024 年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明。

附件8 投标函

致：常熟市中竣招标代理有限公司

根据贵方的市一院污水处理设备改造及运维项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0037），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：     年   月   日

附件9 中小企业声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市第一人民医院的市一院污水处理设备改造及运维采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、     ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、     ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、     ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、     ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、     ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、     ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请投标人在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：工业。

附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8、付款方式： 8.1签订合同后的30日历天内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。 8.2所有货物运至采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%。 8.3项目验收合格一周年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的20%。 8.4项目验收合格二周年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的20%。 8.5项目验收合格三周年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的20%。 注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第8.1条规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。 |  |  |
| 2 | （一）总体要求 1、改造后达到的效果应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、监管部门卫生部门、环保部门等相关要求。 |  |  |
| 3 | 第二条 组成本合同的文件 1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分： ①中标通知书； ②招标文件（以下统称“采购文件”）； ③乙方的投标文件； ④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。 2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。 3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。 |  |  |
| 4 | 第六条 权利保证 1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。 2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。 |  |  |
| 5 | 第十九条 合同的转让 乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。 |  |  |
| 6 | 第二十一条 争议解决方式 1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。 2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。 |  |  |
| 7 | 第二十二条 通知与送达 1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行： 1.1甲方联系信息： 指定收件人： 送达地址： 指定电子收件方式： 1.2乙方联系信息： 指定收件人： 送达地址： 指定电子收件方式： 2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。 3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。 |  |  |

注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

附件12 投标货物综合说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）投标货物详细配置一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 品牌 | 部件/材料详细说明 | 产地及制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |

注：①投标人应根据本项目中拟投货物的配置情况，据实、详细填写上述表格。

②因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

③如有需要说明的事项，请在备注中列明。

④表格不够可另接。

（二）投标货物综合性能说明：

1、各投标货物主要功能、性能特点说明（可提供相关证明材料）。

2、其他说明。

（三）其他说明。

附件13 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、项目改造方案（包括具体改造方案、改造图纸）说明。

2、项目关键施工技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案说明。

3、现场安装实施方案（包括但不限于安装实施准备措施、进度计划和安装调试方案）说明。

4、针对本项目的安全文明施工措施（包括但不限于施工安全及文明施工目标、施工安全及文明施工措施）说明。

5、现场运维服务方案说明。

6、突发事故应急预案与处理措施说明。

7、拟投入本项目的人员配备情况说明（格式自定）。

注：投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“项目负责人配置”、“项目组其他工作人员配置”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。

8、拟投入本项目的运维设备配备情况说明（格式自定）。

注：投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“运维设备配备”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。

9、其他说明。

附件14 质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物免费质量保证期及质保内容说明。

2、售后服务方案说明：

2.1售后服务机构的地点、联系方式等说明。

2.2售后服务人员配置说明（格式自定）。

2.3售后服务承诺说明：

2.3.1投标货物维保方案说明。

2.3.2投标货物出现故障后响应时间、方式等说明。

2.3.3售后技术支持及服务说明。

2.3.4其他售后服务能力及承诺说明。

3、其他说明。

## 附件15 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/项目名称 | 主要内容 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩要求详见“第五章 评标方法与评标标准”中“业绩情况”相关内容。

2、投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“业绩情况”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件16 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物具有环境标志产品认证证书（国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的）或节能产品认证证书（国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的）的证明材料（如果有的话）。

2、投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“综合实力”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。

3、投标货物彩色样本、样图等图片资料（如果有的话）。

4、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。