无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-BJJZ-G2025-0047

项目名称：无锡市精神卫生中心信息基础设施运维服务项目

采购人：无锡市精神卫生中心

采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

二〇二五年十月

目录

第一部分投标邀请

第二部分投标供应商须知

第三部分采购需求

第四部分合同

第五部分附件

第一部分.投标邀请

北京建智达工程管理股份有限公司受无锡市精神卫生中心委托，就其无锡市精神卫生中心信息基础设施运维服务项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标，投标邀请如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市精神卫生中心信息基础设施运维服务项目 采购编号：JSZC-320200-BJJZ-G2025-0047 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市精神卫生中心 采购人地址：无锡市钱荣路156号 采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼3楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：为医院提供网络资源、计算资源池、存储资源池和基础设施运行服务。详见采购需求。 2.服务期限：合同签订之后12个月。 3.服务质量要求：符合采购人使用需求。 4.采购预算价：70.83万元。 5.最高限价（人民币）：70.83万元；超过最高限价的按无效投标文件处理。 6.本项目是否专门面向中小企业：是 7.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 "重大违法记录"，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： ①投标供应商如为中小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》； ②投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件； ③投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》； ④中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）； - 本项目的特定资格要求：无 4.投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人，同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的情形； 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 获取采购文件相关事宜： （1）获取采购文件时间：2025年10月30日至2025年11月6日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）售价：0元 （3）采购文件获取方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目获取，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 疑问/询问截止时间：2025年11月7日9时30分，以书面形式发送给采购代理机构。 疑问/询问回复时间：2025年11月7日16时00分前，以书面形式或电子邮件形式发送给各已领购招标文件的投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 8 | 本项目无需缴纳投标保证金和履约保证金。 |
| 9 | 投标文件接收截止时间：2025年11月21日13:30时。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 注： 1.投标截止时间后将无法上传或撤回、修改投标文件，请投标供应商谨慎处理。 2.请投标供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标供应商放弃投标。 |
| 10 | 网上解密时间：2025年11月21日13:30 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 注： 1.本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商无需到达开标现场。供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.投标文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标供应商自行承担。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年11月21日评审结束后 确定中标单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 |
| 12 | 投标文件份数： 1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标截止时间前网上上传电子投标文件。 2.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3.本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质投标文件至现场，仅中标供应商在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正一副至招标代理机构。若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。 4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 有关本次采购活动方面的问题，可来信、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市精神卫生中心 采购人地址：无锡市钱荣路156号 联系人：陈女士 联系电话：0510-83200801 采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司 联系人：黎晓明、杨亚丁、王静遐 联系电话：0510-83124001 联系地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼3楼 电子邮件地址：bjjzdwx@163.com |
| 14 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。 技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。 |

第二部分.投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购投标使用。

# （三）采购文件的解释：

1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至北京建智达工程管理股份有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2.采购人、北京建智达工程管理股份有限公司将按照“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）采购文件的补充或修正：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应该在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件的编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。请招标文件的收受人收到采购代理机构的书面通知后，于投标截止日前书面回函（电子邮件）采购代理机构，邮箱：bjjzdwx@163.com，逾期不回视同收到此书面通知。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标文件不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

# （五）投标文件的组成：

投标文件由商务文件、技术文件组成。（相应内容上传至投标客户端）。

一）商务文件部分包括：

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

（1）资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

1.关于资格的声明函；（格式见附件）

2.投标供应商有效期内法人注册登记证明材料（如营业执照等）；

3.法定代表人身份证明书（格式见附件）

4.投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

5.被授权代表人提供法定的社保收缴部门出具的三个月（2025年8月-2025年10月）中任意一个月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

6.投标供应商近三个月（2025年8月-2025年10月）中任意一个月份的财务状况报表（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2024年度审计报告和所附已审财务报告；

7.投标供应商近三个月（2025年8月-2025年10月）中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

8.投标供应商近三个月（2025年8月-2025年10月）中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

9.承诺书；（格式见附件）

10.需落实的政府采购政策的证明材料：投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

注：投标供应商须提供上述资料原件的扫描件加盖公章上传至投标系统中。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

3.补充证明文件（投标供应商可按情况自行提供）。

4.投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）。

5.投标偏离表（格式见附件）。

6.报价部分

（1）开标一览表

二）技术文件部分

技术方案：（投标供应商应按评分标准中的顺序编制完整的技术方案，以便评审）

# （六）投标报价说明：

# 1. 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 2.评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括:

# 2.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:

# 2.1.1 投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

# 2.1.2 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

# 2.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# 2.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间(本项目约定为:30分钟)内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释,由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

# （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.中标单位在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正一副至招标代理机构，若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。

6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

8.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

# （八）网上投标

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。

4.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

5.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

注：①在开标解密阶段，因投标供应商网络与电源不稳定、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，由投标供应商自行承担后果，视为放弃其投标。②如所有投标文件均无法正常解密视为系统问题，如任一投标文件正常解密，其他在规定时间内无法正常解密的投标文件视为放弃投标。③在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为0后，供应商则不可以进行解密操作；当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为0后，系统会自动进入下一节点【唱标】。

6.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

8.投标费用自理。

# （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定的期限投标的；

- 电子投标文件未按要求密封、签署、盖章、上传至系统的；

- 供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在30分钟内提供书面说明及提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、上传系统的文档信息一致或雷同的，或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址、标书制作工具客户端标识码或IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （十）开标、评标：

1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足3家的，不进行评审。投标供应商按开评标流程参与本次投标，开评标流程如下：开标等待----〉开标主持----〉供应商解密----〉唱标----〉评审----〉评审结束。说明：整个开评标环节，供应商只需要在【供应商解密】环节进行CA解密、【唱标】环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均为语音播报，供应商观看开标即可。

3.资格性审查：

3.1.1投标文件资格性审查由采购人负责。

3.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.1.3信用信息查询

采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关投标供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评标工作程序：

4.1采购人依法组建评标委员会，并实行回避制度。开标、评标工作由采购代理机构负责组织。

具体开标、评审事务由依法组建的评标委员会负责。如有争议最终由评标委员会认定。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3投标文件符合性检查。

4.3.1评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

4.3.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5.评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标供应商。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6.评分标准

6.1投标报价（25分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的投标价格计算），满分25分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，结果保留两位小数。

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

# 注：评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

# 6.1.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

# 6.1.1.1 投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

# 6.1.1.2 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

# 6.1.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.1.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间(本项目约定为：30分钟)内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释,由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

        - 6.2.项目人员配置情况（15分）：

投标供应商为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员近三个月（2025年8月-2025年10月）任一月份社保证明，否则不得分。

6.2.1 项目经理（5分）：投标人为本项目配备一名项目经理，该项目经理具有：电子信息工程类高级及以上工程师证书的得1分、注册信息安全工程师（CISP）证书的得1分、信息安全保障人员（CISAW应急服务）证书的得1分、网络工程师（高级）证书的得1分、注册信息安全培训讲师(CISI)证书的得1分；须提供相应有效证书证明材料扫描件。

6.2.2 项目技术负责人（4分）：投标人为本项目配备一名技术负责人（与项目经理不得兼任），该项目技术负责人具有：信息安全保障人员（CISAW应急服务）证书的得1分、注册信息安全人员（CISP）证书的得1分、数据安全官（DSO）证书的得1分、IT运维工程师（高级）证书的得1分；须提供相应有效证书证明材料扫描件。

6.2.3 其他项目成员（6分）：除项目经理、项目技术负责人外，项目组其他成员具有：信息安全保障人员（CISAW安全运维）证书的得1分，ITSS IT服务项目经理证书的得1分，高级数据库管理工程师证书的得1分，数据安全评估师证书（DSA）的得1分，IT运维工程师（高级）证书的得1分，数据安全官（DSO）证书的得1分；须提供相应有效证书证明材料扫描件，同一个人具有多种证书的只计算一次，同一种证书也只计算一次，均不重复得分。

        - 6.3.投标人综合情况（10分）：

6.3.1 业绩（3分）：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似医疗行业项目成功案例的，每有一个得1分，最高3分；须提供相应有效合同扫描件加盖电子章。

6.3.2 体系认证（5分）：投标人具有有效的：CCRC信息安全应急处理服务认证证书的得1分、CCRC信息系统安全运维服务认证证书的得1分、信息系统建设和服务能力认证证书（CS3及以上）的得1分、数据治理安全管理体系认证证书的得1分、数据存储安全管理体系认证证书的得1分。

6.3.3 运维工具平台自有服务能力（2分）：投标人具有智能监测和预警平台、网络安全管理运维服务平台的软件著作权登记证书的，每有上述一种软件著作权登记证书的得1分，最高2分；须提供相应有效软件著作权登记证书扫描件并加盖电子章。

        - 6.4.项目方案（50分）：无方案不得分。

6.4.1 对医院现有数据中心机房运维服务背景、整体机房运行情况熟悉与理解（8分）：根据实际情况提供机房机柜及设备详细布置图并进行方案描述，熟悉维护单位和核心医疗集成平台业务系统软件业务流向，提供平台业务系统关联硬件的业务视图并进行方案描述。

投标人针对上述内容进行阐述，内容不存在瑕疵的该条得8分；存在1处瑕疵的该条得6分；存在2处瑕疵的该条得4分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

6.4.2 运维管理及作业指导方案（8分）：结合现有机房内人员、设备、资料台账运维管理服务的要求，能够提供更加科学合理及可操作性的ITSS运维管理流程和制度、数据库管理员作业指导书、网络管理员作业指导书。

投标人针对上述内容进行阐述，内容不存在瑕疵的该条得8分；存在1处瑕疵的该条得6分；存在2处瑕疵的该条得4分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

6.4.3 设备管理服务方案（8分）：根据机房基础设备和业务系统设备的用途、功能、属性等信息，梳理清晰、准确的设备信息资源台账和日常巡检单，并提供更加科学合理的设备运维管理服务方案。

投标人针对上述内容进行阐述，内容不存在瑕疵的该条得8分；存在1处瑕疵的该条得6分；存在2处瑕疵的该条得4分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

6.4.4 业务核心系统服务内容及运维方案（8分）：包括核心数据库运维服务内容及运维方案、存储双活系统服务内容及运维方案、机房双活网络系统服务内容及运维方案、系统监控服务内容及运维方案、信息系统应急方案。

投标人针对上述内容进行阐述，内容不存在瑕疵的该条得8分；存在1处瑕疵的该条得6分；存在2处瑕疵的该条得4分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

6.4.5 应急方案（6分）：根据现有机房内部综合布线架构和设备之间物理连接状态，梳理清晰、准确的各系统区域网络及安全设备连接资源台账，并提供更加合理科学的应急处理程序和分类突发事件应急处理措施方案。

投标人针对上述内容进行阐述，内容不存在瑕疵的该条得6分；存在1处瑕疵的该条得4分；存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

6.4.6 机房内部主要设备运维方案（6分）：结合UPS不间断电源系统、精密空调系统、环境监控系统等设备运行状态，能够提供详细的设备运行情况分析描述（如照片、设备面板信息或软件界面信息），并根据现状分析描述提供针对性的系统运维服务方案。

投标人针对上述内容进行阐述，内容不存在瑕疵的该条得6分；存在1处瑕疵的该条得4分；存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

6.4.7 核心系统应急事件措施及演练方案（6分）：包含服务器应急处理措施、网络系统应急演练方案、数据库应急演练方案、机房基础环境设施演练方案。

投标人针对上述内容进行阐述，内容不存在瑕疵的该条得6分；存在1处瑕疵的该条得4分；存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。

加分（本项目为服务类，不适用本条）：所选用产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加0.5分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

# （十一）确定中标投标供应商：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标供应商。评标结束后，投标供应商可进入江苏省政府采购（苏采云）平台，进行评审结果查询。

2.采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标供应商候选单位中按顺序确定中标供应商。采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内发出中标通知书，并在财政部门指定的信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网）上发布中标公告。

3.投标供应商如有质疑，应在中标结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑，并抄送采购代理机构，同时该质疑应由投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件）。

4.提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件期限届满之日起7个工作日内提出。

5.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.采购人将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

6.采购人将在收到经投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标供应商在成交结果公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章（原件），采购人有权对该质疑不予答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

7.在发布中标公告的同时，采购人及代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

# （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件做实质响应的投标供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

北京建智达工程管理股份有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）代理服务费：

本项目招标代理费由中标供应商支付，代理服务费按中标金额100万元以内的部分，按照中标价*1.5%*0.6计取。中标供应商在领取中标通知书时一次性结清前述费用。

# （十六）政府采购信用担保

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

# （十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏

# （十八）其他：

1.采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的中标价格失误，由供应商负责。

2.有不法分子利用短信等方式与中标供应商建立联系后，诱导中标供应商缴纳“平台使用及技术服务费、代理费”等。监管部门提醒各政府采购当事人，无锡政府采购项目的各项采购活动均在苏采云平台内操作，苏采云平台不会向政府采购当事人收取任何费用。各政府采购当事人要切实提高防范意识警惕各类诈骗短信，谨慎访问不安全的网站链接或者使用不安全的第三方APP，避免财物受损。

- 采购需求

一、项目概况：

1.项目名称：无锡市精神卫生中心信息基础设施运维服务项目

2.项目时间：合同签订之后12个月。

（一）项目技术要求：

1.项目概况

本项目维保清单内的设备是无锡市精神卫生中心在不同时间段内购置的，目前医院信息系统的软、硬件设备主要分布在主机房、容灾机房和弱电间内，本次项目所涉及的设备也在这两个机房和弱电间内，设备类型包括各类网络、服务器、存储、安全、UPS、精密空调、环境监控类等设备，为医院提供网络资源、计算资源池、存储资源池和基础设施运行服务。

2.技术要求

中标供应商对采购单位数据中心信息化和基础设施系统提供运行监控和日常维护，使各个硬件设备7*24小时运行正常，确保维保清单中相关硬件系统运行平稳，确保采购单位设备和各项系统7*24小时正常运行，切实保障医疗业务的正常开展，更好地便民服务。

2.1 总体要求如下：

  - 中标供应商需提供专业的运维团队，并设置不同的技术岗位，岗位人员包含驻场和非驻场两类。团队成员至少包含1名项目经理、1名驻场服务工程师和1名非驻场数据库工程师。项目经理负责项目总体协调和质量管控。项目中配备1名系统管理经验丰富驻场维护工程师（费用包含在本项目预算中），常驻采购单位现场办公，作息时间与采购单位保持一致，提供现场技术支持与服务，以便及时处理各项系统运行中的各种日常问题。数据库非驻场工程师，负责采购单位数据库系统的日常维护工作。

  - 中标供应商提供1年7*24小时热线服务响应和支持，维保人员到场后，1小时内应排查出原因并拿出维修方案。软件及操作系统紧急故障应在到场1小时内进行修复，一般故障8小时内进行修复，硬件故障应在到场后4小时内进行备件（如现场有备件，无备件48小时内提供）更换。现场无法修复的故障，可将故障设备外带修理，但应提供替代设备，保证系统业务的正常工作。带出设备维修后应承担安装及调试的义务，确保维保后系统的正常工作。所有故障修复后，需由院方或者使用方签字确认。对于影响医院业务正常运行的各类故障，能提供条件允许的最快现场响应与技术支持。

  - 中标供应商建立专门的系统维护档案。工程师第一次到现场巡检时，要调研汇总出被维护设备的详细配置清单及配置参数。每次巡检填写巡检表，根据需要记录设备的运行情况、出现过的问题和解决的办法、设备的配置变动等情况。在故障处理过程中，要详细记录故障的现象、处理的过程、更换设备的情况、记录更换设备的原型号和现型号等内容。巡检报告和巡检表，故障处理记录表应双方签字确认。本项目维护周期期满之日，需提供一份年度维护工作报告。

  - 在现有设备范围内，中标供应商对用户信息系统进行定期的维护管理和配置优化，确保用户整个信息系统运转的高效、稳定和安全，减少和避免系统性能瓶颈，杜绝信息系统安全事故，并且能根据用户需要，提供信息系统运行的合理化建议和方案。针对系统安全防护要求，按照三级等保要求，提出符合实际要求的安全建议。

  - 中标供应商每工作日应对采购单位核心系统的设备（网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备等）设施进行1次常规检查，每季度对机房精密空调、UPS设备设施进行1次实地检查，每季度对数据库系统进行一次全面检查。以上每次巡检需提供巡检记录或巡检报告，及时发现医院信息系统存在的隐患，并配合医院及时解决存在的问题与隐患，确保系统稳定运行。

  - 在遇到医院进行模拟应急演练测试工作时，中标供应商在模拟演练测试过程中要求做好维保服务涉及系统硬件的各项技术保障与支持工作。

  - 中标供应商至少每季度针对双活存储、核心数据库及虚拟化应用集群平台进行一次系统全面维护和检查，对机房保障设备进行预防性维护，排除系统的隐患，解决系统出现的故障。

  - 中标供应商针对所有维保设备，提供维保范围内设备日常操作类技术培训，协助医院信息技术人员不断提高日常问题处理及应急保障能力。

  - 中标供应商必须协助采购单位完成数据中心关联的网络系统、容灾系统、安全系统等整体规划，并在维护期内不断加以补充与完善。

  - 中标供应商需根据维护清单的设备，建立备品备件库，以满足本项目的维修需要。

  - 中标供应商在项目维护期内的网络安全保障期间、双休日和法定节假日，应根据医院的要求安排驻场工程师进行现场值班，做好日常巡检及紧急情况处理工作。

  - 中标供应商负责医院医保网络技术服务。

2.2 存储维修要求：

医院1台Dell EMC PowerStore 1000T存储损坏，目前已由专业公司完成故障检测，故障涉及2套控制器、1个电源、BBU电池、2块NVRAN 磁盘、1块1.92T SSD NVME磁盘、1块IO模块、1套笼子背板等。要求中标供应商负责完成维修工作，所有均采用原厂全新配件，并负责完成与另外1台同型号存储、双活网关联调，达到存储容灾的使用要求。

2.3 维护软硬件清单：

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 内网核心交换机1 | H3C S10508-V | 1 | 台 |
| 2 | 网络设备 | 内网核心交换机2 | H3C S10508-V | 1 | 台 |
| 3 | 网络设备 | 外网主核心交换机 | H3C LS-S7506E-X | 1 | 台 |
| 4 | 网络设备 | 内网虚拟化接入交换机1 | H3C LS-5120S-28P-EI | 1 | 台 |
| 5 | 网络设备 | 内网虚拟化接入交换机2 | H3C LS-5120S-28P-EI | 1 | 台 |
| 6 | 网络设备 | 外网备核心交换机 | H3C S7503 | 1 | 台 |
| 7 | 网络设备 | 外网虚拟化交换机 | H3C LS-S5500-28C-EI | 1 | 台 |
| 8 | 网络设备 | 外网出口交换机 | 华为 Quidway S2100 | 1 | 台 |
| 9 | 网络设备 | 出口交换机 | H3C S5120-24P-EI | 1 | 台 |
| 10 | 网络设备 | 机房环境监控交换机 | H3C S1026T | 1 | 台 |
| 11 | 网络设备 | 环控接入交换机 | TPLINK-TL-SG1210PE | 1 | 台 |
| 12 | 网络设备 | 楼层交换机 | Dlink DGS-1024D | 1 | 台 |
| 13 | 网络设备 | 门诊5楼汇聚交换机 | H3C LS-5130S-52P-EI | 1 | 台 |
| 14 | 网络设备 | 楼层交换机 | H3C S1026T-CN | 1 | 台 |
| 15 | 网络设备 | 5楼AP汇聚交换机 | H3C S1024 | 1 | 台 |
| 16 | 网络设备 | 门诊5楼接入交换机2 | H3C LS-S3600-52P-SI | 1 | 台 |
| 17 | 网络设备 | 小型机管理交换机 | H3C S1024 | 1 | 台 |
| 18 | 网络设备 | 机房汇聚交换机1 | H3C LS-S5500-28C-SI | 1 | 台 |
| 19 | 网络设备 | 10A病区1F宿舍接入交换机 | 华为 S3552G | 1 | 台 |
| 20 | 网络设备 | 病案室二楼接入交换机 | 华为 S2126-EI | 1 | 台 |
| 21 | 网络设备 | 康复大厅1F弱电间接入交换机 | H3C LS-S5120-24P-EI | 1 | 台 |
| 22 | 网络设备 | 中心药房1F接入交换机 | H3C LS-S3100-26TP-EI v2 | 1 | 台 |
| 23 | 网络设备 | 心理研究院二楼接入交换机 | 华为 S2126-EI | 1 | 台 |
| 24 | 网络设备 | 精神病供应楼接入交换机 | 华为 S2126-EI | 1 | 台 |
| 25 | 网络设备 | 行政库房接入交换机 | 华为 S2126-EI | 1 | 台 |
| 26 | 网络设备 | 门诊大楼1F接入交换机 | H3C LS-S3600-52P-SI | 1 | 台 |
| 27 | 网络设备 | 门诊大楼2F接入交换机 | H3C LS-S3600-52P-SI | 1 | 台 |
| 28 | 网络设备 | 门诊大楼3F接入交换机 | H3C LS-S3600-52P-SI | 1 | 台 |
| 29 | 网络设备 | 门诊大楼4F接入交换机 | H3C LS-S3600-52P-SI | 1 | 台 |
| 30 | 网络设备 | 10A病区1F接入交换机 | H3C LS-S5500-28F-EI | 1 | 台 |
| 31 | 网络设备 | 15病区1F接入交换机 | H3C LS-5120S-52P-EI | 1 | 台 |
| 32 | 网络设备 | 6病区3F 护士站接入交换机 | 华为 S3352P-SI | 1 | 台 |
| 33 | 网络设备 | 门诊大楼2F弱电间接入交换机 | 华为 S3352P-SI | 1 | 台 |
| 34 | 网络设备 | 门诊大楼2F弱电间接入交换机 | H3C LS-S5120S-28P-EI | 1 | 台 |
| 35 | 网络设备 | 康复住院楼1F接入交换机 | H3C S5516 | 1 | 台 |
| 36 | 网络设备 | 康复住院楼1F接入交换机 | H3C LS-5120S-52P-EI | 1 | 台 |
| 37 | 网络设备 | 康复住院楼3F接入交换机 | H3C LS-S3600-52P-SI | 1 | 台 |
| 38 | 网络设备 | 康复住院楼5F接入交换机 | H3C LS-S3600-52P-SI | 1 | 台 |
| 39 | 网络设备 | 康复大厅1F弱电间接入交换机 | H3C LS-S5120-52P-EI | 1 | 台 |
| 40 | 网络设备 | 1F电子阅览室接入交换机 | H3C LS-S3100-26TP-SI | 1 | 台 |
| 41 | 网络设备 | 医学工程部接入交换机 | H3C LS-S3100-26TP-SI | 1 | 台 |
| 42 | 网络设备 | 灾备机房接入交换机 | H3C LS-S5120-28P-LI | 1 | 台 |
| 43 | 网络设备 | 灾备机房接入交换机 | H3C LS-S3600-52P-SI | 1 | 台 |
| 44 | 网络设备 | 中心实验楼1F接入交换机 | H3C LS-S3100-52TP-SI | 1 | 台 |
| 45 | 网络设备 | 门诊大楼1F弱电间接入交换机 | H3C LS-S3100-52TP-SI- | 1 | 台 |
| 46 | 网络设备 | 康复住院楼6F半接入交换机 | H3C LS-S5120-28P-EI | 1 | 台 |
| 47 | 网络设备 | 120培训中心接入交换机 | H3C LS-S5120-28P-EI | 1 | 台 |
| 48 | 网络设备 | 120培训中心3F医生办接入交换机 | H3C LS-5120S-28P-EI | 1 | 台 |
| 49 | 网络设备 | 新大楼四楼内网汇聚交换机 | H3C LS-S5560-30F-EI | 1 | 台 |
| 50 | 网络设备 | 新大楼四楼内网汇聚交换机 | H3C LS-S5560-30F-EI | 1 | 台 |
| 51 | 网络设备 | 新大楼二楼内网接入交换机 | H3C LS-5120S-52P-EI | 1 | 台 |
| 52 | 网络设备 | 新大楼四楼外网接入交换机 | H3C LS-5120S-52P-EI | 1 | 台 |
| 53 | 网络设备 | 新大楼六楼内网接入交换机 | H3C LS-5120S-52P-EI | 1 | 台 |
| 54 | 网络设备 | 新大楼四楼外网汇聚交换机 | H3C LS-S5560-30F-EI | 1 | 台 |
| 55 | 网络设备 | 新大楼二楼外网接入交换机 | H3C LS-5120S-28P-EI | 1 | 台 |
| 56 | 网络设备 | 新大楼四楼内网接入交换机 | H3C LS-5120S-28P-EI | 1 | 台 |
| 57 | 网络设备 | 新大楼六楼外网接入交换机 | H3C LS-S5110-52P | 1 | 台 |
| 58 | 网络设备 | 槐树巷门诊接入交换机 | H3C LS-S3100 V2-52TP | 1 | 台 |
| 59 | 网络设备 | 勤学路门诊接入交换机 | H3C LS-S3100-52TP-SI | 1 | 台 |
| 60 | 网络设备 | 勤学路门诊接入交换机 | H3C MSR 20-10 | 1 | 台 |
| 61 | 网络设备 | 槐树巷门诊接入交换机 | H3C MSR 20-10 | 1 | 台 |
| 62 | 网络设备 | 外网虚拟化光纤交换机 | Brocade 300E | 1 | 台 |
| 63 | 网络设备 | 外网虚拟化光纤交换机 | Brocade 300E | 1 | 台 |
| 64 | 网络设备 | 内网虚拟化光纤交换机1 | Brocade 300 | 1 | 台 |
| 65 | 网络设备 | 内网虚拟化光纤交换机2 | Brocade 300 | 1 | 台 |
| 66 | 网络设备 | 内网虚拟化光纤交换机3 | Brocade 300 | 1 | 台 |
| 67 | 网络设备 | 内网虚拟化光纤交换机4 | Brocade 300 | 1 | 台 |
| 68 | 网络设备 | 外网虚拟化光纤交换机3 | Brocade 300 | 1 | 台 |
| 69 | 网络设备 | 外网虚拟化光纤交换机4 | Brocade 300 | 1 | 台 |
| 70 | 网络设备 | 楼层交换机 | H3C LS-5130S-52S-EI | 1 | 台 |
| 71 | 网络设备 | 楼层交换机 | H3C LS-5130S-52S-EI | 1 | 台 |
| 72 | 网络设备 | 门诊1楼交换机 | H3C LS-3100V2-26TP | 1 | 台 |
| 73 | 网络设备 | 门诊2楼交换机 | H3C LS-5130S-52S-EI | 1 | 台 |
| 74 | 网络设备 | 门诊2楼交换机 | H3C LS-5130S-52S-EI | 1 | 台 |
| 75 | 网络设备 | 门诊4楼交换机 | HUAWEI S3300 | 1 | 台 |
| 76 | 网络设备 | 120培训中心楼层交换机 | H3C S1626-PWR | 1 | 台 |
| 77 | 网络设备 | 120培训中心楼层交换机 | H3C S1626-PWR | 1 | 台 |
| 78 | 网络设备 | 120培训中心楼层交换机 | H3C S1626-PWR | 1 | 台 |
| 79 | 网络设备 | 120培训中心楼层交换机 | H3C S1626-PWR | 1 | 台 |
| 80 | 网络设备 | 120培训中心楼层交换机 | H3C LS3600-52P-SI | 1 | 台 |
| 81 | 服务器设备 | 内网WEB服务器 | DELL 750 | 1 | 台 |
| 82 | 服务器设备 | H3C IMC平台服务器 | DELL R420 | 1 | 台 |
| 83 | 服务器设备 | 备份服务器 | DELL R420 | 1 | 台 |
| 84 | 服务器设备 | 内网前置虚拟化服务器1 | DELL R720 | 1 | 台 |
| 85 | 服务器设备 | 用友服务器 | DELL R730 | 1 | 台 |
| 86 | 服务器设备 | 内网前置虚拟化服务器2 | DELL R910 | 1 | 台 |
| 87 | 服务器设备 | 内网前置虚拟化服务器3 | DELL R910 | 1 | 台 |
| 88 | 服务器设备 | 内网前置虚拟化服务器4 | DELL R920 | 1 | 台 |
| 89 | 服务器设备 | 外网虚拟化服务器1 | DELL R920 | 1 | 台 |
| 90 | 服务器设备 | 北塔运维授权服务器 | DELL R410 | 1 | 台 |
| 91 | 服务器设备 | 外网虚拟化服务器2 | DELL R920 | 1 | 台 |
| 92 | 服务器设备 | 内网虚拟化服务器1 | DELL R910 | 1 | 台 |
| 93 | 服务器设备 | 内网虚拟化服务器2 | DELL R910 | 1 | 台 |
| 94 | 服务器设备 | 内网虚拟化服务器3 | DELL R930 | 1 | 台 |
| 95 | 服务器设备 | 内网虚拟化服务器4 | DELL R930 | 1 | 台 |
| 96 | 服务器设备 | 内网虚拟化服务器5 | DELL R930 | 1 | 台 |
| 97 | 服务器设备 | 内网虚拟化服务器6 | DELL R930 | 1 | 台 |
| 98 | 服务器设备 | 服务器内存 | DELL 8Gb内存 | 8 | 个 |
| 99 | 服务器设备 | 服务器网卡 | DELL 1G网卡 | 1 | 只 |
| 100 | 服务器设备 | 服务器硬盘 | DELL 900G硬盘 | 8 | 台 |
| 101 | 服务器设备 | 服务器硬盘背板 | DELL 16背板 | 1 | 只 |
| 102 | 服务器设备 | PDF签章服务器 | ESS4000-PDF | 1 | 台 |
| 103 | 服务器设备 | 外网虚拟化服务器内存升级 | DELL PowerEdge R920 配件 | 1 | 批 |
| 104 | 服务器设备 | 生产及容灾小型机 | 浪商 S822 | 2 | 台 |
| 105 | 服务器设备 | 复制库小型机 | IBM POWER6 P550 | 2 | 台 |
| 106 | 服务器设备 | 内存扩容 | IBM P550小型机配件 | 2 | 批 |
| 107 | 存储设备 | 备份EMC存储 | EMC CX300 | 1 | 台 |
| 108 | 存储设备 | 仲裁存储 | HDS AMS2300 | 1 | 台 |
| 109 | 存储设备 | 备份存储 | HDS AMS2300 | 1 | 台 |
| 110 | 存储设备 | 内网虚拟化存储 | HDS HUS 110 | 1 | 台 |
| 111 | 存储设备 | 内网PACS存储 | HDS HUS 130 | 1 | 台 |
| 112 | 存储设备 | 内网PACS NAS控制器 | HDS HNAS 4040 | 1 | 台 |
| 113 | 存储设备 | 外网虚拟化存储 | HDS HUS 110 | 1 | 台 |
| 114 | 存储设备 | 存储硬盘 | DELL 146G硬盘 | 7 | 只 |
| 115 | 存储设备 | 存储硬盘扩容 | HDS AMS2300配件 | 2 | 批 |
| 116 | 存储设备 | 存储主机硬盘扩容 | HDS HUS110配件 | 1 | 台 |
| 117 | 存储设备 | 虚拟化存储 | HDS VSPG400 | 2 | 台 |
| 118 | 通用应用软件 | 数据库实时复制软件 | DSG SuperSync V3.2 | 1 | 套 |
| 119 | 安全系统 | 内网虚拟化防火墙1 | 启明星辰 天清汉马USG-FW-4200E | 1 | 台 |
| 120 | 安全系统 | 内网虚拟化防火墙2 | 启明星辰 天清汉马USG-FW-4200E | 1 | 台 |
| 121 | 安全系统 | 培训中心外网防火墙 | 深信服 AC1200 | 1 | 台 |
| 122 | 安全系统 | 外网SSL VPN | 深信服 SSLVPN SJJ1517 | 1 | 台 |
| 123 | 安全系统 | 无线外网防火墙 | 深信服 AF1220 | 1 | 台 |
| 124 | 安全系统 | 网络运维管理系统 | BTSO 北塔 智慧运维平台 V2.5 | 1 | 套 |
| 125 | 安全系统 | 外网上网行为管理 | 深信服 AC 1400 | 1 | 台 |
| 126 | 安全系统 | WEB 防火墙 | 绿盟 WEB NX3 | 1 | 个 |
| 127 | 安全系统 | 安全审计设备 | 齐治 SHPERM-CJ5-JS | 1 | 台 |
| 128 | 安全系统 | 外网边界防火墙 | 网域星云Power V6000-F2630P | 1 | 台 |
| 129 | 安全系统 | 内外网隔离网闸 | 网御星云SIS4000 | 2 | 台 |
| 130 | 安全系统 | 安全网关 | 安恒明御 DAS-NGFW860 | 2 | 台 |
| 131 | 安全系统 | 互联网防火墙 | 山石SG-6000-E5260、山石SG-6000-E1700 | 1+1 | 台 |
| 132 | 机房环境 | UPS间总输入柜 | MOERLI MEL-160 | 1 | 台 |
| 133 | 机房环境 | 中心机房动力配电柜 | MOERLI MEL-80 | 1 | 节 |
| 134 | 机房环境 | 行间空调主机 | 维谛CRV025RA | 2 | 台 |
| 135 | 机房环境 | 室外机 | 维谛LSF42-R3 | 2 | 台 |
| 136 | 机房环境 | 监控选件 | 维谛 | 2 | 张 |
| 137 | 机房环境 | 制冷剂 | R410A | 4 | 瓶 |
| 138 | 机房环境 | KVM管理设备 | 蓝宝AR1016-S | 1 | 台 |
| 139 | 机房环境 | 电力电量仪 | 计通MCP400S | 4 | 台 |
| 140 | 机房环境 | 电流互感器 | 计通BH-0.66 | 12 | 个 |
| 141 | 机房环境 | 开关量采集模块 | 计通OAO-886 | 6 | 个 |
| 142 | 机房环境 | 配电软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 143 | 机房环境 | 通讯转换模块 | 计通OAO-820C | 1 | 个 |
| 144 | 机房环境 | UPS监测软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 145 | 机房环境 | 通讯转换模块 | 计通OAO-820C | 1 | 个 |
| 146 | 机房环境 | 空调软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 147 | 机房环境 | 温湿度传感器 | 计通OAO-210 | 6 | 个 |
| 148 | 机房环境 | 温湿度监测软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 149 | 机房环境 | 烟感探测器 | 计通YH-1068 | 6 | 个 |
| 150 | 机房环境 | 开关量采集模块 | 计通OAO-816D | 1 | 个 |
| 151 | 机房环境 | 消防监控软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 152 | 机房环境 | 红外吸顶探测器 | 计通DT-7380 | 2 | 只 |
| 153 | 机房环境 | 开关量采集模块 | 计通OAO-816D | 1 | 个 |
| 154 | 机房环境 | 红外报警系统软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 155 | 机房环境 | 漏水控制器 | 计通XW-DC-04 | 2 | 台 |
| 156 | 机房环境 | 漏水引出线 | 计通XW-MLC-4M/P | 2 | 根 |
| 157 | 机房环境 | 漏水感应线 | 计通XW1100-10M | 2 | 根 |
| 158 | 机房环境 | 漏水终止端 | 计通XW-MET | 1 | 个 |
| 159 | 机房环境 | 电源 | 计通12V/DC | 1 | 个 |
| 160 | 机房环境 | 定位漏水监测软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 161 | 机房环境 | 200万红外半球高清彩色网络摄像机 | 海康DS-2CD2325-I | 6 | 个 |
| 162 | 机房环境 | 16路NVR网络硬 盘录像机 | 海康DS-7716N-K4 | 1 | 个 |
| 163 | 机房环境 | 硬盘 | 希捷（监控级）2TB | 4 | 块 |
| 164 | 机房环境 | 摄像机专用电源箱 | 计通CP1218-20A | 1 | 个 |
| 165 | 机房环境 | 视频监控软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 166 | 机房环境 | 联网型双门双向控制器 | 计通OAO-MJ202 | 1 | 套 |
| 167 | 机房环境 | ID读卡器 | 计通OAO-ID | 1 | 套 |
| 168 | 机房环境 | ID感应卡 | 计通ID | 10 | 套 |
| 169 | 机房环境 | 双门磁力锁 | 计通VI-280BS | 1 | 把 |
| 170 | 机房环境 | 出门按钮 | 计通 TCL | 1 | 只 |
| 171 | 机房环境 | 门禁监测系统软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 172 | 机房环境 | 嵌入式管理机(1U) | 计通OAO-8000E | 1 | 套 |
| 173 | 机房环境 | 显示器 | 计通 飞利浦 | 1 | 台 |
| 174 | 机房环境 | 8串口服务器 | 计通OAO-608 | 1 | 套 |
| 175 | 机房环境 | USB接口电话语音报警设备 | 计通OAO-DH01 | 1 | 个 |
| 176 | 机房环境 | 短信报警设备 | 计通OAO-DX01 | 1 | 套 |
| 177 | 机房环境 | 安卓APP | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 178 | 机房环境 | 苹果APP | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 179 | 机房环境 | 集中监控软件平台 | 计通 JITON-AMS V5.01 | 1 | 套 |
| 180 | 机房环境 | 访问控制节点 | 网御星云Power V6000-F2630P | 1 | 台 |
| 181 | 机房环境 | IE远程浏览 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 182 | 机房环境 | POE交换机 | TP-LINK TL-SG1210PE | 1 | 台 |
| 183 | 机房环境 | 新风机 | 天方PY2.5 | 1 | 台 |
| 184 | 机房环境 | 排烟风机 | 国产优质 | 1 | 台 |
| 185 | 机房环境 | 控制箱 | 国产优质 | 1 | 套 |
| 186 | 机房环境 | 七氟丙烷气体灭火系统 | GQQ90/2.5-GT | 2 | 套 |
| 187 | 机房环境 | 气体灭火系统控制器 | EI JB-QB-EIN70 | 1 | 套 |
| 188 | 机房环境 | 声光报警器 | 本系统配套 | 3 | 套 |
| 189 | 机房环境 | 灭火指示门灯 | EI J-EI6067 | 1 | 套 |
| 190 | 机房环境 | 紧急启停按钮 | EI J-EI6066 | 1 | 套 |
| 191 | 机房环境 | 烟感探测器 | EI JTY-GD-EI6012 | 2 | 套 |
| 192 | 机房环境 | 温感探测器 | EI JTW-A2R-EI6013 | 3 | 套 |
| 193 | 机房环境 | 泄压阀 | 三安402 * 400 | 1 | 套 |
| 194 | 机房环境 | 总配电柜 | MOERLI/MEL-60 | 1 | 套 |
| 195 | 机房环境 | UPS维修旁路柜 | MOERLI/MEL-40 | 1 | 套 |
| 196 | 机房环境 | UPS不间断电源主机 | 维谛NX-30KVA | 1 | 台 |
| 197 | 机房环境 | UPS不间断电源主机 | 艾默生UL33-0300L | 1 | 套 |
| 198 | 机房环境 | 网络管理卡 | 配套 | 1 | 套 |
| 199 | 机房环境 | 蓄电池 | MOERLI/12V120AH | 32 | 节 |
| 200 | 机房环境 | 室内机 | 维谛PEX-E1030DA | 1 | 台 |
| 201 | 机房环境 | 室外机 | 维谛LSF52 | 1 | 台 |
| 202 | 机房环境 | 监控选件 | 维谛 | 1 | 张 |
| 203 | 机房环境 | KVM管理系统 | 蓝宝LB-K8232A | 1 | 台 |
| 204 | 机房环境 | 电力电量仪 | 计通MCP400S | 1 | 台 |
| 205 | 机房环境 | 电流互感器 | 计通BH-0.66 | 3 | 个 |
| 206 | 机房环境 | 开关量采集模块 | 计通OAO-886 | 2 | 个 |
| 207 | 机房环境 | 配电软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 208 | 机房环境 | 通讯转换模块 | 计通OAO-820C | 1 | 个 |
| 209 | 机房环境 | 转换软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 210 | 机房环境 | 通讯转换模块 | 计通OAO-820C | 1 | 个 |
| 211 | 机房环境 | 空调软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 212 | 机房环境 | 温湿度传感器 | 计通OAO-210 | 3 | 个 |
| 213 | 机房环境 | 温湿度软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 214 | 机房环境 | 烟感探测器 | 计通YH-1068 | 2 | 个 |
| 215 | 机房环境 | 开关量采集模块 | 计通OAO-816D | 1 | 个 |
| 216 | 机房环境 | 消防软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 217 | 机房环境 | 红外吸顶探测器 | 计通DT-7380 | 1 | 只 |
| 218 | 机房环境 | 开关量采集模块 | 计通OAO-816D | 1 | 个 |
| 219 | 机房环境 | 红外报警软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 220 | 机房环境 | 漏水控制器 | 计通XW-DC-04 | 1 | 台 |
| 221 | 机房环境 | 漏水引出线 | 计通XW-MLC-4M/P | 1 | 根 |
| 222 | 机房环境 | 漏水感应线 | 计通XW1100-10M | 1 | 根 |
| 223 | 机房环境 | 漏水终止端 | 计通XW-MET | 1 | 个 |
| 224 | 机房环境 | 电源 | 计通12V/DC | 1 | 个 |
| 225 | 机房环境 | 漏水软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 226 | 机房环境 | 摄像机专用电源箱 | 计通CP1218-20A | 1 | 个 |
| 227 | 机房环境 | 监控软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 228 | 机房环境 | 联网型双门双向控制器 | 计通OAO-MJ202 | 1 | 套 |
| 229 | 机房环境 | ID读卡器 | 计通OAO-ID | 1 | 套 |
| 230 | 机房环境 | 双门磁力锁 | 计通VI-280BS | 1 | 把 |
| 231 | 机房环境 | 出门按钮 | 计通 TCL | 1 | 只 |
| 232 | 机房环境 | 门禁软件模块 | 计通V5.01 | 1 | 套 |
| 233 | 机房环境 | 8串口服务器 | 计通OAO-608 | 1 | 套 |
| 234 | 机房环境 | POE交换机 | TP-LINK TL-SG1210PE | 1 | 台 |
| 235 | 机房环境 | 200万红外半球高清彩色网络摄像机 | 海康DS-2CD2325-I | 4 | 个 |
| 236 | 机房环境 | 七氟丙烷气体灭火系统 | GQQ120/2.5-GT | 1 | 套 |
| 237 | 机房环境 | 气体灭火系统控制器 | EI JB-QB-EIN70 | 1 | 台 |
| 238 | 机房环境 | 集中控制电源 | 10A | 1 | 只 |
| 239 | 机房环境 | 声光报警器 | 本系统配套 | 3 | 套 |
| 240 | 机房环境 | 灭火指示门灯 | EI J-EI6067 | 1 | 套 |
| 241 | 机房环境 | 紧急启停按钮 | EI J-EI6066 | 1 | 套 |
| 242 | 机房环境 | 烟感探测器 | EI JTY-GD-EI6012 | 1 | 套 |
| 243 | 机房环境 | 温感探测器 | EI JTW-A2R-EI6013 | 2 | 套 |
| 244 | 机房环境 | 泄压阀 | 三安402 * 400 | 1 | 套 |
| 245 | 机房环境 | UPS主机 | 维谛UHA1R-0100L | 1 | 台 |
| 246 | 机房环境 | 蓄电池 | MOERLI/12V100AH | 3 | 节 |
| 备注：以上软硬件设备提供集成商全保服务，设备正常使用损坏后，院方不再单独支付维修费。其中：三级等保测评必要的安全设备特征库提供原厂升级服务（包含安恒明御安全网关、山石互联防火墙）；DSG因集成平台ODS部署需要，提供原厂服务。上述原厂服务要求在签订合同前提供质保函原件，否则采购单位有权拒签合同。 |  |  |  |  |  |

2.4 详细服务内容：

2.4.1 信息资产建档

对采购单位有关信息资产情况不定期进行全面梳理，生成相应的资产统计表、机柜图和系统档案。根据采购单位资产变动情况及时更新、重新统计，确保系统运行维护服务的全面、准确。

建档内容包括：

（1）硬件设备品牌、型号、数量、序列号、服务编号、保修日期，BIOS版本，以及其他配置信息等。

（2）软件产品型号、OS版本和SERVICE PACKAGE情况，数据库版本，应用软件版本，数据及日志大小，存放情况，备份情况。

（3）网络结构拓扑图、路由信息、IP地址、网络设备配置等信息。

（4）综合布线系统结构图、机柜图。

（5）机房环境设备（如专用空调、UPS等）信息。

（6）数据备份策略和实施计划。

（7）硬件设备维修记录。

2.4.2 机房设备维护服务

  - 服务器设备维护

中标供应商在维护期内需提供的系统故障硬件免费更换、系统固件、操作系统、操作系统等的日常维护、故障响应等服务，需确保该些服务器的7*24小时正常运行，以此来确保服务器上运行的相关软件业务系统和数据库的正常运行。主要维护内容包括：

（1）检查服务器是否正常运行，是否有硬件故障报警，记录、分析异常信息；

（2）对服务器的硬件进行检测、更换、升级；

（3）查看服务器的状态，查看是否有CPU和内存占用过高等异常情况；

（4）检查操作系统，分析系统日志等判断系统的运行状况；

（5）检查系统账号，检查本地用户和组选项，查看管理员组是否添加有新账号，检查是否有克隆账号；

（6）检查光纤交换机工作是否正常；

（7）定期对主机操作系统进行系统加固；

（8）现场完成性能优化工作；

（9）系统板卡、设备的微代码（Firmware）升级；

（10）清理磁盘的系统垃圾文件；

（11）分析判断可能存在的故障隐患及原因，提出修复、改善建议；

（12）其他系统管理，安全保障，性能优化，应用安装调整，系统部署测试，系统资源规划等维护操作；

  - 存储设备维护

目前清单中的存储设备都运行在医院的主生产机房和容灾机房中，为HIS系统、PACS系统、虚拟化平台等相关业务系统提供数据存储空间。服务商需要对存储设备进行相关维护服务，以确保设备7*24小时正常运行，具体包括：

（1）检查设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；

（2）检查存储系统是否有故障预警；

（3）检查磁盘及磁带库的剩余空间；

（4）分析判断存储系统可能存在的故障隐患及原因，提出修复、改善建议并根据采购人的决定实施；

（5）其他系统管理，安全保障，性能优化等的维护操作；

（6）定期收集日志，查看存储运行状态，发现问题立即处理；

（7）收到挂载存储的主机日志，查看日志中是否有存储相关的报警日志，确保主机运行无警报，运行正常；

（8）配合医院或软件开发商，对新主机的加入，在存储上配置相应的存储空间，并划分给新主机使用，在主机上安装多路径管理软件等，确保主机与存储之间连接正常；

（9）对存储进行关机重启操作时，需要与医院商量，涉及不能停机的系统，需要完成迁移工作才能进行；

  - 安全设备

安全设备包括上网行为管理设备、防火墙、网闸、安全审计设备、VPN接入设备、网络运维管理系统等，需确保安全设备能正常稳定运行。

检查的主要内容包括：

（1）对设备进行全面检测，包括安全设备的运行状态的监控，对各种安全设备的日志检查，对重点事件进行记录等。

（2）定期对安全事件的产生原因进行判断，及时发现问题并提出解决方案，加强系统防护，防患于未然。

（3）对设备的运行数据（配置、性能、故障等）进行记录，形成报表进行统计分析，便于进行系统的分析和故障的提前预知。

（4）提供定期上门巡检报告。

中标供应商需根据维护清单的具有有效特征库升级授权许可的安全设备进行及时升级，以满足网络安全的防护需要。

  - 网络设备（含网络）

网络设备包括内外网的核心交换机、汇聚交换机及各楼层接入交换机等，需保障交换机、路由器等网络设备的正常运转，保证网络的实时连通和可用。

检查的主要内容包括：

（1）对设备进行全面检测，包括硬件运行状态（如电源、风扇、模块等）、系统运行状态（如交换机的端口是否可以正常使用，网络的转发和路由是否正常进行、交换机的性能检测等）、日志检查等。

（2）提供机房和办公环境的网络布局、网络接入和故障排除服务。包括：网络环境布局的设计，网络接入服务及相关设备的安装调试服务，提供IP地址的分配、配置服务等。

（3）对网络进行整体性能评估，对网络的利用率进行优化并提出网络扩容和优化的建议；

（3）对设备的运行数据（配置、性能、故障等）进行记录，形成报表进行统计分析，便于进行网络系统的分析和故障的提前预知；

（4）提供定期上门巡检报告。

  - 其他机房设备

中标供应商维护工程师定期进行UPS不间断电源系统、精密空调系统、环境监控系统等现场巡检，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保安全设备能正常稳定运行。巡检检查的主要内容包括：

（1）对设备进行全面检测，包括设备硬件各部分的检查，运行状态的监控等，其中精密空调含滤网更换；

（2）设备运行性能检查及优化；

（3）提供定期上门巡检报告。

2.4.3 软件维护服务

2.4.3.1 服务范围

提供设备上运行的各类软件的维护，如操作系统、数据库、安全应用软件、DSG数据实时复制软件等。服务范围如下：

2.4.3.2 服务要求

  - 操作系统

中标供应商根据采购单位工作人员要求安装相应版本操作系统，定期检查操作系统环境，分析操作系统日志，查看各类关键JOB执行结果，避免故障隐患；由中标供应商根据实施情况提出升级建议，采购单位同意后完成操作系统小版本升级，提供现场支持服务；定期检查各文件系统的利用率情况，根据数据增长量预估决定是否要增加其容量。

如果系统运行出现异常，中标供应商对操作系统进行系统性能调整、补丁升级和系统优化，提高系统效率和安全性。

  - 数据库

中标供应商需提供一名资深数据库维护工程师对医院数据库进行维护，负责医院所有业务数据库的日常维护工作，包含全年日常现场巡检、健康检查及优化、协助升级、问题响应等服务。

要求对东软软件数据结构熟悉，能够对数据库进行业务优化建议。费用明细、药品明细等比较大的表能够按照业务逻辑进行优化处理。具体维护要求如下：

（1）医院核心HIS一体化新、老系统数据库维护；

（2）提供OCM工程师（主备角色）进行日常维护，为对系统的充分了解，日常处

理问题的OCM工程师在一个周期内不得调换；

- （3）数据库必须做好备份，并制定模拟恢复计划（将数据恢复到备用机器上），

保证发生故障时能够快速恢复；

（4）数据库服务时间为7*24小时全天候服务；

（5）数据库性能调优，根据应用系统实际情况，对Oracle数据库进行调优，保证

应用稳定运行；

- （6）HIS系统无条件进行数据库读写分离操作，将常用的数据库（三年内）和历史

数据(三年外)进行库分离操作，可以设定生产数据保留时间，保证生产库的性能。投标时提供读写分离方案，利用现有设备（历史库服务器）搭建读写分离库，必须定义各查询模块从生产库分离出来；

- （7）对现有系统中费用明细，药品明细等表按照年度时间等条件进行优化处理，

确保生产库的使用效率；

（8）当数据库使用空间不足时，对数据文件进行迁移或调整；

（9）数据库的定期巡检，提供季度巡检报告，要求工程师每星期现场至少一次优

化一条SQL语句；

- （10）数据库的突发事件处理，可以先远程处理，无法处理必须2小时之内赶到现

场处理至处理完成；

- （11）数据库软件升级，要求根据应用系统要求对数据库版本进行升级，或者根据

实际情况对数据库进行更新补丁；

- （12）文档支持服务，要求对Oracle数据库每季度服务和巡检都要形成服务报告，

并建立文档。

- 防病毒软件

中标供应商维护工程师提供杀毒软件服务器端的安装和维护服务。主要包括：

（1）杀毒软件服务器端的升级、管理、日志等服务；

（2）杀毒软件用户端的部署、策略管理服务；

（3）响应杀毒软件用户端的上门服务请求；

（4）服务器及系统等应急现场杀毒技术支持。

- 容灾备份系统

中标供应商维护工程师定期对采购单位的数据备份系统进行现场例行巡检，以确保在故障发生时，灾备系统能正常进行数据恢复。

（1）检查和分析系统日志，特别是备份资源运行状态的日志，备份涉及的文件系统情况，根据数据增长量预估决定是否要增加其容量；

（2）定期检查数据备份计划和执行情况，进行数据备份恢复测试，并根据实际情况协助采购单位优化备份策略；

（3）配合采购单位做好每年一次的容灾备份演练工作；

（4）对检查中发现的问题进行分析和诊断，并及时解决问题；

（5）提供系统巡检服务报告。

2.4.4智能监测与预警服务

（1）服务目标

通过对采购单位的软硬件系统进行监测与预警，及时发现问题并处理，确保系统运行稳定。

（2）服务内容

项目现场根据采购人实际需求，要求根据投标人自有配套工具产生的基础数据以及安全管理平台进行辅助分析，协助现场日常运维。

2.5 服务质量要求：

（1）保证采购单位设备365天*24小时安全、稳定、高效运行。对于采购单位系统出现的任何软、硬件故障，中标供应商必须在规定的时间内加以解决，否则承担采购单位由此造成的损失。

（2）为保证维护服务质量，中标供应商必须为本项目作出独立的针对性投资，必须做出备件投资、人力投资、技术培训投资，投资成本必须体现并已经包含在维护报价中，拒绝不顾质量的恶意竞标行为。

（3）故障处理速度和质量要求：对于维护范围内的故障，中标供应商应在故障发生后立即响应，并尽快加以解决；对于非维护范围内的故障，中标供应商应在故障发生后积极配合其他服务商尽快加以解决。维保期间，采购单位在进行硬件设备更新、升级、系统迁移等操作时，中标供应商须积极提供现场技术支持服务；如遇重大保障任务时，中标供应商需派驻专人进行现场保障服务。

（4）针对所有维保设备，中标供应商须建立详细档案并在日常巡检维护中同步更新。同时，应制定、整理、完善应急预案及典型案例，培训、协助采购单位技术人员不断提高应急保障能力。

（5）中标供应商提供的软件及其他服务不得侵害第三方的知识产权。

（6）为保证系统维护质量和维护效率，中标供应商提供上门维护服务的有相关工作经验的工程师应相对固定，入场维护三日内需提供项目组人员清单，并提供项目组人员资质证书进行备案，每次故障响应时，采购单位有权核实人员信息。中标供应商需要更换维护人员，应提前一个月以书面形式向采购单位提出人员变更申请，说明人员的离职原因、离职人员的安全保密措施、变更人员资质及身份证明材料等。采购单位有特殊需要时，中标供应商应加派服务人员。服务人员需遵守采购单位的各项管理规范及管理制度，如有违反将影响服务评定结果。

（7）中标供应商不得向第三方透露在运维期间获得和知晓采购单位的系统数据、技术资料信息以及属于第三方但中标供应商负有保密义务的信息，中标供应商人员泄密行为视为公司行为。须签订一份保密协议作为项目合同的补充。

第四部分．合同（格式）

合同编号：

签订地点：无锡市

签约时间：

甲方（委托方）：无锡市精神卫生中心

乙方（服务方）：

采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

甲方经过招标采购，确定            公司为本次             （采购项目）中标人，甲乙双方经协商，就乙方向甲方提供本公司服务事宜达成以下条款：

- 合同价格：

本合同金额为大写：           （￥          元）人民币；

本合同总金额包含乙方完成合同项下义务的全部费用，非经甲方书面确认，合同总金额不再予以调整。

二、服务内容：

无锡市精神卫生中心信息基础设施运维服务项目包含：设备维护、技术支持、驻场等服务内容，保证数据中心正常、安全、稳定运行。

三、合同履行期限：一年。

四、付款方式：合同签订生效后30日内，预付合同金额的30%，项目验收合格后60日内支付合同金额的 70%。

五、双方权利义务

1.甲方协助乙方做好项目的相关工作。

2.乙方接受委托后根据相关法律法规规定和甲方项目具体要求，完成本项目。

3.乙方承担项目实施过程中发生的一切费用。

4.甲乙双方应诚信合作，尽职履约，相互负有及时告知、协助、保密等义务。

5.本合同一经生效，合同任何一方不得随意变更或撤销合同内容，否则视为违约。违约方应赔偿因违约行为给对方造成的所有经济损失。

6.在本合同执行过程中乙方为甲方交付的项目成果的所有权归甲方所有，包括但不限于知识产权等，甲方利用乙方提交的工作成果所完成的新的成果，归甲方所有。

7.本项目乙方代表乙方向甲方提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

六、项目组人员

乙方必须指定1名项目负责人全权负责本项目的服务工作，同时明确项目组其他人员的岗位职责、任职资格及管理权限，以确保项目顺利实施，项目组所有人员姓名、岗位、职称、联系方式详见合同附件《项目组人员名单》。在项目组实施过程中，未经甲方同意，乙方不得撤换投标时乙方列明的项目组人员。如果甲方认为委派的项目负责人及其他项目组人员的工作能力、业务水平不称职，乙方在接到通知后，应在3日内撤回上述人员，同时应委派经甲方同意的、新的项目负责人或项目人员，否则视为违约，甲方有权按照合同总价5%要求乙方支付违约金。

乙方擅自更换项目负责人，每发生一次，应向甲方支付5万元的违约金，同时，甲方有权终止服务合同并有权要求其承担因此给甲方造成的损失。乙方擅自更换项目组其他人员，每更换一次向甲方支付2万元/人的违约金。

七、合同验收

（1）验收组织方式：自行组织委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：

（4）履约验收程序：依照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规﹝2024﹞7号）相关规定执行。

（5）履约验收的内容：按招标文件执行

（6）履约验收标准：合格，符合采购人需求。

（7）履约验收其他事项：

八、违约责任与赔偿

1.乙方应保证甲方在使用其交付服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用，造成甲方损失的，乙方应全额赔偿，包括但不限于律师费、诉讼费、诉讼保全担保费、公证费等。

2.服务经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合项目合同要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方还应全额赔偿，包括但不限于律师费、诉讼费、诉讼保全担保费、公证费等。

3.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长服务交付时间以及是否收取逾期交付服务的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

4.如乙方逾期交付服务且未经甲方同意延长服务交付时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交付服务金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权依照法律程序解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应全额赔偿，包括但不限于律师费、诉讼费、诉讼保全担保费、公证费等。

5.乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和项目合同条款的，一经查实，由乙方共同赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

7.本项目乙方共同为甲方提供服务并承担连带责任，如乙方有一方不能为甲方提供服务或不能承担由甲方提出的索偿要求，甲方有权向另外一方提出索偿要求且另外一方不得拒绝。

九、保密

为执行本协议甲方向乙方提供的任何技术资料和公司信息，除非乙方明确说明其为公知技术和信息的外，均构成甲方的商业秘密，乙方不得以任何理由向第三者泄露，若违反前述规定，乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应全额赔偿。

十、关于争议的解决

甲乙双方对本合同内容产生的争议可予以协商，协商不成的，双方可以向甲方所在地法院提起诉讼。

十一、本合同的终止

1.本合同在乙方完成甲方委托的全部委托业务，并收取全部服务费用后终止。

2.本合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

十二、本合同未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。经协商确定的内容形成补充合同，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

十三、本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签署并加盖公章或合同专用章之日起生效，直至本合同规定的各项事宜全部履行完毕为止。

十四、本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、特快专递、电子邮箱等签署盖章信息中所列（或此后重新书面指定）的信息传送，签署栏的信息也是法院送达邮寄法律文书的法定送达地址。一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。任何通知、要求或通讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，在寄出的七日后视为送达。

十五、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1.甲方招标文件与招标补充文件；

2.投标文件；

3.询标纪要（或承诺书）；

4.中标通知书；

5.项目组人员名单。

甲方（委托方）：（盖章）

法定（授权）代表人：

年    月    日

乙方（服务方）：（盖章）

法定（授权）代表人：

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

年    月    日

# 第五部分．附件（投标文件部分格式）

# （一）投标函（格式）

# 投标函

致：北京建智达工程管理股份有限公司

一、我们收到贵方采购编号         采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次              （项目名称）              的投标。

二、我方愿意提供北京建智达工程管理股份有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按照采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按照采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我方认为贵单位有权决定中标者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，按相关法规和有关文件规定处理。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二） 关于资格的声明函（格式）

# 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

北京建智达工程管理股份有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

# 投标供应商（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 年     月     日

注：“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

# （三）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

北京建智达工程管理股份有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件正反面 |  | 授权代表身份证复印件正反面 |
| --- | --- | --- |

# （四）法定代表人亲自参加投标的需提供

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月    日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：         职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖公章）

日期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件正反面 |  | 授权代表身份证复印件正反面 |
| --- | --- | --- |

（五）承诺书（格式）

### 承诺书（廉政承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

（六）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

一、常规说明：

1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，并对其声明的真实性承担法律责任，在资格审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料。

2.中小企业声明函不可删除，投标供应商非中小企业，请将空表列入投标文件。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.投标供应商需提供《中小企业声明函》方可享受价格扣除。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

6.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求

的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    ，营业收入为万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （七）残疾人福利性单位声明函（格式）

# 残疾人福利性单位声明函

# 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

# 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日　　　　　　期：

# （八）投标偏离表（格式）

# 投标偏离表

投标供应商名称（盖章）                           政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何技术偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

# （九）开标一览表（格式）

# 开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购编号：

| 项目名称 | 无锡市精神卫生中心信息基础设施运维服务项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 小写金额： 元 大写金额： 元 |
| 服务期限 |  |
| 服务质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

填写说明：

1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须盖章且法定代表人或授权代表签字或盖章。