南京市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320116-JSCY-G2025-0012 采购项目：竹镇抗日民主政府旧址消防系统设备及安装 - 采购单位：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心） 采购类别：货物类

- 江苏驰驿招标代理有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一章  招标公告 ·······························2

第二章  供应商须知 ······························7

第三章  纪律和职责···························23

第四章  评标标准····························24

第五章  采购项目需求··························27

第六章  合同主要条款及格式·······················57

第七章  投标文件格式··························64

第一章  招标公告

一、项目概况

竹镇抗日民主政府旧址消防系统设备及安装招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年6月26日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

基本情况

- 1.1采购编号：JSZC-320116-JSCY-G2025-0012

1.2项目名称：竹镇抗日民主政府旧址消防系统设备及安装

1.3预算金额：113.12万元

1.4最高限价：113.12万元

1.5采购需求：六合县竹镇抗日民主政府旧址，位于南京市六合区，江苏省人民政府第八批省级文物保护单位，民国遗址，为南京市重要的爱国主义教育基地。本次采购设备包括（不限于）：火灾自动报警系统、消防水系统、消防应急照明与疏散指示标志照明、消防应急广播系统、电气火灾监控系统、消防灭火器具、消防控制室设备等。以上系统建成后，切实有效的保护被防护目标，以确保文物安全。

1.6合同履行期限：合同签订之日起180天内完成供货安装。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

- 法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统；

3.3方式：网站下载；

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1递交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月26日9时00分（北京时间）；

4.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不组织。

6.2投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.3是否接受进口产品：否。

6.4供应商通过苏采云（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

6.5.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间须为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。

6.5.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》即可替代即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

6.5.3供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

6.5.4其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.5.5供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6公告媒体

（1）本采购公告在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

单位名称：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

单位地址：南京市六合区雄州街道王桥路168号

联系人：林先生

联系电话：025-57637979

7.2采购代理机构信息

单位名称：江苏驰驿招标代理有限公司

单位地址：南京市鼓楼区水佑岗6号     联系人：邢工

联系电话：025-58956157

7.3项目联系方式

项目联系人：邢工                    电话：025-58956157

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名称：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心） 地址：南京市六合区雄州街道王桥路168号 联系人：林先生 电话：025-57637979 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名称：江苏驰驿招标代理有限公司 地址：南京市鼓楼区水佑岗6号 联系人：邢工 电话：025-58956157 |
| 3 | 采购项目名称 | 竹镇抗日民主政府旧址消防系统设备及安装 |
| 4 | 项目所属行业划分 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。 |
| 5 | 分包划分与实施地点 | 一个分包，南京市。 |
| 6 | 分包主体 | 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，如在中标后将本项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备第一章投标邀请2.1、2.3相应资质条件且不得再次分包。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日（供应商应承诺投标有效期不少于60日） |
| 8 | 投标文件拒收情形 | （1）拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 |
| 9 | 投标无效情形 | - 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。 - 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。 - 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。 - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。 - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。 - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。 - 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 - 供应商不具备招标文件规定的资格要求。 - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。 - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。 - 供应商的报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的。 - 未通过符合性审查。 - 不符合招标文件中实质性要求和条件。 - 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。 - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。 - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。 - 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。 - 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 10 | 废标情形 | （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。 （2）出现影响采购公正的违法、违规行为。 （3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的。 （4）因重大变故，采购任务取消的。 （5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。 （6）因苏采云系统故障造成开标不成功。 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。 |
| 11 | 盖章要求 | （1）供应商投标文件不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的电子印章；否则，按无效投标处理。 （2）招标文件要求供应商提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。 |
| 12 | 核心产品品牌要求 | 提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |

一、总   则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

- 2、定义

2.1“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供的货物、承担的工程或服报价价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，具体内容如下：

1）货物：供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目为货物类采购，按此条标准执行，在投标系统上传《中小企业声明函》。属于监狱企业的在投标系统上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》）。

2）工程：投标供应商为小微企业，则给予投标价格5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）服务：投标供应商为小微企业，则给予投标价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%（工程项目为2%）的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（6）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（7）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2节能产品、环境标志产品规定

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

3.3进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4供应商信用：拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。

4、招标文件的约束力

4.1供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1投标邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4纪律和职责

5.5采购项目需求

5.6合同主要条款及格式

5.7投标文件格式

5.8招标的最小单位是包。采购项目需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目需求中已经分包的，可以以包为单位投标。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原采购公告媒体发布更正公告；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

8、联合投标（本项目不接受联合体投标）

8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件（即第一章投标邀请2.1规定要求）；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的（即第一章投标邀请2.3规定要求），联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

8.4联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次采购招标代理服务费由各中标供应商参照计价格【2002】1980号文件规定的基准费率下浮20％计算支付给采购代理机构。

9.3本次采购招标代理服务费在中标供应商领取中标通知书时结算。

10、投标文件组成

10.1供应商应根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明），格式见第七章；

（2）※法定代表人授权委托书，格式见第七章；

（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺，格式见第七章；

（4）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（说明：供应商在提供此承诺书的基础上，也可以同时提供承诺函替代的材料，替代材料详见第七章）；

（5）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（6）※实质性要求完全响应承诺书，格式见第七章；

（7）※《商务条款偏离表》，格式见第七章。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※《投标项目核心产品及主要产品一览表》，格式见第七章；

（2）《技术条款偏离表》，格式见第七章；

（3）※《供货一览表》，格式见第七章。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《开标一览表》标明提供货物的总价、《分项报价》标明提供货物的分项报价。

14、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1自提交投标文件截止之日起60日，投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签署。

17、投标文件的编制、递交

17.1投标文件可以按照投标系统要求进行编制，投标系统未有固定格式的可以参照招标文件中的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整。

17.2供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

18、投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

19.4供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.5供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 四、开标、评标与确定中标单位

20、开标

20.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或根据采购人授权直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

21.1.3采购代理机构将对评标现场活动进行全程录音录像。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子签章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人（或采购人授权委托采购代理机构）对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评标委员会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.1.5 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.1.6 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.1.7 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.1.8 供应商不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.9 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

25.1.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

25.1.11 供应商的报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的。

25.1.12 未通过符合性审查。

25.1.13 不符合招标文件中实质性要求和条件。

25.1.14 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

25.1.15 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.16 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.17 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.18 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。

25.1.19 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的。

25.2.4因重大变故采购任务取消。

25.2.5 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则见招标文件第四章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。投标文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的中标供应商，应在中标公告发布之日起3工作日内将“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向中标供应商发出中标通知书。

27.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

五、签订合同

28、签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订之日起2个工作日内采购人进行合同公示。

28.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

28.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

28.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 29.询问

29.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2采购代理机构询问电话：邢工，025-58956157；

采购人询问电话：林先生，025-57637979。

30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如多次提出的，将被拒绝受理。

30.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自招标公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标各程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30.8质疑联系方式

采购代理机构名称：江苏驰驿招标代理有限公司

采购代理机构地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系人：邢工

质疑咨询电话：025-58956153  025-58956158

传真：025-58956152

邮编：210009

31、投诉

31.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31.2政府采购监督管理部门联系方式

政府采购监督管理部门名称：南京市财政局政府采购管理处

政府采购监督管理部门地址：南京市长江路66号

投诉咨询电话：025-51808867

32、诚实信用

32.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

32.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

32.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

32.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33、违反信用承诺的法律责任

- 供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第三章  纪律和职责

一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项；

（十一）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

二、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章23条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

第四章  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分=(评标基准价／最后报价)×30。 | 30 | 客观分 |
| 二、技术（50分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数 | 供应商所投产品技术参数全部满足磋商文件“第四章采购清单”中的“规格型号等技术参数说明”的得满分24分；加“▲”号参数为重要技术指标，有一项负偏离扣2分；其他参数为一般技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。供应商提供技术偏离表，其中加“▲”号参数应在投标系统上传相关证明材料，上传加盖公章或上传后加盖电子签章。 | 24 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于：安装实施组织、质量控制措施、项目进度计划、岗位人员安排等）进行综合评分： 项目实施方案贴合实际、内容全面，合理性、可行性强的得9分； 项目实施方案较贴合实际、内容较全面，基本合理、可行的得6分； 项目实施方案基本全面，基本合理、可行的得3分； 项目实施方案不太全面，不大能满足项目需求的得1分； 未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 应急预案 | 评委根据响应文件提供的突发事件应急处理预案进行综合评分： 执行中可能遇到的风险有预测，并有合理可行的风险应对方案，完整详细的得9分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有合理预测，且提供风险应对基本解决方案的得6分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有一定程度了解，提供了基本的解决方案的得3分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有一定程度了解，提供的解决方案较简单的得1分； 未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 项目经理 | 供应商拟投入本项目的项目经理具有机电工程专业一级注册建造师资格的得2分，具有机电工程专业二级注册建造师资格的得1分。（投标系统上传加盖公章的证书扫描件或上传后加盖电子签章）。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 消防设施操作员、安全员 | 项目组成员（不含项目经理）： 项目组成员具有：1名中级及以上消防设施操作员、1名安全员，一人一证，同时提供的得2分； （投标系统上传人员证书，以及供应商为其缴纳的2025年1月-2025年5月中任意一个月的社保缴纳记录，若为退休返聘人员无需提供社保，但需提供退休返聘合同或其他证明材料。上传加盖公章的证明材料扫描件或上传后加盖电子签章） | 2 | 客观分 |
| 2.6 | 注册消防 工程师 | 项目组成员具有：两名消防工程师资格人员。 具有一级注册消防工程师资格的，每有1名得2分，最多得4分；具有二级注册消防工程师资格的，每有1名得1分，最多得2分；本项分值可以累加，但最多得4分。 （投标系统上传人员证书，以及供应商为其缴纳的2025年1月-2025年5月中任意一个月的社保缴纳记录，若为退休返聘人员无需提供社保，但需提供退休返聘合同或其他证明材料。上传加盖公章的证明材料扫描件或上传后加盖电子签章） | 4 | 客观分 |
| 三、商务（20分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后（质保、维保）服务方案（包括质保、维保、人员安排；应用技术支持；质保、维保的范围、内容、服务标准等；服务保障措施、响应时间等）进行综合评分. 方案考虑全面，编制详细具体，实际可行性强的得9分； 方案考虑较全面，编制较详细较具体，有一定的可行性的得6分； 方案考虑较全面，编制较详细较具体，基本可行的得3分； 方案考虑不太全面，编制简单，实际可行性欠缺的得1分。 未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.2 | 培训及技术支持方案 | 供应商根据该项目需求提供培训服务方案及技术支持方案，方案包括但不限于人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持及其他供应商可提供的服务： 培训承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确的、具体可行的培训方案和措施，完全保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得6分； 承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，可以保证使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得3分；承诺不太完善、不太合理、服务时间较短、有较少的培训方案和措施，有较少的支持方案，基本能保证使用单位能操作、维护和使用得1分； 未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 履约能力 | 供应商承诺：一旦中标，所供产品的安装、调试等工作由具备“消防设施工程专业承包资质”的单位完成。若供应商具有其资质，得2分；若供应商不具备其资质，提供承诺书的得1分，承诺函格式自拟，不提供不得分。（在投标系统上传加盖公章的承诺书或证书扫描件或上传后加盖电子签章。 | 2 | 客观分 |
| 3.4 | 业绩 | 供应商自2022年01月01日以来（以合同签订日期为准），承担过类似项目（合同内容至少包括“火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防水系统、消防应急广播系统、消防应急照明与疏散指示标志照明系统“中的任意两项）的，每提供一份合同得1.5分，最多得3分（在投标系统上传加盖公章的合同扫描件或上传后加盖电子签章，合同应能反映相关信息）。 | 3 | 客观分 |
| 合计分值 |  |  |  |  |

评分说明：

1、小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）小微企业价格扣除：

1）供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）供应商应当在投标系统企业报价折扣证明端口上传《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。属于监狱企业的上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据，评分标准有特殊说明的除外。要求供应商自身提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。

第五章  采购项目需求

一、项目名称：竹镇抗日民主政府旧址消防系统设备及安装

二、项目概况

六合县竹镇抗日民主政府旧址，位于南京市六合区，江苏省人民政府第八批省级文物保护单位，民国遗址，为南京市重要的爱国主义教育基地。竹镇抗日民主政府旧址建筑为木屋顶和砖墙组成的砖木结构，按照我国国家标准《文物建筑防火设计导则》（试行）、《建筑设计防火规范》（2018 版）（GB50016-2014）的相关规定，竹镇抗日民主政府旧址建筑为四级耐火等级建筑物，遵循《文物建筑防火设计导则》（试行）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。

本次采购设备包括（不限于）：火灾自动报警系统、消防水系统、消防应急照明与疏散指示标志照明、消防应急广播系统、电气火灾监控系统、消防灭火器具、消防控制室设备等。以上系统建成后，切实有效的保护被防护目标，以确保文物安全。

三、适用于本项目的主要规范、标准、规程、图集、相关法规及文件

《建筑设计防火规范》（2018 版）GB50016-2014

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50169-2016

《火灾自动报警控制器通用技术条件》 GB 4717-2005

《点型感温探测器技术要求及试验方法》 GB4716-93

《点型感烟探测器技术要求及试验方法》 GB4715-93

《手动火灾报警按钮技术要求及试验方法》 GA5-91

《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-2006

《火灾显示盘通用技术条件》 GB17429-2011

《消防产品现场检查判定规则》 GA588-2012

《消火栓箱》 GB14561-2003

《室内消火栓安装》 15S202

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

《干粉灭火系统设计规范》 GB50347-2004

《探火管灭火装置技术规程》 CECS345-2013

三、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、火灾自动报警系统设备 |  |  |  |  |
|  | 联动型火灾报警控制器 | 台 | 1.00 | 立柜式，含软件。可直接通过以太网、4G接入云平台。（含4G模块及SIM卡）含1台标准立柜，1回路，含200地址报警点和联动点，含打印机；含一块总线盘，每块总线盘96组控制按键；含1块直控盘，每块直控盘8组直控按键，含控制器系统电源盘。含2节蓄电池12V/22Ah。 |
|  | LCD型火灾显示盘 | 台 | 1.00 | 二线制供电通讯，液晶屏幕中文显示，显示模式可调，支持跨分区、跨回路显示。含专用底座，接线端子采用防脱设计。 线制：二线制，无极性 编码方式：编码型，专用电子编码器编码 编码范围：1～254 工作电压：DC24V 静态电流：≤2mA 动作电流：≤10mA 指示灯运行：运行：绿色，巡检时闪亮 火警：红色，巡检时常灭，报警时常亮 自检：黄色，巡检时常灭，自检时指示灯亮 消音：黄色，巡检时常灭 声压级:65dB～115dB（正前方1m)(A计权） 工作温度-10℃～+55℃ 工作湿度≤95%RH |
|  | 点型智能光电感烟火灾探测器 | 只 | 24.00 | 类型：点型、光电式，内置CPU，采用两发一收双目烟雾探测技术，具有1个红色光信号发射管、1个蓝光信号发射管和1个光信号接收管 工作电压：DC24V 静态电流：≤350μA 报警电流：≤350μA 保护面积：60～80m² 指示灯：1个，指示灯360度可见 编码方式：编码型，专用电子编码器编码 编码范围：1～254 线制：无极性两总线 使用环境：温度：-10℃～55℃ 相对湿度：≤95%，不结露 含配套底座 |
|  | 输入输出模块 | 只 | 8.00 | 线制：二线制，无极性 输出类型:DC24V持续输出、脉冲输出(自动识别调整输出方式) 输出容量：持续输出：DC24V/40mA 脉冲输出：DC24V/2A/25ms 工作电压：DC24V 监视电流：≤300μA 动作电流：≤45mA 含配套底座 |
|  | 输入模块 | 只 | 2.00 | 输入端自带隔离保护功能，接收无源开关量（常开或常闭）信号。 含配套底座，静态电流：≤220μA 动作电流：≤280μA 编码方式：编码型，专用电子编码器编码 编码范围：1～254 线制：二线制，无极性 指示灯运行：输入：红色，巡检时闪亮 工作温度:-10℃～+55℃ 工作湿度:≤95%RH 工作电压：DC24V 含配套底座 |
|  | 输出模块 | 只 | 5.00 | 线制：二线制，无极性 两组无源触点输出，可用作背景音乐切换 输出触点容量：DC30V/1A 工作电压：DC24V 监视电流：≤270μA 动作电流：≤7mA 编码方式：编码型，专用电子编码器编码 编码范围：1～254 指示灯运行：输出：红色，动作时常亮 工作温度-10℃～+55℃ 工作湿度≤95%RH 含配套底座 |
|  | 手动报警按钮（电话插孔） | 只 | 4.00 | 工作电压：DC24V（DC16V～DC28V） 报警方式：手动按下启动零件 复位方式：专用钥匙手动复位 静态电流：≤200μA 报警电流：≤260μA 指示灯：红色火警指示灯、红色电话指示灯 编码方式：编码型，专用电子编码器编码 编码范围：1～254 线制：二线制，无极性 使用环境：温度：-10℃～55℃ 相对湿度：≤95%，不结露 含配套底座 |
|  | 火灾声光报警器 | 只 | 5.00 | 报警声类型可设置，声光模式可设置，可设置为非编码型。 线制：二线制，无极性 编码方式：编码型，专用电子编码器编码 编码范围：1～254 工作电压：DC24V 静态电流：≤400μA 动作电流：≤8mA 变调周期:4s-5s;闪光频率：1.5Hz-2Hz 声压级:75dB-115dB(正前方3m(A计权)); 工作温度-10℃～+55℃ 工作湿度≤95%RH 含配套底座 |
|  | 电源线路短路隔离器 | 只 | 4.00 | 编码方式：非编码型 工作电压：DC24V 监视电流：≤150μA 动作电流：≤20mA 线制：二线制，无极性 |
|  | 信号线路短路隔离器 | 只 | 4.00 | 编码方式：非编码型 工作电压：DC24V 监视电流：≤150μA 动作电流：≤20mA 线制：二线制，无极性 |
|  | 消防电话总机 | 台 | 1.00 | 额定工作电压DC24V，入柜式2U；总线输出；可容纳99个地址编码；支持5部分机同时工作；最大传输距离可达1500m |
|  | 消防电话分机 | 只 | 3.00 | 拨码型1~98号可设置，正常监视状态下，工作指示灯闪烁提示；低功耗设计；待机状态耗电小于1mA。 |
|  | 消火栓报警按钮 | 只 | 5.00 | 工作电压：DC24V（DC16V～DC28V） 报警方式：手动按下启动机构 复位方式：专用钥匙手动复位 静态电流：≤200μA 报警电流：≤300μA 指示灯：红色启动指示灯，绿色回答指示灯 编码方式：专用电子编码器编码 编码范围：1～254 线 制：二线制，无极性 使用环境：温度：-10℃～55℃ 相对湿度：≤95%，不结露 包含1组独立无源输出触点 含配套底座 |
|  | 室外地埋接线盒 | 只 | 5.00 | 1.名称: 地埋接线盒； 2.型号规格：非标，含端子接线排； 3.安装形式：室外地埋安装。 |
|  | 管井内消防线路专用接线盒 | 只 | 5.00 | 1.名称: 消防线路专用接线盒； 2.型号规格：外型尺寸：300mm*240mm*100； 含20位端子； 3.安装形式：管井内明装。 |
|  | 双电源自动切换箱 | 台 | 1.00 | 1.名称: 双电源切换箱； 2.型号规格：非标定制； 3.安装形式：明装； 4．配电箱内元器件根据配电箱系统图定制。 |
|  | 配电箱 | 台 | 2.00 | 1.名称: 配电箱； 2.型号规格：非标定制； 3.安装形式：明装； 4．配电箱内元器件配置详见配电箱系统图。 |
|  | 模块箱 | 个 | 1.00 | 1.名称: 模块箱； 2.型号规格：可容纳固定4个模块； 3.安装形式：明装。 |
|  | 在线式UPS电源 | 台 | 1.00 | 额定容量：3KVA; 额定输入电压：208/220/230/240VAC; 电压范围：110V-300VAC; 频率：50/60Hz±0.1% （电池模式）; 输出功率因数：0.9; 转换时间：Oms; 波形 （电池）： 正弦波; 运行环境温度：0~40°C; 运 行环境湿度：20%~95% （无凝露）；储荐温度：-15~60°C （电池：0~40°C）；噪音： <45dB(A)；电池型号：12V7AH；电池池数量：6只；保护功能：电压过高、过低、过载，断电、防雷、深度放电及过充保护；接口：RS232, 可扩展SUMP卡、USB、干接点 卡、EPO接口、维修旁路接口；警告声音 故障模式：长鸣 电池低压/过载：1秒响1声 旁路：2分钟响1声 其他所有告警：4秒响1声。 |
|  | 图形显示装置（含软件） | 台 | 2.00 | 触摸屏，需另配立柜或琴台式控制器立柜，或与立柜或琴台式火灾报警控制器共用机柜。消防控制室图形显示装置采用工业级四核处理器；支持Win7系统；具有1路RS485、1路RS232、1路RJ45、1路VGA、4路USB，采用GRAM+64GmSATA固定硬盘组合； 液晶分辨率：1366×768 音频输入接口：1路MICIN 音频输出接口：1路LINEOUT 网络接口：1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 mini工业主板：J1900 内存：4GB存储空间：64GB 硬件指示灯：1个传输（绿色） 软件指示灯：7个：火警、启动、监管、反馈、故障、屏蔽、其他 输出：1路RS-232，1路RS-485，，1路VGA，4路USB2.0，1路音频输出，1路音频输入 输出电压：AC220V，50HZ 输出功率：≤300W可容纳固定 |
|  | 外线电话 | 台 | 1.00 | 消控室内用桌面式外线电话。 |
|  | 报警信号线NHRVV-5*6 | 米 | 175.50 | 1.名称: 铜芯绝缘导线； 2.型号规格：NHRVV-5*6mm2； 3.配线形式：穿管。 |
|  | 报警信号线NHRVS-2*1.5 | 米 | 1950.00 | 1.名称: 铜芯绝缘导线； 2.型号规格：NHRVS-2*1.5 mm2； 3.配线形式：穿管。 |
|  | 报警电话线NHRVSP-2*1.5 | 米 | 975.00 | 1.名称: 铜芯绝缘导线； 2.型号规格：NHRVSP-2*1.5 mm2； 3.配线形式：穿管。 |
|  | 报警电话线NHRVS-4*1.5 | 米 | 146.25 | 1.名称: 铜芯绝缘导线； 2.型号规格：NHRVS-4*1.5 mm2； 3.配线形式：穿管。 |
|  | 电源线ZR-YJV22-3x50 +2x25 | 米 | 195.00 | 1.名称:电力电缆； 2.型号规格：ZR-YJV22-3x50 mm2+2x25 mm2； 3.配线形式：穿管。 |
|  | 电源线ZR-YJV-3x25 +2x16 | 米 | 48.75 | 1.名称:电力电缆； 2.型号规格：ZR-YJV-3x25 mm2+2x16 mm2； 3.配线形式：穿管。 |
|  | 电源线NH-YJY-5x16 | 米 | 48.75 | 1.名称:电力电缆； 2.型号规格：NH-YJY-5x16 mm2； 3.配线形式：穿管。 |
|  | 室外穿线管SC50 | 米 | 48.75 | 1.名称:SC管； 2.型号规格：DN50； 3.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 室外穿线管PE50 | 米 | 585.00 | 1.名称:PE管； 2.型号规格：De50； 3.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 室内穿线管KBG25 | 米 | 2340.00 | 1.名称:PE管； 2.型号规格：DN50； 3.配置形式及部位：砖混结构明配。 |
|  | 室内穿线管KBG40 | 米 | 780.00 | 1.名称:KBG管； 2.型号规格：DN40； 3.配置形式及部位：砖混结构明配。 |
| 二、电气火灾监控系统设备 |  |  |  |  |
|  | 电气火灾监控器 | 台 | 1.00 | 壁挂式安装，含打印机，单回路，254点。含USB接口、RJ45接口可接入视消云平台、2路485接口（一路用于连接CRT、一路用于主机级联）；主备电源自动切换，含备用电池。 |
|  | 电气火灾探测器 | 只 | 6.00 | 液晶款，支持光报警，可显示电压与电流值。监测双路三相四线电压及单路三相电流信号, 标准35mm导轨式安装，需配接3只电流互感器 |
|  | 剩余电流互感器 | 回路 | 6.00 | 电流互感器电流比：400A/5A，孔径：Φ31mm |
|  | 消防电源监控器 | 只 | 1.00 | 壁挂式安装，含打印机，单回路，254点。含USB接口、RJ45接口可接入视消云平台、2路485接口（一路用于连接CRT、一路用于主机级联）；主备电源自动切换，含备用电池。 |
|  | 电压传感器 | 只 | 1.00 | 液晶款，支持光报警，可显示电压与电流值。监测双路三相四线电压及单路三相电流信号, 标准35mm导轨式安装，需配接3只电流互感器 |
|  | 电压电流传感器 | 只 | 5.00 | 液晶款，支持光报警，可显示电压与电流值。监测双路三相四线电压及单路三相电流信号, 标准35mm导轨式安装，需配接3只电流互感器 |
|  | 电气火灾预警平台（智能物联综合管理平台） （核心产品） | 套 | 1.00 | - ▲数据墙配置： - "支持配置数据墙大屏标题。 支持选择可在数据墙中展示的消防子系统，未选中的消防子系统的统计数据不在数据墙中展示。 支持配置数据墙图表单元，图表单元包括设备实时状态统计、报警类型占比统计、各系统报警占比统计、故障总数趋势、报警总数趋势、报警次数排名、故障次数排名、近7天单位安全评分趋势、单位风险分布、近7天单位风险趋势、单位安全评分排名、今日工作、报警列表、巡查任务统计、巡查任务趋势、巡查隐患统计、巡查隐患趋势、巡查点隐患排名、培训演练统计、工单统计、未完成工单列表、本月部门能耗排名、实时视频。" 支持配置数据墙大屏比例，包括16:9、32:9。 支持配置数据墙样式，包括图表悬浮、图表不悬浮。" "支持配置地图类型，包括GIS地图和平面地图。 支持配置GIS地图风格。" 支持恢复默认配置。 (上述内容提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） 2、重点部位管理 支持配置重点部位信息，包括重点部位名称、位置、所属组织、所属单位、安全责任人、责任人电话、危险源情况、场所作业人员、扑救措施、风险等级； ▲支持在新增重点部位时新增巡查点，包括巡查点名称（重点部位名称）、巡查项分类（重点部位名称）、巡查周期、打卡类型、标签编号、启动时间；(提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） ▲支持配置安全管理检查事项，新增巡查点时检查事项作为重点部位的巡查项可同步到巡查系统中；(提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） 3、消防设备管理功能检测 支持消防设备接入管理，可显示设备的在/离线状态； "支持按设备型号添加设备； 支持查看设备图片、设备型号、设备类型、设备说明，设备说明包括操作手册、设备图片；" 主机具有用户信息传输装置、火灾报警控制器、家用火灾报警控制器、物联网传输装置、电气火灾监控系统、智慧用电设备、智能用电监测网关、智慧电能监测模块、智慧用电一体机等设备类型设置选项； ▲"支持主机设备信息的导入，导出功能；支持配置主机设备的经度、纬度信息；支持配置设备关联的建筑物，组织和单位；支持配置设备生产厂商；支持上传设备图片和添加备注说明；支持主机设备维护保养及生命周期管理，包括配置生产日期、投运日期、使用到期日期、报废到期提醒、维护周期、开始维护日期、维护到期提醒信息；"(提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统）； 探测器消防系统具有智能预警系统、智慧用电系统、智慧用水系统、城市消防远程监控系统、工业消防、智能充电桩系统分类选项； ▲"支持探测器设备信息的导入、导出功能；支持配置探测器设备的经度、纬度信息；支持探测器设备维护保养及生命周期管理：包括配置生产日期、投运日期、使用到期日期、报废到期提醒、维护周期、开始维护日期、维护到期提醒信息；支持上传设备图片信息，添加备注说明；(提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统）； ▲支持合并主机报警设置，包括不合并、5分钟、30分钟、60分钟、24小时、一直；(提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统）； 支持设备进行布防、撤防操作，可配置布防时间计划 设备处于撤防状态时，设备报警信息在平台不记录、且不进行报警通知推送。 "支持输入/输出模块的转定义设置，可配置输入开关量名称、开关量的联动动作； 支持输入开关量自定义设置为报警； 支持为输出开关量设置联动规则，可选择报警类型、组织、报警设备作为报警源，发生报警时可自动下发配置的联动动作；"支持展示点位巡查结果走势图，包括正常点位数、异常点位数走势。 4、弹窗处理功能 "支持设备报警、告警后平台弹窗； 支持查看30分钟内未确认和已确认的报警信息； 支持报警、告警处理，处理结果可为火警、测试、误报、告警、可燃性气体报警； 支持对设备下发控制命令，包括复位消音、屏蔽、解除屏蔽； 支持接处警，对报警进行分流处理； ▲确认为告警后支持转隐患工单处理，支持选择工单处理人员；(提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统）； 确认为误报并选择设备故障后支持转维修工单处理，支持选择工单处理人员； 支持对工单转派与催办操作； 支持查看报警阈值；" "支持查看消控室电话和值班人员信息； 支持查看同一报警主机下未处理的报警数量； 支持查看处理警情的事件流程，流程包括报警发生、分级推送提醒、警情处理； 支持设置30分钟不显示弹窗； 支持一键消音； 支持报警弹窗后，支持点击查看报警设备的联动视频；支持设置报警联动的视频；支持查看报警设备所在平面图、电子地图的位置，并在图层上闪烁展示报警的设备； 支持报警发生时、报警处理后的消息推送提示，推送方式包含 app、web、电话、短信；" "支持查看设备报警日志，日历上可标记显示有报警的日期； 支持查看该设备当日的报警列表；" 5、消防安全评分 单位评分总览 " 支持展示单位评分排名及排名变化； 支持高、中、低风险分类统计； 支持展示扣分情况占比分布； 支持展示单项扣分单位排名； 支持展示风险等级单位走势图；" 单位安全评分 " 支持展示单位信息完整度，设备情况、监测运行情况、值守情况、日常管理5个维度得分。 支持展示扣分情况； 支持展示工作建议； 支持展示近7天安全评分趋势；" 评分规则 ▲"支持按单位信息完整度，设备情况、监测运行情况、值守情况、日常管理5个维度，共13个分项进行单位评分；(提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） 支持自定义设置各维度分值占比，各分项分值占比； 设备情况包括隐患发生次数、当前设备故障率分项评分； 监测运行情况支持真实火警次数、误报率、确认告警次数分项评分； 值守情况包括报警确认及时数量分项评分； 日常管理支持故障处理及时率、离岗率、巡查次数、巡查完成率、培训次数、培训完成率分项评分； 支持设置评分计算周期；" |
|  | 电气火灾隐患管理平台（智能物联综合管理平台） | 套 | 1.00 | 消防设施管理 "支持添加配电柜，信息包括配电柜级别、所属变压器、实物示意图、接线图。 支持添加断路器、空气开关，信息包括所属配电柜、上级设施。 支持为进线监测点、出线监测点配置关联探测器，通过探测器对进线、出线的电流、温度、剩余电流等参数进行监测并进行风险分析展示。 支持根据断路器、空气开关所选择的上级设施自动生成配电柜拓扑关系图和电气系统图。" 安全用电一张图： "支持以用电拓扑图形式展示配电柜拓扑关系。 支持以卡片形式展示元器件的监测数据和风险等级；支持查看元器件详情，详情包括元器件的风险系数、风险等级、进/出线监测数据。 支持以红、黄、绿三色分别标识配电柜高、中、低风险等级。 支持从综合、温度、剩余电流、电流四个维度统计展示风险分析信息，可分别展示高、中、低风险配电柜数量以配电柜风险排名。 数据分析支持展示选中配电柜的风险趋势、最新风险分析结果及处置提示。 支持点击拓扑图或风险分析列表中的配电柜弹窗展示配电柜中元器件监测数据、实物示意图、电气系统图。其中电气系统图由元器件根据上下级关系自动生成。 支持查看配电柜详情，详情包括配电柜的风险系数、风险等级、进/出线监测数据。" (提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） ▲用电安全风险评估 ： 支持从综合、温度、剩余电流、电流四个维度对配电柜进行高、中、低风险评估，可设置用电安全算法评估模型参数，包括剩余电流预警上限、剩余电流报警上限、剩余电流基底值、温度预警上限、温度报警上限、电流预警上限、电流报警上限。(提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） 安全用电数据报表 "支持以日报、周报、月报、年报形式展示配电柜数据报表，并支持导出报表。 日报支持以小时为单位统计展示配电柜指定日期的温度、电流、剩余电流、综合风险等级信息。 周报支持以天为单位统计展示配电柜指定周的温度、电流、剩余电流、综合风险等级信息。 月报支持以天为单位统计展示配电柜指定月份的温度、电流、剩余电流、综合风险等级信息。 年报支持以月为单位统计展示配电柜指定年份的温度、电流、剩余电流、综合风险等级信息。" |
|  | 电气火灾隐患治理综合服务 | 套 | 1.00 | 支持从综合、温度、剩余电流、电流四个维度对配电柜进行高、中、低风险评估，可设置用电安全算法评估模型参数，包括剩余电流预警上限、剩余电流报警上限、剩余电流基底值、温度预警上限、温度报警上限、电流预警上限、电流报警上限。 |
|  | 用电安全智能传感终端 （剩余电流保护 断路器 ） | 台 | 1.00 | 1、设备功能概述 1.本产品适于三相四线中性点直接接地（适用于TT、TN-S、IT系统）的低压电网系统，对线路或用电设备的接地故障、过电流短路、过电压、 欠电压、断电自动跳闸及缺相等进行保护，对人身触电危险提供间接接触保护。 2.具有剩余电流自动跟踪和突变、特波功能； 3.过压、欠压、缺相保护功能 4.检测电压恢复正常后自动重合闸； 5.电子式过载、瞬时保护及短路延时（电子式具备该功能） 6.缺零保护，以及停电跳闸功能。 7.合闸状态下，自动轮显当前剩余电流动作值、额定电流值、当前时间、及最大漏电值及相位。当前三相电压参数，当前三相电流参数等。 8.可通过按键设置剩余电流告警、自动跟踪、突变、特波、自动重合闸、过压、欠压、缺相、过载、缺零保护等功能的启用和禁用。也可通过通信设置上述功能，运行数据的启用告警和禁用告警功能只能通过通信接口设置。 9.可通过按键设置额定剩余电流，额定极限不驱动时间，额定电流，短路短延时倍数，短路短延时时间，短路瞬时倍数，定时试跳时间，实时时钟以及用户密码等主要参数 。 10.可通过按键查询，跳闸记录，试验记录，总跳闸次数，闭锁跳闸次数，等诸多参数 。 11.可通过试验按键实现现场试验跳闸控制 。 12.可通过远程预约分闸，合闸，及试跳，以及预约取消控制功能 。 13.可通过外部分断、合闸接口实现断路器的同步分闸和合闸功能。 14.具有远程试跳，定时试跳，及按键试跳等三种自检功能。有压自检合闸功能。 15.记录3日内的剩余电流，三相电压，三相电流的日最大值和时标 、 最小值和时标，共14项记录。记录近10次跳闸的剩余电流，三相电压，三相电流参数及时标。 16.符合GB/T 14048.2-2020检验标准。 2、设备技术参数 17.过流脱扣器类型：电子式 18.剩余电流脱扣器类型：电子式 19.▲自动重合闸时间：20～60s。（提供强制性认证产品自我声明，上传至投标系统） 20.在20℃±5 ℃下验证在剩余电流稳定上升的情况下动作的正确性，验证： ▲突加50mA的突波电流，剩余电流保护断路器应动作，t≤300ms。(提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） ▲合闸后，突加剩余电流等于额定剩余动作电流的40%时，剩余电流保护断路器不应动作。(提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） 验证动作特性（识别类似动作触电电流（特波）功能）符合 |
|  | 传感数据通信基站 | 台 | 1.00 | 传感数据通信基站，数据通过无线中继模块，4G通讯模块，上传至平台。 |
|  | 温度传感器 | 只 | 1.00 | 实时采集线路上的温度。 |
|  | 智慧式用电安全隐患监管服务平台手机端 | 只 | 1.00 | 支持按全部、未处理、已处理分类展示隐患列表，包括巡查点名称、异常巡查项、上报时间、处理状态。 处理页面支持添加处理图片、处理意见、备注。 已处理隐患详情支持查看巡查点名称、异常巡查项、上报人、上报时间、上报隐患图片、处理意见、处理图片、备注。 支持巡查点踩点功能，当实际巡查踩点位置与巡查点位置的距离超过设定范围时，可进行当前定位不在巡查范围内提示 |
|  | 智慧式用电安全隐患监管服务平台PC端 | 台 | 1.00 | PC端支持按剩余电流、故障电弧、输入输出、智能空开、湿度探测器、温度探测器、智慧电能监测、市电探测器分类展示。 支持批量对智能空开进行开合闸定时任务配置，支持单次或循环模式。 支持批量对智能空开进行电流阈值定时任务配置，可根据历史电流值自动生成阈值建议参考值。 支持批量对智能空开进行远程开合闸和自检命令下发操作。 支持查看消控室电话和值班人员信息； 支持查看同一报警主机下未处理的报警数量； 支持查看处理警情的事件流程，流程包括报警发生、分级推送提醒、警情处理； 支持设置30分钟不显示弹窗； 支持一键消音； 支持报警弹窗后，支持点击查看报警设备的联动视频；支持设置报警联动的视频；支持查看报警设备所在平面图、电子地图的位置，并在图层上闪烁展示报警的设备； 支持报警发生时、报警处理后的消息推送提示，推送方式包含 app、web、电话、短信； |
|  | 服务器 | 台 | 1.00 | 内存：配置4条16GB DDR4 2933 REG内存。配置16根内存插槽,最大可扩展至2TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM； 处理器：配置2颗Intel XEON 4210 2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W； 外插式网卡：板载I350+SND 双口千兆+SND四口千兆； 嵌入式网卡：/； 接口：1个RJ-45管理接口，位于机箱后部2个USB 3.0接口，位于机箱后部，机箱前部可选配2个USB3.0或者USB2.01个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA可选配1个串口，位于机箱后部2个Micro SD卡插槽，位于机箱内部； 电源：双电源/550W； 风扇：4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余 |
|  | 机柜（600*1000*42U) | 套 | 1.00 | 1、19英寸标准机架式机柜，符合GB/T3047.2标准，尺寸600*1000*2000MM； 2、全部采用优质冷轧钢板，厚度：方孔条1.5，其他0.8mm，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 |
|  | 消防报警数据综合管理主机 | 台 | 1.00 | (CPU:IntelI7，3.5GHz以上八核；硬盘固态 1TB+1TSATA3.0;内存：16GB；显卡：独立 显卡；22.5"显示器） |
|  | 室外6类网线 | m | 292.50 | 1.名称: 网线； 2.型号规格：六类非屏蔽四对双绞线； 3.配线形式：穿管。 |
| 三、消防水系统设备 |  |  |  |  |
|  | 地上式消防水泵接合器 | 个 | 2.00 | 1.产品材质：球墨铸铁；2.产品规格：SQS100-1.6；3.消防接口： KWS65；4.进水口公称通径：100MM;5.公称压力：1.6Mpa;6.安装方式：地上式；7.适用介质：水/泡沫混合液。 |
|  | 手抬机动消防泵 | 台 | 2.00 | 1.马力：11马力；2.发动机类型：四冲程单缸风冷；3.启动方式：电启动/自回式手拉绳启动；4.吸水方式：排气自吸；吸深7米；5.最大流量：46T/H；6.出水压力>0.53Mpa;7.最大扬程：50M；7.泵水出口：65MM；8.额定功率6.8KW. |
|  | 室外消火栓 | 个 | 2.00 | 1.室外地上式消火栓； 2.规格型号: SSF100/65-1.0。 |
|  | 室内消火栓 | 只 | 5.00 | 1产品材质：球墨铸铁；2出水口径：65MM；3进水口口径：65MM。4公称压力：1.6Mpa. |
|  | 手提式灭火器MY6 | 只 | 2.00 | 1手提式灭火器；2充装二氧化碳灭火剂；3灭火剂重量5公斤。 |
|  | 手提式灭火器MF/ABC5 | 只 | 20.00 | 1手提式灭火器；2充装干粉灭火剂；3灭火剂重量5公斤。 |
|  | 灭火器箱 | 个 | 11.00 | 1产品材质：冷压钢板； 2规格尺寸：可容纳手提式灭火器， |
|  | 推车式灭火器（含推车） | 个 | 2.00 | 1推车式灭火器含推车；2冲装干粉灭火剂；3灭火剂重量35KG；4瓶体材质碳钢。 |
|  | 轻便消防水龙 | 套 | 8.00 | 1含水龙带，水龙箱，水龙阀门，水龙喷雾水枪。 |
|  | 感温式气体自动灭火装置 | 套 | 2.00 | 感温式气体自动灭火装置。 |
|  | 镀锌钢管DN100 | 米 | 18.00 | 1.名称: 热镀锌钢管； 2.型号规格：DN100 3.连接方式：勾槽式管件连接 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 镀锌钢管DN65 | 米 | 6.00 | 1.名称: 镀锌钢管； 2.型号规格：DN65 3. 勾槽式管件连接 4.配置形式及部位：砖混结构明配。 |
|  | 钢丝网骨架PE塑料管De100 | 米 | 35.00 | 1.名称: 钢丝网骨架PE塑料管 ； 2.型号规格：De100 3.热熔焊接. 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 钢丝网骨架PE塑料管De150 | 米 | 150.00 | 1.名称: 钢丝网骨架PE塑料管 ； 2.型号规格：De150 3.热熔焊接. 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 防回流污染止回阀DN150 | 个 | 2.00 | 1名称：防回流污染止回阀；2材质：铸铁；3连接方式：法兰；4口径：DN150;5公称压力：1.6Mpa.6安装位置：管井。 |
|  | 止回阀DN150 | 个 | 2.00 | 1名称：止回阀；2材质：铸铁；3连接方式：法兰；4口径：DN150;5 公称压力：1.6Mpa. 6安装位置：管井。 |
|  | 水泵接合器用阀门 | 个 | 2.00 | 1名称：水泵接合器用阀门；2材质：铸铁；3连接方式：法兰；4口径：DN100; 5公称压力：1.6Mpa. 6安装位置：管井。 |
|  | 闸阀 | 个 | 2.00 | 1名称：闸阀；2材质：铸铁；3连接方式：法兰；4口径：DN100; 5公称压力：1.6Mpa.6 安装位置：管井。 |
|  | 直埋闸阀 | 个 | 7.00 | 1名称：直埋闸阀；2材质：铸铁；3连接方式：法兰；4口径：DN100; 5公称压力：1.6Mpa. 6安装位置：地下。 |
|  | 自动排气阀 | 个 | 1.00 | 1名称：自动排气阀；2材质：黄铜；3口径：DN25; 4安装位置：管井。 |
|  | 数显压力表 （智能压力采集终端） | 个 | 2.00 | （1）通讯方式:4G通讯 （2）采集类型：压强 （3）量程0~2.5MPa （4）设备应使用DC3.0锂电池供电，电池容量不小于12Ah。（需要提供国家认可的检测机构出具的具有CNAS、CMA或CAL章的检测报告复印件） （5）为方便设备操作，设备面板具有不少于三个按键。 (提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） （6）当设备发生故障时，显示屏应能显示故障信息，若存在多个故障时，能够通过按键在显示屏上逐个查询； (提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） （7）当设备发生报警时，显示屏应能显示报警信息，若存在多个报警时，能够通过按键在显示屏上逐个查询； (提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） （8）设备具有显示屏，能显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示 (提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） （9）设备能将采集到的数据（压力值、温度）、设备模拟量(物理小区标识PCI、信号功率、信噪比SNR、信号强度CSQ、电池电量百分比、高精度电压)和设备参数(心跳间隔、ICCID、IMEI、软件版本、设备型号、协议版本)上传到管理平台； (提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） （10）设备能通过蓝牙与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证； (提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） （11）蓝牙调试APP能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果。 (提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） （12）当传感器发生故障时，能将故障信号上报管理平台； (提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） （13）设备采集的压力值高于报警上限阈值、低于报警下限阈值或超过波动阈值时，能将报警状态上报管理平台； (提供具有CNAS、CMA检验标志的检测报告证明，上传至投标系统） （14）设备支持通过管理平台下发远程升级。 |
|  | 消防用水监控主机 | 台 | 1.00 | 工作电源 AC220V 50Hz 主机功耗 ≤15W 备用电池 DC12V/5AH (1节) 采集精度 ≤1%F.S 外接端口 8路模拟量采集，支持4~20mA/0~5V选配 4路开关量输出 8路开关量输入 2*RS485或RS232串口 使用环境 室内 |
|  | 三通DN100*150*150 | 个 | 7.00 | 1.名称:PE三通； 2.型号规格：De100*150*150； 3.热熔焊接. 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 三通DN150 | 个 | 4.00 | 1.名称: PE三通； 2.型号规格：De150； 3.热熔焊接. 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 堵头DN100 | 个 | 2.00 | 1.名称: PE堵头； 2.型号规格：De100； 3.热熔焊接. 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 堵头DN150 | 个 | 2.00 | 1.名称:PE堵头； 2.型号规格：De150； 3.热熔焊接. 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 弯头DN150 | 个 | 2.00 | 1.名称:PE弯头； 2.型号规格：De150； 3.热熔焊接. 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 弯头DN100 | 个 | 7.00 | 1.名称: :铸铁弯头； 2.型号规格：DN100； 3,沟槽式连接。 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 弯头DN65*100 | 个 | 5.00 | 1.名称:铸铁弯头； 2.型号规格：DN65*100； 3,沟槽式连接。 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 管井600*600(含不锈钢边框及大理石仿古 井盖） | 套 | 7.00 | 管井尺寸，长宽深：600mm*600mm*600mm(含不锈钢边框及大理石仿古 井盖） |
|  | 阀门检修井800*800(含不锈钢边框及大理 石仿古井盖） | 套 | 7.00 | 管井尺寸，长宽深：800mm*800mm*1000mm(含不锈钢边框及大理石仿古井盖） |
|  | 青石地面拆除及恢复 | m2 | 266.24 | 根据现场情况，拆除及恢复，包含机械和人工开挖。 |
|  | 地网施工绿化移除与恢复 | m2 | 24.53 | 根据现场情况，地网施工绿化移除与恢复 |
|  | 设施伪装措施 | 处 | 77.00 | 根据现场情况，设施伪装措施 |
|  | 设施隐蔽措施 | m | 2437.50 | 根据现场情况，设施隐蔽措施 |
|  | 古建筑保护措施 | 项 | 1.00 | 根据现场情况，古建筑保护措施 |
| 四、市政消防水接入材料 |  |  |  |  |
|  | 无缝钢管D159*6 | 米 | 100.00 | 1.名称:无缝钢管； 2.型号规格：D159*6mm； 3，连接方式：焊接/法兰连接 4.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 管卡500*200 | 只 | 1.00 | 1.名称管卡:； 2.型号规格：500mm*200mm 3.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 管卡300*200 | 副 | 1.00 | 1.名称管卡:； 2.型号规格：300mm*200mm 3.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 不锈杆软密封闸阀DN200 | 只 | 2.00 | 1.名称:；不锈杆软密封闸阀 2.型号规格：DN200； 3，连接方式：法兰连接 4.配置形式及部位：管井内安装。 |
|  | 不锈杆软密封闸阀DN150 | 只 | 2.00 | 1.名称:；不锈杆软密封闸阀 2.型号规格：DN150； 3，连接方式：法兰连接 4.配置形式及部位：管井内安装。 |
|  | 法兰片DN150 | 片 | 12.00 | 1.名称:；碳钢法兰片 2.型号规格：DN150； 3.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 双法兰限位伸缩接DN150 | 只 | 6.00 | 1.名称:； 双法兰限位伸缩接 2.型号规格：DN150； 3，连接方式：法兰连接 4.配置形式及部位：管井内安装。 |
|  | 过滤器DN200 | 只 | 2.00 | 1.名称:；Y型过滤器 2.型号规格：DN200； 3，连接方式：法兰连接 4.配置形式及部位：管井内安装。 |
|  | 远传背包 | 只 | 2.00 | 市政水流量计量装置，数据远程传输至平台端，DC24V供电。 |
|  | 倒流防止器LHS743X-10QDN150 | 只 | 2.00 | 1.名称:；倒流防止器 2.型号规格：DN150； 3.配置形式及部位：管井内安装 |
|  | UPVC塑料管材63mm | 米 | 6.00 | 1.名称:；UPVC塑料管材 2.型号规格：De63； 3，连接方式：法兰连接 4.配置形式及部位：管井内安装 |
|  | UPVC弯头63mm | 只 | 4.00 | 1.名称:；UPVC塑料弯头 2.型号规格：De63； 3.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 球双平大小头200*150 | 只 | 2.00 | 1.名称: 球双平大小头； 2.型号规格：200mm*150mm； 3.配置形式及部位：砖混结构暗配，包含开挖土方。 |
|  | 球铁井盖1650*1050 | 只 | 5.00 | 1.名称: 球墨铸铁井盖； 2.型号规格：1650mm*1050mm； 3，配置形式及部位：管井安装 |
|  | 新型防盗球墨铸铁井盖$700 | 套 | 1.00 | 1.名称:；新型防盗球墨铸铁井 2.型号规格：$700mm； 3.配置形式及部位：管井安装 |
| 五、消防应急广播系统设备 |  |  |  |  |
|  | CD/MP3机 | 台 | 1.00 | CD/MP3机 |
|  | 消防广播控制主机 | 台 | 1.00 | 额定工作电压DC24V；入柜式2U；4.3寸串口彩色触摸屏。支持MP3播放，1组USB接口，1路开关量信号输入；1路RS-485或CAN通讯接口；最大60个分区，支持配接15台功放；线路故障检测功能。 |
|  | 呼叫站 | 台 | 1.00 | 1．呼叫能力：消防呼叫站应具备针对特定分区单独广播、同时呼叫多个分区以及一键启动全区域广播的能力。 2.响应时间：收到消防电话分机呼叫时，消防电话总机在3秒内发出呼叫声和光指示信号，显示消防电话分机的呼叫状态，声信号应能手动消除；收到消防电话总机呼叫时，消防电话分机在3秒内发出声、光指示信号2。 |
|  | 电源时序器 | 台 | 1.00 | 1电力输入条件(单相3线)：AC90-260V/50-60Hz 2通道数量:16路 3单路功率：2000W 4输岀电源插座规格：13A万用插座，磷铜材质 5每路开关间隔时间：默认1秒(时间可支持过软件自由设置) 6输出继电器触点电流：30A277∨AC 7电路板规格：双面啧锡电路板，主电源走线二次加厚加粗处理 8变压器规格：內置开关电源，适用全球电压 9主电统线规格:3*6平方电统线，长度为1.2米 10开关类型：按钮式轻触开关 11单路独立开关功能：有 12电压显示表类型：大屏液晶电压显示表 13联机功能：支持 14随机控制软件及支持中控功能：支持 15短路过流保护断路器配置：有 |
|  | 广播功放 | 台 | 2.00 | 额定工作电压AC220V，入柜式2U；设备地址编码，输出功率500W。 |
|  | 音频输入模块 | 个 | 1.00 | 输入端自带隔离保护功能，接收无源开关量（常开或常闭）信号。 与输入模块底座DH-MKDZ1配套使用。 静态电流：≤220μA 动作电流：≤280μA 编码方式：编码型，专用电子编码器编码 编码范围：1～254 线制：二线制，无极性 指示灯运行：输入：红色，巡检时闪亮 工作温度:-10℃～+55℃ 工作湿度:≤95%RH 工作电压：DC24V |
|  | 火灾应急广播扬声器 | 只 | 21.00 | 非编码，壁挂或吸顶安装。额定功率3W,定压输入：120V。 |
|  | 输出模块 | 只 | 21.00 | 线制：二线制，无极性 两组无源触点输出，可用作背景音乐切换 输出触点容量：DC30V/1A 工作电压：DC24V 监视电流：≤270μA 动作电流：≤7mA 编码方式：编码型，专用电子编码器编码 编码范围：1～254 指示灯运行：输出：红色，动作时常亮 工作温度-10℃～+55℃ 工作湿度≤95%RH 含底座， |
|  | 麦克风 | 只 | 1.00 | 1.名称麦克风； 2.型号规格：插电式； 3.配置形式及部位：配合功放使用。 |
|  | 广播线ZRRVVP-2*1.0 | 米 | 975.00 | 1.名称:铜芯绝缘导线； 2.型号规格：ZR-RVVP-2*1.0 mm2 . 3.配置形式及部位：穿管。 |
|  | 穿线管KBG25 | 米 | 585.00 | 1.名称:KBG管； 2.型号规格：DN25； 3.配置形式及部位：砖混结构明配。 |
| 六、消防应急照明与疏散指示标志照明设备 |  |  |  |  |
|  | A型应急照明集中电源 | 台 | 2.00 | 安装方式：壁挂式安装 备电规格：需另配3节6-FM-18型12V18Ah铅蓄电池 输入电压：AC220V/50Hz 输出电压：DC36V 输出回路：8回路 输出功率：300W |
|  | 不间断电源装置 | 台 | 1.00 | 额定容量：3KVA; 额定输入电压：208/220/230/240VAC; 电压范围：110V-300VAC; 频率：50/60Hz±0.1% （电池模式）; 输出功率因数：0.9; 转换时间：Oms; 波形 （电池）： 正弦波; 运行环境温度：0~40°C; 运 行环境湿度：20%~95% （无凝露）；储荐温度：-15~60°C （电池：0~40°C）；噪音： <45dB(A)；电池型号：12V7AH；申池数量：6只；保护功能：电压过高、过低、过载，断电、防雷、深度放电及过充保护；接口：RS232, 可扩展SUMP卡、USB、干接点 卡、EPO接口、维修旁路接口；警告声音 故障模式：长鸣 电池低压/过载：1秒响1声 旁路：2分钟响1声 其他所有告警：4秒响1声。 |
|  | 电源自动切换箱 | 台 | 1.00 | 含12V/24V/36V直流电源自动切换器等装置，根据现场需求定制。 |
|  | 集中电源疏散照明灯（A型） | 盏 | 20.00 | 集中电源疏散照明灯（A型）；功率：1W；电压24/36V；应急时间：≥90min；照明亮度≥50LM; |
|  | 应急疏散指示标志灯 | 个 | 7.00 | 壁挂左向/右向/左右向 输入电压：DC36V 额定功率：<1W 应急时间：≥90min 防护等级：IP31 |
|  | 嵌入式三管荧光灯 | 盏 | 8.00 | 1.名称:应急双管荧光灯； 2.型号规格：LED AC220V 2*18W 自带蓄电池3W，应急时间≥90min； 3.安装形式：嵌入式安装。 |
|  | 三联开关 | 个 | 1.00 | 1.名称: 三联开关 2.型号规格：86型 3.安装形式：壁装。 |
|  | 双联开关 | 个 | 1.00 | 1.名称: 双联开关 2.型号规格：86型 3.安装形式：壁装。 |
|  | 应急照明控制器 | 个 | 1.00 | 1.工作电压：AC220V/50Hz；安装方式：壁挂式安装； 2.液晶显示器分辨率1024×768； 3.USB端口：USB2.0端口4个，串行端口：RS232/RS485 COM端口2个； 4.备用电池类型：阀控密封式铅酸蓄电池，含备用电池，备用电池规格：1节、12V/12Ah。 |
|  | 安全出口指示灯 | 个 | 14.00 | 1.壁挂安全出口（带文字） 2.输入电压：DC36V 3.额定功率：<1W 应急时间：≥90min 防护等级：IP31 |

★注：核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。

四、商务部分要求

- 免费质保期与维保期：本项目的免费质保期与维保期为2年，自验收合格之日起计算。

- 免费质保与维保要求

1、免费质保期内出现非人为引起的质量问题、故障或不合格部分，供应商将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

2、免费质保期间与维保期间，供应商不在投标文件承诺的约定期限内派人修理或者排除故障，恢复正常使用，或未按其承诺的要求进行维保，采购人均可委托其他人员修理，由此产生的一切费用由供应商承担。

3、免费质保期内，供应商接到采购人报修电话，1小时内制定出故障解决方案，24小时内对基础问题进行解决。如出现需更换大配件或设备等问题，供应商72小时内解决，力保使用需求不受影响。

4、免费维保期内，供应商至少每半年进行一次全面维护。梅雨季节等特殊情形按需增加维护巡查频率，巡查频率不低于每月一次，并把维护情况及时通知采购人。具体进场维护巡查时间根据采购人需求进行。

（三）免费技术培训

为了更好地做好本项目的技术培训工作，要求供应商选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，并且制定切实有效的培训方案。培训内容包括：

1、基本知识培训

2、日常操作培训

3、日常检查与维护

4、软硬件操作，计算机及辅助系统的操作；

5、软件及相关的应用、管理软件的安装、维护、日常操作；

6、日常管理、注意事项、常见故障诊断及维修方法。

（四）送货地点：成交人负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（五）服务要求

1、供应商做好安全防护工作，相关的安全作业设施符合国家相关验收规范，确保安全作业。如果因供应商工作失职或安全防护不当造成安全事故或其他财产损失，由此所产生的一切责任由供应商承担。（二）成交单位应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由成交单位承担，采购人概不承担任何责任。

2、供应商应做到文明施工，做好施工现场及场地整洁，做好已有设施的保护措施。现场需固定、开孔、开槽等有破坏文物建筑时需经采购人同意，如有损坏采购人有权要求赔偿。

3、施工垃圾及时清运，清运手续、费用由供应商自行解决。

4、人员配置：项目组主要管理、技术成员不少于5人，其他安装、调试人员由供应商根据工作量自行组织，实施期间接受采购人的监督、管理。

5、采购人有权对供应商提供的货物进行随机抽检，检验检测不合格的，供应商应在规定时间更换符合国家标准的货物，若更换的货物扔不达标，采购人有权直接解除合同。

（1）检验检测费用由供应商承担。

（2）因解除合同而造成的所有损失均由供应商承担。

6、供应商所供产品全部符合现行的国家消防标准。

7、供应商在安装、调试过程中造成的建筑物和装修损坏、周边环境破坏等，均由供应商按照采购人要求进行原样恢复。

（六）验收标准：按现行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范并经采购人验收合格。

（七）时间要求：自合同签订之日起至180个日历日内完成。

（八）付款条件：

1、合同签订之日起10个工作日内支付合同金额的30%；

2、设备到场并且安装完成后支付至合同金额的80%；

3、经省文物局验收合格且审计结束后10个工作日内付至审定价的100%。

（九）报价说明：

1、投标报价中应包括完成本项目的所有含税费用，供应商一旦成交，单价将不再调整。

（1）供应商应统一按本章采购清单标明的“产品名称、单位、数量”报价，否则按无效投标文件处理。

（2）本项目的所有含税费用：包括与本项目相关的检验检测费、对现场破坏产生原样恢复费，以及其他供应商认为完成本项目应该包含的费用。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

特别说明：本章加“★”和“商务部分要求”为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效响应文件。实质性要求的内容供应商须提供商务条款偏离表（格式见附件），加盖公章扫描上传或电子签章。

第六章  合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：JSZC-320116-JSCY-G2025-0012

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写）： |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）       （￥      ）人民币。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。除此之外，甲方不再另行支付任何费用。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同各项单价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于JSZC-320116-JSCY-G2025-0012号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任并负责消除对甲方的不利影响，如甲方因此承担了任何责任，有权向乙方全额追偿。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、交货要求：合同签订之日起180天内完成供货安装。乙方负责将货物运到甲方指定地点（南京市六合区雄州街道王桥路168号），由乙方负责办理运输、装卸、安装及调试，费用由乙方负责。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的一切风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、验收要求：由甲方或其委托的专业检测机构或行业专家或文物局主管部门进行验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。验收合格不免除乙方承担在甲方使用货物期间发现的质量问题（包括但不限于交货不符合合同货物规定的技术性能、运行指标、产品质量缺陷）的责任。

6、验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。具体验收标准包括但不限于以下内容：

（1）产品功能完整，符合本合同技术条款偏离表的要求；

（2）产品性能稳定，无明显故障或缺陷；

（3）竣工文档齐全，无缺漏。

验收流程如下：

（1）乙方应在安装完成后提交验收申请；

（2）甲方应在收到验收申请后三日内组织验收；

（3）验收过程中，乙方应提供必要的技术支持和协助；

（4）验收合格后，甲方应在三日内出具验收报告。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、具体的伴随服务/售后服务约定如下：

（1）乙方提供        年免费质保（自验收合格之日起算）。质保期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。属于《产品质量法》规定的生产者的责任（包括但不限于产品缺陷责任等）以及因此导致的损害赔偿等责任，不受质保期时限限制，双方依据《产品质量法》相关规定处理。

（2）如在使用过程中发生质量问题，乙方在4小时内予以回应，在质保期内货物发生故障必须在得到通知后24小时内派人到现场解决。若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即派人到达事故现场抢修。（具体以乙方投标文件响应内容为准）

（3）如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。

（4）在合同货物质保期内，如果由于乙方更换、修理，而造成本合同货物不得不停止运行，货物质保期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如乙方在接到甲方通知后不到场，则甲方有权聘请其他技术人员到场进行技术支持，相关费用由乙方承担。

（6）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（7）乙方承诺的其它内容（如有）             。

第九条 履约保证金：无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，在付款前，乙方应向甲方开具合格的发票。

3、付款条件：合同签订之日起10个工作日内支付合同金额的30%；设备到场并且安装完成后支付至合同金额的80%；经省文物局验收合格且审计结束后10个工作日内付至审定价的100%。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付不超过合同总价5%的违约金。

2、因甲方原因未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。非因甲方原因未及时付款，包括但不仅限于乙方货物未验收合格、未提供发票，甲方不承担违约责任。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试及本合同约定的其他内容的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除应返还甲方已付款项外还应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并有权要求乙方退还已收款项，赔偿因此给甲方造成的损失，包括但不限于紧急采购支出。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收、解除合同。甲方拒收、解除合同的，乙方除应返还甲方已付款项外还应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则一切后果由乙方承担，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除应返还甲方已付款项外还应当赔偿总标的额20%的违约金。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

4、因诉讼或仲裁产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

- 第七章 投标文件格式

（投标系统未有固定格式的可以参照本章的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整；有特殊说明的除外。）

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：      （加盖公章扫描上传或电子签章）

日　　期：

三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

四、节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

五、环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

六、投标函（投标申请及声明）

投标申请及声明

致：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）投标邀请，正式授权    (姓名和职务)代表供应商      （供应商名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的配送，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：       年    月    日

七、法定代表人授权委托书

致：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

江苏驰驿招标代理有限公司

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加采购编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

供应商名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）

单位地址：

日    期：

被授权人在本单位缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料：

（企业成立不满三个月无需提供）

八、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、

管理关系承诺

致：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）采购邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：               （加盖公章扫描上传或电子签章）

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

九、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（一）供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间须为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。

其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）在资格审查环节，《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的内容如下：

1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

（2）依法作出的财务状况报告包括参加本次政府采购活动前：①上一年度经审计的财务报告；②六个月内（任意一个月）银行出具的资信证明；③六个月内（至少一个月）的会计报表（至少包含负债表、利润表）。可以提供上述任意一项，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

（3）供应商成立不满一个月的可以不提供。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

（1）根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（2）可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

（2）缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：南京市六合区博物馆（南京市六合区文化遗产保护中心）

江苏驰驿招标代理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3号：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

声明人：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）输入单位名称查询的记录。

十、《商务条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。所谓偏离是指与招标要求的商务部分是否存在差异，根据响应的商务部分与招标文件进行比较，如实填写以下三种之一的情形：“正偏离”、“负偏离”、“完全响应”。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                             （加盖公章扫描上传或电子签章）

十一、《技术条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。所谓偏离是指与招标要求的技术参数是否存在差异，根据响应的技术参数与招标文件进行比较，如实填写以下三种之一的情形：“正偏离”、“负偏离”、“完全响应”。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

3、技术参数中要求提供证明材料的，请在此处提供，将证明材料附后。

供应商名称：                               （加盖公章扫描上传或电子签章）

十二、投标项目核心产品及主要产品一览表

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心产品（以招标文件要求为准）和主要产品（至少填报单价最高的两个产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单位 | 单价（元） | 质保年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 核心产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |

供应商名称:                                  （加盖公章扫描上传或电子签章）

十三、供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产品信息 |  |
| 1 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| 2 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| 3 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| ……… |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （加盖公章扫描上传或电子签章）

- 十四、开标一览表

- 按投标系统格式填写

十五、分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 小计（元） |
| 上述合计 |  |  |  |  |  |  | 元 |

说明：如果行数不够，请自行增加。采购清单中所有项均须列入此表格内，如有漏项按无效投标处理。

供应商名称：                      （加盖公章扫描上传或电子签章）