## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年06月18日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年06月18日 | 复核时间： | 2025年06月18日
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年6月18日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年6月18日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 55343.40
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月18日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030817002001 | 分气缸 | 1.名称:分气缸 2.材质、规格:一进四出一备 | 台 | 1
2 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢管道 2.规格:φ48*3mm 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:强度实验：采用无油压缩空气或氮气试压，试验压力：管道设计压力的1.15倍，实验时间：10min，管道无泄漏，外观无变形为合格； 气密性实验：采用无油压缩空气或氮气试压，试验压力：0.8Mpa，实验时间：24小时，泄漏率低 于0.2%-0.5%为合格。 5.脱脂设计要求:安装前清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,封堵两端备用,禁止存放在油污场所。 6.备注:接地符合设计要求，具体要求详见图纸 | m | 654
3 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢管道 2.规格:φ38*2mm 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:强度实验：采用无油压缩空气或氮气试压，试验压力：管道设计压力的1.15倍，实验时间：10min，管道无泄漏，外观无变形为合格； 气密性实验：采用无油压缩空气或氮气试压，试验压力：0.8Mpa，实验时间：24小时，泄漏率低 于0.2%-0.5%为合格。 5.脱脂设计要求:安装前清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,封堵两端备用,禁止存放在油污场所。 6.备注:接地符合设计要求，具体要求详见图纸 | m | 553
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月18日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢管道 2.规格:φ32*2mm 3.焊接方法:氩弧焊连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:强度实验：采用无油压缩空气或氮气试压，试验压力：管道设计压力的1.15倍，实验时间：10min，管道无泄漏，外观无变形为合格； 气密性实验：采用无油压缩空气或氮气试压，试验压力：0.8Mpa，实验时间：24小时，泄漏率低 于0.2%-0.5%为合格。 5.脱脂设计要求:安装前清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,封堵两端备用,禁止存放在油污场所。 6.备注:接地符合设计要求，具体要求详见图纸 | m | 36
5 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 2.规格:φ48 3.焊接方法:氩弧焊连接 | 个 | 113
6 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 2.规格:φ38 3.焊接方法:氩弧焊连接 | 个 | 102
7 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢异径三通 2.规格:φ48*32 3.焊接方法:氩弧焊连接 | 个 | 24
8 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢异径三通 2.规格:φ38*32 3.焊接方法:氩弧焊连接 | 个 | 8
9 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢楼层弯头 2.规格:φ32 3.焊接方法:氩弧焊连接 | 个 | 70
10 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:氧气楼层阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:φ32医用截止阀 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 32
11 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.单件支架质量:2.06kg 2.材质:30*30*3镀锌角钢 3.管架形式:一般管架 4.支架衬垫材质:绝缘隔离垫 5.刷漆要求:除轻锈、两道防锈漆 | kg | 1063.94
12 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80以内 3.填料材质:不燃材料 | 个 | 2
13 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50以内 3.填料材质:不燃材料 | 个 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月18日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN80以内 3.填料材质:不燃材料 | 个 | 27
15 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN50以内 3.填料材质:不燃材料 | 个 | 35
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.75 | m3 | 313.5
17 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯土回填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 105
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方弃置 2.运距:综合考虑 | m3 | 208.5
19 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1.断面规格:700*700mm 2.垫层、基础材质及厚度:50mm混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:满足使用要求 4.混凝土强度等级:满足使用要求 5.砂浆强度等级、配合比:满足使用要求 6.勾缝、抹面要求:满足使用要求 7.盖板材质及规格:板厚度、宽度、材质根据现场情况,由专业公司确定 8.备注:包含方案深化，深化后可能产生的费用综合考虑报价 9.其他:明沟内管道支架采用4号角钢支架，接地符合规范要求 | m | 350
20 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.名称:过路钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 | m | 40
21 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.名称:过路钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 | m | 40
22 | 030801006004 | 第三方医用气体系统竣工检测服务 | 1.名称:第三方医用气体系统竣工检测服务 2.备注:需要具备国家认证认可监督管理委员会办法的CMA资质的第三方机构出具竣工检测报告，确定系统工程施工质量以及标准服务符合国家相关规范要求 | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月18日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月18日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月18日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月18日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 55343.40 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月18日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 55343.40
合 计 |  |  | 55343.40 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月18日
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南京鼓楼医院全院氧气管道扩容及相关配套改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年6月18日
表-13