招

标

文

件

项目名称：邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目

项目编号：JSZC-320382-ZJZB-G2024-0036

招 标 人：邳州市水务局

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二四年三月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章投标文件相关格式

邳州市水务局

《邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对邳州市水务局“邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目

(二)项目编号：JSZC-320382-ZJZB-G2024-0036

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间：2024年3月19日至2024年3月25日9:00―12:00，14:00―17:00（节假日除外）。2024年3月25日后仍可以下载招标文件，2024年3月25日后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：免费

四、投标有关信息

（一）线上提交投标文件截止时间：2024年4月8日9点30分（北京时间）

（二）线上开标时间：2024年4月8日9点30分（北京时间）

（三）线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅” 。

五、采购人

（一）名称：邳州市水务局

（二）地址：江苏省徐州市邳州市运平路

（三）联系方法：18705217070

（四）采购项目联系人：张丰，电话：18705217070

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1905室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83200166

（四）采购项目联系人：陈珂；联系电话：18118538910

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3. 采购人不支付报价以外的任何费用。

4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1. 不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4. 不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6. 电子投标文件未按规定期限投标的；

7. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

11. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1. 评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：邳州市水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： (一)本项目不接受联合体参与采购活动。 (二)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1. “信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3. “信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4. “信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告 （1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份； （2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。或提供2022年度或2023年度财务报告； 3.投标人的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书和投标单位或所投入的设备品牌厂家应获得CCEP中国环境保护产品认证，并在有效期内）；（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （四）其他响应 1.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术方案。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 2.项目实施方案。要求见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 1.投标人评价。要求见本文件第四章《评标标准》。 2.投标人认为需提供的其它证明文件扫描件。 五、价格折扣文件格式 1、企业报价折扣证明：投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依法订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 1、具体以中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件复印件。（非必须提供） 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供)。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《招标文件》附件，非必须提供）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1. 投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算1200万元人民币，最高限价不接受超过1102.5万元的投标报价。报价包括税金、检验、保险、验收、运行、租赁等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1. 投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年4月8日9:30）前。 2. 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1. 开标时间：2024年4月8日9:30（标准时间） 2. 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：陈珂;联系电话：0516-83200166; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1905室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

第四章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分细则和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×40。（按四舍五入取至小数点后两位） 投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），且在《开标一览表》中注明“投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务”的，投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价” *（1-10%）得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 2 | 技术参数响应 | 30 | 投标人所提供投标产品全部响应即满足招标文件技术指标、参数、服务要求的得30分，“▲”的条款为本项目“次重要响应指标”，其他为非重要响应指标，依据提供的所投产品的相关检测报告对产品技术性能参数进行评审。 “▲”项技术部分每有一个负偏离扣2分，其他指标每有一个负偏离扣1分。本项最高30分，最低得0分，具体评分参数查看在线分析仪技术参数部分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 10 | 运维实施方案 投标人针对本项目提供的实施方案，制定详细完整的质量控制方案（包括但不限于质量控制计划和措施等），结合招标文件的站点情况，从每周、每月、每季度、每年的角度分别阐述质量控制方案。提供对站点与系统的运行维护方案，包括但不限于：系统日常维护、检查、耗品耗材更换、预防性维护、故障排除与检修等工作。对本水质监测站的运维工作提供切实可行的运维信息化管理方案与软件（提供相关界面截图上传到招标文件），保障系统的正常运行。 (1)方案可行性很强、针对性很强、内容完整详细具体得10分； (2)方案可行性强、针对性强、内容完整得7分； (3)方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得4分； (4)方案可行性一般、针对性一般、内容一般得1分； (5)方案可行性较差、针对性较差、内容较差或未提供的得0分。 |
| 4 | 投标人评价 | 20 | 1、管理体系：投标人同时具有有效的 ISO9001 质量管理体系证书、ISO14001 环境管理体系证书、ISO45001 职业健康安全管理体系证书，ISO27001 信息安全管理体系认证证书的得2分，每项得0.5分，最多得2分（提供相关证书扫描件并加盖电子签章）。 2、为本项目配备运维技术人员不少于 10名和不少于3辆服务车辆（汽车），运维人员需具备技能证书(连续自动监控类别环境污染治理设施(水) 或(污废水) 运行工证书，人员须提供近3个月公司为其缴纳的社保证明，及相关证书扫描件上传至投标文件中。不提供不得分)，得13分；每少一人或少一辆车扣1分，扣完为止。提供相关证书、车辆行驶证扫描件并加盖电子签章。 3、为保证数据测量、采集、传输的准确性和一致性，投标单位所投COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、pH分析仪、为同一品牌得2分，其中有一项为不同品牌扣1分。数采仪、采样器为同一品牌得1分。本项最高得3分。 4、投标人自 2020 年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过水务信息化类或水质在线监测类运行维护项目业绩。每个业绩得1分，最多得2分。注：以上业绩证明材料须提供合同原件扫描件和中标通知书，未提供的不得分。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）采购人有权对中标人以上内容进行复核,如发现存在弄虚作假或其它不符招标文件要求的行为，将取消中标资格。

# 第五章 拟签订的合同文本

项目名称：邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方（采购人）：邳州市水务局

乙方（供应商）：

项目名称：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规规定，本着自愿、平等、公平、诚信原则，甲乙双方就合同采购事项，签署本合同。

1.合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.1（                   ）项目招标采购文件

1.2投标文件

1.3乙方在投标时的书面承诺

1.4（                 ）项目中标通知书

1.5合同补充条款或说明

1.6保密协议或条款

1.7相关附件、电子版资料

2.合同内容

2.1服务期限：具体服务起始时间以在线监测仪通过环保验收之日起计算3年。

2.2服务内容：承担21家镇级污水处理厂进水COD、氨氮、总磷、总氮、pH、数采仪、采样器和出水总磷、总氮、pH、数采仪、采样器等监测设备3年期的租赁和运维服务。

表1 设备点位及设备清单

（一）设备点位及设备清单：

| 序号 | 厂名 | 服务内容 | 在线监测设备清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新河 | 租赁加维护 | 每座厂分别配置进水COD、氨氮、总磷、总氮、pH、数采仪、采样器和出水总磷、总氮、pH（包含水温并联网)、数采仪、采样器等辅材 |
| 2 | 八路 | 租赁加维护 |  |
| 3 | 占城 | 租赁加维护 |  |
| 4 | 土山 | 租赁加维护 |  |
| 5 | 议堂 | 租赁加维护 |  |
| 6 | 碾庄 | 租赁加维护 |  |
| 7 | 八义集 | 租赁加维护 |  |
| 8 | 宿羊山 | 租赁加维护 |  |
| 9 | 燕子埠 | 租赁加维护 |  |
| 10 | 赵墩 | 租赁加维护 |  |
| 11 | 陈楼 | 租赁加维护 |  |
| 12 | 邳城 | 租赁加维护 |  |
| 13 | 铁富 | 租赁加维护 |  |
| 14 | 邹庄 | 租赁加维护 |  |
| 15 | 港上 | 租赁加维护 |  |
| 16 | 戴庄 | 租赁加维护 |  |
| 17 | 邢楼 | 租赁加维护 |  |
| 18 | 岔河 | 租赁加维护 |  |
| 19 | 官湖 | 租赁加维护 |  |
| 20 | 四户 | 租赁加维护 |  |
| 21 | 车辐山 | 租赁加维护 |  |

（二）项目设备清单及参数：详见本项目招标文件及乙方投标文件

3.合同金额及付款方式

1、合同总价为￥      大写：人民币        。

2、付款方式：

经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

付款条件一：提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币        元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥         ，大写：人民币        元整，由甲方按季度根据检查、考核结果确定当期支付价款数额，按年根据财政拨款进度进行支付。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

（1）合同价款的百分之十(10%)即￥     ，大写：       人民币元整，在双方签订合同，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

（2）合同总价款的百分之九十（90%）即¥               大写：人民币元整，由甲方按季度根据检查、考核结果确定当期支付价款数额，按年根据财政拨款进度进行支付。

4.双方的权利与义务
（一）甲方的权利和义务：

1、甲方应配合和协助乙方进行现场环境检测工作，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、对乙方选派的服务人员进行资格审查；

3、对乙方选派的服务人员的工作质量进行监督；

4、甲方应按照本合同约定按时向乙方支付费用。

（二）乙方的权利和义务：

1、乙方的服务人员在工作中应服从甲方负责人的统一指挥和安排，按时保质保量地完成任务；

2、乙方应保证服务人员具有相应的资质和业务能力，并配备相关设备，按甲方要求提供服务；

3、乙方所承担的监测工作须严格遵守国家的有关法律、法规、技术规范的规定，监测采样分析过程按照现行有效的各类监测技术规范执行，应确保项目的服务质量；

4、乙方对监测结果的真实性、完整性、准确性和可靠性负责，并负有保密义务，不得擅自提供给其他单位以及利益相关方。对提供不实或内容虚假的监测结果以及擅自对外提供监测数据的，除由乙方自行承担法律责任外，甲方有权扣除合同款并采取必要措施终止合作，情节严重的，依法提请有关部门追究投标人和相关责任人的法律责任；

5、乙方未经甲方同意，不得随意调换服务人员；

6、乙方不得以任何形式对承包项目进行分包或转让；

7、乙方应对服务人员的人身和财产安全负责。

四、保密条款

甲、乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

五、风险责任

根据甲、乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

六、违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付人民币3万元，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方正常工作任务的，违约一次，甲方有权暂停派送下一季度的监测工作任务或解除合同，乙方应向甲方偿付人民币3万元，作为违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同生效及其他

1、本合同经双方签章后生效。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标（成交）通知书；

（2）乙方投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

九、其他

1、本合同未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[采购编号：       ]为准，其他事宜双方协商解决，协商不一致时，可向甲方所在地的人民法院起诉；

2、本合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同专用章）后生效，合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙壹份。

甲方（签章）：____________________________________

地址：_______________________________        ____

电话：___________________________________

法定代表人或授权代表(签名)：  ______________________

签订日期：年月日

乙方（签章）： ___________________________________

地址： _______________________________        ____

电话： _________________________________       ___

开户银行：_______________________________        _

银行帐号： _______________________________       _

法定代表人（负责人）或授权代表(签名)： ______________________

签订日期：年月日

# 附件一：运营维护考核细则

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维护能力、培训及备件（10分） | 1 | 能力认证 | 3 | （1）提供环境保护设施运营服务能力认证（自动监控）； （2）须在认证的维护范围和有效期内使用。否则不得分。 |  |  |
|  | 2 | 人员培训 | 3 | 须有年度现场操作人员的培训计划，并按计划认真实施。否则不得分。 |  |  |
|  | 3 | 备品备件准备 | 4 | 须有维护设备备品配件的进出库记录，且未发生因配件不足造成自动监控设施不正常运行的情况。仓库至少有应急成套设备2套。否则不得分。 |  |  |
| 二、日常维护（52分） | 1 | 站房和辅助设备 | 3 | 保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，辅助设备工作正常，如发现设备故障及时联系甲方。 |  |  |
|  | 2 | 采水、排水及内部管路 | 3 | 定期维护和清洁，保证内部管路通畅、水泵正常工作，防止堵塞、跑冒滴漏等现象发生。 |  |  |
|  | 3 | 台账记录 | 6 | 无台账不得分。现场应有运行巡检记录、标准物质易耗品更换记录、定期校准记录、定期校验记录、设备故障及处理记录、设备操作维护保养记录、废液回收记录等，运行维护记录清晰、完整，有维护人员及甲方仪表负责人签字，记录保存在现场，不符合要求的酌情予以扣分 。未使用统一台账，不得分，维护记录不全的发现一次，扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 备品药剂 | 10 | 无台账的不得分。备件使用原厂配件，药剂应使用原厂或厂家指定的药品。自配药剂应需符合行业标准（仪器使用要求），现场要有易耗品的更换记录。 |  |  |
|  | 5 | 监测站内整洁和安全制度 | 3 | 现场操作人员应保持站房内的卫生和整洁，及时打扫，清除污物异物。并严格按所在企业的安全生产要求进行操作，厂区佩戴安全帽、穿工作服（维护专用），不符合要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 6 | 废液收集处置 | 4 | 现场须有固定的废液收集容器，并定期进行回收处置，并做好详细记录，否则不得分。 |  |  |
|  | 7 | 现场巡检频次 | 3 | 每周巡检不少于两次，不符合要求的扣1分（突发应急维修等情况除外）。 |  |  |
|  | 8 | 设备维护、保养 | 6 | 现场自动监测设备维护、保养频次应符合规范要求，所有管路（包含取样管路）每3个月用稀盐酸清洗一次、测量装置每周清洗一次，不符合要求的，一次扣1分。 |  |  |
|  | 9 | 设备故障率 | 6 | 自动监控设备故障时间超过12小时为1天，月平均自动监控设备故障累计天数≤1天为满分，每增加1天扣2分。如因正常维护未到位导致设备故障，直接扣10分。 |  |  |
|  | 10 | 故障响应 | 8 | 根据合同约定接到甲方故障报修申请时，维护人员需在1小时内到现场处理问题，维修时间不超过1小时，如设备故障不能正常使用。协同甲方在4小时内向邳州市环保局报备，并提供一台备用仪器使用，1个工作日内恢复正常运行.不符合的酌情予以扣分。 |  |  |
| 三、现场检查（38分） | 1 | 上墙制度执行 | 2 | 须按要求将相关制度、维护单位能力认证证书、维护人员证书、设备重要参数等信息上墙公示，如有缺项，每缺一项扣0.5分，根据法律法规要求及时更新相关制度，人员变化及时进行更新。 |  |  |
|  | 2 | 试剂使用 | 8 | 试剂必须按要求进行试剂名称、成分、有效期等标识，并在有效期内使用，如未按要求执行，此项不得分。 |  |  |
|  | 3 | 人员持证上岗 | 2 | 现场操作人员应具备相关专业知识并参加相关资格的培训，佩戴维护单位统一制作的工作证，日常巡检维修等工作时应当遵守甲方各项规章制度，发现无证上岗或违反甲方相关工作制度，一次扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 监测设备运行 | 16 | 现场自动监测设备检查时发现停运的，一次扣4分。 |  |  |
|  | 5 | 监测设备使用 | 10 | 现场端自动监控设备参数设置应和墙上公示一致，采样周期符合规范要求的频率。检查时不符合要求的，一次扣1分。 |  |  |

# 第六章 采购需求

一、本项目采购预算1200万元人民币，最高限价不接受超过1102.5万元的投标报价。报价包括税金、检验、保险、验收、运行、租赁等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、名称：邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目

三、服务期：3年 （具体服务起始时间以在线监测仪通过环保验收之日起计算。）

四、项目背景：
   根据《江苏省生态环境厅、江苏省住房城乡建设厅关于做好全省500吨及以上污水集中处理设施自动监测设备联网工作的通知》（苏环办〔2021〕132号）要求，每座镇级污水厂增加的12自动监测设备，用于承担21家镇级污水处理厂进水COD、氨氮、总磷、总氮、pH、数采仪、采样器和出水总磷、总氮、pH、数采仪、采样器等监测设备3年期的租赁和运维服务。

五、服务要求：
（一）设备点位及设备清单：

| 序号 | 厂名 | 服务内容 | 在线监测设备清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新河 | 租赁加维护 | 每座厂分别配置进水COD、氨氮、总磷、总氮、pH、数采仪、采样器和出水总磷、总氮、pH（包含水温并联网)、数采仪、采样器等辅材 |
| 2 | 八路 | 租赁加维护 |  |
| 3 | 占城 | 租赁加维护 |  |
| 4 | 土山 | 租赁加维护 |  |
| 5 | 议堂 | 租赁加维护 |  |
| 6 | 碾庄 | 租赁加维护 |  |
| 7 | 八义集 | 租赁加维护 |  |
| 8 | 宿羊山 | 租赁加维护 |  |
| 9 | 燕子埠 | 租赁加维护 |  |
| 10 | 赵墩 | 租赁加维护 |  |
| 11 | 陈楼 | 租赁加维护 |  |
| 12 | 邳城 | 租赁加维护 |  |
| 13 | 铁富 | 租赁加维护 |  |
| 14 | 邹庄 | 租赁加维护 |  |
| 15 | 港上 | 租赁加维护 |  |
| 16 | 戴庄 | 租赁加维护 |  |
| 17 | 邢楼 | 租赁加维护 |  |
| 18 | 岔河 | 租赁加维护 |  |
| 19 | 官湖 | 租赁加维护 |  |
| 20 | 四户 | 租赁加维护 |  |
| 21 | 车辐山 | 租赁加维护 |  |

（二）项目设备清单及参数

| 1.1 | 常规PH/水温自动监测仪 | pH：测量原理 玻璃电极法； 测量范围 pH 0～14 ； 重复性 ≤±0.1 pH； 漂移 ≤±0.1pH； 实际水样比对试验 ≤±0.1 pH； 温度补偿精度：≤±0.1 pH； 响应时间：≤0.5min； 水温：测量原理 铂热电阻或热电偶； （需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为准（包含五参数监测报告或PH监测报告） |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | COD自动监测仪 | 测定原理 重铬酸钾氧化 分光光度法 量程(0～100/200/500)mg/L，可扩展 24h低浓度漂移 ≤±5.0 mg/L 24h高浓度漂移 ≤5% 示值误差：标液浓度为量程的20%时 ≤± 10% 标液浓度为量程的50%时 ≤± 8% 标液浓度为量程的80%时 ≤± 5% 重复性 ≤3% 定量下线≤15mg/L 记忆效应：标液浓度切换为80%→20%时 ≤± 5 mg/L 标液浓度切换为20%→80%时 ≤± 5 mg/L 环境温度影响≤± 5% 实际水样比对试验：≤10% 数据有效率 ≥90% 一致性≥90% 氯离子影响≤±10% 电压影响≤±5% （需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为准） 具备以下要求： ▲1.液体检测功能：支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液、漏气故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。 ▲2、具备抗干扰功能：仪器具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰的功能，并且具有自动扣除功能。 ▲3.气泡搅拌技术:仪表采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性。 ▲4.废液废水分离功能:仪器对测量废液、润洗和清洗废水自动进行独立管路分类收集和存放，避免直排二次污染环境；环境友好型设计，废液量少，单次测量废液产生量小于6mL。 ▲5.仪器校准功能:具备多量程标定功能，不同量程段标定匹配的校准曲线，保证校准曲线适用量程，仪器测量准确。 ▲6、设备具备自考核功能：能自动进行零点核查、跨度核查、平行样测试、自动多点线性测试和加标回收率测试功能。 （以上▲功能需提供省级及省级以上权威机构出具的相关分析报告或检测报告佐证） |
| 1.3 | 氨氮自动监测仪 | 测定原理 水杨酸分光光度法 量程 0～10 mg/L，可扩展 24h低浓度漂移 ≤0.02mg/L 24h高浓度漂移 ≤1% 示值误差：标液浓度为量程的20%时 ≤±8% 标液浓度为量程的50%时 ≤±5% 标液浓度为量程的80%时 ≤±3% 重复性 ≤2% 定量下线≤0.15mg/L 记忆效应：标液浓度切换为80%→20%时 ≤±0.3mg/L 标液浓度切换为20%→80%时 ≤±0.2 mg/L pH影响 ≤±6% 环境温度影响 ≤±5% 实际水样比对试验：水样浓度≥2.0 mg/L时 相对误差≤10% 水样浓度＜2.0 mg/L时 绝对误差≤0.02 mg/L 最小维护周期 ≥168h 数据有效率≥90% 一致性≥90% （需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为准） 具备以下要求： ▲1.液体检测功能：支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液、漏气故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。 ▲2、具备抗干扰功能：仪器具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰的功能，并且具有自动扣除功能。 ▲3.气泡搅拌技术:仪表采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性。 ▲4.废液废水分离功能:仪器对测量废液、润洗和清洗废水自动进行独立管路分类收集和存放，避免直排二次污染环境；环境友好型设计，废液量少，单次测量废液产生量小于6mL。 ▲5.仪器校准功能:具备多量程标定功能，不同量程段标定匹配的校准曲线，保证校准曲线适用量程，仪器测量准确。 ▲6、设备具备自考核功能：能自动进行零点核查、跨度核查、平行样测试、自动多点线性测试和加标回收率测试功能。 （以上▲功能需提供省级及省级以上权威机构出具的相关分析报告或检测报告佐证） |
| 1.4 | 总磷自动监测仪 | 量程 0～2mg/L，可扩展 零点漂移 ≤±5% 量程漂移 ≤±10% 直线性 ≤±10% 重复性误差 ≤±10% 实际水样比对试验 ≤10% （需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为准） 具备以下要求： ▲1.液体检测功能：支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液、漏气故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。 ▲2、具备抗干扰功能：仪器具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰的功能，并且具有自动扣除功能。 ▲3.气泡搅拌技术:仪表采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性。 ▲4.废液废水分离功能:仪器对测量废液、润洗和清洗废水自动进行独立管路分类收集和存放，避免直排二次污染环境；环境友好型设计，废液量少，单次测量废液产生量小于6mL。 ▲5.仪器校准功能:具备多量程标定功能，不同量程段标定匹配的校准曲线，保证校准曲线适用量程，仪器测量准确。 ▲6、设备具备自考核功能：能自动进行零点核查、跨度核查、平行样测试、自动多点线性测试和加标回收率测试功能。 （以上▲功能需提供省级及省级以上权威机构出具的相关分析报告或检测报告佐证） |
| 1.5 | 总氮自动监测仪 | 量程 0～50mg/L，可扩展 零点漂移 ≤±5% 量程漂移 ≤±10% 直线性 ≤±10% 重复性误差 ≤±10% 实际水样比对试验 ±10% （需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为准） 具备以下要求： ▲1.液体检测功能：支持对关键器件运行状态诊断，支持对仪器漏液、漏气故障识别和定位（可精准定位到通道接口）。 ▲2、具备抗干扰功能：仪器具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰的功能，并且具有自动扣除功能。 ▲3.气泡搅拌技术:仪表采用气泡搅拌技术，可使试剂水样混合更均匀，消解反应更充分，提高测量准确性。 ▲4.废液废水分离功能:仪器对测量废液、润洗和清洗废水自动进行独立管路分类收集和存放，避免直排二次污染环境；环境友好型设计，废液量少，单次测量废液产生量小于6mL。 ▲5.仪器校准功能:具备多量程标定功能，不同量程段标定匹配的校准曲线，保证校准曲线适用量程，仪器测量准确。 ▲6、设备具备自考核功能：能自动进行零点核查、跨度核查、平行样测试、自动多点线性测试和加标回收率测试功能。 （以上▲功能需提供省级及省级以上权威机构出具的相关分析报告或检测报告佐证） |
| 1.6 | 数据采集传输仪 | 数据采集误差：≤1‰ 系统时钟计时误差：≤±0.5‰ MTBF＞1440h （需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为准） 仪表接口：模拟量输入：8路； 模拟量输出：8路； 开关量输入：8路； 开关量输出：8路； RS232接口：4路； RS485接口：4路； USB：2路； 电源：220VAC ± 15% 50HZ ± 5%； 后备电池：断电后自动切换锂电池供电； 安装结构：壁挂式，可选其它方式； 三防设计：防水、防尘、防破坏； 通讯协议：HJ/T212-2017污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准； 相对湿度：20%～90%； 环境温度：－10℃～＋60℃； |
| 1.7 | 水质自动采样器 | 采样量误差：≤±10% 等比例采样量误差：≤±15% 系统时钟时间控制误差：△1：≤0.1%；△12：≤30s； 机箱内温度控制误差：≤±2℃； MTBF＞1440h/次 垂直采样高度：＞5米； 水平釆样距离：＞50米； 管路系统气密性：≤-0.05MPa； （需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告为准） 采样方式：超标留样、定时定量、定流定量、定时比例、定量、平行监测留样； 采样量：1～2000mL； 等比例采样量误差：±15%； 系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.1%，Δ12≤30s； 垂直采样高度：≥5m； 水平采样距离：≥50m； MTBF：≥1440h/次； |

（三）运营维护考核细则

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维护能力、培训及备件（10分） | 1 | 能力认证 | 3 | （1）提供环境保护设施运营服务能力认证（自动监控）； （2）须在认证的维护范围和有效期内使用。否则不得分。 |  |  |
|  | 2 | 人员培训 | 3 | 须有年度现场操作人员的培训计划，并按计划认真实施。否则不得分。 |  |  |
|  | 3 | 备品备件准备 | 4 | 须有维护设备备品配件的进出库记录，且未发生因配件不足造成自动监控设施不正常运行的情况。仓库至少有应急成套设备2套。否则不得分。 |  |  |
| 二、日常维护（52分） | 1 | 站房和辅助设备 | 3 | 保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，辅助设备工作正常，如发现设备故障及时联系甲方。 |  |  |
|  | 2 | 采水、排水及内部管路 | 3 | 定期维护和清洁，保证内部管路通畅、水泵正常工作，防止堵塞、跑冒滴漏等现象发生。 |  |  |
|  | 3 | 台账记录 | 6 | 无台账不得分。现场应有运行巡检记录、标准物质易耗品更换记录、定期校准记录、定期校验记录、设备故障及处理记录、设备操作维护保养记录、废液回收记录等，运行维护记录清晰、完整，有维护人员及甲方仪表负责人签字，记录保存在现场，不符合要求的酌情予以扣分 。未使用统一台账，不得分，维护记录不全的发现一次，扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 备品药剂 | 10 | 无台账的不得分。备件使用原厂配件，药剂应使用原厂或厂家指定的药品。自配药剂应需符合行业标准（仪器使用要求），现场要有易耗品的更换记录。 |  |  |
|  | 5 | 监测站内整洁和安全制度 | 3 | 现场操作人员应保持站房内的卫生和整洁，及时打扫，清除污物异物。并严格按所在企业的安全生产要求进行操作，厂区佩戴安全帽、穿工作服（维护专用），不符合要求的发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 6 | 废液收集处置 | 4 | 现场须有固定的废液收集容器，并定期进行回收处置，并做好详细记录，否则不得分。 |  |  |
|  | 7 | 现场巡检频次 | 3 | 每周巡检不少于两次，不符合要求的扣1分（突发应急维修等情况除外）。 |  |  |
|  | 8 | 设备维护、保养 | 6 | 现场自动监测设备维护、保养频次应符合规范要求，所有管路（包含取样管路）每3个月用稀盐酸清洗一次、测量装置每周清洗一次，不符合要求的，一次扣1分。 |  |  |
|  | 9 | 设备故障率 | 6 | 自动监控设备故障时间超过12小时为1天，月平均自动监控设备故障累计天数≤1天为满分，每增加1天扣2分。如因正常维护未到位导致设备故障，直接扣10分。 |  |  |
|  | 10 | 故障响应 | 8 | 根据合同约定接到甲方故障报修申请时，维护人员需在1小时内到现场处理问题，维修时间不超过1小时，如设备故障不能正常使用。协同甲方在4小时内向邳州市环保局报备，并提供一台备用仪器使用，1个工作日内恢复正常运行.不符合的酌情予以扣分。 |  |  |
| 三、现场检查（38分） | 1 | 上墙制度执行 | 2 | 须按要求将相关制度、维护单位能力认证证书、维护人员证书、设备重要参数等信息上墙公示，如有缺项，每缺一项扣0.5分，根据法律法规要求及时更新相关制度，人员变化及时进行更新。 |  |  |
|  | 2 | 试剂使用 | 8 | 试剂必须按要求进行试剂名称、成分、有效期等标识，并在有效期内使用，如未按要求执行，此项不得分。 |  |  |
|  | 3 | 人员持证上岗 | 2 | 现场操作人员应具备相关专业知识并参加相关资格的培训，佩戴维护单位统一制作的工作证，日常巡检维修等工作时应当遵守甲方各项规章制度，发现无证上岗或违反甲方相关工作制度，一次扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 监测设备运行 | 16 | 现场自动监测设备检查时发现停运的，一次扣4分。 |  |  |
|  | 5 | 监测设备使用 | 10 | 现场端自动监控设备参数设置应和墙上公示一致，采样周期符合规范要求的频率。检查时不符合要求的，一次扣1分。 |  |  |

六、人员及其他要求：
  1.提供为本项目配备运维技术人员不少于 10名，运维人员需具备技能证书(连续自动监控类别环境污染治理设施(水) 或(污废水) 运行工证书，不少于3辆用于本项目服务车辆（汽车）。
  2.废液收集处置由使用人处置。

七、结算方式：实行“按月预付、按季考核、按年结算”。

八、奖惩及淘汰机制
（一）奖惩机制。按季度考核，总分100分。乙方考核结果低于85分，甲方有权根据考核结果按以下比例扣减部分运营维护费用，81分至85分扣季度1%，76分至80分扣季度4%，70分至75分扣季度8%。在监管部门的检查中，若由于乙方原因导致的问题，将进行加倍考核；若由于乙方原因导致不合格或被通报、环保处罚的，该季度考核为0分，扣除维护费用10%，并承担由此造成的所有损失及后果。

（二）淘汰机制。运维商连续2季度低于75分以下，甲方有权终止合同并更换运维商，重新招标采购。运维商更换期间，原运维商必须继续提供正常服务，至新运维服务商的设备通过环保验收。更换期间运维费用仍根据绩效考核结果进行结算。更换期间，原运维商应无条件配合新运维商更换设备，不得阻挠干扰新设备安装。新运维商的设备环保验收通过之日起，原运维商应于3日内拆除清空全部自有设备。

九、其他内容和要求：见第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章 投标文件相关格式

## 一、投标函格式

致：江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，          (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.  投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.  投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.  投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.  投标有效期为开标之日后90天。

5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.  投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.  江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8.  采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（电子签章）

日期：年月日

## 二、开标一览表格式

项目名称：邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目

项目编号：JSZC-320382-ZJZB-G2024-0036

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：（电子签章）

日期：年月日

## 三、分项价格表格式

项目名称：邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目

项目编号：JSZC-320382-ZJZB-G2024-0036

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：（电子签章）

日期：年月日

说明：

1. 本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

4. 投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.  投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

## 四、偏离表格式

项目名称：邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目

项目编号：JSZC-320382-ZJZB-G2024-0036

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

## 五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：职务：

统一社会信用代码：

受托人：性别：男（女）

年龄：岁民族：族

职务：移动电话：

身份证号：

兹委托（）全权代表我企业（公司）参与（邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目）项目（项目编号：JSZC-320382-ZJZB-G2024-0036）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

年月日

(受托人身份证复印件附后)

## 六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

备注：

1、本项目采购的服务属于其他未列明行业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

附件：中小企业规模类型自测小程序

## 七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

## 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加邳州市镇区污水处理厂自动监测设备租赁服务项目项目（项目编号：）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

## 九、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书和投标单位或所投入的设备品牌厂家应获得CCEP中国环境保护产品认证，并在有效期内。

## 项目名称：

项目编号：

我公司承诺具备履行编号为             ，项目合同所必须设备和专业技术能力。

CCEP中国环境保护产品认证，并在有效期内。
1、            （证明材料复印件附后）

2、            （证明材料复印件附后）

3、         （证明材料复印件附后）

…… ……

如虚假响应愿意承担相应法律责任。

特此声明。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

## 十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。