招标文件

项目编号：JSZC-320300-RJJS-G2025-0001

项目名称：徐州市档案馆库房恒温恒湿精密空调采购项目

采 购 人：徐州市档案馆

采购代理机构：江苏人间建设项目管理有限公司

二〇二五年五月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《徐州市档案馆库房恒温恒湿精密空调采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章 投标邀请

江苏人间建设项目管理有限公司对徐州市档案馆库房恒温恒湿精密空调采购项目项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市档案馆库房恒温恒湿精密空调采购项目。

(二)项目编号：JSZC-320300-RJJS-G2025-0001

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年 06月 13 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年 06月 13日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市档案馆

（二）地址：徐州市新城区镜泊东路2号

（三）采购项目联系人：王晓露

（四）联系方式：15996976905

六、采购代理机构

（一）名称：江苏人间建设项目管理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区淮海文博园13号楼2楼

（三）采购项目联系人：高娜

（四）联系方式：13775843268

- 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90日。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30日。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市档案馆 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏人间建设项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、供应商应具备电子智能化工程专业承包叁级（含）以上资质。项目经理具备智能化工程或机电工程二级建造师及以上证书并同时具有安全员B证。 三、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》收取（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2023年度（或2024年度）经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。 (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供： ① 供应商应具备电子智能化工程专业承包叁级（含）以上资质。 ② 项目经理具有智能化工程或机电工程二级建造师及以上证书并同时具有安全员B证。 ③《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）。 （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（要求加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代理人资格证明或声明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、所投产品的技术规格参数（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、施工总体方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、项目质量管理措施、安全施工保障措施（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、工期进度计划（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点及解决方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、应急方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 7、质量、安全增值服务（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； - 8、培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； - 9、售后服务要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）。 （二）商务部分 1、类似业绩证明材料扫描件 2、企业实力证明文件及材料扫描件。 3、项目组成员证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式： 投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间： 见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目总预算金额：人民币85.6万元，且本项目不接受超过预算金额的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年 06 月 13 日 09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年 06月 13 日09：30（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同。 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：邓嵩 联系电话：13813286848 地址：徐州市云龙区淮海文博园13号楼2楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：815869187@qq.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 特别提醒： 招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）*70%

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6、有分包（分标段）的以一个项目计算。

7、由非代理机构原因终止的代理项目，由中标人支付上述收费标准的30%。

8、上该表为自行约定的代理服务费标准。

9、账户信息：

收 款 人：江苏人间建设项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行徐州鼓楼支行

账    号：1106020309210616294

第四章 评标标准

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 类似业绩（1分） | 投标供应商具有的2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似恒温恒湿精密空调业绩得1分，不提供不得分。 （提供合同复印件并加盖公章，合同应能反映相关信息）。 |
| 企业实力（4分） | - 1、投标供应商具有ISO27001信息安全体系认证、ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证，有1个证书得1分，最高得3分。 2、投标供应商具有雷电防护装置检测资格证书（乙级及以上）得1分，不提供不得分。 |
| 项目组成员（9分） | - 1、精密空调实施人员需具备制冷与空调作业证（提供该证书官网上查询的页面截图），一名得1分，最高得1分。 - 2、防雷检测人员同时持有有效期内的低压电工证和防雷检测能力考核证书一名得1分，最高得4分。。 - 3、施工人员同时持有有效期内的低压电工证和应急救援员证一名得1分，最高得4分。 - 以上所有人员须提供投标截止日前6个月内任意1个月由投标供应商缴纳的社保缴纳证明及有效期内的证书复印件并加盖公章。中标供应商的原件在合同签订前提交采购人审查。 |
| 所投产品的技术规格参数（11分） | ▲符号的指标为重要指标，不满足或负偏离的，每一项减1分。其他为非重要响应指标，不满足或负偏离每项扣0.5分，扣完为止。 严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 |
| 施工总体方案（9分） | 依据响应文件中的总体施工方案，对工程总体及重点部分施工方案及工艺方法进行综合评分。 对内容完整性、可操作性、合理性进行评价。 内容完整性（3分）：内容完整得3分；内容一般完整得2分；内容较不完整得1分;内容不完整得0分； 可操作性(3分)：操作性强得3分；操作性一般得2分；操作性弱得1分。 合理性（3分）：合理切实可行得3分；一般合理切实可行得2分；不合理得1分。 以上无内容者不得分。 本项最高得9分，最低得0分。 |
| 项目质量管理措施、安全施工保证措施（6分） | 根据供应商提供的项目质量管理措施、安全施工保证措施进行评分。 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。最高得6分，最低不得分。 |
| 工期进度计划（4分） | 优于方案项目要求的得4分；符合方案需求的得2分；针对性不强的得1分，不提供的不得分。 |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 （4分） | 评委依据供应商响应文件中关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行评分： 内容完整性（2分）：内容完整得2分；内容较完整得1分；内容较不完整得0分； 可操作性(2分)：操作性强得2分；操作性较强得1分；操作性较弱得0分。 本项最高得4分，最低不得分。 |
| 应急方案（4分） | 根据供应商方案的完整性、可行性等情况进行评分，包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。 方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得4分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供的得0分。 本项最高得4分，最低得0分。 |
| 质量、安全增值服务（6分） | 投标人根据本项目特点，结合自身综合实力提供能明显提升贴合本项目的质量控制、安全控制等增值服务（包括不限于电能分析类测试、线路检测 、保电服务、自主创新，为客户提高管理能力的APP，提供相关的设备证明材料）。 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。最高得6分，最低不得分。 |
| 项目培训方案（6分） | 供应商提供对买方操作、维护人员的培训方案及计划。 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。最高得6分，最低不得分。 |
| 售后服务方案（6分） | 供应商提供售后服务方案，根据投标文件中售后服务体系、售后服务应答及处理时间、质保期内的售后服务范围等进行评分。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1分；不太全面得0分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分； 未提供的不得分。本项最高得6分，最低得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：徐州市档案馆库房恒温恒湿精密空调采购项目

项目编号：JSZC-320300-RJJS-G2025-0001

采购包：

合

同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目 录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备采购相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

- 合同标的

1.1产品名称、型号、规格、数量及价款

| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元整 （含税含运费） |  |  |  |  |  |  |

本合同采用固定总价合同，包含：设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、拆除及恢复、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。该总价为验收合格交货价，且不做调整。产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

1.2本合同所采购的货物在合同中未有注明参数要求的，均以生产厂家标准配置为准。乙方的销售、安装技术方案必须满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量要求，完善配置方案，保证系统功能的完整性，甲方不再为此另行支付任何费用。

1.3本项目所有设备应包含所有有关互连所需的相关配件，保证其能正常运行，甲方不再为此另行支付任何费用。

2.交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

2.1交货期：自本合同签订生效之日起   日内送达甲方指定地点，并安装调试完毕并投入使用。

2.2本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。

2.3甲方指定的到货地点：徐州市档案馆。

2.4在乙方将货物交付甲方指定的交货地点和人员前，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

3. 货物包装及质量保证

3.1乙方所供货物必须为生产商原厂包装，且采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

3.2乙方保证所供货物的设计、制造必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足本合同规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

3.3乙方应保证本合同货物和服务或其任何一部分享有合法专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，或经第三方合法授权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

3.4 乙方保证提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方对由于涉及、工艺或者材料的缺陷所发生的任何不足或故障承担责任，所产生的费用和损失由乙方承担。

3.5乙方保证所提供设备的技术规格符合甲方采购需求，符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。

4.交货物验收、异议

4.1货物到达甲方指定到货地点后   日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。

4.2验收标准:（1）货物外形、包装完好；（2）数量无误；（3）货物符合合同要求及标准，产品说明书对货物有质量说明的，也应符合该质量说明；

4.3乙方交付设备时须将设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配给、随机工具、软件密码等交付甲方；乙方未完整交付本款规定单证和工具等的，视为未按照合同约定交货，乙方负责补齐，并视为逾期交货，由乙方承担相关违约责任。

4.4双方在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，双方应签署书面文件，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并在货物验收十五日内向乙方提出书面异议和处理意见；如货物与合同货物不一致，甲方有权拒付全部货款，并解除合同，乙方并承担合同价款20%的违约金责任。

4.5如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交货物符合合同规定，但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。

4.6乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

5. 安装、调试与验收

5.1设备到货验收后，乙方   日内派具备符合国家规定的具备相应资质的人员到达现场负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方项目负责人联系，并与项目负责人共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

5.2乙方提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

5.3乙方在安装过程中，必须服从甲方的计划安排和整体协调，遵守甲方有关制度，文明施工。乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，甲方有权直接从合同款项中予以扣减。

5.3乙方必须提供设备安装、集成及调测服务，安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。

5.4甲方对设备试用后进行验收，乙方派工程师到达现场共同验收工作。乙方需提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认所用。

5.5验收标准依次序对照适用标准为：（1）、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用； （2）、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；（3）、符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；（4）、货物来源生产方标准，且必须是有关生产方发布的最新版本的标准。

5.6设备安装、调试产品正常运行后，各项指标和参数应符合验收标准。甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。甲方签字确认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。

5.7乙方免费提供全套技术资料（产品使用手册、维修说明书、操作说明书等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

5.8 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

5.9验收中如果发现设备有短缺，损坏、有质量、技术等不符合本合同规定的情形，双方做出详尽的现场记录，并由双方签署确认，由乙方负责解决所出现的问题。乙方应在五日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.10乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

6. 付款方式

本合同总金额为人民币大写金额   元（小写金额：    元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后7日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥      大写：人民币          。

（2）项目竣工经验收合格后付至审定金额的100%。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同签订后7日内支付合同价款的百分之三十（30%）小写￥      大写：人民币        ；竣工验收合格后15日内支付至合同价款的百分之七十（70%）小写￥     大写：人民币      ；结算资料报采购人，经必要双方认可的竣工结算价完成后付至审定金额的100%。（在每次递交申请支付前，应当开具足额发票）

合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。

注：（在签订合同前，如成交供应商明确表示无需预付款的，采购人可暂不支付。）

乙方需提交的支付文件包括：

1）乙方出具的全额正式发票；

2）甲方出具的验收合格证明；

3)甲方出具的竣工结算审核确认单。

合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

合同的付款方式签订合同时双方协商决定。

关于付款周期的约定：

注：1）每次支付货款前，乙方应提供能满足甲方财务要求的发票及结算确认单。否则，甲方有权拒付相应货款。开具发票为本合同主要义务。

2）节点付款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分款项。待乙方整改完成符合验收规范要求后再行支付。

3）以上各阶段付款，甲方有权在付款中扣除涉及乙方的所有代缴费用、违约金、赔偿金及乙方依据合同所应承担的其他费用。

4）当进度达到某一付款节点，而财政资金尚未拨付，乙方在施工供货期间保证不得以货款支付等任何原因为借口，拖延工期或擅自停工，否则，甲方将处10000元/日罚款。

7.质量保证期及售后服务

7.1质量保证期：提供 五 年免费原厂质保，从验收合格之日的次日算起，终身维护。

7.2质保期内免费上门维修，质保期外免收维修费，仅收配件费；

7.3乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同约定提供售后服务。在保修期内出现任何故障或者损坏，由乙方免费更换或修理（人为故意损坏除外）。

7.4如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后  小时内予以响应， 小时内到达现场解决问题。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

7.5质保期内，设备如因故障维修超过2日，按1：2延长质保期（具体时间，按日数算）。

7.6无论在质保期内还是质保期外，乙方必须上门维修。乙方未尽到维修质保义务的，甲方可以委托第三方维修，由此产生的费用甲方有权向乙方追偿。

8. 技术培训

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师人员进行设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容的培训，并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均计入合同价中。

9．知识产权

9.1乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用投报货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由乙方承担。

9.2本合同价包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。

9.4乙方需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由乙方自行承担。

10.违约责任

10.1乙方的违约责任：

10.1.1乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意使用，应根据货物的具体情况，由乙方在15个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总货款的20%承担违约金。

10.1.2如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每日迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

10.1.3乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿甲方的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.4乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.5乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.6如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。

10.1.7合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后30日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

10.2甲方违约责任：

10.2.1甲方逾期支付资金的，每逾期（10）日，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

11.不可抗力

甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

12.争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，向甲方所在地人民法院提出诉讼。

13.其它

13.1本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同壹式4份，甲方执2份，乙方执1份，采购代理机构1份备案。

14.合同附件

（下页为合同签署页）

甲  方：                             乙 方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人:

地址：                               地址：

电  话：                             电 话：

开 户 行：

账 号：

签订日期：                           签订日期：

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》和《培训方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对        （项目名称）（项目编号：         ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）甲方收到乙方交纳的人民币___元的履约保证金（合同金额的10%），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。履约保证金在中标供应商按合同履约完成后无质量问题后无息退还。

6.合同一式  份，具有同等法律效力，买方  份，卖方  份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：          ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

第六章 采购需求

## 一、项目概况

1、采购内容：本项目分为七个设备间，需要更换15KW档案馆专用空调3台，40KW档案馆专用空调1台，50KW档案馆专用空调1台及80KW档案馆专用空调2台，并对配电系统整体改造更新。为确保新空调系统安全运行，施工完毕后需对库房的配电系统进行投入使用前检测，包含绝缘测试、电能质量分析测试、防雷接地检测并提供相关合格检测报告。投标人应详细勘察现场，仔细核对空调管路走向，安装位置，安装尺寸及需要的辅材。

2、项目预算：人民币85.6万元，且本项目不接受超过预算金额的投标报价。报价包含设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。供应商报价时候须充分考虑以上内容及施工现场实际拆除并恢复等，采购人不再另行支付费用。

3、质保期：5年（原厂质保）。

4、竣工质量要求：本项目竣工验收之前中标人需对库房的空调配电系统进行绝缘测试、电能质量分析测试、防雷接地检测，并出具相关检测报告。

档案库房空调设备应能保证纸质库房温度14℃-24℃，湿度45-60%，光盘库15℃-20℃，湿度25-45%，特藏库温度14℃-20℃，湿度45-55%，档案库房应维持温度和湿度相对稳定,温度日较差≤±2 ℃,湿度日较差≤±5%。

本项目不接受同一供应商提供两个及以上空调品牌的投标报价。

## 二、设备采购清单

| 序号 | 名称 | 制冷量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案馆空调 | 80KW及以上 | 2台 | 包含所有配件安装材料 |
| 2 | 档案馆空调 | 50KW及以上 | 1台 | 包含所有配件安装材料 |
| 3 | 档案馆空调 | 40KW及以上 | 1台 | 包含所有配件安装材料 |
| 4 | 档案馆空调 | 15KW及以上 | 3台 | 包含所有配件安装材料 |
| 5 | 前置过滤系统 | 96W及以上 | 7套 | 包含所有配件安装材料 |
| 6 | 供配电线路改造 |  | 7项 | 包含所有配件安装材料 |
| 7 | 线路检测 | 绝缘、电能质量分析、防雷接地 | 7次 | 提供合格的检测报告 |
| 8 | 移动电源车应急供电切换服务 | 120KW，并提供配套连接电缆 | 1项 | 发电车到现场保障 |

## 三、通用标准及规范

1、《档案馆空调系统设计规范》（DA/T87—2021）

2、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GBT21431-2023

3、《电能质量监测系统技术规范》DLT1297-2013

4、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）；

5、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

6、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）；

7、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）；

8、《恒温恒湿档案库房空调工程施工及质量验收规范》（DA/T 101-2024）

注：上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，以最新版本的国际和国家标准、规范执行。

- 四、采购设备的技术规格参数

- 4.1、▲档案室专用空调的技术规格参数：

| 序号 | 型号 | 制冷量 | 线径 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内机： | 80KW及以上 | 45mm² | 2 | 冷量：80KW；电加热40KW;加湿量：15 kg/h;送风方式：背回风、上送风；压缩机：定频；数量:2台；系统类型：双系统； |
|  | 外机 |  |  | 2 |  |
| 2 | 内机 | 40KW及以上 | 25mm² | 1 | 冷量：35KW；电加热25KW;加湿量：8 kg/h;送风方式：背回风、上送风；压缩机：定频；数量:1台；系统类型：双系统； |
|  | 外机 |  |  | 1 |  |
| 3 | 内机 | 50KW及以上 | 32mm² | 1 | 冷量：45KW；电加热25KW;加湿量：8 kg/h;送风方式：背回风、上送风；压缩机：定频；数量:1台；系统类型：双系统； |
|  | 外机 |  |  | 1 |  |
| 4 | 内机 | 15KW及以上 | 10mm² | 3 | 冷量：15KW；电加热9KW;加湿量：8 kg/h;送风方式：正回风、上送风；压缩机：定频；数量:3台；系统类型：单系统； |
|  | 外机 |  |  | 3 |  |

- 备注：制冷量“以上”为正偏离，以下为“负”偏离。

- 4.2档案室专用空调的其他技术规格参数要求；

- 1、所投产品为所投品牌原厂生产产品（非OEM产品）。

- 2、所投产品制造商需具备《中国设备维修安装企业能力等级证书》，证书等级为制冷空调A类特级资质。

3、 投标型号产品需要具备CQC节能产品认证证书和CE认证证书。

4、▲为保证具备一定的抗震性能，该系列产品通过抗震设防烈度为8度以上抗震性能检测，符合通信设备抗震性能检测标准，提供同系列产品具有《信息通信设备抗震性能合格证》及中国泰尔实验室检测机构出具的产品设备抗震性能检测报告。

5、档案馆专用空调机组应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，机组需采用柔性涡旋式压缩机；

6、 风机应采用独立的空开控制，单个风机故障不会影响到其他风机的正常使用。

7、▲设备主控制器具备控制膨胀阀能力，不接受第三方电子膨胀阀控制器，以提高整机逻辑控制功能，提高机房环境的稳定性。提供软件界面截图等证明文件。

8、▲制冷系统采用液路电磁阀+膨胀阀冷媒双层切断功能，保障异常断电时防止冷媒异常迁移，中标后提供原厂承诺函等证明文件。

9、▲每台空调机组都应具有独立的控制系统、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不影响。要求控制系统为自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性。提供软件著作权证书。

10、▲空调机组控制器具有良好电磁兼容性，提供国家级第三方权威检测机构出具的检测报告。

11、 空调机组控制器应采用不小于7英寸LCD触摸真彩屏，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。

12、空调机组控制器具备RS485通讯接口和MODBUS通讯协议，可接入机房环境监控系统，具备方便的现场监控及远程监控功能。

13、控制系统支持故障一键式USB或RS485导出功能，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析。提供相关证明文件。

14.机组具有先进的报警功能以及自动保护、来电自动重启动等功能。机组故障告警记录≥1000条。

4.3、档案馆库房专用空调前置过滤系统技术参数要求：

| 序号 | 型号 | 总用电功率 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去离子净水器 | 96W | 7 |  |  | 过滤级别:八级过滤；过滤工艺:进水→PP棉滤芯→颗粒活性炭滤芯一PP棉滤芯一RO膜一提纯系统一紫外线；产水量：100L/h；功率：96W；产水电导率:<0.1us/cm； |

五、本项目竣工验收之前中标人需对库房的空调配电系统进行绝缘测试、电能质量分析测试、防雷接地检测，并出具相关检测报告。

六、项目实施要求

1、整体要求

中标单位根据所选设备需要，调整现有室内配电线路，包含新敷设必要的电缆，加装必要的开关等元器件，确保配电线路符合相关规范要求，安全可靠。

2、安全要求

由于档案馆库房的特殊性，为保障安全，应减少切割、焊接等动火作业，同时做好防火保护措施。

3、进度要求

中标单位进场后，应在10个日历日内对现有机房配电系统进行准确评估，完成方案的深化设计并经相关人员签字确认。因采购人业务的特殊性，允许施工的具体日期及时间段由采购人内部确定，中标单位应无条件按照采购人批准的施工日期开展施工工作，不可自行选定施工日期及时间段。全部的工作（包含拆除、搬运、安装、调试、恢复等）应在45个日历天内完成，如逾期，中标单位须对所造成的影响负主要责任。

4、人员及组织要求

投标人需投入不少于10人组成的实施小组，且实施小组成员需为中标单位正式员工，须提供投标截止前任意一个月由投标人缴纳的社保缴纳证明及有效期内的证书复印件并加盖公章。项目经理在项目实施期间需在项目现场开展实施管理。

## 七、项目验收要求

（一）初验

采购人对投标人提供的设备测试记录进行抽查测试，如果测试结果与记录相符，则认为测试满足采购人初验的条件，反之则不具备初验的条件。

如发生采购人抽查测试结果与提供的记录不符者，投标人在采购人的配合下应对采购人发现的质量缺陷做重新处理，处理好后采购人仍需进行测试，直到满足本技术规范的要求后，采购人才能给投标人开据初验证明，工程进入试运行。

（二）试运行

试运行期为3个月。试运行期间若发生与本技术规范不符或与初验记录不一致的情况，买卖双方要进行协商，洽谈试运行期间的问题如何解决，否则采购人不予终验。

（三）终验

采购人已确认设备无任何质量差错，并由买卖双方签署最终验收证明，否则不予终验。

## 八、项目技术支持服务要求

（一）投标人提供的所有设备实行质保期内免费保修服务，保修期内提供免费一年四次巡检服务。

（二）现场施工完成，验收通过，中标人移交完整的设备施工档案给采购人。

（三）投标人服务期内应设置7*24小时（包括节假日）热线电话进行远程技术支持，如遇紧急情况或电话、邮件和远程调试支持不能解决的，应派技术人员至现场支持。响应时间不可超过15分钟，保证2小时内到达现场，并且在工程师到达现场后8小时内排除故障，每次故障排除后，提供详细的报告。

（四）在质保期满后，出现设备故障时，投标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。

（五）在双方商定的一定期限内对投标人所供货物实施运行维护及修理，并不能免除投标人在合同保证期内所承担的义务。

（六）培训。投标人应为采购人工作人员提供技术培训，报价中需包含1人技术培训名额，并注明培训时间、地点。

培训计划应包括以下内容：

1、设备的工作原理和技术性能；

2、设备安装、测试；

3、设备维护、操作；

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市档案馆

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90日。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏人间建设项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市档案馆库房恒温恒湿精密空调采购项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：        （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

3、各采购包分别填写。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：        职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：      ）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：          邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市档案馆）的（徐州市档案馆库房恒温恒湿精密空调采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

采购包一：

1.（全自动生化分析仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

采购包二：

1.（ 全自动化学发光免疫分析仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图：

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市档案馆库房恒温恒湿精密空调采购项目项目（项目编号：      ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号： 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX（  XX%），小写￥  大写：人民币     。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥   大写：人民币     。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（   XX%），小写￥  大写：人民币   。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币    。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。