招标文件

项目编号：JSZC-320904-FSYC-G2025-0003

项目名称：盐城市大丰区新丰中学体育馆空调采购

及安装项目

盐城市大丰区新丰中学

江苏速亿诚项目管理有限公司

2025年8月

总  目  录

招标公告…………………………………………2

投标人须知………………………………………6

合同条款…………………………………………21

采购需求…………………………………………28

评标方法与评标标准……………………………43

投标文件格式……………………………………46

第一章  招标公告

项目概况

盐城市大丰区新丰中学体育馆空调采购及安装项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年9月3日10点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：盐城市大丰区新丰中学体育馆空调采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：80万元

5.最高限价：80万元

6.采购需求：盐城市大丰区新丰中学为满足体育馆配套设施需要，需采购安装中央空调多联机以及相配套管道、配件等。具体内容详见招标文件第四章。

7.合同履行期限（供货期）：合同签订后30日历天内完成设备供货及安装调试，并通过验收。

8.质保期限：整机质保3年。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目对小型和微型企业产品，对残疾人福利性单位，监狱和戒毒企业(简称监狱企业)给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：投标人提供有效期内的建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上或机电工程施工总承包资质三级及以上扫描件加盖投标人公章，提供有效的安全生产许可证扫描件加盖投标人公章。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式，具体详见本公告其他补充事宜。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月3日10点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰区新丰中学

地    址：盐城市大丰区城东新区北兴路南侧、冬柏路西侧

联 系 人：顾先生

联系电话：13912523638

2.采购代理机构信息

名    称：江苏速亿诚项目管理有限公司

地　　址：盐城市大丰区开发区黄海西路196号（锦江之星风尚二楼）

联系电话：15161956589

3.项目联系方式

联 系 人：陆女士

联系电话：15061189010

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费按苏招协[2022]002文货物类收费标准收取，上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊在投标报价中，且不得单列，采购人不再承担上述费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述    29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同招标公告。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：盐城市大丰区新丰中学体育馆空调采购及安装项目

项目编号：

甲方：盐城市大丰区新丰中学

乙方：

甲、乙双方根据盐城市大丰区新丰中学体育馆空调采购及安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1、货物名称：盐城市大丰区新丰中学体育馆空调采购及安装项目

2、项目清单：详见招标需求

二、合同金额

1、本合同金额为：人民币（大写）         元整（¥         元）。

2、合同价应包括为完成本项目的所有内容，包括但不限于人工费、材料费、机械费、设备费、运杂费、包装费、保险费、制作安装费、调试费、验收费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。乙方已充分考虑项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对项目范围、供货期、质量等的要求，并已包含在合同价中，最终全费用综合单价不作调整。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、乙方交纳合同金额的10%，作为本合同的履约保证金（甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2、履约保证金供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等非现金形式提交。

3、履约保证金退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4、逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期及售后服务等

（一）质保期：3年，自验收合格之日起算（如乙方投标时承诺延长的，按乙方投标承诺为准）。

（二）售后服务

1、所有的售后服务均由乙方受理，如果发生问题并且收到报告，乙方应当在2小时内予以答复。

2、质保期内每次制冷（制热）期开始前，乙方负责提供免费的空调开机调试服务，每半年应对空调进行常规检查、调整和清洁保养，在质保期满时，投标人应对机组进行全面测试，保证无故障。

3、如甲方发现设备存在问题，需要乙方解决或配合解决时，乙方须在接到通知后12小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

3、乙方派往甲方现场提供售后服务的人员，应具有较高的业务素质。现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为甲方提供优质的服务。

4、乙方必须无偿向甲方提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5、在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方须无条件维修或更换，更换的零部件质保期顺延，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

（三）人员培训

1、对甲方员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2、对甲方员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、乙方应免费提供一定数量的培训资料。

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后30日历天内完成设备供货及安装调试，并通过验收。

2、交货方式：乙方送货上门并完成安装调试。

3、交货地点：甲方指定的地点（江苏省盐城市大丰区城东新区北兴路南侧、冬柏路西侧 ）。

十、货款支付

1、付款方式：

（1）合同签订后，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款（乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整）；

（2）项目验收合格并经审计结束后，甲方自收到发票后10个工作日内，支付至审定价款的80%；

（3）余款于验收合格之日起满3年后结清。

注：1、每次付款前乙方需开具合法有效的增值税发票（开具付款金额）给甲方，以上付款均无银行利息，一律通过银行结转。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为3年（如乙方投标时承诺延长的，按乙方投标承诺为准），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的机器设备，终身维修（除甲方不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

6、乙方在供货前须提供所投产品原厂合格证供甲方核验，若乙方在供货前不能提供上述资料或提供不全的，甲方有权指定生产厂家直接供货，设备费用按生产厂家供货价直接从乙方合同价款中扣除，并对乙方处以该项设备生产厂家供货价款的2倍金额的罚金。

十三、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。全部货物安装调试、试运行完毕后15个工作日内，由甲方组织相关人员，按照招标文件的要求和现行技术标准对所供货物的技术性能、参数、质量等进行验收，并形成验收意见。超过60个日历天未组织验收的，视为验收通过。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市盐都区。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：
          年   月   日                             年   月   日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

对供应商提供的货物、工 程和服务进行逐一核对、验收。对报价异常低且经评审委员会启 动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其 履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

- 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 一、项目概述

1、项目名称：盐城市大丰区新丰中学体育馆空调采购及安装项目

2、采购内容：盐城市大丰区新丰中学为满足体育馆配套设施需要，需采购安装中央空调多联机以及相配套管道、配件等。等内容。

3、质量标准：合格

4、预算金额：80万元

5、最高限价：80万元

二、技术参数要求及招标清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联空调室外机 | 1、名称：变频多联空调室外机 2、参数：制冷量≥50.4kW ，制热量≥56.5kW 3、安装形式：落地式（顶出风） 4、工作内容:冷媒R410A、≥20mm厚保温管套、通讯线、减震垫、主机、多联控制箱、接线桥架、控制柜、调试、吊装、含所有（不仅限于与室内机连接）冷媒铜管及分歧管（管径满足行业规范及使用要求）、开孔、开槽、洞口封堵、 主机混凝土基础、铜管安装支架、线路套管、铜管室外保护罩等全部工作内容，最终满足验收要求。 5、投标单位需勘察现场，充分考虑各种因素后自行报价，含设备调试、登高措施费、施工难度、人工增加、所有满足使用功能所需的配件、辅材安装等所有的一切费用，结算时综合单价不予调整。 6、其它技术参数需满足规范及建设单位使用要求，供货时并提供检测报告。 7、其他：详见设计图纸及招标文件。 | 台 | 10 |
| 2 | 变频多联空调室外机 | 1、名称：变频多联空调室外机 2、参数：制冷量≥60.0kW ，制热量≥60.0kW 3、安装形式：落地式（顶出风） 4、工作内容:冷媒R410A、≥20mm厚保温管套、通讯线、减震垫、主机、多联控制箱、接线桥架、控制柜、调试、吊装、含所有（不仅限于与室内机连接）连接冷媒铜管及分歧管（管径满足行业规范及使用要求）、开孔、开槽、洞口封堵、 主机混凝土基础、铜管安装支架、线路套管、铜管室外保护罩等全部工作内容，需符合相关规定及行业规范要求，并满足图纸设计和建设单位使用要求，最终满足验收要求。 5、投标单位需勘察现场，充分考虑各种因素后自行报价，含设备调试、登高措施费、施工难度、人工增加、报价含所有满足使用功能所需的配件、辅材安装等所有的一切费用，结算时综合单价不予调整。 6、其它技术参数需满足规范及建设单位使用要求，供货时并提供检测报告。 7、其他：详见设计图纸及招标文件。 | 台 | 1 |
| 3 | 变频多联空调室内机 | 1、名称：大空间用高静压风管式变频多联空调室内机（标配冷凝水提升泵） 2、参数：制冷量≥50.0kW ，制热量≥56.0KW，噪声等相关性能需满足图纸要求的性能表 3、安装形式：吊装式 4、工作内容：设备检查接线、调试、冷媒管安装及≥20mm厚保温（用白色铜管缠绕包扎带）、含所有（不仅限于与室内机连接）连接冷媒铜管及分歧管（管径满足行业规范及使用要求）、冷凝水排水管（总排水管用φ50PVC给水管就近排至室外雨水井、含S弯等配件）、配套空调开关液晶显示屏安装（配套空调开关液晶显示屏至室内机的信号线及线管，需按建设单位要求安装至指定同一位置）、配套检修口、含配管墙面开槽和墙面恢复等相关费用、隔振垫（器）、室内机、开孔、开槽、洞口封堵、回风口、风管软连接、含配管墙面槽和墙面恢复等全部工作内容，需符合相关规定及行业规范要求，空调相关管道及线路需按建设单位要求进行装饰覆盖，并满足图纸设计和建设单位使用要求，最终满足验收要求。支架形式、材质详见规范要求。 5、投标单位需勘察现场，充分考虑各种因素后自行报价，含登高措施费、施工难度、人工增加、报价含与主机连接管线隐藏装饰（满足建设单位要求）、所有满足使用功能所需的配件、辅材安装等所有的一切费用，结算时综合单价不予调整。 6、其它技术参数需满足规范及建设单位使用要求，供货时并提供检测报告。 7、其他：详见设计图纸及招标文件。 | 台 | 10 |
| 4 | 变频多联空调室内机 | 1、名称：中静压风管式变频多联空调室内机 2、参数：制冷量≥8.0kW ，制热量≥9.0KW 3、安装形式：吊装式 4、工作内容：设备检查接线、调试、冷媒管安装及≥20mm厚保温（用白色铜管缠绕包扎带）、含所有连接冷媒铜管及分歧管（管径满足行业规范及使用要求）、冷凝水排水管（总排水管用φ50PVC给水管就近排至室外雨水井、含S弯等配件）、配套空调开关液晶显示屏安装（配套空调开关液晶显示屏至室内机的信号线及线管，需按建设单位要求安装至指定同一位置）、配套检修口、含配管墙面开槽和墙面恢复等相关费用、隔振垫（器）、室内机、开孔、开槽、洞口封堵、回风口、风管软连接、含配管墙面槽和墙面恢复等全部工作内容，需符合相关规定及行业规范要求，空调相关管道及线路需按建设单位要求进行装饰覆盖，并满足图纸设计和建设单位使用要求，最终满足验收要求。支架形式、材质详见规范要求。 5、投标单位需勘察现场，充分考虑各种因素后自行报价，含与主机连接管线隐藏装饰（满足建设单位要求）、登高措施费、施工难度、人工增加、报价含所有满足使用功能所需的配件、辅材安装等所有的一切费用，结算时综合单价不予调整。 6、其它技术参数需满足规范及建设单位使用要求，供货时并提供检测报告。 7、其他：详见设计图纸及招标文件。 | 台 | 1 |
| 5 | 变频多联空调室内机 | 1、名称：中静压风管式变频多联空调室内机 2、参数：制冷量≥12.5kW ，制热量≥14.0KW 3、安装形式：吊装式 4、工作内容：设备检查接线、调试、冷媒管安装及≥20mm厚保温（用白色铜管缠绕包扎带）、含所有连接冷媒铜管及分歧管（管径满足行业规范及使用要求）、冷凝水排水管（总排水管用φ50PVC给水管就近排至室外雨水井、含S弯等配件）、配套空调开关液晶显示屏安装（配套空调开关液晶显示屏至室内机的信号线及线管，需按建设单位要求安装至指定同一位置）、配套检修口、含配管墙面开槽和墙面恢复等相关费用、隔振垫（器）、室内机、开孔、开槽、洞口封堵、回风口、风管软连接、空调相关管道及线路需按建设单位要求进行装饰覆盖、含配管墙面槽和墙面恢复等全部工作内容，需符合相关规定及行业规范要求，并满足图纸设计和建设单位使用要求，最终满足验收要求。支架形式、材质详见规范要求。 5、投标单位需勘察现场，充分考虑各种因素后自行报价，含与主机连接管线隐藏装饰（满足建设单位要求）、登高措施费、施工难度、人工增加、报价含所有满足使用功能所需的配件、辅材安装等所有的一切费用，结算时综合单价不予调整，满足消防验收要求。 6、其它技术参数需满足规范及建设单位使用要求，供货时并提供检测报告。 7、其他：详见设计图纸及招标文件。 | 台 | 4 |
| 6 | 空调挂机 | 1、名称:空调挂机（控制室） 2、型号:1P 3、颜色:白 4、控制方式:遥控 5、制冷量:≧2500W，制热量:≧4500W 6、能效等级:一级 7、电源电压:220V 8、电源频率:50HZ 9、变频/定频:变频 10、安装形式:墙上式 11、备注:本清单报价含内机、外机、遥控器、支架、加长铜管（管径满足行业规范及使用要求）、加长线、冷凝水管、保温、冷媒冲注、打堵墙洞、墙体开槽恢复、铜管装饰槽盖、冷凝水管排至室外排水井中（需预埋至墙体中和地面中）、空调相关管道及线路需按建设单位要求进行装饰覆盖、设备调试、所有设备调试、满足使用功能所需的配件、辅材安装等所有的一切费用，结算时综合单价不予调整，最终满足验收要求，供货时并提供检测报告。 | 台 | 1 |
| 7 | 抗震支架 | 1、名称:抗震支架 2、材质:型钢 3、管架形式:成品支架，综合考虑纵向、侧向支撑，详设计图纸要求，自行深化设计经设计单位同意，符合图纸及验收规范要求，最终按实际安装工程量结算，满足消防验收要求。 | 套 | 50 |
| 8 | 空调风管 | 1、名称:空调风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：含减震垫，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件 9、安装需符合相关规定及行业规范要求，并满足图纸设计和建设单位使用要求，满足消防验收要求。 10、投标单位需勘察现场，充分考虑各种因素后自行报价，含设备调试、登高措施费、施工难度、人工增加、报价含所有满足使用功能所需的配件、≥φ10镀锌吊杆、镀锌螺丝、支架、开孔、辅材安装、所有固定件及吊装件须喷涂油漆一遍（颜色同风管保温）等所有的一切费用，结算时综合单价不予调整。 | ㎡ | 1126.60 |
| 9 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种:采用白色30mm厚难燃B1级橡塑板保温 2、保温连接处采用同色保温材料密封拼接。 3、含设备调试、所有满足使用功能所需的配件、辅材、安装等，并满足建设单位要求。其它技术参数需满足规范及建设单位使用要求，供货时并提供检测报告，满足消防验收要求。 | m3 | 36.68 |
| 10 | 碳钢阀门 | 1、名称:镀锌调节阀 2、型号:500*320mm 3、含设备调试、所有满足使用功能所需的配件、辅材、安装等，并满足建设单位要求。 | 个 | 80 |
| 11 | 散流器 | 1、名称:散流器 2、规格:300*300mm 3、材质：铝合金 4、含设备调试、开孔等所有满足使用功能所需的配件、辅材、安装等，并满足建设单位要求。 | 个 | 10 |
| 12 | 喷射风口 | 1、名称:喷射风口 2、规格:Φ300 3、材质：ABS 4、含设备调试、法兰喉接管等所有满足使用功能所需的配件、辅材、安装等，并满足建设单位要求。 | 个 | 160 |
| 13 | 配线、配管、桥架 | 1、配电箱至所有的室内机和室外机的电源线（满足消防验收要求）、配管（满足消防验收要求）及桥架安装（防火桥架≥1.5mm厚）。 2、相关规定及行业规范要求，并满足图纸设计和建设单位使用要求。 | 项 | 1 |

注：1、以上清单所有空调机（空调室内机，室外机、空调挂机、遥控器/线控器）必须为同一品牌。

- 2、以上技术参数要求，投标人投标时不得有负偏离，否则按无效标处理。

- 3、投标人须自行考虑室外室内机配比率等技术问题，最终须确保空调系统的正常使用。

4、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于人工费、材料费、机械费、设备费、运杂费、包装费、保险费、制作安装费、调试费、验收费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对项目范围、供货期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。

- 三、其他要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

四、交货期及交货地点

1、交货日期：合同签订后30日历天内完成设备供货及安装调试，并通过验收。

2、交货地点：盐城市大丰区新丰中学（江苏省盐城市大丰区城东新区北兴路南侧、冬柏路西侧 ）。

五、验收标准

1、产品到达交货地点后，采购人和中标人在5个工作日内共同检验产品数量、质量等状况。经双方共同验收，产品性能参数达不到招标文件要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

2、中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

六、质保期及售后服务

（一）质保期：3年，自验收合格之日起算（如中标人投标时承诺延长的，按中标人投标承诺为准）。

（二）售后服务

1、所有的售后服务均由中标人受理，如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

2、质保期内每次制冷（制热）期开始前，中标人负责提供免费的空调开机调试服务，每半年应对空调进行常规检查、调整和清洁保养，在质保期满时，投标人应对机组进行全面测试，保证无故障。

3、如采购人发现设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，中标人须在接到通知后12小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

3、中标人派往采购人现场提供售后服务的人员，应具有较高的业务素质。现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供优质的服务。

4、中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5、在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，中标人须无条件维修或更换，更换的零部件质保期顺延，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

（三）人员培训

1、对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、中标人应免费提供一定数量的培训资料。

七、采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰区新丰中学体育馆空调采购及安装项目 | 工业 |

八、采购属性：货物类

九、核心产品：空调室内机、空调室外机、空调挂机

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不确定其他投标人为中标人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 评审要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标报价与评标基准价（40）分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |
| 2 | 技术 响应 | 技术规格、参数响应（10）分 | 投标人要根据招标需求提供《技术参数要求及招标清单》（格式自拟），负偏离的扣减0.5分/项，扣完为止。 |
| 3 | 商务部分 | 企业综合实力 （3）分 | 投标人提供有效期内的 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康管理体系认证证书；每提供一项满足要求的证书得1分，共 3分。投标时提供以上证书原件彩色扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图,未提供或提供不全不得分。 |
| 4 |  | 团队服务人员配备 （3）分 | 团队服务人员配备： 投标人配备应急管理部门（或安全生产监督管理部门）颁发的“制冷与空调作业”特种作业操作证人员，按以下标准评审计分： 配备“制冷与空调作业”特种作业操作证人员数量; 得分. 0 人; 0 分. 1-2 人; 0.5 分. 3-8 人; 1.5 分. 8 人以上; 3分. 注：上述人员均须为投标人本单位正式职工，投标时需提供相关证书及为其缴纳近六个月来至少连续 3 个月社保证明，未提供或提供不全不得分。 |
| 5 |  | 业绩 （2）分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过空调安装工程的合同及中标通知书。每提供一份得1分，本项最高得2分。 投标人投标时必须提供业绩合同及中标通知书原件彩色扫描件加盖单位公章。未提供或提供不全不得分。 |
| 6 | 安装及调试方案 （35）分 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施（7）分 | 提供供货、安装、调试、验收的方案和措施。具体、合理、切实可行的得7分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得5分；内容差的得2分，未见阐述不得分。（建议页数 10-15页） |
| 7 |  | 重难点及对应保证方案及措施（7）分 | 结合本工程特点，依据投标人提出的重难点分析、对应保证措施进行评审。具体、合理、切实可行的得7分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得5分；内容差的得2分，未见阐述不得分。（建议页数 10-15页） |
| 8 |  | 质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺（7）分 | 投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。具体、合理、切实可行的得7分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得5分；内容差的得2分，未见阐述不得分。（建议页数 10-15页） |
| 9 |  | 安全文明施工 （7）分 | 提供安全文明施工及环境保护措施。包含但不限于对该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面等。具体、合理、切实可行的得7分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得5分；内容差的得2分，未见阐述不得分。（建议页数10-15页） |
| 10 |  | 产品培训计划 （7）分 | 投标人提供详尽的产品培训计划、使用培训计划，从科学、合理、可行性方面进行评比，内容完整、具体、合理、切实可行得7分，内容基本完整、一般可行得5分，内容不完整、不切实可行得2分，未见阐述不得分。（建议页数 10-15页） |
| 211 | 售后服务评审 （7）分 | 售后响应能力 (7)分 | 提供完备的售后服务方案及保障措施，评标委员会根据售后服务内容、售后服务响应时间及方式、质保内容及质保期承诺等方面进行评审。方案科学合理、切实可行的得 7分；方案较合理、可行性一般的得5分；内容不完整、不切实可行得2分，未见阐述不得分。（建议页数10-15页） |

- 异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台 的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标 响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称：       （加盖CA电子公章）

日     期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市大丰区新丰中学

根据贵方的         号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市大丰区新丰中学采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

- 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 （元） | 合价（元） | 投标品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于人工费、材料费、机械费、设备费、运杂费、包装费、保险费、制作安装费、调试费、验收费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对项目范围、供货期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。

- 以上清单所有空调机（空调室内机，室外机、遥控器/线控器）必须提供投标品牌及型号且品牌必须为同一种。

- 投标报价不得高于最高限价。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人公章：（电子签章）

日期： 年 月 日

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1、行数不够，可自行添加。

2、采购人不接受技术参数有负偏离，否则则按无效标处理。

3、投标人须自行考虑室外室内机配比率等技术问题，最终须确保空调系统的正常使用。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。