## 工程项目编制说明

一、编制依据

1、本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》（2014年），《江苏省建设工程费用定额》（2014年）含营改增后调整内容及苏建函价[2019]178号文件关于建筑业税率率调整的通知。

2、不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）文件规定计算。（不可竞争费包括：安全文明施工措施费、社会保险费、住房公积金、税金）。

3、人工费按苏建函价[2022]379号，材料价按2022年8月份睢宁县部分建筑材料参考价或徐州市2022年第8期指导价及市场价。

二、工程概况

1、工程名称：睢宁县人民医院外科楼中央空调系统改造工程

2、工程地点：睢宁县人民医院

3、工程规模：睢宁县人民医院门诊及外科楼1-4层、6-16层中央空调系统改造（包含空调系统拆除、安装等工艺）、吊顶及灯具拆除安装。

4、工程类别：安装一类，拆除三类

三、编制说明

安装部分：

- 工程量按业主提供图纸计算图纸发生变更工程量另行计算.图纸与现场实际建筑不符时以现场为准、工程量按现场实际尺寸计算调整。

- 空调供、回水按照甲方要求明装部分做0.5mm铝板保护层。

- 空调供、回水按照甲方要求在最高处设置2个DN25自动排气阀。

- 材料价格为不含税价格。

4、图纸做法不明确、清单是按常规做法描述和计算，施工时以设计单位提供具体施工做法为准、结算按施工做法进行调整。

5、本工程采用高档材料、设备；投标人报价要根据图纸要求及业主提供品牌中，自主选择设备品牌、并在投标说明清楚，如不说明，中标单位有权选择业主提供品牌中一种。（后附技术要求及业主推荐提供品牌特别说明）

6、清单及控制价编制时没有图纸会审记录，如图纸会审时做法发生变化 施工时实际尺寸与图纸不符时、由三方签字确认，结算调整。

7、招标范围为工程量清单所列全部内容，包括受影响的装修和其他安装部分的拆除和恢复工程量。

8、报价应包含除清单内风冷热泵机组、循环水泵、变频控制柜以外的拆除、垃圾清运的报价。投标单位报价还应充分考虑弱电、强电、消防、拉帘、装修等原貌恢复，保证正常使用。

9、承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏由承包人自费修理。损坏原有内容及设备，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

10、承包人应充分考虑现场施工因素，施工内容包含工程量清单的全部内容，直至验收合格交付甲方使用，甲方不再增加关于本工程的任何费用。

11、未尽事项按设计要求及规范计算，最终结果按实结算。

四、取费

- 措施费及规费取值按照下图附表；

| 序号 | 项目名称 | 土建费率（%） | 安装费率（%） | 市政费率 | 园林费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基本费 | 3.1 | 1.5 |  |  |  |
| 1.2 | 增加费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 0.31 | 0.21 |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |
| 3 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |
| 4 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
| 5 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |
| 7 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |
| 8 | 临时设施 | 1.0 | 0.6 |  |  |  |
| 9 | 赶工措施 |  |  |  |  |  |
| 10 | 工程按质论价 |  |  |  |  |  |
| 11 | 住宅分户验收 |  |  |  |  |  |
| 12 | 建筑工人实名制费用 | 0.05 | 0.03 |  |  |  |
| 13 | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  |
|  | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 3.2 | 2.4 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 0.53 | 0.42 |  |  |  |
|  | 税金 | 9 | 9 |  |  |  |

技术要求及推荐品牌

1、新风机组：要求满足软启特性、无级调速， 高效节能。机组具有防冷桥结构设计方 案， 要求匹配性能良好的风机， 配置低阻力板式过滤器， 机组箱体强度高，面板采用优质彩钢板或先进防腐喷涂工艺的面板， 中间空腔要求采用阻燃性保温材料， 保温厚 度不低于 30mm，使机组具有良好的防腐和保温隔热消声能力。 过滤器要求采用低阻 力板式过滤器，机组进风并配置有静电除尘器。 表冷器要求采用铜管串铝翅片形式。 底座、法兰等均为全热镀锌型钢或板材制作。 冷凝水盘要求为 304 不锈钢材质。 配套风机推荐品牌： 英德利(江苏)、科禄格(浙江)、亿利达(浙江) 或同档次品牌， 配套过滤器推荐品牌： AAF、艾荷、鼎信或同档次品牌。

2、风机盘管：表冷器采用亲水铝箔，三排管，壁厚不低于： 0.3mm，冷凝水盘为一次性模压成型并经防腐喷涂处理， 板材厚度不低于 0.8mm， 水盘的内部净深度≥35mm，以承接更多的凝结水， 有效防止凝水溢出。回风箱自带过滤网， 且易拆卸、清洗，盘管回风配置有杀菌装置。卡式风机盘管均配置冷凝水自提泵。电机品牌要求为：永安、祥明或同档次品牌， 风轮为超静音 ABS 或亿利达品牌风轮，轴承品牌为： NSK、SKF 或同档次进口品牌。

3、无缝钢管：必须符合 GB/T8163-2018 的标准， 钢管上要有标号， 并保证与材质合格 单相符，厚度不低于设计要求，壁厚均匀、无重锈。

4、镀锌钢管：内外表面锌层完整， 不得有未镀锌的黑斑和气泡存在， 壁厚十分均匀， 无墩边、无毛刺， 管道符合低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T3091-1993 规定。选用 厚度符合设计承压和国家标准，

5、橡塑保温材料：燃烧性能 B1 级， 表面平整光滑， 无缺口， 无大面积较深褶皱， 厚度均匀， 切口整齐， 颜色均匀稳定， 供货时提供资质证明文件及产品合格证， 满足国 标 GB/T-1999 或 4:1994 要求。

6、电动两通阀：黄铜阀体， 不锈钢基座， 由驱动器与阀体两部分组成， 驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。

7、软密封法兰涡轮蝶阀：符合标准 GB/T12238-89 《通用阀门、法兰和对夹连接蝶阀》 JB/T 8692-1998 《蝶阀》要求，供货时提供说明书和合格证等资料。

8、铜阀：必须具有可靠的密封性能，须为铜球、筒体、大口径知名品牌。

9、Y 型过滤器：产品符合 GB/T15384 规定，内部滤网采用不锈钢，坚固耐用。当需要清洗时，要求只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可。

10、防腐工艺：无缝钢管进场后采用机械钢刷打磨，要求露出完全的铁色，无任何锈 点残留， 用棉纱将浮锈和浮尘擦净， 待监理方或业主方检验后， 涂刷第一遍醇酸红丹防锈漆，管道安装完毕后将浮尘用棉纱擦净，涂刷第二遍醇酸红丹防锈漆。

11、温控器：具有温度显示、温度设定、到设定温度自动控制风机盘管和电动两通阀 的启停，高中低档位调节功能，简单、耐用。

12、铝合金风口：风口外框厚度不低于 1mm，叶片不低于 0.8mm，做工精细， 无毛刺、 无锐角，喷塑漆面均匀。

13、镀锌钢板风管：采用热镀锌优质板材机械加工制作，共板法兰连接形式，各规格 风管选用板材厚度严格按照国家标准，风管安装前须对管道内的浮尘彻底擦拭干净， 连接处采用不低于 5mm 的防火密封条密封， 风管与设备和风口的连接采用无味、防火、放水、防腐的帆布或硅钛布制作。

14、所有防火阀均采用镀锌钢板材质，铜套、不锈钢轴。涉及消防强制认证的均须提供 3C 标签。

15、支吊架：横担等五金配件全部采用热镀锌国标型材及国标标准件。

16、除满足招标文件的技术要求外， 所有设备及材料等均须满足设计要求和国标要求， 且均须送主管部门检验合格并经甲方认可后方可采用。

甲控材料品牌参照表(品牌为参照或高于)：

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 麦克维尔、约克、开利、特灵、亚太 |  |
| 2 | 空气处理机组 | 麦克维尔、约克、 开利、特灵、亚太 |  |
| 3 | 多联机 | 大金 日立 约克 三菱电机 |  |
| 4 | 法兰涡轮蝶阀、过滤器、平衡阀 | 正丰、沃茨、沪工、冠龙 | 球墨铸铁、软密封 |
| 5 | 电动两通阀 | 霍尼韦尔、西门子、江森 |  |
| 6 | 截止阀、过滤器 | 埃美柯、杰克龙、皇冠、沪工 |  |
| 7 | 不锈钢软接 | 埃美柯、杰克龙、皇冠、沪工 |  |
| 8 | 无缝钢管 | 莱钢、天津无缝、宝武、鞍钢 | 壁厚无下差 |
| 9 | 镀锌钢管 | 友发、光环、华岐 | 国标、壁厚无下差 |
| 10 | 橡塑保温 | 江苏赢胜、福乐斯、武汉杜肯 | B1 级 |
| 11 | 镀锌板材 | 首钢、宝武、鞍钢、本钢 |  |
| 12 | 吊顶板 | 馨诺、德立行、轩凯 |  |
| 13 | 防火阀、消声器 | 显隆、金航、格瑞德、亚太 |  |
| 14 | LED 顶灯 | 欧普、木林森、雷士、三雄极光 |  |
| 15 | 液晶温控器 | 麦克维尔、约克、海林、亿林 |  |
| 16 | U-PVC管 | 联塑、华亚、金牛、中财 |  |
| 17 | 压力表、流量表 | 威尔泰、上仪、西门子、天康 |  |
| 18 | 换气扇 | 松下、正野、绿岛风、艾美特 |  |
| 19 | PE管 | 联塑、中财、日丰、保利 |  |

注：

（1）未经发包人同意，承包人不得变更“乙供甲控”材料中推荐的品牌厂家名录，每发生一次， 承包人支付给发包人合同价款的10%违约金，从工程进度款中扣除，因进场非推荐品牌材料造成的质量、安全、进度等损失的由承包人自行承担，并给发包人予以赔偿。

（2）未指定品牌的其他材料、设备，承包人提供厂家，经监理人、发包人书面同意品牌材质后购买。

（3）施工过程中，为保证设备及与施工范围内设备的兼容性，发包人有权对 确需满足兼容性的部分甲控乙供材料进行调整，调整部分以发包人书面确认为准，承包人对此无异议，此部分调整结算时不作调整