招标文件

项目名称：2024年度雨污水管网养护维修项目

项目编号：JSZC-320390-JSJW-G2024-0054

采 购 人：徐州经济技术开发区农业农村水务局

采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司

二O二四年八月
目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	14

第四章  评标标准	24

第五章  拟签订的合同文本	28

第六章  采购需求	42

第七章  投标文件相关格式	63

徐州经济技术开发区农业农村水务局

《2024年度雨污水管网养护维修项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏建威建设管理有限公司对徐州经济技术开发区农业农村水务局“2024年度雨污水管网养护维修项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2024年度雨污水管网养护维修项目

(二)项目编号：JSZC-320390-JSJW-G2024-0054

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：

详见本项目公开招标公告。

2、获取地点：在“苏采云”系统报名成功后自行下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与开标。

4、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年9月13日北京时间9：30

（二）开标时间：2024年9月13日北京时间9：30

（三）线上开标地点（线上开标地点）：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -采购人登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州经济技术开发区农业农村水务局

（二）地址：徐州经济技术开发区徐海路9号

（三）联系方式：0516-87981178

（四）采购项目联系人：牛乙保

六、采购代理机构

（一）名称：江苏建威建设管理有限公司

（二）地址：徐州市新城区吉田商务广场B座637

（三）联系方式：18651793820

（四）采购项目联系人：宋欣语

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州经济技术开发区农业农村水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (三) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (四) | 本项目采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司 |
| (五) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求： 1、项目负责人具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同并提供开标截止时间3个月任意一月的社保证明材料。2、项目技术负责人具备初级及以上职称证书或者市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格,并与相应的投标单位签证了劳动合同。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采 购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (六) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (七)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (八)2 | 不安排现场考察。 |
| (八)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (九) | 投标文件的语言为中文 |
| (十一)1 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成,需分采购包编制） 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件。 2、财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 6、本项目专门面向中小微企业，投标人应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、本项目的特定资格要求：1、项目负责人具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同并提供开标截止时间3个月任意一月的社保证明材料。2、项目技术负责人具备初级及以上职称证书或者市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格,并与相应的投标单位签证了劳动合同。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：加★为实质性要求，不接受负偏离，如不响应，则投标无效。（要求见本文件第六章《采购需求》）。 2、磋商文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和投标有关的资料说明（如有） 四、综合评审评分项 (一)技术部分 采购包1、采购包2： 1、管理方案（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》）； 2、作业方案（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》）； 3、巡查、防汛调度平台（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》） 4、机械设备投入（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》）； 5、人员投入（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》）； 6、文明施工方案（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》）； 7、应急预案（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》）； 采购包3、采购包4、采购包5： 1、管理方案（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》）； 2、作业方案（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》）； 3、机械设备投入（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》）； 4、人员投入（要求见招标文件第六章《采购需求》、第五章《评标标准》）； （二）商务部分 采购包1、采购包2： 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 采购包3、采购包4、采购包5： 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 五、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十一)2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.本文件第三章《投标资料表》中(十一)1 |
| (十一)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十二) | 本项目总预算金额：1444.53万元（人民币）其中： 采购包一不接受超过767.91万元人民币的投标报价； 采购包二不接受超过297.78万元人民币的投标报价； 采购包三不接受超过117.07万元人民币的投标报价； 采购包四不接受超过127.65万元人民币的投标报价； 采购包五不接受超过134.12万元人民币的投标报价。 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票。投标人报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| (十三) | 以人民币报价。 |
| （十四） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十五) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》(十一)1和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应准备CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十六) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：2024年9月13日北京时间9：30前。 2.投标截止时间：2024年9月13日北京时间9：30。 3.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （十七） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (十八)1 | 开标时间及地点 一、开标时间：2024年9月13日北京时间9：30。 二、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (十八)2 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。投标人因自身原因未及时查看“苏采云”系统提示，而导致未及时解密的，采购人及代理机构不承担任何责任。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (十九) | 采用综合评分法。 |
| (二十) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案得分顺序排列。 三、本项目共5个采购包，按照项目的评标顺序（即采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5）每个投标人可以参与全部采购包投标,但采购包1和采购包2只允许中一个包；采购包3、采购包4、采购包5只允许中一个包。 四、投标人可以参与其中一个或多个采购包的投标，中采购包1或采购包2可以兼中采购包3采购包4采购包5其中一个标段。 |
| (二十)1 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (二十一) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (二十二) | 履约保证金：无。 |
| (二十三) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：宋欣语 ；联系电话：18651793820； 办公地址：徐州市新城区吉田商务广场B座637 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9.账户信息：

收款人：江苏建威建设管理有限公司徐州分公司

开户银行：徐州建行云龙支行

账号：32001718136052505219

- 评标标准

采购包1，采购包2：

|  | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。得分四舍五入保留小数点后 2位。 |
| 商务部分 （5分） | 投标人业绩 (2分) | 提供2021年1月1日以后（合同签订日期），合同内容为本项目类似业绩扫描件，每提供一个得2分，本项最高得2分，最低0分。 注：附中标（成交）通知书、合同协议书扫描件，两者须同时具备，否则不得分。 类似业绩为养护服务或相关项目。 |
|  | 投标人评价 (3分) | 具备ISO认证的质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证，每提供一项证书得1分。本项最高得3分，最低得0分。 附相关证明材料扫描件，且所有证书都要求在有效期内，否则不得分。 |
| 技术部分 （85分） | 管理方案 （30） | 各项管理制度及组织机构健全、合理得10分； 比较健全、比较合理得8分； 健全、合理性一般得5分； 不够健全、不够合理得3分； 无具体内容得0分。 |
|  |  | 自查考核管理办法完善得10分； 比较完善得8分； 一般完善得5分； 不够完善得3分； 无具体内容得0分。 |
|  |  | 服务承诺全面、可行。承诺详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分； 基本完整、针对性较强、基本符合要求的得8分； 服务承诺一般、基本可行的得5分； 服务承诺较差得3分； 无具体内容得0分。 |
|  | 作业方案 （27） | 服务措施严谨、完善得9分； 比较严谨、比较完善得7分； 一般严谨、一般完善得5分； 不够严谨、不够完善得3分； 无具体内容得0分。 |
|  |  | 处理突发事件等各项应急措施：完善得9分； 比较完善得7分； 一般完善得5分； 不够完善得3分； 无具体内容得0分。 |
|  |  | 项目养护安排合理性及保障措施： 安排详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得9分； 安排较具体、针对性较强、基本符合要求的得7分； 安排内容一般、基本可行的得5分； 安排内容较差得3分； 无具体内容得0分。 |
|  | 巡查、防汛调度平台（4分） | - 有巡查、防汛调度平台的证明，得4分； - 无巡查、防汛调度平台的证明，得0 分； |
|  | 机械设备 投入 （10分） | 符合招标文件第六章采购需求的得5分，在满足每个采购包养护管理机械机具设备配置最低要求基础上， 1.增加1辆抓斗车得2分，最高得2分； 2.增加1套CCTV管道检测机器人或QV管道潜望镜得1分，最高得1分。 3.增加1辆移动泵车（救险车）得2分，最高得2分； 本项最高得10分。 投标文件中提供设备发票扫描件或复印件（购货方为投标人）、有效的车辆行驶证扫描件或复印件（车辆所有人为投标人）。设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件。 注：如设备与发票上的名称不一致，查询车辆行驶证与车辆照片是否一致。 |
|  | 人员投入 （5）分 | 符合招标文件第六章采购需求所述要求得2分，在满足每个采购包养护人员最低要求基础上，每增加1名养护人员得1分，最高得3分，最低得0分。以承诺书为准。 本项最高得5分。 |
|  | 文明施工 方案 （4分） | 1.符合相关规范和要求，能够针对项目养护管理需要，内容完备，措施到位的，得4分； 2.符合相关规范和要求，内容和措施一般，得3分； 3.内容较差，缺乏针对性的，得2分； 4.无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 应急预案（5分） | 根据项目养护管理特点，制定各种紧急防范预案。 1.内容全面，措施到位，符合项目养护管理特点，针对性强的，得5分； 2.内容一般，措施不完全到位，针对性一般的，得4分； 3.内容较差，缺乏针对性的，得3分； 4.无具体内容的，该项得0分。 |

采购包3，采购包4，采购包5：

|  | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 得分四舍五入保留小数点后 2位。 |
| 商务部分 （4分） | 投标人业绩 (4分) | 提供2021年1月1日以后（合同签订日期），合同内容为本项目类似业绩扫描件，每提供一个得2分，本项最高得4分，最低0分。 注：附合同协议书扫描件，否则不得分。 类似业绩为养护服务或相关项目。 |
| 技术部分 （86分） | 管理方案 （36） | 各项管理制度及组织机构健全、合理得12分； 比较健全、比较合理得9分； 健全、合理性一般得6分； 不够健全、不够合理得3分； 无具体内容得0分。 |
|  |  | 自查考核办法完善得12分； 比较完善得9分； 一般完善得6分； 不够完善得3分； 无具体内容得0分。 |
|  |  | 服务承诺全面、可行。承诺详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得12分； 基本完整、针对性较强、基本符合要求的得9分； 服务承诺一般、基本可行的得6分； 服务承诺较差得3分； 无具体内容的，得0分。 |
|  | 作业方案 （36） | 服务措施严谨、完善得12分； 比较严谨、比较完善得9分； 一般严谨、一般完善得6分； 不够严谨、不够完善得3分； 无具体内容得0分。 |
|  |  | 处理突发事件等各项应急措施：完善得12分；比较完善得9分； 一般完善得6分； 不够完善得3分； 无具体内容得0分。 |
|  |  | 项目养护安排合理性及保障措施： 安排详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得12分； 安排较具体、针对性较强、基本符合要求的得9分； 安排内容一般、基本可行的得6分； 安排内容较差得3分； 无具体内容的，得0分。 |
|  | 机械设备 投入 （10分） | 符合招标文件第六章采购需求的得4分，在满足每个采购包养护管理机械机具设备配置最低要求基础上， 每增加1辆CCTV管道检测机器人或QV管道潜望镜得3分，最高得6分； 本项最高得10分。 投标文件中提供设备发票扫描件或复印件（购货方为投标人）、有效的车辆行驶证扫描件或复印件（车辆所有人为投标人）。设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件。 注：如设备与发票上的名称不一致，查询车辆行驶证与车辆照片是否一致。 |
|  | 人员投入 （4）分 | 符合招标文件第六章采购需求所述要求得2分，在满足每个采购包养护人员最低要求基础上，每增加1名养护人员得1分，最高得2分，最低得0分。以承诺书为准。 本项最高得4分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

项目编号：

采购人：

项目名称：

中标供应商：

签订日期：    年   月   日

合同协议书

合同编号：___________

签字日期：___________

签字地点：___________

采购人（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行维护和保养市政管网施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

一、项目情况

项目名称：

项目内容：具体详见合同附件二。

承包期（养护管理期限，合同期）：一年，自   年  月  日起至  年 月  日止。

二、作业内容

1.桥梁排水设施：排水管、泄水孔发现有堵塞、溢水、破损、污秽严重的。

2.排水管网发现管道破裂渗水、堵塞。

3.雨水管网检查井、雨水口等井盖、雨水蓖缺失、破损，未及时修复的。

4.雨、污水管网管道内淤泥深度大于管径的规定值（见附件）。

5.雨、污水管网坍塌，井身结构崩坏。

6.其他内容详见合同附件。

三、安全文明作业及质量要求

（一）安全文明作业要求

1.严格按照中华人民共和国行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6－2009的相关规定进行安全文明作业。

2.严格按照中华人民共和国国家标准《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656－2011的相关规定进行安全生产管理。

3.建立健全安全管理档案制度。

（二）质量要求

1.排水设施的维护和保养质量标准严格按照合同执行（标准见附件）。

2.排水设施维修应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的相关规定。

3. 建立健全维护和保养质量管理档案制度。

四、对乙方技术力量要求和养护机械设备要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

（一）技术力量：

1.项目经理：     。

2.项目技术负责人：     。

3.养护人员：     人

（二）养护机械设备要求：

详见采购需求。

五、合同价（承包费）与支付

（一）合同价的确定

合同价为               万元（     万元），按承包期平均每月    万元（      万元）。

（二）合同价款的支付

（1）付款方式（提交预付款保函的）

合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之十（10%），小写￥         大写：人民币            。

考核后，甲方按月度支付当年委托养护费。

（2）付款方式（不提交预付款保函的）

合同签订且乙方提供对应金额的增值税发票后 15  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之十（10%），小写￥         大写：人民币             。

考核后，甲方按月度支付当年委托养护费。

承包费每月按月考核得分付款。甲方每月月底前对当月养护情况进行考核汇总，次月10日前按照考核结果据实支付。当月考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；当月考核成绩在95—90分（含90分）之间的，每少于95分0.1分扣除月度养管经费的0.1﹪；月考核分在90—80分（含80分）之间的，按每少于95分0.1分扣除月度养管经费的0.2﹪；80分以下为不合格，直接扣除当月承包费且该扣除费用结算时从合同总价中扣除。

乙方开户银行名称、地址和帐号为:

开户银行:                                             ；

地址:                                             ；

帐号:                                             ；

六、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.甲方对乙方管护项目有实施日常检查、考核、管理的权利。

2.甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出整改要求，并向乙方发出《整改通知书》，整改相关事项以《整改通知书》为准，整改完成后，报由甲方验收。整改费用由乙方承担。

3.乙方承包期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停业歇业，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

4.甲方有权对乙方用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

5.如遇全区性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务。

6.为保证市政设施能及时维修并保证维修后的质量，甲方有权指定维修的主要材料。

7.如乙方无力在规定的期限内完成应急防汛、抢险及管道抢修等危及公共安全和工程安全的项目，甲方可根据工程技术、进度的要求，对应急防汛、抢险及管道抢修等工程指定专业施工队伍，相关费用从乙方养护维修经费中支出。

（二）甲方的义务

1.甲方需确保乙方承包费按时支付到位。

2.甲方检查人员必须公平、公开、公正地进行检查考核。

七、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报。

（二）乙方的义务

1.乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

2.乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

3.乙方及其雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

4.承包期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

5.乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

6.乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，承包期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

八、违约责任

1.乙方须指定专人分区分片负责养护管理，如因养护不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按合同规定的事项接受处罚。

2.在承包期内，如乙方连续10日不进行日常养护或单方中途退出养护的，甲方有权终止合同，并指派其它养护队伍进场养护。

3.对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同。

4.上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，甲方有权终止合同，并扣除当月的承包金。

5.乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同。

6.承包期满后，甲乙双方共同清点市政设施，对照接收时的清单若发生设施被盗或损坏，按清点当月市场价赔偿，在履约保证金和承包费中扣除，或恢复原状。

7.乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方承包合同。

8.乙方用工必须符合《劳动法》的要求，否则，由此发生的纠纷由乙方自行承担责任。

9.发现窨井盖缺失5处以上，下水道堵塞不畅造成路面积水5处以上，以上任何一种情况乙方在甲方要求的整改期限内没有完成整改任务，甲方有权终止合同，并指派其他施工队伍作业，乙方应无条件配合。

10.因养护管理措施不当，全年累计受到上级领导点名批评三次或市级及以上新闻媒体曝光三次的，甲方有权终止合同。

11.合同期内，本合同项目内容发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同项目内容完好无损。不完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可扣除相应的承包费。

12.由于乙方自身的原因，未能保持原有企业资信等级，本合同即自动终止，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

13．养护管理期限内因市政排水设施功能缺失或其他原因而带来一切伤亡事故，由乙方承担全部责任。

14.乙方在作业生产过程中产生的任何安全事故由乙方自己承担，与甲方无关。

九、其他

（一）如因窨井盖、收水井蓖的缺失、破损，造成人员伤亡及一切财物损失由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

（二）日常管理工作中，所有乙方工作人员，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

（三）签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护范围内的市政设施，经双方书面确认后一式两份，双方各执一份，承包期满后，乙方应保证市政设施数量和正常市政设施功能状态不变。

（四）合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

（五）合同执行过程中，乙方服务内容未及时完成，导致群众反映举报的，核查属实，将一次性扣除考核分2分，并处罚款1万元。若因管网漏水造成河道水质污染由乙方负责治理，造成严重后果的由乙方负责。若乙方无技术能力治理的，甲方委托第三方治理，费用从每月养护经费中扣除。

（六）合同执行过程中，如有遇损坏的排水设施需要维修的，按照单项维修费用单次15万元人民币为标准，15万元以内的由乙方进行维修，费用由乙方承担；15万元以上的，由甲方另行申请费用进行维修。

十、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份

十一、合同生效

合同订立时间：   年  月  日

合同订立地点：

本合同双方约定 双方法人及法定代表人或负责人签字盖章 后生效

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

住所：  　                             住所：

法定代表人：　　　　　　　　         　法定代表人：

委托代表人：　　　　　　　　　         委托代表人：

电话：　　　　                         电话：

传真：　　　　　                       传真：

开户银行：　　　　　　　　　　         开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　         　账号：

邮政编码：      　　                　 邮政编码：

合同附件

一、考核排水设施维护、管理质量两大部分，各部分所占比重和抽查数量如下：

| 检查项目及所占比重 |  | 抽查数量 |
| --- | --- | --- |
| 维护质量 （72分） | 雨水管及合流管维护质量 20分 | 10个路段（其中大型管二段、中型管四段、小型管四段，每段抽查二节管道、三座检查井、五座雨水口、五道连管） |
|  | 强排泵站运行维护质量 10分 | 5座 |
|  | 污水管维护质量 15分 | 5个路段（其中大型管一段、中型管二段、小型管二段，每段抽查三节沟管、四座检查井） |
|  | 排水管道清捞质量 15分 | 5座雨水口（含5道连管） |
|  | 排水管道疏通质量 12分 | 前一天疏通过的一节管道 |
| 管理质量 （28分） | 污泥运输、安全停放和处置 5分 | 每月不定期检查一次 |
|  | 事故抢修、积水控制和制定紧急预案 5分 | 每月不定期检查一次及按实际发生确定 |
|  | 安全文明作业 5分 | 不定期检查 |
|  | 排水设施巡查保护 5分 | 每月不定期检查按实际发生确定分值 |
|  | 档案资料管理 4分 | 每季度不定期检查一次 |
|  | 社会服务2分 | 每季度不定期检查一次 |
|  | 环境保护 2分 | 每季度不定期检查一次 |

注：1.管道分类标准：

管道：小型管 DN600mm及以下；大型管DN600mm以上。

检查井：落底井：管底以下沉泥槽深度大于 30 cm；

半落底：管底以下沉泥槽深度小于30 cm；

平底井：井底与管底齐平。

（一）、管道、强排泵站维护部分

1、雨水、合流、污水管道及强排泵站维护质量抽查及考核办法（45分）

| 类别 | 检查项目 | 检查要求 | 本项总分 | 检查数量 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水管及合流20分 | 管道 | 管道畅通，积泥深度不超过： 大型管 1/15管径 小型管 1/10 管径 | 4 | 20 | 0.2 |
|  | 检查井 | 检查井积泥深度不超过： 落底井 管底以下50 cm 半落底 不超过管底 平底井 大型管 1/15 管径 小型管 1/10 管径 | 3 | 30 | 0.1 |
|  | 井壁 | 井内清洁，四壁老膏平均厚度不大于2cm | 2 | 25 | 0.08 |
|  | 盖框 | 盖框平稳不动摇，无缺角 盖框之间高低差不大于2 cm | 2 | 25 | 0.08 |
|  | 防坠设施 | 膨胀螺栓不松动，金属挂件、防坠网不缺失，防坠设施满足设计承重要求 | 3 | 30 | 0.1 |
|  | 连管 | 保持畅通，积泥不超过1/10管径 | 3 | 50 | 0.06 |
|  | 雨水口 | 积泥不超过： 落底雨水口管底以下 5 cm 平底雨水口管底以上 5 cm | 3 | 50 | 0.06 |
| 强排泵站10分 | 泵站运行管理 | 《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009） | 2 | 1 | 2 |
|  | 泵站开停机运行 | 《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009） | 2 | 1 | 2 |
|  | 机电设备运行 | 《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009） | 2 | 1 | 2 |
|  | 泵站工程运行 | 《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009） | 2 | 1 | 2 |
|  | 泵站运行事故及不正常运行处理 | 《泵站运行规程》（DB32/T 1360-2009） | 2 | 1 | 2 |
| 污水管15分 | 管道 | 畅通无阻 | 10 | 25 | 0.4 |
|  | 检查井 | 井内无硬块杂物 | 2 | 20 | 0.1 |
|  |  | 四壁清洁老膏平均厚度不大于2cm | 1 | 20 | 0.05 |
|  |  | 盖框不摇动，无缺角，盖框之间高低差不大于2 cm | 1 | 20 | 0.05 |
|  |  | 防坠设施：膨胀螺栓不松动，金属挂件、防坠网不缺失，防坠设施满足设计承重要求 | 1 | 30 | 0.1 |

2、排水管道清捞质量抽查及考核办法（15分）

| 检查项目 | 质量要求 | 本项总分 | 检查数量 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 积泥 | 检查井无硬块厚泥 | 3 | 10 | 0.3 |
| 井壁 | 四壁清洁，无结垢 | 2 | 10 | 0.2 |
| 井盖 | 盖框不动摇，无缺角 | 3 | 15 | 0.2 |
| 防坠 设施 | 膨胀螺栓不松动，金属挂件、防坠网不缺失，防坠设施满足设计承重要求 | 3 | 15 | 0.2 |
| 连管 | 冲水检验畅通 | 3 | 10 | 0.3 |
| 污泥 落地 | 污泥不落地，落地要冲洗 硬头不随地乱扔 | 1 | 检查范围内 |  |

3、排水管道疏通质量抽查及考核办法（12分）

| 检查项目 | 质量要求 | 说明 | 本项总分 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道 畅通 | 采用电视或反光镜等检查，水流能顺利通行，畅行无阻 | 检查时水流遇阻，则视具体情况适当扣分，因管道本身有障碍而事先提出者可不予扣分 | 6 | 二节 |
| 检查井 | 井内无硬块、厚泥， 四壁清洁无结垢 防坠设施：膨胀螺栓不松动，金属挂件、防坠网不缺失，防坠设施满足设计承重要求 | 其中一项不合格者，适当扣分 | 6 | 四座 |

（二）、管理质量部分

1、污泥运输和处置情况抽查及考核办法（5分）

| 检查项目 | 污泥运输和处置要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输 | 污泥运输车辆应加盖，并定期清洗，保持整洁。在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落。 |  | 2 | 每月不定期一次 |
| 安全 | 污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。 |  | 2 | 每月不定期一次 |
| 污泥 处置 | 污泥在送处置场前应进行晾晒处理。污泥晾晒不得对环境造成污染。 |  | 1 | 每月不定期一次 |

2、事故抢修和制定紧急预案抽查及考核办法（5分）

| 检查项目 | 事故抢修及紧急预案 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故抢修 | 正常情况下，接到抢修指令，处理完毕后应在一个小时内向报修人反馈处理结果。在事故发生或接到报障、保修、投诉后二小时内达到现场，组织调查、抢修，并于12小时内向水务行政主管部门报告。 |  | 2 | 每月不定期一次 |
| 积水控制 | 大雨（24小时内降雨量小于49.9毫米）停后2小时内排除积水，无因下水道堵塞造成10m2以上的积水。暴雨（24小时内降雨量大于50毫米）后，要及时向上级部门报告积水情况，在积水消除前应每1小时报告一次。在无需开挖的情况下，排水管道漫溢必须在12小时内处理完毕。 |  | 2 | 按实际发生 |
| 应急预案 | 应针对紧急事故（如排水管沉管以及有毒有害气体、液体泄漏突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订排水应急预案，各种应急预案应提前报排水主管部门审查备案。应针对每一种应急预案，每年进行一次培训和演习，并通知排水主管部门参观 |  | 1 | 每季度不定期一次 |

3、排水设施巡查、保护考核办法（5分）

| 检查项目 | 巡查质量要求 | 本项总分 | 检查频度 | 单次扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨、污水排口搭接 | 对违章搭接雨、污水管网，私自向雨、污水检查井、管口排水进行制止并及时汇报。 | 2.5 | 不定 | 2 |
| 排水设施保护 | 对穿越、占用、覆盖、破坏排水设施的进行制止并及时汇报。 | 2.5 | 不定 | 2 |

4、安全文明作业抽查及考核办法（5分）

| 检查项目 | 安全文明作业要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训和持证上岗 | 排水管网作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后持证上岗。 |  | 1 | 每季度不定期一次 |
| 安全生产 | 检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施。作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道严禁进人作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。 |  | 2 | 抽查不定期 |
| 严格程序 | 在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。下井作业经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》的规定操作、执行。防毒面具应定期校验，下井作业前必须再次校验，合格后方可使用。 |  | 2 | 每月一次 |

5、档案资料管理抽查及考核办法（4分）

| 检查项目 | 档案资料管理要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已有设施 | 排水管网维护、管理应建立健全排水管网及设施的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台帐健全，记录详细，巡查检修制度、巡查纪要及处理情况、应急处理情况等资料，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。 |  | 2 | 每季度不定期一次 |
| 新建设施 | 应及时收集新建排水设施竣工技术资料。竣工技术资料应包括工程建设文本、技术设计资料、竣工验收资料。 |  | 1 | 每季度不定期一次 |
| 设施维护更新改造 | 排水设施的维护资料应正确、及时、清晰，排水设施的更新、改造、补缺、配套的资料应及时归档保存，实行计算机管理的维护资料应有备份，对排水设施的突发事故或设施严重损坏情况必须及时做好记录，并应连同分析处理资料一起归档保存 |  | 1 | 每季度不定期一次 |

6、 社会服务、环境保护情况抽查及考核办法（2分）

| 检查项目 | 社会服务及环保要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺沟通 | 排水管网维护单位应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱，投诉渠道应保持24小时畅通。 |  | 1 | 每季度不定期一次 |
| 特色服务 | 每年对大型排污企业服务回访率不小于95％，服务质量满意率达90％以上。每年对大型排污企业开展义务咨询和特色服务不少于2次。 |  | 0.5 | 每半年一次 |
| 社会影响 | 每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有效负面报道次数应少于2次 |  | 0.5 | 按实际 |

7、 环境保护情况抽查及考核办法（2分）

| 检查项目 | 环境保护要求 | 说明 | 本项总分 | 检查频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境保护 | 晴天（停雨三天后），溢流井不因截污管堵塞，而造成污水外溢。 |  | 2 | 按实际 |

2、维护和保养管网项目清单：

（详见工程量清单）

第六章  项目要求（采购需求）

一、采购项目预算金额：

采购包1预算金额：767.91万元人民币；

采购包2预算金额：297.78万元人民币；

采购包3预算金额：117.07万元人民币；

采购包4预算金额：127.65万元人民币；

采购包5预算金额：134.12万元人民币。

二、项目介绍：

市政排水管网是维护社会安全和经济发展的重要经脉，是防洪排涝、污水收集处理的重要地下通道。市政排水设施的正常运行关系到城市居民的人身安全、水环境安全和城市整体形象。随着经开区快速发展，基础设施建设逐年增加，养护内容较之之前也大大增加，为了保证市政管网安全运行，以公开招标的方式挑选第三方进行管理养护，为市政排水管网的正常运作提供强有力的保障。

本项目设5个采购包：

采购包1为徐贾快速路以西部分的市政管网及排水设施的养护；

采购包2为徐贾快速路（含）以东部分的市政管网及排水设施的养护；

采购包3为房亭河片区农村生活污水管网养护；

采购包4为魏单路片区农村生活污水管网养护；

采购包5为徐海路片区农村生活污水管网养护。

- 养护管理项目清单：

采购包1清单

| 序号 | 采购目录 | 项目名称 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400-2000以下雨水排水管道 | 416085 | m |
| 2 | 污水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400-1500以下污水排石管道 | 249155 | m |
| 3 | 雨、污水检查井 | 机械清疏检查井 | 15189 | 座 |
| 4 |  | 检查井维修、管理 | 14689 | 座 |
| 5 | 雨水收水井（含井篦）维修、养护、管理 | 人工清疏收水井 | 12104 | 座 |
| 6 |  | 收水井维修、管理 | 11767 | 座 |
| 7 | 强排泵站运行维护管理 | 强排泵站 | 5 | 座 |
| 8 | 雨水回收系统运行维护管理 | 雨水回收系统 | 5 | 座 |
| 9 | 智能分流井 | 运维智能分流井 | 10 | 座 |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为徐贾快速路以西部分的市政管网及排水设施，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

采购包2清单

| 序号 | 采购目录 | 项目名称 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400-2000以下雨水排水管道 | 57010 | m |
| 2 | 污水排水管道维修、养护、管理 | 管径(mm)φ400-1500以下污水排水管道 | 26880 | m |
| 3 | 雨污水检查井（含盖）维修、养护、管理 | 机械清疏检查井 | 2614 | 座 |
| 4 |  | 检查井维修、管理 | 2114 | 座 |
| 5 | 雨水收水井（含井篦）维修、养护、管理 | 人工清疏收水井 | 2256 | 座 |
| 6 |  | 收水井维修、管理 | 1919 | 座 |
| 7 | 智能分流井 | 运维智能分流井 | 1 | 座 |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为徐贾快速路（含）以东部分的市政管网及排水设施，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

采购包3清单：

| 序号 | 村名 | 管道 |  | 检查井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 大野窑 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 6138 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 524 |
|  |  | DN400塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 6 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 9 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 1014 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  | dn90拉管（PE100SDR=13.6） | 66 | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 2 |
| 2 | 重埠 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5159 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 506 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 113 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 19 |
|  |  | DN500钢筋砼承插管〈Ⅱ级管〉 | 6 | 700×700矩形砖砌检污水査井 | 12 |
|  |  | B×H=0.3×0.4m砖砌排水沟 | 2219 |  |  |
| 3 | 河湾 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4243 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 208 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 43 |
| 4 | 小郭庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1474 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 71 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 18 |
| 5 | 岗楼半楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3234 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 282 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 297 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 41 |
| 6 | 肖庄柳园 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3420 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 250 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 48 |
|  |  |  |  | 1000×1200矩形砖砌污水检査井 | 1 |
| 7 | 七里 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2512 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 204 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 1100 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 7 |
|  |  |  |  | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
| 8 | 吴楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 7906 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 580 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 53 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 665 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  | DN500钢筋砼承插管〈Ⅱ级管〉 | 14 | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 2 |
|  |  |  |  | 1260*960砖砌偏沟式单箅雨水口 | 2 |
| 9 | 重埠半楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4220 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 305 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 10 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 42 |
| 10 | 王楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1503 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 77 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 13 |
| 11 | 崔瓦房 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4621 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 322 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 506 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 44 |
|  |  |  |  | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 12 | 黄集 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2819 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 203 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 46 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 184 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
| 13 | 赵集 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1125 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 89 |
|  |  | DN500钢筋砼承插管〈Ⅱ级管〉 | 80 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 12 |
| 14 | 小野窑 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 206 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 16 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 195 |  |  |
|  |  | DN400钢筋混凝土管 | 8 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 1 |
|  |  | DN500钢筋砼承插管〈Ⅱ级管〉 | 6 |  |  |
| 15 | 王楼村兰庄 | DN300塑钢缠绕管 | 153 | Φ700圆形砖砌检查井 | 8 |
| 16 | 重埠 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1986 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 276 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5136 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 45 |
| 17 | 井盖 | 投标时以200000元计入报价，包干使用，结算时不调整。 |  |  |  |

| 雨水设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 管道 |  | 检查井 |  |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 大野窑 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 48 | Φ1000圆形砖砌雨水检査井 | 26 |
|  |  | DN400塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 583 | 单箅收水井 | 22 |
|  |  | DN500塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 306 |  |  |
| 2 | 小野窑 |  |  | Φ700圆形砖砌雨水检査井 | 8 |
|  |  |  |  | 单篦收水井 | 2 |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为房亭河片区农村生活污水管网养护，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

采购包4清单：

| 序号 | 村名 | 管道 |  | 检查井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 时楼小陈庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 6236 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 544 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 68 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 17 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌雨污水交叉井 | 2 |
| 2 | 李桥 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 784 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 62 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 9 |
| 3 | 后贺楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5460 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 374 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 44 |
| 4 | 前贺楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3246 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 238 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 13 |
| 5 | 李楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2912 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 226 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 32 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 18 |
| 6 | 薛湖 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 11592 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 943 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 6 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 66 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 36 | 1000×1400矩形砖砌交叉井 | 1 |
| 7 | 小邵楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1484 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 101 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 7 |
| 8 | 黄山后 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3139 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 273 |
|  |  | DN400球墨铸铁管 | 330 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 39 |
| 9 | 马湖 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2988 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 241 |
|  |  | DN400塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 821 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 43 |
| 10 | 上毛庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4937 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 435 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 123 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 16 |
| 11 | 臧庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2488 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 189 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 3 |
| 12 | 小李楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 359 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 20 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 474 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 1 |
|  |  |  |  | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 13 | 贺窑 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5961 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 518 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 11 |
| 14 | 下毛、苗家 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4770 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 306 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 22 |
|  |  |  |  | 1650×1650矩形钢筋砼溢流井 | 1 |
| 15 | 大赵疃 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1563 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 111 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 8 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 10 |
|  |  |  |  | Φ1250圆形砖砌污水检查井 | 2 |
| 16 | 安乐村周庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1878 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 74 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 24 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 18 |
| 17 | 徐庄镇毛庄村寿桥污水管网完善工程 | DN160UPVC管 | 900 | Φ700圆形砖砌污水检查井 | 79 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管 | 573 |  |  |
| 18 | 马湖 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 444 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 93 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2054 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 18 |
| 19 | 毛庄 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 384 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 89 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1809 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 17 |
| 20 | 薛湖 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1362 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 227 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5368 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 65 |
| 21 | 井盖 | 投标时以188172.17元计入报价，包干使用，结算时不调整。 |  |  |  |

| 雨水设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下毛、苗家 | 管道 |  | 检查井 |  |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 300 | Φ1000圆形砖砌雨水检査井 | 19 |
|  |  | DN400塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 67 | 单篦收水井 | 25 |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为魏单路片区农村生活污水管网养护，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

采购包5清单：

| 序号 | 村名 | 管道 |  | 检查井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 太平村 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 13969 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 735 |
|  |  | DN400塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 10 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 109 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 196 | Φ1250圆形钢筋混凝土污水检查井 | 2 |
| 2 | 汪赵 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4324 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 339 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 101 |
| 3 | 岳庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4600 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 267 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 9 |
| 4 | 周庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4254 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 235 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 108 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 22 |
| 5 | 后王桥 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 6019 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 502 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 352 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 132 |
|  |  |  |  | 溢流井 | 1 |
| 6 | 凌庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 5464 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 377 |
|  |  | DN100球墨铸铁管 | 6 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 101 |
|  |  | DN300球墨铸铁管 | 24 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 706 | 1800×2000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 7 | 来安集小周庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3841 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 226 |
|  |  | dn355拉管（PE100SDR=13.6） | 118 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 13 |
| 8 | 岗楼 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2456 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 200 |
|  |  | DN100球墨铸铁管 | 6 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 19 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 300 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | 1800×2000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 9 | 胡家 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3104 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 247 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 677 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 9 |
|  |  |  |  | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 10 | 张家 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 3443 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 303 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 845 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 13 |
|  |  |  |  | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1200砖砌圆形排气阀井 | 1 |
| 11 | 黄庄 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 4958 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 398 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 12 |
|  |  | dn90给水PE管 PE100 PN0.8MPa | 149 | 1500×1500泵站进水闸门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1000矩形钢筋砼消力井 | 1 |
| 12 | 卷上 | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 502 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 15 |
|  |  |  |  | 1650×1650矩形钢筋砼溢流井 | 5 |
| 13 | 徐海路边沟清淤护坡整治工程 | d1000钢筋砼承插管 | 14 | Φ1500检查井 | 4 |
|  |  | dn800PE管 | 352 |  |  |
| 14 | 徐海路、徐太路、吴集新村北侧路污水管网完善工程 | DN200给水用PE管 | 762 | 500*500污水检查井 | 10 |
|  |  | DN300污水用球墨铸铁管 | 616 | Φ700圆形混凝土污水检查井 | 27 |
|  |  | DN400污水用球墨铸铁管 | 1019 | Φ1000圆形混凝土污水检查井 | 153 |
|  |  | DN500污水用球墨铸铁管 | 91 | Φ1250圆形混凝土污水检查井 | 6 |
|  |  | DN600污水用球墨铸铁管 | 517 | 1.5*1.1矩形钢筋砼污水检查井 | 12 |
|  |  | DN800污水用球墨铸铁管 | 145 | 2.8*1.2矩形钢筋砼骑马井 | 2 |
|  |  | d1500顶进法用钢筋混凝土管 | 91 | 2.0*1.2矩形钢筋砼骑马井 | 12 |
|  |  | dn450PE管 | 111 | 7.6*4.5矩形钢筋砼顶管工作井 | 1 |
|  |  | dn800PE管 | 91 | 4.0*4.5矩形钢筋砼顶管接收井 | 1 |
|  |  | dn560PE管 | 4936 | 1.65*1.65矩形钢筋砼溢流井 | 12 |
|  |  | dn710PE管 | 261 | 泵井 | 1 |
|  |  | DN160硬聚氯乙烯（PVC-u）管 | 144 |  |  |
|  |  | DN200硬聚氯乙烯（PVC-u）管 | 150 |  |  |
| 15 | 徐庄镇污水处理厂尾水排放工程 | dn200PE管 | 6 | 1.5*2.1钢筋砼矩形立式闸阀井 | 2 |
|  |  | dn500PE管 | 1606 | 1.2*1.2钢筋砼矩形气阀井 | 5 |
|  |  | D529×6钢管 | 8 | 1.8*1.5钢筋砼消力井 | 1 |
|  |  | DN600污水用球墨铸铁管 | 42 | Φ1000圆形砖砌排泥湿井 | 1 |
|  |  | DN800污水用球墨铸铁管 | 13 | 泵站出水阀门井 | 1 |
|  |  |  |  | Φ1250圆形钢筋砼污水检查井 | 4 |
| 16 | 徐庄镇污水处理厂进厂管线完善工程 | D820*10顶管用钢管 | 18 | 6.0*5.0矩形钢筋砼顶管工作井 | 1 |
| 17 | 土楼村 | DN300塑钢缠绕管 | 316 | Φ700圆形砖砌检查井 | 21 |
|  |  |  |  | Φ1000圆形砖砌检查井 | 2 |
| 18 | 来安村小李庄 | DN300塑钢缠绕管 | 36 | Φ1000圆形砖砌检查井 | 4 |
| 19 | 来安村鸭庄 | DN300塑钢缠绕管 | 3 | Φ1250圆形砖砌检查井 | 1 |
|  |  | d800钢筋砼承插管 | 4 |  |  |
| 20 | 来安村旺庄 | DN300塑钢缠绕管 | 172 | Φ700圆形砖砌检查井 | 12 |
|  |  | DN160UPVC管 | 22 |  |  |
| 21 | 土楼 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1062 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 171 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 2980 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 29 |
| 22 | 龙田 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 9 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 2 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 914 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 30 |
| 23 | 金井 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 522 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 87 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1851 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 27 |
| 24 | 吴集 | DN200塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 750 | Φ700圆形砖砌污水检査井 | 103 |
|  |  | DN300塑钢缠绕管（环刚度≥10KN/m2） | 1682 | Φ1000圆形砖砌污水检査井 | 35 |
| 25 | 井盖 | 投标时以220000元计入报价，包干使用，结算时不调整。 |  |  |  |

本清单仅供投标报价参考使用，本标段范围为徐海路片区农村生活污水管网养护，清单如与实际有偏差则以实际数量为准，价格不调整。

四、人员及设备要求

采购包1：

★（一）人员要求：

1.项目负责人（1人）：具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同并提供提供开标截止时间3个月内任意一个月的社保证明材料。

2.项目技术负责人（1人）：项目技术负责人具备初级及以上职称证书或者市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格,并与相应的投标单位签证了劳动合同。

3. 养护人员不得少于70人。

4．采购包1项目服务总人数不少于72人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★重型载货专项作业车（下水道疏通清洗车） | 3辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | ★中型载货专项作业车（抓斗车） | 2辆 | 用于市政雨污水检查井清挖（带有抓泥功能） |
| 3 | ★淤泥清运车（货车） | 2辆 | 用于市政管网中淤泥清运 |
| 4 | 切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 5 | 大型移动发电机 | 2台 | 用于移动发电 |
| 6 | 小型移动发电机 | 2台 |  |
| 7 | QV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 8 | ★气囊 | 50套 | 每个型号均须配备(DN200\DN3OO\DN4OO\DN5OO\DN6OO\DN8OO\DN1000\DN1200\DN1500\DN2000，用于封堵管道封堵 |
| 9 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 10 | 潜水泵 | 15套 | 用于雨水管道排水 |
| 11 | 泥浆泵 | 5套 | 用于污水管道排水 |
| 12 | CCCTV管道检测机器人 | 2套 | 用于管道检测 |
| 13 | 管道修复气囊 | 1套 | 用于管道的修复（用于点位修复） |

以上设备自有的须提供设备购买发票扫描件或复印件和车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）；以上设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）。

加★为实质性要求，不接受负偏离，如不响应，则投标无效。

采购包2：

★（一）人员要求：

1. 项目负责人（1人）：具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同并提供提供开标截止时间3个月内任意一个月的社保证明材料。

2. 项目技术负责人（1人）：项目技术负责人具备初级及以上职称证书或者市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格,并与相应的投标单位签证了劳动合同。

3. 养护人员不得少于30人。

4．采购包2项目服务总人数不少于32人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★重型载货专项作业车（下水道疏通清洗车） | 2辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | ★中型载货专项作业车（抓斗车） | 1辆 | 用于市政雨污水检查井清挖（带有抓泥功能） |
| 3 | ★淤泥清运车（货车） | 1辆 | 用于市政管网中淤泥清运 |
| 4 | 切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 5 | 大型移动发电机 | 1台 | 用于移动发电 |
| 6 | 小型移动发电机 | 1台 |  |
| 7 | QV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 8 | ★气囊 | 30套 | 每个型号均须配备(DN200\DN3OO\DN4OO\DN5OO\DN6OO\DN8OO\DN1000\DN1200\DN1500\DN2000，用于封堵管道封堵 |
| 9 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 10 | 潜水泵 | 10套 | 用于雨水管道排水 |
| 11 | 泥浆泵 | 3套 | 用于污水管道排水 |
| 12 | CCTV管道检测机器人 | 1套 | 用于管道检测 |
| 13 | 管道修复气囊 | 1套 | 用于管道的修复（用于点位修复） |

以上设备自有的须提供设备购买发票扫描件或复印件和车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）；以上设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）。

加★为实质性要求，不接受负偏离，如不响应，则投标无效。

采购包3：

（一）人员要求：

★1. 项目负责人（1人）：具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同并提供提供开标截止时间3个月内任意一个月的社保证明材料。

2. 项目技术负责人（1人）：项目技术负责人具备初级及以上职称证书或者市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格,并与相应的投标单位签证了劳动合同。

3. 养护人员不得少于15 人。

4．采购包3项目服务总人数不少于17人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★重型载货专项作业车 （下水道疏通清洗车） | 1辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | ★检测车辆 | 1辆 | 用于市政管网检测 |
| 3 | ★巡查车辆 | 1辆 | 用于市政排水管道养护巡查 |
| 4 | 切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 5 | 移动发电机 | 1台 | 用于移动发电 |
| 6 | QV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 7 | ★气囊 | 10套 | 每个型号均须配备(DN200\DN3OO\DN4OO\DN5OO\DN6OO\DN8OO\DN1000\DN1200\DN1500\DN2000，用于封堵管道封堵 |
| 8 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 9 | 潜水泵 | 5套 | 用于雨水管道排水 |
| 10 | 泥浆泵 | 2套 | 用于污水管道排水 |
| 11 | CCTV管道检测机器人 | 1套 | 用于管道检测 |

以上设备自有的须提供设备购买发票扫描件或复印件和车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）；以上设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）。

加★为实质性要求，不接受负偏离，如不响应，则投标无效。

采购包4：

★（一）人员要求：

- 项目负责人（1人）：具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同并提供提供开标截止时间3个月内任意一个月的社保证明材料。

2.项目技术负责人（1人）：项目技术负责人具备初级及以上职称证书或者市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格,并与相应的投标单位签证了劳动合同。

3. 养护人员不得少于 15 人。

4．采购包4项目服务总人数不少于17人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★重型载货专项作业车 （下水道疏通清洗车） | 1辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | ★检测车辆 | 1辆 | 用于市政管网检测 |
| 3 | ★巡查车辆 | 1辆 | 用于市政排水管道养护巡查 |
| 4 | 切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 5 | 移动发电机 | 1台 | 用于移动发电 |
| 6 | QV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 7 | ★气囊 | 10套 | 每个型号均须配备(DN200\DN3OO\DN4OO\DN5OO\DN6OO\DN8OO\DN1000\DN1200\DN1500\DN2000，用于封堵管道封堵 |
| 8 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 9 | 潜水泵 | 5套 | 用于雨水管道排水 |
| 10 | 泥浆泵 | 2套 | 用于污水管道排水 |
| 11 | CCTV管道检测机器人 | 1套 | 用于管道检测 |

以上设备自有的须提供设备购买发票扫描件或复印件和车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）；以上设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）。

加★为实质性要求，不接受负偏离，如不响应，则投标无效。

采购包5：

★（一）人员要求：

- 项目负责人（1人）：具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同并提供提供开标截止时间3个月内任意一个月的社保证明材料。

项目技术负责人（1人）：项目技术负责人具备初级及以上职称证书或者市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格,并与相应的投标单位签证了劳动合同。

3. 养护人员不得少于 15 人。

4．采购包5项目服务总人数不少于17人。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量及主要用途见下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★重型载货专项作业车 （下水道疏通清洗车） | 1辆 | 用于市政排水管道疏通清洗 |
| 2 | ★检测车辆 | 1辆 | 用于市政管网检测 |
| 3 | ★巡查车辆 | 1辆 | 用于市政排水管道养护巡查 |
| 4 | 切割机 | 1台 | 用于路面检查井井盖更换 |
| 5 | 移动发电机 | 1台 | 用于移动发电 |
| 6 | QV管道潜望镜 | 1台 | 用于管道内部检测 |
| 7 | ★气囊 | 10套 | 每个型号均须配备(DN200\DN3OO\DN4OO\DN5OO\DN6OO\DN8OO\DN1000\DN1200\DN1500\DN2000，用于封堵管道封堵 |
| 8 | 有害气体检测仪 | 1套 | 用于管道内有害气体检测 |
| 9 | 潜水泵 | 5套 | 用于雨水管道排水 |
| 10 | 泥浆泵 | 2套 | 用于污水管道排水 |
| 11 | CCTV管道检测机器人 | 1套 | 用于管道检测 |

以上设备自有的须提供设备购买发票扫描件或复印件和车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）；以上设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）。

加★为实质性要求，不接受负偏离，如不响应，则投标无效。

五、服务要求

（一）服务期限：一年。

（二）服务要求：

1.安全文明作业标准参照《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6－2009。

2.安全生产管理标准参照《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656－2019。

3.排水设施维修应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2023的相关规定。

4.项目履约考核执行《徐州经济技术开发区市政排水设施养护考核标准》。

（三）采购包1,采购包2防汛按甲方实际要求进行调度。

- 投标文件相关格式

一、投标函

致：江苏建威建设管理有限公司

根据2024年度雨污水管网养护维修项目[项目编号：               ]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏建威建设管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏建威建设管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，被采购人视为放弃中标资格并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 采购包名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年度雨污水管网养护维修项目 | 采购包__ | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：            （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

（格式自拟）

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：          （电子签章）

投标人授权代表：   （签字或盖章）

日期：  年  月  日

五、法人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：      ）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：          邮箱：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（请勾选中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：  （电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                   项目（项目编号：             ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、           （证明材料复印件附后）

2、           （证明材料复印件附后）

3、           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、           （证明材料复印件附后）

2、           （证明材料复印件附后）

3、           （证明材料复印件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

十、投标人对“人员配备要求”的承诺

（投标人按所投采购包自行填写）

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对2024年度雨污水管网养护维修项目（采购包：       ）所配备的工作人员不低于招标文件“采购需求”中的要求。具体如下（根据“采购需求”要求填写同时满足评分标准）：

具体人数如下：

1、合同签订前必须进行身份证登记，将人员身份证复印件报甲方备案。

2、本项目配备项目负责人  名；项目技术负责人  名；养护人员  名。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十一、投标人对“设备配备要求”的承诺

（投标人按所投采购包自行填写）

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对2024年度雨污水管网养护维修项目（采购包：       ）所配备的设备不低于招标文件的要求。

根据采购需求要求填写同时满足评分标准

具体数量如下：

合同签订前必须进行设备登记，将设备购买发票或租赁协议复印件报甲方备案。

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。