滨海抽水站自动化及视频监视维修项目

招  标  文  件

项目编号：JSZC-320000-HYGS-G2025-0068

采   购  人 ：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处

（滨海抽水站管理所）

项 目 名 称 ：滨海抽水站自动化及视频监视维修

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

日        期：二0二五年九月

目   录

第一章    招标文件

一、投标邀请……………………………………………………………3

二、投标人须知…………………………………………………………7

三、合同主要条款及通用条款…………………………………………25

四、施工技术规范、要求和工程量清单………………………………33

第二章    投标文件格式

一、投标函格式…………………………………………………………50

二、开标一览表…………………………………………………………61

三、报价明细表…………………………………………………………62

四、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件……………………66

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料………………………67

六、示范格式……………………………………………………………68

- 第一章   招标文件

- 第一部分  投标邀请

受江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处（滨海抽水站管理所）的委托，江苏省鸿源招标代理股份有限公司就该单位滨海抽水站自动化及视频监视维修项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 滨海抽水站自动化及视频监视维修项目的潜在投标人应在淮安市清江浦区健康东路联通大厦14楼1404室（西边电梯）报名获取招标文件，并于2025年10月9日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-HYGS-G2025-0068

（二）项目名称：滨海抽水站自动化及视频监视维修

（三）预算金额：148.00万元

（四）最高限价：147.32万元

（五）采购需求：滨海抽水站自动化及视频监视维修项目，工程质量要求达到合格，详见招标文件第四部分：施工技术规范、要求和工程量清单。

（六）合同履行期限：75日历天。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,投标人必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标人委托代理人须为本单位的在职员工，提供2025年1月份以来任意一月本单位为其缴纳的社保证明（法定代表人无需提供）；

（2）资质证书：具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证。

（3）业绩要求：投标人 2022 年8 月 1 日以来具有水利工程大中型泵站自动化或信息化项目的业绩。提供中标通知书（如有）、合同协议书等证明材料；

（4）投标人需针对本项目整体工程提供壹年免费质保的承诺函（格式自拟）；

（5）投标人针对本项目须作出承诺（如示范格式三、四）。

5.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为本项目提供项目管理、发包人、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2025年9月15日-2025年9月22日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦14楼1404室（西边电梯）

方式：报名单位备注单位名称及所报项目名称，提供以下材料的扫描件：①营业执照复印件（加盖公章）、②授权委托书（法人代表签字或盖章，并加盖公章）、③法人代表及受托人身份证复印件（加盖公章），发送到邮箱：1808106025@qq.com。

联系人：汪港   电话：19975088374 。

售价：招标文件每套400元人民币（含报名费），现金支付，售后一概不退（投标人一旦交纳招标文件款，无论任何情况都不退还）。

注:如果投标人未按要求购买文本文件并留下详细联系方式，而导致代理公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间及开标时间：2025年10月9日下午14：30。

2、投标文件接收地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦14楼1404室（西边电梯）。

3、标书邮寄（寄到）的截止时间为2025年10月9日14点30分。标书邮寄地址：淮安市清江浦区健康东路联通大厦14楼1404室，收件人：汪港 ，电话：19975088374 。邮寄标书时（建议使用顺丰）投标人须自行与快递公司沟通、协调好寄达时间，未在截止时间前寄到的则视同投标人未按时递交投标文件。（线上开标，具体相关事宜将提前通知。）

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

（1）履约保证金:为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为中标总价5%的履约保证金。

（2）视情况，可以选择线上开标，具体相关事宜将提前通知。

（3）招标人不组织踏勘现场和投标预备会，投标人可以自行踏勘现场。

(4)供应商无故放弃中标的，按有关要求处罚，录入采购方投标人黑名单，禁止一年内参加供应商所有招标项目，并上网公示。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处（滨海抽水站管理所）

地址：江苏省盐城市滨海县现代农业产业园区坎套线滨海抽水站管理所

联系方式：刘先生             电话：13094918585

朱先生　　　　　　 电话：15705548868

2.采购代理机构信息

名    称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地　　址：淮安市清江浦区健康东路30号联通大厦14楼1404室

联系方式：戎楚晨、汪港　　 　   电话：15061218802、0517-83922988

3.项目联系方式

联系方式：戎楚晨、汪港           电话：15061218802、0517-83922988

- 第二部分  投标人须知

注:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资质要求；

2.2凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省鸿源招标代理股份有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4.招标文件构成包括：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

5.招标文件的澄清及答疑

5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间前十五日按投标邀请中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至代理公司信箱，1808106025@qq.com），采购代理机构对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购代理机构将不予收理）。

5.2投标人对招标文件有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。

6.招标文件的修改

6.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式（包括邮寄或传真），通知所有已发送投标确认函的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

6.3投标人在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到补充通知。

6.4为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知已发送投标确认函的投标人（由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担）。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应按招标文件第二章“投标文件格式”中的要求进行编写。

8.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

9.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

10.投标报价

10.1本次采购采用总承包方式，报价应包括招标文件所确定的招标范围的全部工作内容的价格体现，包括完成该项目施工工期、质量等级、工程量清单及所必须的附属工程、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润税金及政策性文件规定的各项应有的费用以及为完成本工程可能发生和投标人认为所需的一切费用。且应按《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购[2025]62号），自主合理报价。

10.2投标人整个施工过程中的各种材料价格上涨的市场风险及国家政策性调整费用均应计入报价，以后不做调整。

10.3本次项目不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.技术规格的响应（详见第四部分：施工技术规范、要求和工程量清单）

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人作出的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出响应。

13.证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力；

13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14.投标保证金

本项目无需缴纳保证金。

15.采购代理服务费

| 招标代理服务收费标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | 备注 |
| 30万元及以下 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 30万元-50万元（含） | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |  |
| 50万元-100万元（含） | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 在4500.00元基础上，按差额定率分档累进比例计 |
| 100万元及以上 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |  |
| 注：1.参考《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协〔2024〕20号）。 |  |  |  |  |
| 2.本合同约定，招标代理费用由中标人（成交人）支付。 |  |  |  |  |

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照投标人须知第8.1条的要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。装订方式为左侧胶贴平本装订。

17.2投标文件的正本和所有的副本均须打印 , 且投标文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。除姓名签署外,投标文件的任何内容均不允许手写。委托代理人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件正本中。投标文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件中签署授权委托书无效。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托代理人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号及“请勿在（开标时间）之前启封”的字样。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4如果信封未按第18.1—18.3条要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

- 投标截止日期

19.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2投标人的修改文件应按第17条的规定进行编制和签署，并按第18条的规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.4在投标截止期至采购代理机构在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理

22.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，并且是在采购人同意继续采用公开招标方式采购的情况下，采购代理机构将报告监管部门，据其批准按以下原则处理：

22.1.1 同意继续采用公开招标方式采购，采购代理机构将继续实施采购。其原招标文件中所有内容均不变。

22.1.2同意采取竞争性谈判方式采购，采购代理机构将继续实施采购。

22.1.3 监管部门不同意采购方式变更的，本次招标项目作废标处理，招标人将依法重新组织招标。

22.2 在评标期间，出现有效投标人不足三家情形的，比照前款规定执行。

22.3投标人若不同意继续采用公开招标方式的，应在规定的时间内书面向评委会说明，未在规定时间内提交书面说明的将被视为同意。

23.开标

23.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表须签名以证明其出席，否则将取消投标人的投标资格。

23.2按照第20条规定，迟交的投标文件将不予开封。

23.3开标时请投标人代表、监督人员或公证人员查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

23.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.3条规定在唱标时宣读的全部内容。

23.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

24.评标委员会

24.1 唱标结束后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由五人以上单数的行业专家组成。

24.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

24.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26.对投标文件的初审

26.1开标后，采购代理机构将组织工作人员对以法定代表人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写资格证明文件；对以委托代理人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写授权委托书。

26.2开标后，采购代理机构将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经评标委员会三分之二以上（含）成员同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

26.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

26.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.8投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标人名称或组织结构与报名时不一致的；

（6）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（7）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（8）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（10）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（11）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（12）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

26.9出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（经批准改变采购方式的除外）

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.投标文件的澄清

27.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托代理人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第27.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

- 28.评标办法及评分细则

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准【满分为100分，具体评标分值如下：（计算结果均四舍五入保留两位小数）】

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  | 30 |
| 1 | 价格基 准分 | 1、价格：30分 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二 | 技术部分 |  | 40 |
| 2 | 总体技术方案 | 充分理解招标文件，熟悉实施内容，方案考虑全面周到、合理可行，优秀得5分；良好得3分；一般得1分；没有不得分。 | 5 |
| 3 | 技术方案 | （1）工程技术方案依据标准准确、系统架构合理、业务功能完善、集成整合技术手段先进、设备配置完整及选型合理、质量保证体系方案合理，优秀得7分；良好得6分；一般得4分，没有不得分。 （2）货物（设备）采供运保方案内容描述详细、供货渠道规范、交付时间保证、货物包装标准、运输方式合理等措施有效、可行，优秀得2分；良好得1分；一般得0.5分；无货物采供运保具体方案不得分。 （3）设备安装调试、系统集成联调方案描述详细、内容完整、过程清晰、步骤合理、方法正确优秀得2分；良好得1分；一般得0.5分；无安装调试具体方案不得分。 （4）计算机自动控制系统设计充分考虑现地智控单元特点，集成方案合理，方案设计合理得2分；良好得1分；一般得0.5分；无具体集成方案及检测报告的不得分。 （5）系统试运行管理方案内容描述详细、管理措施可行、管理方法有效、考核依据充分、考核标准合理、考核项目完整、考核程序规范优秀得3分；良好得2分；一般得1分；无试运行管理具体方案不得分。 | 16 |
| 4 | 施工方案 | （1）施工组织设计方案编制规范、有描述详细、项目完整、内容全面优秀得3分；良好得2分；一般得1分；未提交施工设计具体方案不得分。 （2）施工组织健全、人员结构合理、专业配置全面、职责分明、技术力量强、施工管理优秀得3分；良好得2分；一般得1分；没有不得分。 （3）工期计划安排科学、实施阶段划分合理、进度控制措施有效且附有详细及规范的施工计划进度横道图、网络图，优秀得3分；良好得2分；一般得1分；没有不得分。 | 9 |
| 5 | 安全措施 | 施工安全措施可行，优秀得4分；良好得3分；一般得2分；没有不得分。 | 4 |
| 6 | 技术培训 | （1）技术培训方案描述详尽、范围广泛、内容全面、计划合理、措施得当、报价合理，优秀得2分；良好得1.5分；一般得1分；没有不得分。 （2）技术培训组织健全、安排合理、形式多样、方式灵活，且提供厂方或非现场集中培训，优秀得2分；良好得1.5分；一般得1分；没有不得分。 （3）技术培训师资力量配备全面、实践经验丰富、教材编制规范、培训质量保证，优秀得2分；良好得1.5分；一般得1分；没有不得分。 | 6 |
| 三 | 商务部分 |  | 30 |
| 7 | 业绩 | 投标人必须在近3年(2022年8月1日以来、时间以合同签订时间为准)完成过类似项目（专指水利工程大中型泵站自动化或信息化系统）业绩，每有1项得3分，最多得9分。 （上述业绩需提供中标（或成交）通知书、施工合同、完工验收（或竣工验收）复印件证明材料等）。 | 9 |
| 8 | 企业资信 | （1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，提供复印件。每有1个得1分，最多得5分。 （2）投标人具有效期内有信息安全服务资质（信息系统安全集成）二级及以上资质证书得2分。 | 7 |
| 9 | 项目管理人员 | （1）项目负责人具有高级工程师及以上的（电子信息工程或计算机类）或信息系统项目管理师证书的得1分； （2）项目负责人具有近3年(2022年8月1日以来、时间以合同签订时间为准)完成过类似项目（专指水利工程大中型泵站自动化或信息化系统）业绩，每有1项得1分，最多得2分。（上述业绩需提供中标（或成交）通知书、施工合同、完工验收（或竣工验收）复印件证明材料等）。（与单位业绩不重复计分） （3）技术负责人具有高级工程师及以上的（电子信息工程或计算机类）得1分； （4）项目组成员（项目负责人及技术负责人除外）具有有效期内中级及以上职称证书（水利工程或水利水电工程类）、信息系统项目管理师，每有1人得1分，最多得2分； （5）项目组成员具有有效期内系统架构师证书、软件设计师证书，每有1人得1分，最多得2分。 注：同一人员多项专业不重复计分，同一专业不重复计分。企业业绩与个人业绩不重复计分。以上提供人员证书复印件和2025年1月份以来任意一月本单位为其缴纳的社保证明。 | 8 |
| 10 | 售后服务和特别承诺 | （1）售后服务范围广泛、响应及时、反应快捷、处理迅速、措施合理、方案可行，且具有较强系统软硬件维护及应急处理能力，优秀得2分；良好得1.5分；一般得1分；无售后服务具体方案及承诺不得分。 （2）能够提供长期现场及远程技术支持和终身咨询服务，且形式灵活、人员稳定、技术保障、能力可信，优秀得2分；良好得1.5分；一般得1分；无技术支持方案及承诺不得分。 （3）具有超出招标文件要求范围以外的其他特别承诺，提出在原有质保时间基础上免费增加质保1年的得1分，最多得2分；无特别承诺不得分。 | 6 |

注：凡与资格审查、评标评分有关的资料，投标人必须将相关证明材料等原件的彩色扫描件（或复印件）放至投标文件（扫描件须清晰、可辨），否则不予计分。

六、定标及签约

29、定标

29.1评委会按第25条规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。投标人对采购过程和中标结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。

29.2评标结束后，将由项目招投标领导小组（由采购人、出资方、纪检、监督等部门领导组成）共同对评委会推荐的中标候选人进行最终审查，最终审查包括对投标人资质、信誉以及项目招投标领导小组认为有必要了解的其他问题。

29.3最终审查的方式可以为:对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

29.4接受最终审查的中标候选人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。

29.5项目招标领导小组根据最终审查结果，确定中标人。

29.6中标候选人在公示期间或中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

30.质疑处理

30.1 投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

30.2 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，依法进行相应的行政处罚。

30.3 质疑必须由投标人的法定代表人或授权代表[投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由投标人另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

30.4 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名: 应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.5 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

30.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.货物和服务的减少

31.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.采购代理机构接受和拒绝任何或所有投标的权利

32.1采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。

33.中标通知书

33.1采购代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

33.2中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

33.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

34.签订合同

34.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同，采购合同经采购代理机构见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

34.2中标人自中标通知书发出之日起15日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购代理机构见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

34.3中标人无故放弃中标的，按有关要求处罚，录入采购人的投标人黑名单，禁止一年内参加本单位所有招标项目。

35.履约保证金

35.1为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为中标总价5%的履约保证金。

35.2履约保证金的有效期为工程验收合格后28天。履约保证金应在有效期满后3天内退还给中标人,不计利息。

35.3如果中标人没有按照32条或33条的规定去做，采购人将有充分理由取消该授标。在此情况下招标人可将标授予下一个中标候选人，由此产生的费用由上一个中标候选人承担，并赔偿由此招标人造成的损失或重新招标。

36.政府采购政策功能落实

36.1小微型企业价格扣除

36.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价3%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

36.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

36.2联合体及分包

36.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

36.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

36.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第二章第六部分示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

36.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第二章第六部分示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

36.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（复印件加盖出具单位公章）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 第三部分  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将纳入本项目招标文件要求、投标文件承诺、双方协调内容。

政府采购合同

项目名称：滨海抽水站自动化及视频监视维修

项目编号：

甲方：（买方）江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处（滨海抽水站管理所）

乙方：（卖方）______

甲、乙双方根据滨海抽水站自动化及视频监视维修项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容

1.1 项目名称：滨海抽水站自动化及视频监视维修

1.2 建设任务：

（1）自动化监控系统

升级改造2台原计算机工作站及1台原数据服务器；升级改造1台原中心环网交换机；增加2台工业监控交换机；增加1台GPS时钟装置；增加1台通讯管理机；升级改造原上位机监控组态软件及PLC柜触摸屏软件并进行二次开发；升级改造PLC室原有的1台公用PLC柜、5台机组PLC柜、1台辅机PLC柜，总计7台PLC柜等。

（2）视频监视系统

升级改造1台原硬盘录像机，增加8块4T监控硬盘；增加1台高清解码器；升级改造1台原视频汇聚交换机；增加2台视频接入交换机，送至视频汇聚交换机；增加1台IP广播服务器；在管理所上下游管理范围内增设7台网络高清日夜筒型摄像机、18台堤防警戒摄像机、7台堤防警戒球机；对原有视频监视系统设备进行升级改造等。

具体内容详见报价文件。

1.3服务期限：合同签订后75日历天。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：__________元（_________元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金的收取及退还：合同签订前乙方以转账方式或银行保函方式向采购人提交中标价款5%的履约保证金。履约保证金的有效期为工程验收合格后28天。履约保证金应在有效期满后3天内退还给中标人,不计利息。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保金及质保期

质量保证金：为保证工程质量，加强约束，项目结束并通过完工验收合格后，承包人须按结算价的3%缴纳质量保证金（不接受保（证）函、担保等）至指定账户，收到质量保证金后，根据最终结算价款全额支付工程款给承包人。付款时成交供应商须提供正规全额税务发票。

质量保证金汇入单位：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处滨海抽水站管理所。

账号：32001737238059111111。

开户行：中国建设银行滨海城中支行。

质量保证金退还：壹年后经验收无质量问题，一次性无息原路返还质量保证金。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、服务费支付及结算

10.1 付款方式：

（1）待项目主要设备进场后，按实施进度支付一次进度款。

（2）项目结束并通过完工验收合格后，承包人须按结算价的3%缴纳质量保证金（不接受保（证）函、担保等）至指定账户，收到质量保证金后，累计支付至结算价的100%。

（3）本项目不支付预付款，江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处滨海抽水站管理所是江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处所属独立核算非法人单位，合同款项由江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处滨海抽水站管理所支付。

（4）合同双方无条件接受本单位及上级单位审计或延伸审计。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3结算

10.3.1 本项目采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

10.3.2  项目结算方式为：中标价＋招标文件和合同约定可以调整的价格。

结算价=实际完成合格工程量×中标综合单价+合同与招标文件约定可以调整的价格。无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，乙方的投标报价应为完成招标文件、招标工程量清单、施工图纸（如有）等所有招标资料的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按甲方确认的工程量进行结算。

合同中综合单价因甲方的工程量清单误差或非乙方原因的工程变更（含设计变更），造成增加新的工程量清单项目需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中没有相同的但有类似的综合单价，在合理范围内参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价按《水利工程设计概(估)算编制规定》（水总[2002] 116号）、《水利建筑工程概算定额》（水总[2002] 116号）、《水利工程施工机械台时费定额》（水总[2002] 116号）、《水利水电设备安装工程概算定额》（水建管[1999]523号）、《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（HYD41-2005）、《电子建设工程预算定额》第一册《计算机、网络设备及布线安装工程》（2005年2月）、《施工机械、仪器仪表台班费用定额及材料预算单价》（2005年2月）等相关计价文件的规定，计算出分部分项工程量清单价、单价措施项目清单价，并对可下浮部分按中标下浮率同比例下浮，经甲方确认后作为结算依据。

中标下浮率   %，计算公式如下：

中标下浮率=【1-中标价/预算价】*100%

注：上述公式中的预算价是148万元。

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致税金、规费、人工发生变化，市场因素导致的人工、材料发生变化，均在乙方的风险范围内，不予调整。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证、安全责任及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 本项目实施过程中发生的一切安全责任问题及由此产生的赔偿费用（包括因施工造成的第三方人员安全责任）由乙方负责。

12.4质量保证期：乙方针对该项目提供 1年全免费维保服务。质保期内，乙方所有服务不得收取任何费用，并负责解决所提供的所有硬件产品及其附件、软件系统及其安装介质的任何故障、软件系统的升级。

12.5 在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，除不可抗力事件外，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、质量检验证明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决，甲方仅负责提供协调工作。

13.4 乙方在滨海抽水站自动化及视频监视维修项目完成后，待甲乙双方联合组织1次机组试运行工作。乙方需对提供的货物在使用前进行调试，直到符合技术要求。同时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，上述要求都达到时，甲方才做最终验收。

13.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.6 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十四、运维管理

14.1质保期内同一设备一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

14.2设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续质保金或履约保证金中扣除。

14.3乙方须积极开展巡查工作。如发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须与各方积极协调，不得影响甲方的正常使用，迁移费用由乙方自行和现场施工单位协商解决，甲方不另行支付相关费用。

14.4项目运维到期前乙方须对已建设备进行全面巡检、排障，经甲方确认后方可领取质保金和履约保证金。

十五、货物到场验收

15.1使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.2 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.3 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，由甲乙双方共同在场对送达货物进行验收，验收合格后方可使用。

十六、违约责任

16.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿对甲方造成的损失。

16.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方因拒绝更换货物导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿对甲方造成的损失。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提交有关证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地约定为盐城市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执两份。

甲方：                                           乙方：

地址：                                           地址：

法定代表人或授权代表：                           法定代表人或授权代表：

开户行：                                         开户行：

银行账户：                                       银行账户：

联系电话：                                       联系电话：

- 第四部分  施工技术规范、要求和工程量清单

一、项目概况

（一）项目概况

滨海抽水站位于盐城市滨海现代农业产业园区（原大套乡）境内，是通榆河北延送水工程的第一级抽水泵站，泵站设计流量50立方米每秒。站内共安装5台叶轮直径1.60米的立式轴流泵，单机流量10立方米每秒，配套同步电动机功率710千瓦，总装机容量为3550千瓦，叶轮中心安装高程-3.0米，设计扬程3.7米。工程为大（2）型工程。泵站工程于2008年6月开工，2009年12月完工，2011年9月竣工验收。

（二）维修内容及要求

1.维修部位：滨海抽水站自动化监控系统和视频监视系统部分设备

2.现状：滨海抽水站自动化监控系统老化严重，组态软件及上位机监控系统功能不完整，不满足大型泵站标准化管理需求。PLC设备老旧，故障频发，存在数据传输缺失、数据不准确等情况；同时工程管理范围内缺少部分区域的视频监控，特别是上下游引河及两侧堤顶、安全围栏、进出道路等均缺少相应的视频监控，为保障机组安全运行及工程管理范围内人员及设施安全，拟对现有自动化监控系统及视频监视系统部分设备进行维修改造。

3.维修内容：

（1）自动化监控系统

升级改造2台原计算机工作站及1台原数据服务器；升级改造1台原中心环网交换机；增加2台工业监控交换机；增加1台GPS时钟装置；增加1台通讯管理机；升级改造原上位机监控组态软件及PLC柜触摸屏软件并进行二次开发；升级改造PLC室原有的1台公用PLC柜、5台机组PLC柜、1台辅机PLC柜，总计7台PLC柜等。

（2）视频监视系统

升级改造1台原硬盘录像机，增加8块4T监控硬盘；增加1台高清解码器；升级改造1台原视频汇聚交换机；增加2台视频接入交换机，送至视频汇聚交换机；增加1套IP广播服务器；在管理所上下游管理范围内增设7台网络高清日夜筒型摄像机、18台堤防警戒摄像机、7台堤防警戒球机；对原有视频监视系统设备进行升级改造等。

（三）技术要求

3.1 总体设计要求

3.1.1设计原则

1、监控系统按“无人值班、少人值守”进行总体设计，本着安全可靠、技术先进、经济、实用的原则进行配置。

2、系统应采用全分布开放式计算机监控系统。软、硬件应安全可靠，能长期安全连续运行，性能价格比高。

3、系统采用快速以太网网络结构，应方便扩充和连接开放的符合国际标准的规约。

4、系统各项技术性能指标应满足相应标准及规程规范的要求，并且与计算机技术当前的发展水平相适应。

5、系统人机接口功能强，操作方便，显示的画面和打印的文件清晰醒目。

6、系统应实时性好，响应速度快，抗干扰能力强，可利用率高，可维护性好，先进灵活便于扩充。

7、系统应能吸收和引进计算机的发展技术，提供科学智能的自控系统及程序方案和控制界面，建立动态的数据库，通过对运行数据的积累、分析、归纳，建立完善的运行档案，使本工程的计算机监控系统体现现代和智能控制理念并充分反映工程的特点。

3.1.2引用的标准及规范

除另有说明外，提供的设备均应按下列标准和规程进行设计、制造、检验和安装。所有的标准和规程的版本应是最新版，如果这些标准和规程的内容有矛盾，应按这些标准和规程中最高要求的条款执行或按双方商定的标准和规程执行。以及IEC国际电工技术委员会标准、ISO国际标准化协会标准中的相关条款。

| SL265 | 泵站设计规范 |
| --- | --- |
| GB50062 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| GB/T14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB 50395 | 视频安防监控系统工程设计规范 |
| GB/7260 | 不间断电源设备 |
| GB50198 | 民用闭路监控电视系统工程技术规范 |
| GBJ138 | 水位观测标准 |
| GB 50254 | 电气装置安装工程施工及验收规范 |
| GB3453 | 数据通信基本型控制规程 |
| GB2887 | 计算机场地技术条件 |
| GB/T15969 | 可编程控制器 |
| GB50168 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| GB10963 | 家用及类似场所用过电流保护断路器国家标准 |
| GB 50348 | 安全防范工程技术规范 |
| GB/T 17626.3 | 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5 | 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB50172 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 |
| GB/T19826 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全 |
| DL/T478 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| GA/T 367 | 视频安防监控系统技术要求 |
| DLJ202 | 水利水电工程测量规范 |
| JB/T5234 | 工业控制计算机系统验收大纲 |
| IEC60255-21-1 | 振动试验标准 |
| IEC60255-21-11 | 冲击和碰撞试验标准 |
| IEC60255-4-5 | 冲击耐压试验标准 |
| IEC61000-4-1 | 高频干扰试验标准 |
| IEC61000-4-2 | 静电放电干扰试验标准 |
| IEC60000-4-3 | 辐射电磁场干扰试验标准 |

3.2电源

1、系统电源供电方式采用TN-C-S制式。

2、视频系统摄像机和视频主机的供电为同相电源。

3、系统所有设备应能在下列外电源电压范围内正常工作和不遭受损坏：

交流电源：220V/380V±10%单相或三相50Hz±2%；

直流电源：220V－20% ~ 220V＋15%（即176V~253V）。

4、当系统的输入电压下降到下限以下或正负极性颠倒时，系统内各设备不应遭到损坏。

5、系统内部的电源装置应设有过电压、过电流保护，交流电源装置输入回路应设置隔离变压器。

3.3 机柜

3.3.1基本要求

1、系统设备所用的机柜应有屏蔽、防尘、通风和防潮措施，机柜的电磁屏蔽特性应保证本系统能正常工作和不影响泵站其它设备的正常工作。底部应留有电缆入口，电缆安装完毕后应可封堵。

2、机柜的结构尺寸、开门位置、端子排或接线盒的型式及布置、电缆引入位置及颜色等应满足用户要求。工作电源选用交直流双供电装置，供电装置同时引入直流装置逆变交流、站用直流两路电源，通过内部电路达到双电源的无扰动切换。

3、机柜壳体应由坚固的、自支持的钢板构成，柜体侧向钢板不应小于1.5mm厚，柜门钢板不应小于2.0mm厚（当机柜前门采用钢化玻璃门时，玻璃厚度应不小于5.0mm），机柜外壳采用环氧树脂粉末静电喷涂，颜色由买方确定，柜体防护等级不低于IP44~65。机柜应装有带密封件和铰链的门，壳体的每扇门应装有手柄和安全锁。盘、柜顶部设置吊耳。机柜的基座设计应使得屏柜易于在地面固定安装。

3.3.2电缆及端子

1、机柜内所有电缆芯线均应按电气原理图和端子接线图编号。

2、机柜间的所有连接电缆、光缆均需应统一编号，按现有标准排列和挂牌，在电缆头处挂有注明此电缆规格型号及走向编号的标志牌。

3、所有端子排应是带有隔板的压模型元件，每个端子排上应设有浅色的标志带，便于在上面标明端子编号、端子排编号，编号应满足持久不退色的要求。

4、机柜内设备的输出/输入点（包括备用点）均应接至端子上，并至少提供20%的备用端子。机柜内应配置光纤保护盒，便于光缆接入的熔接保护。

5、机柜内部所使用的接线端子应采用国际知名品牌产品，如菲尼克斯、魏德米勒。

6、所有端子排均应是带有隔板的压模型元件，每个端子排上应设有浅色的标志带，便于在上面标明端子编号、端子排编号，编号应持久不褪色。

7、计算机自动控制系统所采用的信号及控制电缆应选用屏蔽电缆，电缆单芯截面面积不应小于1.5mm2，电源电缆单芯截面面积不应小于2.5mm2。

3.3.3设备布置

1、机柜面板上安装的仪表装置应采用嵌入式安装，所有操作开关、仪表、指示器的布置应便于用户操作和观察，操作开关、仪表、指示器宜布置于距地面以上1.2m~1.8m范围内。

2、机柜左、右两侧应可设置端子排，端子排顶部应低于屏顶200mm，底部应高于屏底500mm。

3、每面机柜内应提供接地铜排和接地螺栓。

4、每面机柜内应至少配有一个多用电源插座和一个LED照明灯。

3.3.4内部接线

1、机柜的内部接线应在工厂完成，接线布局合理、整齐、美观。

2、柜内接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘多股软铜导线，导线应无损伤，端头应采用压紧型的连接件。

3、柜内接线应采用防火型线槽保护，外露的部分接线应束在一起并用适当的夹具固定或支撑。导线在线槽中所占用的空间不得超过70%。

4、所有连线中间不得有接头，导线在柜内的连接均须经端子排或设备接线点。

5、所有柜内连线的两端均应标示出对侧所接元件的编号及接线端的编号。

6、机柜及柜内安装的装置都应有标签，以便清楚地识别。

7、机柜内部接线应充分考虑电磁干扰影响，电源线和信号线应分开布置。

3.4 元器件

3.4.1基本要求

1、所有元器件应性能可靠，安全稳定，且能满足系统长期运行需求。

2、所有选用的元器件应符合IEC 及国家相应的标准和规范要求。

3.4.2按钮

1、按钮应为工业型按钮，应符合IEC947-1-3的要求。

2、电气接点额定值：

最高设计电压：交流500V 或直流250V。

最大持续电流：10A(交流或直流)。

最大感性开断电流：交流220V/3A 或直流220V/1.1A。

最大感性关合电流：交流220V/30A 或直流220V/15A。

3.4.3继电器

1、继电器元件应是插入式。插入式联接应做成带压力的触头。

2、继电器接点应有足够的额定容量以满足运行，继电器线圈能持续带规定负荷并具有耐热措施，每个输入输出继电器至少应留有一对备用的常开接点和一对备用的常闭接点。

3、继电器应选用高质量产品，保证触点正常动作次数≥10万次。

4、电气接点额定值

最大设计电压：交流220V/380V 或直流220V。

持续工作电流：交流或直流2A。

最大开断电流：交流220V，1.1A。直流220V，2A。

最大闭合电流：交流或直流220V，2A。

3.4.4指示灯

1、指示灯应为开关板型，具有合适的有色灯盖和整体安装的电阻，指示灯的发光元件应采用LED；

2、指示灯应便于更换，所有有色灯盖应具有互换性，所有的灯应为同一类型和相同额定参数。

3.4.5控制、转换和选择开关

1、控制、转换和开关应为工业型；开关板或控制柜盘前安装手动开关为旋转式、带限位机构。

2、电气接点额定值：

最高设计电压：交流500V 或直流250V。

持续工作电流10A(交流或直流)。

最大感性开断电流：交流220V/3A 或直流220V/1.1A。

最大感性关合电流：交流220V/30A 或直流220V/15A。

3.4.6断路器、接触器

1、接触器应由阻燃材料制成，电气寿命应达到200万次，机械寿命最高应可达到2000万次，绝缘电压可达1000V。

2、所有用于仪表、控制器件及动力回路的接触器和断路器，其触头应适用于工作回路的额定电流和启动电流，接触器和断路器的额定值应不低于其工作回路的额定电流的1.3倍，线圈电压等级应为220V/380V AC。

3、断路器应符合《GB 10963家用及类似场所用过电流保护断路器国家标准》的规定；交流或直流回路应分别采用相应型号的断路器（AC型或DC型）。

3.5 标志

识别标志：每一台设备都应加上易于辨认的识别标志，以便与说明文件对照。分布于不同部分的同型号设备识别标志应保持一致。

铭牌：每个独立的机柜设备都应设置铭牌，其内容包括：名称、型号、制造厂名、主要技术参数、出厂编号及出厂日期，字迹应清楚。

标签：标签应采用中文标识，应在相应的图纸上标明标签上镂刻或印制的内容。

警告标志：需要注意和特别说明的地方，应使用警告标志或安全标志，标志应醒目。

电缆线号标志：所有各类连接电缆的线号均需采用醒目的机器打印的电缆线套标志。

3.6 防护等级要求

1、中控室及机房设备，包括各类机柜、机箱、控制台等应满足IP44 的防护等级要求。

2、户外设备，包括各类机柜、机箱、传感元件等应满足IP65 的防护等级要求。

3.7 一般电气特性

3.7.1绝缘电阻

1、交流回路外部端子对地绝缘电阻应不小于10MΩ。

2、不接地直流回路对地绝缘电阻应不小于1MΩ。

3.7.2绝缘强度

1、500V以下、60V及以上端子与外壳间应能承受交流2000V电压1min。

2、60V以下端子与外壳间应能承受交流500V电压1min。

3、机柜内框架与外壳应能承受交流1500V电压1min。

3.7.3浪涌抑制能力

本系统所有电源设备、数据和控制接口设备、通信接口设备的浪涌抑制能力（SWC），应满足如下技术要求：

1、1MHz~1.5MHz 衰减振荡：2.5kV。

2、1.2/50μs 冲击波：5kV。

3.7.4无线电干扰

30MHz~500MHz 10V/m。

3.7.5静电干扰

ESC 150pF~150Ω 8kV。

3.7.6抗干扰措施

系统设计及实施时应考虑现场环境中可能存在电磁的、静电的和感应的暂态电压，以及可能遭雷击等情况，采取相应的抗干扰措施。

3.8 技术文件提交

3.8.1范围

适用本技术要求中各章节的全部。

3.8.2供设计用的图纸和资料

1、装置外形图

应提供合同设备的外形图、重量、基础图和总体尺寸。

2、屏面布置图

屏面布置图应有安装在屏上设备的详细布置情况，并有比例标记。

3、端子接线图

该图应展示系统与设备点对点的相互连接，端子排一侧应清楚地表明外部导 线的连接。并附电缆清册，标明起点终点位置，电缆芯数，备用芯数。

4、外部电源

提供系统各设备外接电源型式及系统配电图。

5、防雷与接地

提供系统的防雷保护图纸和各设备接地方式和要求。

3.8.3硬件资料

1、提供为制造本系统而购置的硬件设备的维护使用说明书、合格证。

2、提供系统的技术特性、维护使用说明书。

3、提供系统内各屏、柜的内部接线图。

3.8.4软件资料

1、提供系统软件光盘版和使用手册，并保证软件正版。

2、提供应用软件清单和使用手册、端子接线图。

3、提供各种应用程序的源程序及编译后的程序的光盘备份文件（恢复文件）。

4、提供数据库管理系统的设计文件，包括数据表名、数据字典、设计说明等。

5、提供程序逻辑框图和设计说明文件。

6、提供报表制作的设计说明。

3.8.5说明书

在现场验收之前应提供系统的使用维护说明书，说明书一式五份。

3.9 安装

本工程除了提供设备外，还应负责所有设备的管道与基础预埋、设备安装、调试和试运行工作，现场应有文明施工和安全施工的保证措施。

3.10 技术培训

应提供不少于2次免费培训和技术服务工作，每次不少于6人、每次时间不少于3天。此外应对发包人参加应用软件开发提出积极、详细的建议和安排。

培训应达到这样的目的：使受训的工程技术人员能够了解和熟悉整个系统的硬件和软件，掌握维护和排除故障的基本技术和技巧。软件培训的内容包括（但不限于此）：

1、上位机及PLC柜内触摸屏交互性画面编辑修改。

2、系统的联合运行控制。

3、机组开停机程序。

4、事故停机程序。

5、故障的判断排除。

二、计算机自动控制系统设计方案

（一）总体设计方案

滨海抽水站自动化控制系统，按照“无人值班、少人值守”的原则设计，实现机组主机泵、配电、主要辅机设备等系统的数据采集、数据处理、运行监视、可编程控制、数据分析、智能化诊断、故障预测和预警等功能，并将各种实时数据、视频图像、传感器数据、故障预测分析及诊断结果数据上传至管理所中控室上位机系统及上级管理部门，实现泵站的自动化监控系统及大数据平台的数据对接和融合。

系统采用开放的、分层分布式体系结构，分成现地级、站控级、管理级。

1.现地级部署主机控制单元、配电控制单元、辅机控制单元等现地PLC，实现机组主机组、配电、主要辅机设备等系统的数据采集、数据处理、运行监视、可编程控制、数据分析、智能化诊断、预测预警等功能。

2.站控级升级改造2台工控计算机工作站及1台数据服务器，升级开发监控系统平台软件，将各种数据信息、视频图像、预测分析及诊断成果数据上传至控制室站控层实现全站性运行监控事务。

3.管理级将现地控制单元的数据接入上级管理系统。

（二）系统结构

计算机自动控制系统为分层分布开放式结构，采用环形冗余光纤快速以太网拓朴结构，更新改造的1-5#主机控制单元、公用控制单元、辅机控制单元，采用以太网接入有自动化系统核心交换机。

网络系统结构如下：

1.现地级

滨海抽水站现地级设备改造范围包括主机控制单元、公用控制单元、辅机控制单元等现地PLC。

主机控制单元，设于PLC室，对1-5#主机组开停机状态、机组及励磁系统电气元件开关状态、泵组运行参数、辅机系统、继电保护系统、故障报警系统等被控对象进行测量和控制。

公用控制单元，设于PLC室，对35kV配电系统、10kV配电系统、低压配电系统、主机风机系统及其他公用设备等被控对象进行测量和控制。

辅机控制单元，设于电机层东侧，对泵站风机供电系统、上下游水位计等辅助设备等被控对象进行测量和控制。

现地控制单元与集中控制层采用以太网方式连接；与微机保护、直流系统、智能仪表等装置通过通信管理机转换后采用以太网方式相连。现地级是系统最后一级也是最优先的一级控制，它向下接收各类传感器与执行机构的输入输出信息，采集设备运行参数和状态信号；向上接收上级控制主机的监测监控命令，并上传现场的实时信息，实施对现场执行机构的逻辑控制。

2.站控级

站控级设于泵站控制楼二楼控制室内，由监控主机、服务器、交换机等设备组成，实现滨海抽水站的集中控制、协调管理。计算机监控系统的各计算机设备以各种人机接口界面实时监控设备运行的各种状态和数据，在发生事故或者异常状况时给出报警信号，并对设备运行数据进行统计、分析、存储等，是运行人员实施全站性监控的主要手段。

站控级通过网络与现地级建立通信，通过控制主机的监测监控界面，显示现场设备的运行参数与状态，同时下发控制命令，监督现地监控单元对监测监控命令的执行。集中控制层设置 2 台监控主机，负责与现地控制单元通信，接收和处理各种实时信息，并作为操作人员进行运行监控的人机接口；设置数据服务器，负责实时和历史数据库的采集、存储、处理、报表。2 台监控主机互为热备用，主机完成数据监测、设备控制等功能；从机只进行数据监测、不实施控制操作，当主机发生故障退出运行时从机自动接替主机完成相应功能。

3.管理级

管理级将现地控制单元的数据接入上级管理系统。

（三）系统功能

系统主要功能应包括：

3.1 数据采集与处理功能

系统可巡测各种实时数据与状态信号，数据采集包括：

1、模拟量

电气模拟量，非电量及变压器温度、水位、压力等。

2、开关量

状态信号，事故信号等。

3.2 统计功能

1、事故及故障统计记录

系统对当班、当日、当月、当年的各类事故及故障的内容和次数进行统计，作为资料保存。

2、参数越复限统计记录

系统自动对当班、当日、当月、当年的参数越复限情况进行统计，并记录下来。

3、设备运行时间统计

作为其使用情况和寿命以及运行安全性可靠性判别的依据。

- 流量、运行台时统计

系统对机组运行流量，台时进行统计并记录。

3.3 参数在线修改

系统可在线对运行状态判别条件、预置参数和计算公式进行在线修改。

3.4 控制与调节功能

运行人员利用鼠标或键盘，根据当前运行情况和控制命令，对设备的运行进行控制。控制内容包括机组开、停操作；电气设备的开、关操作等。运行人员在界面上点击所控设备图形（控键），界面上自动弹出控制模拟键和操作流程图，运行人员点击所需控键后，计算机自动实施操作流程，并能在流程图上观察每一步的执行情况和流程受阻情况的部位及原因，进行开环运行指导、闭环自动控制操作和调度。

3.5 设备运行统计记录及生产管理

系统对各设备的运行情况进行统计记录，某些信息自动提示给运行人员。统计的类型包括设备正常及异常投切次数、设备运行时间等。对于各设备及各主要辅助设备的状态进行变位及变位时间的统计，必要时产生报警。系统还将对参数越限及定值变更等情况作出统计记录，并自动生成各类报表、日志，进行打印操作。

1、操作票

常用的重要操作有机组开、停机操作等，系统可根据现场操作规程自动生成运行操作票，提供编辑、闭锁、确认、打印等各种功能。

2、运行记录

记录的内容包括当班、当日、当月、当年的泵组抽水量、线路送电量、站用电量及效率、水位等。其初值及时间区段的设置可通过调度或由运行值班人员通过人机对话方式实现。其内容有泵组开、停次数；本次开机运行时间，累计开机运行时数，泵组停机小时数，泵组检修退出时数。站变开、停次数；本次运行时间，累计运行时数，停运小时数，站变检修退出时数、正常跳闸次数，事故跳闸次数等。

3、操作记录

系统对操作进行统计和记录，其中包括手动/自动方式开、停主机，断路器手动/自动合、分等。

4、定值变更记录

系统将能对所有的定值变更情况做记录，并存入数据库以备随时查询。

5、事故及故障统计记录

系统对当班、当日、当月、当年的各类事故及故障的内容和次数进行统计，作为资料保存。

6、参数越复限统计记录

系统对当班、当日、当月、当年的参数越复限情况进行统计，并记录下来。

7、主要设备和装置退出运行统计记录

作为其使用情况和寿命以及运行安全性可靠性判断的依据。

8、运行日志及报表打印

系统将能按时运行操作人员的管理和要求打印运行日志和报表。打印内容以及打印格式可以事先设定，打印方式将有定时自动打印、随机召唤打印等形式。

3.6 画面显示

画面显示是系统的主要功能，画面调用将允许自动及召唤方式实现。自动方式是指当有事故发生时或进行某些操作时有关画面的自动推出，召唤方式由操作 员直接操作某些功能键或以菜单方式调用所需画面。画面种类包括各单线图、曲 线、报警画面、运行指导、表格等。

1、系统图类

主要有：全景效果图、平面布置图、剖面图、主接线图、动态显示图等。

2、曲线图类

系统通过数据库调用提供各类运行参数实时曲线和历史曲线，如水位曲线。

3、报警画面类

系统具有模拟量的越限报警、复限提示以及有关参数的趋势报警，事故、故障顺序记录及系统自诊报警等功能，一旦报警发生，在各界面上均弹出报警提示和简要报警说明，同时可在报警菜单内查询详细资料。

4、表格类

包括参数及参数给定值、特性表、定值变更统计表，各类报警信息统计表、操作记录、各类运行报表等。

5、运行指导类

系统内安装“帮助”栏，给出详尽的运行指导，包括操作指导，事故处理步骤、系统流程操作指导以及各类提示信息等。

3.7 语音报警功能

当需要对重要操作进行提示以及监控数据、设备控制异常时，本功能可以用准确、清晰的汉语向运行人员发出报警。

3.8 人机联系

运行人员通过屏幕、键盘、鼠标等实现对设备运行的监视、控制、调节、在线修改定值、画面调度、报表显示和打印等功能。利用交互式人机接口软件可以通过人机对话方式实现各种监视和控制功能，使用应简单、方便、灵活。

3.9 系统自检、自动重启动、系统诊断

系统具有自检功能，软件任务超时处理及过程通道故障检测，软件超时能实现功能软件的故障自启动功能。通道检测包括对I/O过程通道在线自动检测，检测的内容有通道数据有效性合理性判断，故障点自动查找及故障自动报警等功能。系统具有自诊断功能，对不同性质与类别的故障、事故进行报警。

（四）主要设备技术参数

系统硬件及软件设备应选用国内外知名品牌产品，并在水利行业有广泛的应用，其技术性能应不低于以下产品的技术性能与参数指标。

招标附图、报价表中、授权设备一览表中设备为招标人推荐的品牌与性能参数，若中标单位不采纳，招标人有权要求更改。

鉴于本合同招标阶段与实施阶段存在一定时间间隔，届时部分设备可能已经停产或升级或更好的代替品出现，为保持系统设备的先进性，招标人将根据最新产品的报价并结合投标人设备的原价，选择价格相当的设备，中标人不得拒绝更换或增加任何费用。

本工程投标时所选各种设备（包括硬件和软件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求招标人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

软件全部采用正版软件，软件最终用户授权信息为滨海抽水站。

4.1 工作站

对2台原有计算机工作站进行升级改造。其技术性能不低于如下指标：

CPU配置：不低于I7-14700；

内存配置：≥16G；

硬盘配置：≥256GB固态+1TB机械；

工作温度：-10℃－55℃；

相对湿度：5%－95%（无凝结）；

电源：110-220V AC/DC电源；

冷却系统：铝制散热片。

操作系统软件Windows 10专业版64位；

27”彩色液晶显示器、键盘、鼠标；

配套有源音箱1套；

4.2 数据服务器

对1台原有数据服务器进行升级改造。其技术性能不低于如下指标：

CPU配置：不低于E3-2434；

内存配置：≥16G ECC DDR4；

硬盘配置：≥2*1T 硬盘（支持Raid1）；

工作温度：0℃－50℃；

相对湿度：5%－95%（无凝结）；

操作系统软件：Windows Server 2012 R264位；

27”彩色液晶显示器、键盘、鼠标；

配套有源音箱1套；

4.3 工业交换机

工业交换机应选用国内知名品牌产品，性能不低于或相当于研华、新华三、东土等产品。

1. 工业级中心环网交换机（对原有中心环网交换机进行升级改造）

工业级二层以太网交换机，机架安装方式，至少支持2个千兆光口，24个千兆电口；

配套电源、SFP模块。

2. 工业级环网交换机

工业级二层以太网交换机，机架安装方式，至少支持2个千兆光口，8个千兆电口；

配套电源、SFP模块。

3. 工业级环网交换机

工业级二层以太网交换机，机架安装方式，至少支持2个千兆光口，16个千兆电口；

配套电源、SFP模块。

4.4 通信管理机

工业交换机应选用国内知名品牌产品，通讯管理机不少于10个工业标准RS485/RS422接口、4个10M/100M自适应以太网接口，通讯接口及各接口之间采用光电隔离。其性能指标要求如下：

实现和管理各种自动装置通信、采集、存储；

通讯接口丰富：标准的RS232和RS485串口通讯、高速的10M/100M 以太网等，各接口通讯隔离；

内置丰富的通讯规约库：支持包括IEC60870-101/102/103/104、DNP3.0、CDT、MODBUS、SPABUS、SC1801、DLT645、TCP-MODBUS等国际、国内主流标准，可根据现场需求提供快速的规约定制服务。

支持网络方式与主计算机通信；

2U标准机箱，机架式安装；

每一通信接口都可灵活选择各种通信协议。

4.5 卫星同步时钟装置

星同步时钟装置应选用国内知名品牌产品，性能不低于或相当于山东唯尚、烟台恒宇、上海锐呈等产品。卫星同步时钟装置采用国内优质产品，并在水利行业有运行经验，其主要技术指标如下：

支持北斗和GPS双通道；

GPS定时准确度：小于1ms。

时间同步精度：小于10ms。在GPS失效后1小时内保持时间源误差不大于1ms。

工作条件：环境温度0℃～＋40℃，相对湿度不大于85%。

时间服务器端设置软件：专用IP地址及网络参数设置软件，确保网络可靠安全。

支持网络时间协议：NTP V3，SNTP V2，SNTP V3，SNTP V4，并配置专用客户端校时软件。

4.6 监控系统软件

监控系统软件应选用国内知名品牌产品，性能不低于或相当于组态王、Intouch、ForceControl等产品。

1.系统软件

计算机采用成熟、稳定的操作系统软件，应具有高安全性、高兼容性、高性能和高稳定性，支持X86_64、ARM等多种硬件架构，兼容国产主流的CPU芯片，并能与国内外常见的应用软件兼容运行；支持多种图形环境，支持国内外主流数据库产品，支持主流的中间件，支持网络浏览器、邮件客户端、文字编辑、图形图像处理软件等常用软件；支持高流量和大并发的网络数据处理能力，提供丰富的网络服务，具备多种冗余容错机制；支持国密算法，支持可信计算，增强安全性，固域内核安全模块更新；系统采用多重加密机制、数据备份和恢复功能，有效保护用户数据安全，减少数据泄露风险。

2. 监控系统平台软件

上位机监控软件应采用国内知名品牌且技术成熟的SCADA监控组态软件，并采用最新版本软件。组态软件部署在监控主机上，采集现场PLC控制单元数据，进行流程展示与控制、报警管理、图表分析等。组态软件采用主备冗余方式部署，提高系统整体的稳定性与容错性；实时历史数据库软件部署在数据服务器上，作为整个系统数据中心，可不间断的从监控主机获取各类数据并做历史存储，实时历史数据库软件具备高并发、大吞吐量、高压缩比、长时间存储等特点。

计算机监控系统采用SCADA监控组态软件平台与实时历史数据库进行系统设计，具备完全自主知识产权，支持目前市场上主流服务器的硬件架构，适配X86、ARM、SW64、龙芯等架构的CPU芯片；支持部署在主流操作系统中，包括windows、麒麟、统信UOS、凝思、等桌面版、服务器版操作系统。SCADA监控组态软件功能及性能指标不低于以下要求：

（1）数据采集与处理功能

监控软件提供不少于3000个IO通讯驱动程序，支持与国内外主流设备的通信与联网，支持以协议宏开发方式进行驱动程序开发，支持IEC101、IEC104、CDT、DNP3等远动规约的通讯，支持以OPC、MODBUS、IEC101、IEC104等协议对外转发数据完成联网。

监控软件通过TCP/IP接口采集底层PLC的全部现场数据，如中断开关量、状态开关量、模拟量、数字量、综合量计算等实时数据；处理功能包括可以将各基本点进行组合、运算，提供功能强大且易学易用的语言开发平台，实现复杂的算术、逻辑运算；定时任务管理功能，按照实际日期和时间表，预定义操作和控制指令，定义时间表与预操作指令参数不需要通过编程的方式实现，方便运行人员自定义。

（2）实时监控

监控软件提供丰富的人机界面，提供给运行人员友善的操作界面，操作既方便又安全。图形界面要求美观、专业，同时支持位图和矢量图形的显示；动画效果制作简单，能够形象的表现现场设备的状态及动作；监控系统人机界面要求能全面反映工程的实时状况，软件开发后应具备枢纽工程运行状态的监控界面，并且模拟动画。

（3）报警功能

报警具有多重报警机制，能设置多条报警界限，并且具有优先等级划分，系统优先处理优先等级较高的报警，并能通过设置屏蔽低等级报警；在监控时能对所有未被确认处理的报警状态进行集中查询和处理，关键性报警能进行分组集中管理。

报警状态处理能进行延时设置，当报警状态持续时间未达延时时间时则忽略，不进行处理；提供语音报警能力，当报警状态需要处理时，在处于监控状态的监控现场本地和远程客户端，能自动播放语音多媒体文件，提示报警并自动发送短信；报警状态和处理记录能存入数据库，并能以IE方式进行查询（内网范围内登录）。

（4）制表打印功能

自动生成各类水情、工情的日、月、年报表，报表应以横向显示项目（如：水位、流量等），纵向显示时间周期内统计数据的二维表方式为主（日报以24小时为单位、月报以31天为单位等），提供横向显示项目的灵活定制功能，根据不同显示项目生成多种报表组合方式。

（5）趋势曲线

趋势曲线根据数据的显示内容，分实时趋势和历史趋势两种。实时趋势主要以查看当前数据变化为主，曲线变化随时间变化实时绘制；历史趋势除具有实时趋势功能外，还具备查看数据的历史值功能，显示方式可以根据分、时、天为查看单位绘制。

（6）系统诊断功能

自诊断功能包括软件系统的完整性自诊断、对工程相关资料的备份和恢复功能、远程协助功能。远程协助是指当工程参数、监控画面、报警机制等工程信息需要修改时，在维护工程师不在现场的情况下，通过网络登录系统，经过严格的身份验证（仅支持管理所内网范围内登录），可以对全部系统参数做相应修改和调整。在工程结束后应保留系统的维护开发功能，在后期使用中用户的维护人员可以自行维护。

（7）安全管理功能

关键点实施分组、分权限管理，关键点只允许特殊权限用户拥有查看和操作权限。用户实施分类别、分权限管理，不同类别的用户拥有不同的管理能力，部分指定用户能被允许对监控画面和数值进行修改，能对所有用户的登录信息和操作形成日志。

（8）远程访问和网络接口（仅支持内网登录）

支持基于IE方式的远程访问功能。经过严格的身份验证前提下，远程应具备访问该系统的任何一台监控主机的能力，可以查看任一现场的监控画面、远程控制、查看趋势曲线、查看报警列表、确认警报、视频同步、冗余主备机自动切换等现场全部监控功能。

网络接口分数据接口和页面接口，监控软件应分别提供实时数据接口方式和历史数据接口方式，为管理系统软件提供现场数据接口方式。监控软件应提供基于IE方式页面接口方式，让管理系统软件可以将监控画面集成于其第三方系统中。

（9）冗余功能

当主机出现故障时，从机自动接管主机任务；当主机恢复时，主机自动收回任务。当主机出现故障时，正处于监控状态的客户端应能自动切换到冗余从机抓取实时数据；当主机恢复时，客户端应能自动切换回主机。具有数据记录自动补全能力，保证主机数据的完整性。

（10）与其他站点的接口

监控软件应提供与其他站点接口的能力，支持通过标准OPC	UA接口将其他站点集中数据采集能力；支持主流品牌的PLC通讯协议，支持TCP/IP远程采集PLC数据，为其他站点的实施提供预留接口。

3.PLC 编程平台软件

PLC 编程平台软件应满足以下要求：

（1）应具有输入输出设备的直接控制能力；

（2）应能有效地执行高级语言程序；

（3）能执行诊断检查，故障自动切除；

（4）对系统的启动、终止、监视、组态和其它联机活动应有交互式语言和命令程序支持。

PLC 应用程序软件应满足以下要求：

（1）程序应具有较高的可读性（有程序注释及说明）和可修改性；

（2）能够完成在标准响应时间内实时采集上传数据和接受控制命令并进行操作；

（3）整体程序结构宜采用一个主程序和各个独立功能子程序组合的模式，主程序只负责管理整个子程序的调度运行，具体功能由各个子程序完成。

4.触摸屏应用程序软件

触摸屏应用程序软件应满足以下要求：

（1）画面简洁美观，界面友好；

（2）各种测点状态显示或数值显示正确，控制令下发能正确执行；

（3）程序可读性好，易于扩展和修改；

（4）操作员按级别权限登录控制，具备操作提示及报警信息。

4.7 现地控制单元（PLC）

PLC品牌选用国际知名品牌施耐德、AB、西门子，且其供应商具有较强的本地技术支持和服务能力。其中施耐德不低于M340系列2020配置，AB不低于CompactLogix系列L36配置，西门子不低于1500系列1515配置。公用现地控制单元1#、2#、3#、5#机组现地控制单元、辅机现地控制单元采用PLC可编程控制器作为主要系统控制设备，其选择应遵守技术要求中的所有相关要求，如：CPU、IO、电源、认证标准等，并本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则，保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上的成本控制。控制站的I/O模块须采用与CPU相同规格及安装尺寸（施耐德X80系列、西门子ET200MP系列、AB公司1769系列），必须支持热插拔，禁止使用更低端的I/O模块，CPU与远程IO站之间支持Ethernet/IP以太网环网架构。

（一）主要技术要求

1、CPU每毫秒指令执行数不少于8K条，集成工作内存不得小于4M（数据存储区和代码存储区，不含装载存储区），要求免电池/储能模块设计，短开发时间并保证程序的可维护性。

2、控制器需集成以太网接口和USB接口，便于编程调试，且支持Modbus/TCP开放以太网通信协议，内置网络服务器用于网页访问；具备灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换。

3、CPU支持Web服务器远程诊断功能，并可扩展SD存储卡，其除了具备程序备份，数据存储和系统升级之外，还可以利用PLC进行卡的加载，复制系统，使维护更加便捷。

4、各模板还应具备权威机构的相关产品认证，包括CE，UL，CSA，ACMA&RCM，EAC，ATEX，RoHS China，CCS等；确保系统稳定可靠，降低投运后的维护成本。

5、控制器机架应为完全金属机架式设计，配备独立的机架式电源模块，保证良好的机械物理性能，模块为螺钉紧固方式，符合完全的无风扇设计要求；PLC为组合模块式结构、插入式安装，通讯模块、IO模块可带电热插拔，具备通道级诊断，配置和编址通过软件实现，无跳线及DIP开关等，更换模块时，具有自动配置功能。

6、模块稳定性与可靠性高，各指标不低于IEC国际标准，特别是机械性能，扛冲击标准达到30g，抗振动标准达到3g；电气抗干扰方面，电磁场为15V/m，静电为8KV；工作温度0~60℃，存放温度-40~85℃，应用海拔为0~4000m。

7、控制系统编程软件支持中文，变量名、在线帮助、注释都能够支持中文，能够提供包括梯形图(LD)、功能图块(FBD)、结构化文本(ST)、顺序功能流程图(SFC)、指令表(IL)等符合IEC61131-3标准的5种编程语言，数据格式符合IEC61131标准；编程软件支持可重复使用的DFB功能块开发，并提供PLC仿真器，便于离线调试。可提供单步、连续、断点等方式的在线监视功能。

（二）PLC具备基本功能

1、系统电源模块

专用的机架式独立电源模块。

交流电源：100-120V/200-240V（与机架和模块相配）。

电压范围：85-264V。

频率范围：47-63Hz。

工作温度：0-60℃。

存储温度：-40-85℃。

相对湿度：5-95%。

内置过电流保护：具备。

过载、短路、过电压辅助触点：具备。

掉电延迟：≤10ms。

2、数字量输入模块

输入点数：支持32/16通道两种规格选型。

输入电压：24VDC，正逻辑输入。

典型响应时间：≤4ms。

极性反接保护：具备。

连接方式：可拆卸端子。

其它：具备隔离功能，数据时标功能，故障锁定功能，每个输入的具有状态指示。

3、数字量输出模块

输出点数：支持32/16通道两种规格选型。

输出电压：24VDC，正逻辑输出。

驱动电流：0.1/0.5A。

典型响应时间：≤1.5ms。

过电压、反转、短路和过载保护：具备。

连接方式：前连接器。

其它：具备隔离功能，数据时标功能，故障锁定功能，每个输出的具有状态指示。

4、模拟量输入模块

输入点数：支持8/4通道两种规格选型。

分辨率：≥15位。

输入电流：±20mA，0-20mA，4-20mA。

循环采集时间：≤9ms。

最大过载：±30mA。

连接方式：可拆卸端子。

其它：量程可配置，数据时标功能，故障锁定功能，每个输入的具有状态指示。

5、模拟量输出模块

输出点数：支持8/4通道两种规格选型。

分辨率：≥15位。

输出电流：0-20mA，4-20mA。

输出刷新时间：≤5ms。

短路、过载保护：具备。

连接方式：可拆卸端子。

其它：开路检测，数据时标功能，故障锁定功能，每个输出的具有状态指示。

（三）触摸屏

现地控制单元设置液晶触摸屏，用于现地数据监控及控制操作的人机接口。触摸屏应不低于以下性能指标：

1、液晶显示触摸屏为12.1英寸，65536色真彩，内置以太网口。

2、处理器为高性能64位RISC处理器，主频不小于266MHz。

3、带有两个串行连接和两个以太网口，通讯口可同时连接四种通讯协议，并具有同时担当PLC和上位机的网关功能。

4、触摸屏内置128M内存，且支持CF卡不小于512M的内存扩展能力，以本地存储历史数据和下载应用程序之用。

5、触摸屏应采用防护和散热能力强的铝制面板壳体，表面应加增强防护和耐用性的保护膜，速度快，触控灵敏，触摸寿命大于3500万次，背光灯寿命大于50000小时。

6、支持12MUSB口和内置以太网口的程序下载。USB口具有开放性可以直连或通过USB网络集线器扩充连接，连接外围设备。

7、触摸屏的编程应为全中文环境，内置专业图库，可以离线仿真和PLC通讯，方便调试。

（四）工作电源

工作电源选用交直流双供电装置。供电装置同时引入直流装置逆变交流、站用直流两路电源，通过内部电路达到双电源无扰动切换。交直流双供电装置的性能参数不低于以下指标：

工作容量：≥130VA。

切换时间：0ms。

输入电压：AC 220V±10%，50Hz±3Hz；DC 220V±5%。

输出电压：DC 5.1V。

输入频率 47~63HZ。

电流：冗余型 600C 20A。

电源装置应具有过电压、短路、冲击电流等基本保护。

（五）机柜及附件

标准机柜宽×深×高：800×600×2200mm，钢化玻璃门，配置走线槽、左右侧端子排等附件，机柜内应配置光纤保护盒，便于光缆接入的熔接保护。

4.8 机组数字化智能控制单元

4#机组数字化智能控制单元采用机组智能控制一体机作为作为主要系统控制设备。

机组智能控制一体机采用国内外知名品牌，采用一体化、单元化、模块化设计，配置人机交互模件，内置数据采集与监视控制系统软件，CPU模件、电源模件、通讯模件、网络模件、IO模件等，接入各系统现地设备硬接点I/O信号或软I/O数据，通过1000M以太网接入红外成像测温传感器、绝缘监测单元等相关系统的数据，实现各系统的数据采集和处理、监控和报警、控制与调节、数据记录与存储、现地人机交互、系统自诊断与恢复、数据通信等功能，并实现基于运行过程的多源数据的全方位的智能故障预测与诊断等功能。数字化智能控制一体机须提供国家认定的检验检测机构出具的检测报告（加盖公章）。

根据智能泵站运行要求，投标人应根据现场考察情况，优化设计方案报建设单位审批后方可实施。

（一）主要技术要求

机组智能控制一体机，采用国内外知名品牌，性能应具备接入计算机监控系统上位机监控软件功能。其技术性能指标应不低于以下要求：

1.可编程控制设备主要完成数据的采集及数据预处理功能，同时具有控制操作和监视功能。应提供编程软件和编程电缆，费用包含在投标总价中。

2.应能保证当可编程控制设备与主机系统脱离后，实现对工程进行必要的监视和控制功能，而当其与主机恢复联系后又能自动地服从上位机系统的控制和管理。

3.可编程控制设备应具有与主控级进行通信的功能，定时向主控级传送所需要的过程信息，也可根据主控级指令随时上送要求的信息。故障或事故情况下及时向主控级传送故障及事故信息，接受主控级发来的控制指令，并将执行情况和结果回送到主控级。

4.可编程控制设备，应能承受工业环境的严格要求，并满足防潮湿、防盐雾、防霉菌的要求。可编程控制设备根据系统采集控制需要，配置以太网通讯模块、电源模块、CPU模块、模拟量模块以及开关量模块，I/O模块须采用与CPU相同规格及安装尺寸，禁止使用更低端的I/O模块。

5.数字孪生

实现与上级工程管理信息化系统数据对接及数字孪生系统整合。

（二）主要性能指标

选用面向对象的自主可控可编程控制设备，采用国内外知名品牌，使用高性能CPU、GPU、NPU；系统采用一体化设计，融合PLC、人机交互、智能分析等功能；采用独立CPU设计，分别支持OT\IT应用，实现将IT和OT的技术和数据进行整合，实现数据的互联互通、协同管理和智能决策。

硬件参数不低于如下要求：

1.PLC模件

CPU：

主频：≥4核64位1.8G CPU，NPU算力≥1Tops；

内存：≥4G；

存储：≥8G；

串行通信口：≥2个；

以太网通讯：≥4个千兆以太网口；

支持IO点数：≥4096；

支持OPC UA点数：≥4096；

支持协议：ETHERCAT、Profinet、ETHERNET/IP、OPC UA、CANopen；

软件功能：符合IEC61131-3标准，支持梯形图语言（LD）、指令表语言（IL）、功能模块图语言（FBD）、顺序功能流程图语言（SFC）及结构化文本语言（ST）等5种编程语言，为泵机组单元提供更加完整的逻辑控制，并可根据应用场景，提供更加完善的保护逻辑、智能算法和智能控制功能。

PLC 软件可实现逻辑任务和通信任务指定CPU任一核运行，确保关键任务的性能。

2.智能CPU模件

CPU:≥8核64位2.0GHz，集成GPU；NPU算力≥6Tops；

内存：≥16G；

存储：≥128G，可扩充至1T；

以太网通讯：≥2个千兆以太网口；

3.IO 模件

智能控制系统I/O点数不少于下表列出的数量，考虑不少于20%的备用通道。

| 序号 | 单元名称 | 点类型 | 点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4#主机PLC | DI | 64 |
|  |  | DO | 30 |
|  |  | AI | 8 |
|  |  | 串行通信口 | 2 |
|  |  | 以太网口 | 4 |

4.内嵌人机交互触摸屏

尺寸：≥15.6寸；

分辨率：≥1920*1080；

内存：≥4G；

5.机箱

采用集成机箱一体安装方式，内装15.6寸触摸显示屏、PLC-CPU模块、IO模块等。

（三）主要功能要求

机组智能控制一体机将IT和OT的技术和数据进行整合，内置软件包含数据采集和处理、控制与操作、智能监视功能、智能分析与故障诊断功能、智能预报预警功能、报表功能、系统管理等功能。

1.高速数据采集和处理

（1）多源数据采集：智能控制系统应采集各类实时数据，并在事故或故障情况下自动采集事故或故障发生时刻的相关数据。

（2）数据处理

1）数据处理功能应包括如下内容：对自动采集数据进行可用性检查；对采集的数据进行数据库刷新；向上级控制层发送其所需要的信息。

2）模拟量数据处理：模拟量数据处理功能应包括模拟数据的滤波、数据合理性检查、工程单位变换、模拟数据变化（死区检查）及越限检查等，并根据规定产生报警和记录。

3）状态数据处理及记录：状态数据处理及记录应包括防抖滤波状态输入变化检查，并根据规定产生报警和记录。

4）事件顺序数据处理：事件顺序数据处理应记录各个重要事件动作顺序、事件发生时间（年、月、日、时、分、秒、毫秒）、事件名称、事件性质、并根据规定产生报警和记录。

5）控制命令（DO）及系统故障信息：控制命令（DO）及系统故障信息应记录LCU的控制命令（DO）及系统故障信息，并根据规定产生报警和记录。

6）计算数据：应包括泵站运行台时、启动次数；实时流量、累计水量；电流和功率不平衡度；泵组电气量等计算功能。

7）全息故障录波：应分为故障记录，手动或定时体检记录，可编程触发记录等，通过对多维数据的记录和分析，完整再现故障过程，实现完整的故障追忆。

2.控制与操作

控制模块（PLC），应符合IEC61131-3标准，支持梯形图语言（LD）、指令表语言（IL）、功能模块图语言（FBD）、顺序功能流程图语言（SFC）及结构化文本语言（ST）等5种编程语言，除传统PLC外，可使用功能完全兼容传统PLC的其他产品。恢复原有主机组PLC的功能，并完成PLC程序编写，满足现场管理单位的对PLC功能的改进需求。

3. 智能监视功能（人机交互）

智能控制系统应提供现地显示功能和远程web显示功能。实现本地人机交互，且在控制网内使用工作站登录远程，实现的远程交互功能。

（1）基于三维可视化在线监视：利用3D MAX对泵机组、进/出水闸等系统进行三维建模，以更高精度、更好美观度、更逼真色彩还原度，完美展现机组全貌。基于建成的三维模型，系统应一屏展示机组及主要辅助设备的重要监测信息，包括站内机组停机状态、传感器状态、机组健康状态、机组报警状态及报警信息等。

（2）运行工况全方位实时监测：运行工况实时监测用于监测整个机组的运行工况，如电流、功率等电气量、定子三相温度、电机轴承温度、水泵轴承温度、扬程等，同时也监测电机局放、水泵振动、摆度等信息，通过监测应能对整个机组的运行工况实现全方位监测。

4.智能预报预警功能

（1）智能预报：智能预报主要是用来对机组的各个测点进行数据预测，对未来可能发生的故障进行预警，在故障发生前预测到可能发生的危险，从而使得用户进行检查和维修，避免出现重大事故。

（2）智能预警：系统应提供智能报警功能。当监测到的振动、摆度、温度、电气数据值超过设定限值后发出报警信号，系统应能够根据机组运行状态结合扬程、流量、机组转速等情况将机组运行状态分成不同工况，在各工况下对各测点单独设定报警值和跳机值，为机组提供准确报警和跳机信号，各测点单独设定两级报警值。

5.报表功能

（1）数据报表：系统设计数据报表功能模块应生成数据日报表、数据周报表、数据月报表、数据季报表、数据年报表，不仅可根据系统设定自动生成，保存在系统硬盘中，方便泵站存档使用，而且也可以根据需求选择日期、开机时间段、存储时间间隔，进行针对性报表生成，方便管理人员对数据进行综合分析。为了方便管理人员使用，系统设置报表导出功能，可以导出excel、word等多种形式。

（2）报警报表：报警报表中应可查询各个机组在选定时间范围内的测点报警情况，选定机组和想要查看的时间范围，应可显示所选机组在当前时间范围内的测点报警情况。

6.系统管理

（1）权限管理：系统应对用户进行权限分配，设有4种用户角色。根据权限不同，角色分为超级管理员、管理员、操作员和浏览员。

（2）基础数据信息管理：系统应具有机组信息（如设备的功率、转速、轴承型号、机组型号、冷却方式等）、机组性能信息（如机组的模型特性曲线、原型特性曲线等机组性能试验数据）、传感器信息等进行记录、录入并分类管理功能，当机组发生故障需要查看机组各项数据时，应能根据数据分类迅速查找到所需数据，为故障诊断提供方便。

三、视频监控系统设计方案

（一）工作内容

视频监视系统用于对本工程重点区域进行实时视频监视，具有视频采集、传输、切换控制、显示、存储和重放、远程浏览等功能。通过设置视频监控设施，运行人员能够对现场关键设备的运行状态进行直接的观察了解，作为对计算机自动控制系统的补充，帮助运行人员进行综合判断。同时该系统能够与自动控制系统相连，实现信号传输。

本项目升级改造1台原硬盘录像机，增加8块4T监控硬盘；增加1台高清解码器；升级改造1台原视频汇聚交换机；增加2台视频接入交换机，送至视频汇聚交换机；增加1套IP广播服务器；在管理所上下游管理范围内增设7台网络高清日夜筒型摄像机、18台堤防警戒摄像机、7台堤防警戒球机；对原有视频监视系统设备进行升级改造等。

具体安装位置根据现场施工情况和建设单位要求进行部署，监控范围达到工程管理范围全覆盖效果。

（二）视频监视系统设计方案

2.1 系统构成

视频监视系统按照高清视频方案设计，即高清前端设备、网络传输设备、控制设备、显示设备四部分。前端设备由安装在各监控点的高清枪型摄像机、高清球型摄像机、室外专业防护设备等组成，负责图像和数据的采集及信号处理。传输设备根据传输距离和图像质量的要求可选用各种不同的线缆、接口设备。高清硬盘录像机负责接收视频信号存储、预览，同时具备以太网通讯接口，将数据信号传输到所需要的地点，负责完成前端设备和图像切换的控制、云台和镜头的控制、系统可分区控制和分组同步控制以及图像检索与处理等诸多功能；显示设备根据不同的图像显示要求，选择在不同的显示设备上进行图像显示，使值班人员能够在控制中心实时直观的看到来自前端监控点的任意图像。

2.2 系统功能

（一）监视功能

应能对上下游、主厂房、开关室等区域或关键部位进行实时视频监视。视频监视范围应满足现场监视覆盖范围的要求，根据监视要求配置固定摄像机或活动摄像机。

摄像机应能清晰、有效地获取视频图像。摄像机应能够适应现场的照明条件。环境照度不满足视频监视要求的，应配置辅助照明。

活动摄像机可设定为自动扫描方式，即通过云台控制摄像机上下左右来回扫描，获取监控区域范围内的视频图像。

显示设备应清晰、稳定显示摄像机所采集的图像。

显示方式应满足安全管理要求。图像可设定为自动切换方式，即根据预定时间在预定显示设备上显示预定监控点的图像。

监视图像上应有图像编号/地址、时间、日期等信息。文字显示采用简体中文。

应能同时显示多个监视点视频图像，并能够以单画面、四画面、九画面、十六画面等方式分割显示。

摄像机应具备人脸自动跟踪捕捉功能，并能配合广播系统播放水利法规条例进行警告。

（二）控制功能

系统应能手动或自动操作，对摄像机、云台等进行遥控。

应能对活动摄像机进行上、下、左、右控制，对摄像机镜头进行变焦和光圈调节，调节监视效果。控制效果平稳、可靠。

应能手动切换或编程自动切换监视图像，对视频输入信号在指定的监视器上进行固定或时序显示，切换图像显示重建时间应在可接受的范围内。

辅助照明应与联动摄像机的图像显示协调同步。同时具有音频监控能力的系统应具有视频音频同步切换的能力。

前端设备对控制命令的响应和图像传输实时性应满足安全管理要求。

对于编程信息，系统应具有存储功能，在断电或关机时，所有编程设置、摄像机号、时间、地址等信息均可保持。

应具有与报警控制器联动的接口，报警发生时能切换出相应部位摄像机的图像，予以显示和记录。

控制界面应采用多媒体图形界面，要求界面美观、操作方便。

（三）录像功能

应能对任意监视图像进行手动或自动录像，并具有在超存储总容量时录像自动覆盖功能。

存储的图像信息应包含图像编号/地址、存储时的时间和日期。

应具有录像回放功能，回放效果应满足资料的原始完整性。

存储容量、存储／回放带宽和检索能力应满足管理要求。

根据安全管理需要，录像时应能存储现场声音信息。

应可对根据用户指定时段进行图像、数据信息的进行记录。

4、视频移动报警

可在图像中任意设定多个报警区域和报警声音。当设定区域内图像发生变化时，自动报警并录像。

5、自诊断与恢复

应具有硬件、软件自诊断功能，并能在一定程度上实现自恢复，包括：

（1）硬件及接口自检，包括视频主机、各类通信接口。当诊断出故障时，应及时予以告警、记录。

（2）软件系统自检，包括进程异常、通信异常。

（3）硬件系统在失电故障恢复后，应能自恢复运行。

（4）软件系统在硬件及接口故障排除后，应能自恢复运行。

6、远程浏览

系统采用标准规约的以太网接口与泵站信息管理系统相连，以C/S和B/S模式提供远程视频监视服务。授权用户可远程浏览泵站视频监视系统的全部或者部分视频图像，也可对摄像机等设备进行控制。

7、权限管理

应提供以下三级权限控制：

（1）一般权限。只能监视、查询视频图像；

（2）操作权限。既可监视、查询视频图像，也可以对前端设备进行控制；

（3）管理权限。除了具有操作权限外，还能对系统进行修改和扩充。

8、日志管理

系统应记录设备启动、控制操作、故障报警、参数修改、系统维护等日志信息，并应提供日志查询功能。

日志管理内容应包括但不限于以下内容：事件名称、事件性质、访问/操作人员、时间、对象、类型和结果等。

3.2.3 视频软件

（一）软件功能

应能实时监视各监视点的情况，具有图像切换、分割显示功能；应具有云台控制、预置位，镜头变焦变倍、光圈调节、图像参数调整等功能；应具有音视频录像、检索和回放功能；应提供快放、慢放、单帧播放功能，可实现图像抓拍，放大等功能；应具有开放的数据接口，实现信息发布、报警联动功能；应具有多个操作员密码，多个操作等级。

（二）软件接口

应具有标准协议的以太网软件接口，支持Web 浏览功能；应采用C/S 方式发布信息，允许多客户同时登录；应能实现通过网络的实时浏览，支持多画面显示；被授权的用户可通过网络对监控设备进行控制，如镜头变焦、云台转动等。

（三）系统性能指标

在正常工作照明条件下，系统图像质量的性能指标应符合以下规定：

1、模拟复合视频信号应符合以下规定

（1）视频信号输出幅度：1Vp-p，±3dB VBS。

（2）实时显示黑白电视水平清晰度：≥570TVL。

（3）实时显示彩色电视水平清晰度：≥510TVL。

（4）回放图像中心水平清晰度：≥480TVL。

（5）图像监视分辨率：PAL：704*576。NTSC：704*480。

（6）黑白电视灰度等级：≥8。

（7）随机信噪比：≥36dB。

2、数字视频信号应符合以下规定

（1）单路画面像素数量：704*576（4CIF）；

（2）单路显示基本帧率：≥25fps。

3、监视图像质量规定

监视图像质量不低于规定的四级，回放图像质量不低于规定的三级；在显示屏上应能有效识别目标。系统的信号传输应保证图像和声音的原始完整性、及时性、安全性以及控制信号的准确性。

五级损伤制评分分级

| 图像质量损伤的主观评价 | 评分分级 |
| --- | --- |
| 图像上不觉察有损伤或干扰存在 | 5 |
| 图像上稍有可觉察的损伤或干扰，但并不令人讨厌 | 4 |
| 图像上有明显的损伤或干扰，令人感到讨厌 | 3 |
| 图像上损伤或干扰较严重，令人相当讨厌 | 2 |
| 图像上损伤或干扰极严重，不能观看 | 1 |

（三）主要设备技术参数

视频设备应选用国内知名品牌产品，并且在水利行业有广泛的应用（大华、海康威视、华为）。投标人应选用厂商最新产品，需提供制造厂商授权和3年质保承诺函。技术要求中所体现的设备厂家及技术标准为招标人推荐的品牌与性能参数，设备品牌须选用推荐品牌之一，若中标单位不采纳，业主有权要求更改。其技术性能指标如下：

（一）网络高清硬盘录像机

网络硬盘录像机应能接收、显示和存储音视频信号，具有图像切换、云台和镜头控制、图像检索与回放、信息存储、报警联动、Web浏览等功能，应具备容灾性的数据冗余机制。

技术参数如下：

可接入带宽不小于400Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像，并支持1200W高清网络视频的接入、存储以及解码显示；

支持2路HDMI、2路VGA输出，支持4K（3840x2160/60Hz）输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；

支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；

支持智能回放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能侦测功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放；

支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；

支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件；

支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏；

支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放抓图功能；

可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像；

支持双系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统；

支持7健触控面板；

支持走廊模式预览，可对画面中图像顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览；

可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频；

支持8个SATA接口；支持硬盘热插拔和休眠；

支持RAID0、RAID1、RAID6、RAID10和RAID5，可指定某一块硬盘为热备盘，设置多个Raid分组时，非工作Raid组可自动处于休眠保护状态；

支持2个千兆以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；

支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口；

支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改；

支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；

支持可选主码流、子码流进行录像；

支持定时、移动侦测、报警和手动抓图功能，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片；

支持硬盘配额和盘组模式设置，可针对不同通道，分别配置相应存储容量，或可设置不同存储磁盘；

支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签；

支持录像自动续传功能（ANR），可对前端摄像机断网期间SD卡中的录像回传到NVR；

支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户；

支持"N+1"热备群组管理，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像；

支持人脸或车牌识别（前端IPC需支持相应功能）、抓拍、检索功能，可识别设定区域内的人脸或车牌，抓拍人脸或车牌图片触发录像、上传中心及报警输出；

支持客流量和热度图统计功能（前端IPC需支持相应功能），可统计指定时间段设定区域的客流数量和大小；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式展现；

至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；

支持16路报警输入，4路报警输出接口；

支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录；

支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能，日志信息需包含时间、类型、用户、主机地址、参数类型、通道号及事件描述等信息，便于设备工作状态、报警记录和异常情况分析与统计；

支持标准ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI等网络协议。

产品需提供检测报告扫描件加盖公章。

（二）网络高清日夜筒型摄像机

传感器类型：1/2.7英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2688×1520；

最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）；

补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；

镜头类型：定焦；

镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、12mm可选；

镜头光圈：F1.6；

视场角：水平：40°；垂直：23°；对角：46°；

通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；

智能编码：H.264:支持；H.265:支持；

AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；

宽动态：120dB；

走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；

内置MIC：支持，内置1个MIC；

内置扬声器：支持；

报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；

预览最大用户数：20个（总带宽:48M）；

其他功能：声光警戒；

供电方式：DC12V/PoE；

防护等级：IP67。

产品需提供检测报告扫描件加盖公章。

（三）堤防警戒摄像机

类型：三目周界枪型网络摄像机

传感器类型：1/2.8英寸CMOS；

像素：200万；

最大分辨率：1920×1080；

最大补光距离：100m（红外视频监控距离）；

补光灯：8颗（红外灯）；

镜头类型：定焦；

镜头焦距：通道1：3.6mm；通道2：12mm；通道3：25mm；

镜头光圈：通道1：F1.6；通道2：F2.0；通道3：F2.8；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；

智能编码：H.264:支持；H.265:支持；

内置MIC：支持，内置1个MIC；

内置扬声器：支持；

报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；

报警输入接口：2路；

报警输出接口：2路；

网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）；

供电方式：DC12V/PoE；

防护等级：IP67

（四）堤防警戒球机

传感器类型：1/2.8英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2560×1440；

最低照度：彩色：0.005lux/F1.6 黑白：0.0005lux/F1.6 0Lux（补光灯开启）；

最大补光距离：100m（红外）；

补光类型：红外；

镜头焦距：5mm～125mm；

镜头光圈：F1.6~F3.6；

视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°；

光学变倍：25倍；

定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；

可视域功能：支持；

智能分类：易智能；

周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；；

人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；

防抖功能：电子防抖；

透雾功能：电子透雾；

网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；

音频输入：1路；

音频输出：1路；

语音对讲：支持；

报警输入：2路；

报警输出：1路；

供电方式：DC12V/3A±10%（标配）；

防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

球机尺寸：4寸；

接口类型：RJ45接口。

产品需提供检测报告扫描件加盖公章。

（五）视频交换机

1、视频汇聚交换机

业务端口：具备48个10/100/1000BASE-T电口、2个1000 BASE-X SFP+端口；

环网协议：STP、RSTP、ERPS；

VLAN功能：支持；

链路聚合：支持静态链路聚合、LACP链路聚合；

供电方式：100～240VAC,50/60Hz,2A；

散热方式：内置风扇散热；

安装方式：机架式安装；

工作湿度：5%～95%RH(无凝结)；

工作温度：-10℃～55℃。

2、视频接入交换机

安装方式：导轨式安装；

业务端口：具备16个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口；

供电方式：支持双电源，标配一个48V电源适配器；

散热方式：无风扇，自然散热；

工作湿度：5%～95%RH(无凝结)；

工作温度：-30℃～65℃。

（六）广播系统

1、IP广播服务器

处理器CPU：I5 6代；

显示屏：17寸高分辨率触摸液晶显示屏；

内存：DDR3 1333MHz，4G DIMM Slot接口，可扩展至16G；

硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口；

电源类型：无扇专业工业电源；

操作系统：支持Windows/Vista/Win XP/Win2000/Linux/UINX；

触摸屏：电阻式触摸屏；

硬盘扩展：1个SATA 2.0  Connector，1个SATA 3.0 Connectors；

显示接口：1个VGA接口，1个HDMI；

网口：1个，支持10/100/1000Mbps；

串口：1个，RS-232串口；

USB：3.0USB*2个，2.0USB*4个；

线路输入：四个莲花接头；

话筒输入：一个3.5话筒输入接口，一个6.35话筒输入接口。

2、网络麦克风

具有7寸数字高清显示屏。

支持全双工语音对讲。

支持全区、分区、指定终端进行喊话广播。

支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域或终端。

支持一键紧急广播，可将广播发送到全部终端。

支持循环监听前端设备。

支持来电/去电显示功能，来电语音播报。

支持来电、广播铃声自定义。

支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)。

内置降噪处理算法，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。

标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

电源、功耗 DC12V/3.3A或PoE（IEEE 802.3af）， ≤20W

网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP

网络芯片速率 10/100Mbps

音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM

音频采样、位率 8kHz～44.1kHz， 16bit， 8kbps-320kbps

内置功放功率 3W

信噪比、频响 > 90dB、20 Hz～16KHz

显示屏 TFT 10.2"LCD 1280x800

显示语言 中文/英语

接口 1个RJ45网口、1路报警输入、1路报警输出、1路线路输入、1路线路输出、1路HDMI接口、2个USB接口、1个听筒接口

工作温度、湿度 -10℃～55℃，≤90%RH（无结露）

3、IP音柱

输出功率 60W

箱体灵敏度 86dB±2dB（1m/w）

电源 DC24V/1.5A DC24V/2.7A

待机功耗 ≤2W

网络通讯协议 TCP/IP（IPv4）、UDP、HTTP、SIP/NAS

协议网络芯片速率 10/100Mbps

音频采样 8kHz～44kHz, 16bit

（七）高清解码器

支持12路HDMI信号输出；

输出接口最小支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出；

具有2个DP输入口和2个HDMI输入口；

支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示；

输入接口最小支持3840×2160@60及以下常规分辨率采集编码

具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口；

支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙；

整机解码支持6路32MP@25fps（H.265支持）/21路12MP@25fps / 30路8MP@25fps / 42路6MP@25fps / 54路5MP@25fps / 54路4MP@30fps / 84路3MP@25fps / 108路1080p@30fps / 300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）；

支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；

支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码；

支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC；

支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割；

支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗；

支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示；

支持预案轮巡；

支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步；

支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置。

产品需提供检测报告扫描件加盖公章。

四、工程量清单

工程量清单

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备选型符合技术条款且性能指标不低于以下参数和要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 自动化监控系统 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机工作站 | 台 | 2.00 |  |  |  | 原计算机工作站升级改造，I7-13700/16GB/256GB固态+1TB机械/多媒体语音报警系统 |
| 2 | 数据服务器 | 台 | 1.00 |  |  |  | 原数据服务器升级改造，AC300W/E3-1275V5/16GDDR4/2*1T（64M Cache 全天候硬盘，支持Raid1） |
| 3 | 工业级中心环网交换机NET1 | 台 | 1.00 |  |  |  | 原中心环网交换机升级改造，2千兆光口+24千兆电口，配套电源、SFP模块 |
| 4 | 工业级环网交换机NET2 | 台 | 1.00 |  |  |  | 增加1台供排水、辅机工业监控交换机，2千兆光口+8千兆电口，配套电源、SFP模块 |
| 5 | 工业级环网交换机NET3 | 台 | 1.00 |  |  |  | 增加1台机组及公用PLC工业监控交换机，2千兆光口+16千兆电口，配套电源、SFP模块 |
| 6 | 通讯管理机 | 台 | 1 |  |  |  | 10*RS232/RS422/RS485 |
| 7 | 卫星同步时钟装置 | 台 | 1 |  |  |  | 北斗和GPS双通道，GPS/BDS双模天线(30米线缆含蘑菇头)及设备防雷 |
| 8 | 监控系统平台软件 | 套 | 1 |  |  |  | 开发运行版（3000点） |
| 9 | 监控系统平台软件 | 套 | 1 |  |  |  | 运行版（3000点） |
| 10 | 历史库及报表软件 | 套 | 1 |  |  |  | 安装上位机监控组态软件并进行二次开发，具备数据报表输出装置 |
| 11 | 编程软件 | 项 | 1 |  |  |  | 二次开发PLC、触摸屏编程软件 |
| 12 | 公用PLC | 台 | 1 |  |  |  | 具体见单价分析表 |
| 13 | 1#、2#、3#、5#机组PLC | 台 | 4 |  |  |  | 具体见单价分析表 |
| 14 | 4#机组PLC（含泵站机组智能控制一体机） | 台 | 1 |  |  |  | 具体见单价分析表 |
| 15 | 辅机PLC | 台 | 1 |  |  |  | 具体见单价分析表 |
| 16 | 线缆及辅材 | 项 | 1 |  |  |  | 更换线缆并按线路整理标准进行整理（含上下游超声波水位计及其线缆） |
| 17 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  |  | 实现与上级工程管理信息化系统对接及数字孪生系统整合 |
| 18 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 视频监视系统 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机（含8块4T监控硬盘） | 台 | 1 |  |  |  | 原硬盘录像机升级改造，增加8块4T监控硬盘 |
| 2 | 网络高清日夜筒型摄像机 | 台 | 7 |  |  |  | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； |
| 3 | 堤防警戒摄像机 | 台 | 18 |  |  |  | 类型：三目周界枪型网络摄像机 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； |
| 4 | 堤防警戒球机 | 台 | 7 |  |  |  | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440；人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍； |
| 5 | 视频汇聚交换机NET4 | 台 | 1 |  |  |  | 升级改造原视频汇交换机，2千兆光口+48千兆电口，配套电源、SFP模块 |
| 6 | 视频接入交换机NET5-6 | 台 | 2 |  |  |  | 增加2台视频接入交换机，送至视频汇聚交换机，2千兆光口+16千兆电口，配套电源、SFP模块 |
| 7 | 高清解码器 | 台 | 1 |  |  |  | 支持12路HDMI信号输出； 输出接口最小支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出； 具有2个DP输入口和2个HDMI输入口 |
| 8 | IP广播服务器 | 套 | 1 |  |  |  | Intel I5 120G 固态硬盘 4GB；6*USB口、1*DVI接口、2*RJ45网口、1*线路输入、1*线路输出、1*VGA输出、1*话筒输入 |
| 9 | 网络麦克风 | 台 | 1 |  |  |  | 电源、功耗 DC12V/3.3A或PoE（IEEE 802.3af）， ≤20W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM；支持全区、分区、指定终端进行喊话广播 |
| 10 | IP音柱 | 只 | 12 |  |  |  | 输出功率 60W 箱体灵敏度 86dB±2dB（1m/w） 电源 DC24V/1.5A DC24V/2.7A 待机功耗 ≤2W 网络通讯协议 TCP/IP（IPv4）、UDP、HTTP、SIP/NAS 协议网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样 8kHz～44kHz, 16bit |
| 11 | 显示器 | 台 | 1 |  |  |  | 面板类型：IPS 分辨率:1920×1080 屏幕比例：16:9 对比度：1200:1 |
| 12 | 摄像机电源 | 只 | 32 |  |  |  | AC220V |
| 13 | 监控立杆 | 根 | 18 |  |  |  | 热镀锌钢管立杆（含室外防水箱，地笼预埋件，接地装置，杆高3.5m），含基础浇筑，接地等 |
| 14 | 光纤ODF架 | 套 | 2 |  |  |  | 3U，48芯，SC满配 |
| 15 | 光纤收发器（发送端） | 台 | 18 |  |  |  | 产品规格等级：工业级；产品形态：导轨式；网络接口：具备1个100Mbps光口(SC)、4个10/100Mbps自协商以太网口(RJ-45) |
| 16 | 光纤收发器（接收端） | 台 | 18 |  |  |  | 产品规格等级：工业级；产品形态：导轨式；网络接口：具备1个100Mbps光口(SC)、1个10/100Mbps自协商以太网口(RJ-45) |
| 17 | 光纤收发器槽架 | 套 | 2 |  |  |  | 19寸、2U插卡式机箱，14槽，标配双电源，兼容百千兆插卡式工业交换机 |
| 18 | 防雷系统 | 项 | 1 |  |  |  | 视频防雷保护 |
| 19 | 光缆 | 米 | 2600 |  |  |  | 24芯单模（含光纤全熔、熔接盒、尾纤及附件等） |
| 20 | 网线 | 箱 | 4 |  |  |  | 超五类，4对8芯双绞，国标线规 |
| 21 | 电源线 | 米 | 2600 |  |  |  | RVVP-3×2.5 |
| 22 | 弱电井 | 只 | 30 |  |  |  | 600*600*600mm，一体式手工井，树脂复合，含基础开挖、砌井、井盖 |
| 23 | 地埋管 | 米 | 2000 |  |  |  | PE30，含挖沟，穿线，线路敷设等 |
| 24 | 附件及辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明措施 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  | 按实结算、超支不补，不可竞争 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

单价分析表：公用PLC柜（单套，共1套）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机架 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电源模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | CPU模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 32点DI模块 | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 32点DO模块 | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 8点AI模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 串口模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 连接电缆 | 根 | 7 |  |  |  |  |
| 9 | 端子块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 触摸屏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 电源装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 开出继电器 | 只 | 96 |  |  |  |  |
| 13 | 三级避雷器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 信号避雷器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 机柜及附件 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

单价分析表：1#、2#、3#、5#机组PLC柜（单套，共4套）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机架 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电源模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | CPU模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 32点DI模块 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 32点DO模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 8点AI模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 串口模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 连接电缆 | 根 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 端子块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 触摸屏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 电源装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 开出继电器 | 只 | 32 |  |  |  |  |
| 13 | 三级避雷器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 信号避雷器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 机柜及附件 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

单价分析表：4#机组PLC柜（单套，共1套）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站机组智能控制一体机 | 台 | 1 |  |  |  | 国内外知名品牌，具备设备故障预警、机械振动分析、红外视频预警、预警记录分析、故障记录分析、历史报表统计、历史报警统计、报警逻辑配置等功能。 |
| 2 | 电源装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 三级避雷器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 信号避雷器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 机柜及附件 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

单价分析表：辅机PLC柜（单套，共1套）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机架 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电源模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | CPU模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 32点DI模块 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 32点DO模块 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 8点AI模块 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 8点AO模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 串口模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 连接电缆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 端子块 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 触摸屏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 电源装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 开出继电器 | 只 | 32 |  |  |  |  |
| 14 | 三级避雷器 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 信号避雷器 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 机柜及附件 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 一、投标函（格式）

致: 江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处（滨海抽水站管理所）

1．我方已仔细研究了收到的                                    （项目名称）施工招标文件的全部内容并对现场进行了踏勘，愿意以人民币 （大写） 元（ （小写） 元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．一旦中标，我方承诺派出建造师  ( 姓名)   （证书号：               ）驻场负责本工程的施工，并保证在工期         日历天内竣工并移交整个工程及相关资料，工程质量达到              。

3．我方同意所递交的投标文件“投标须知”中规定的投标有效期内有效，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保和中标差额担保，并承担违约责任。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明：

（1）我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（2）招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。

（3）我方对招标文件的所用内容均已充分理解。

6．                          （其他补充说明）。

投标人名称:      （公章）

地址:          邮编:

电话:          传真:

法定代表人或其委托代理人（签字）:

职务:

日期:      年  月  日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
| 工期 | 按招标文件要求执行 |
| 投标文件 份数 | 正本: 份 副本: 份 |

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

注:1、投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

2、开标一览表格式不得自行改动。

3、开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

- 三、报价明细表

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动化监控系统 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机工作站 | 台 | 2.00 |  |  |  | 原计算机工作站升级改造，I7-13700/16GB/256GB固态+1TB机械/多媒体语音报警系统 |
| 2 | 数据服务器 | 台 | 1.00 |  |  |  | 原数据服务器升级改造，AC300W/E3-1275V5/16GDDR4/2*1T（64M Cache 全天候硬盘，支持Raid1） |
| 3 | 工业级中心环网交换机NET1 | 台 | 1.00 |  |  |  | 原中心环网交换机升级改造，2千兆光口+24千兆电口，配套电源、SFP模块 |
| 4 | 工业级环网交换机NET2 | 台 | 1.00 |  |  |  | 增加1台供排水、辅机工业监控交换机，2千兆光口+8千兆电口，配套电源、SFP模块 |
| 5 | 工业级环网交换机NET3 | 台 | 1.00 |  |  |  | 增加1台机组及公用PLC工业监控交换机，2千兆光口+16千兆电口，配套电源、SFP模块 |
| 6 | 通讯管理机 | 台 | 1 |  |  |  | 10*RS232/RS422/RS485 |
| 7 | 卫星同步时钟装置 | 台 | 1 |  |  |  | 北斗和GPS双通道，GPS/BDS双模天线(30米线缆含蘑菇头)及设备防雷 |
| 8 | 监控系统平台软件 | 套 | 1 |  |  |  | 开发运行版（3000点） |
| 9 | 监控系统平台软件 | 套 | 1 |  |  |  | 运行版（3000点） |
| 10 | 历史库及报表软件 | 套 | 1 |  |  |  | 安装上位机监控组态软件并二次开发，具备数据报表输出装置 |
| 11 | 编程软件 | 项 | 1 |  |  |  | 二次开发PLC、触摸屏编程软件 |
| 12 | 公用PLC | 台 | 1 |  |  |  | 具体见单价分析表 |
| 13 | 1#、2#、3#、5#机组PLC | 台 | 4 |  |  |  | 具体见单价分析表 |
| 14 | 4#机组PLC（含泵站机组智能控制一体机） | 台 | 1 |  |  |  | 具体见单价分析表 |
| 15 | 辅机PLC | 台 | 1 |  |  |  | 具体见单价分析表 |
| 16 | 线缆及辅材 | 项 | 1 |  |  |  | 更换线缆并按线路整理标准进行整理（含上下游超声波水位计及其线缆） |
| 17 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  |  | 实现与上级工程管理信息化系统对接及数字孪生系统整合 |
| 18 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 视频监视系统 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机（含8块4T监控硬盘） | 台 | 1 |  |  |  | 原硬盘录像机升级改造，增加8块4T监控硬盘 |
| 2 | 网络高清日夜筒型摄像机 | 台 | 7 |  |  |  | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； |
| 3 | 堤防警戒摄像机 | 台 | 18 |  |  |  | 类型：三目周界枪型网络摄像机 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； |
| 4 | 堤防警戒球机 | 台 | 7 |  |  |  | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440；人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍； |
| 5 | 视频汇聚交换机NET4 | 台 | 1 |  |  |  | 升级改造原视频汇交换机，2千兆光口+48千兆电口，配套电源、SFP模块 |
| 6 | 视频接入交换机NET5-6 | 台 | 2 |  |  |  | 增加2台视频接入交换机，送至视频汇聚交换机，2千兆光口+16千兆电口，配套电源、SFP模块 |
| 7 | 高清解码器 | 台 | 1 |  |  |  | 支持12路HDMI信号输出； 输出接口最小支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出； 具有2个DP输入口和2个HDMI输入口 |
| 8 | IP广播服务器 | 套 | 1 |  |  |  | Intel I5 120G 固态硬盘 4GB；6*USB口、1*DVI接口、2*RJ45网口、1*线路输入、1*线路输出、1*VGA输出、1*话筒输入 |
| 9 | 网络麦克风 | 台 | 1 |  |  |  | 电源、功耗 DC12V/3.3A或PoE（IEEE 802.3af）， ≤20W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM；支持全区、分区、指定终端进行喊话广播 |
| 10 | IP音柱 | 只 | 12 |  |  |  | 输出功率 60W 箱体灵敏度 86dB±2dB（1m/w） 电源 DC24V/1.5A DC24V/2.7A 待机功耗 ≤2W 网络通讯协议 TCP/IP（IPv4）、UDP、HTTP、SIP/NAS 协议网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样 8kHz～44kHz, 16bit |
| 11 | 显示器 | 台 | 1 |  |  |  | 面板类型：IPS 分辨率:1920×1080 屏幕比例：16:9 对比度：1200:1 |
| 12 | 摄像机电源 | 只 | 32 |  |  |  | AC220V |
| 13 | 监控立杆 | 根 | 18 |  |  |  | 热镀锌钢管立杆（含室外防水箱，地笼预埋件，接地装置，杆高3.5m），含基础浇筑，接地等 |
| 14 | 光纤ODF架 | 套 | 2 |  |  |  | 3U，48芯，SC满配 |
| 15 | 光纤收发器（发送端） | 台 | 18 |  |  |  | 产品规格等级：工业级；产品形态：导轨式；网络接口：具备1个100Mbps光口(SC)、4个10/100Mbps自协商以太网口(RJ-45) |
| 16 | 光纤收发器（接收端） | 台 | 18 |  |  |  | 产品规格等级：工业级；产品形态：导轨式；网络接口：具备1个100Mbps光口(SC)、1个10/100Mbps自协商以太网口(RJ-45) |
| 17 | 光纤收发器槽架 | 套 | 2 |  |  |  | 19寸、2U插卡式机箱，14槽，标配双电源，兼容百千兆插卡式工业交换机 |
| 18 | 防雷系统 | 项 | 1 |  |  |  | 视频防雷保护 |
| 19 | 光缆 | 米 | 2600 |  |  |  | 24芯单模（含光纤全熔、熔接盒、尾纤及附件等） |
| 20 | 网线 | 箱 | 4 |  |  |  | 超五类，4对8芯双绞，国标线规 |
| 21 | 电源线 | 米 | 2600 |  |  |  | RVVP-3×2.5 |
| 22 | 弱电井 | 只 | 30 |  |  |  | 600*600*600mm，一体式手工井，树脂复合，含基础开挖、砌井、井盖 |
| 23 | 地埋管 | 米 | 2000 |  |  |  | PE30，含挖沟，穿线，线路敷设等 |
| 24 | 附件及辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明措施 | 项 | 1 | 3000.00 |  | 3000.00 | 按实结算、超支不补，不可竞争 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

单价分析表：公用PLC柜（单套，共1套）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 复价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机架 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | CPU模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 32点DI模块 | 块 | 4 |  |  |  |
| 5 | 32点DO模块 | 块 | 3 |  |  |  |
| 6 | 8点AI模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 串口模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 连接电缆 | 根 | 7 |  |  |  |
| 9 | 端子块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 10 | 触摸屏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电源装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 开出继电器 | 只 | 96 |  |  |  |
| 13 | 三级避雷器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | 信号避雷器 | 只 | 4 |  |  |  |
| 15 | 机柜及附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

单价分析表：1#、2#、3#、5#机组PLC柜（单套，共4套）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 复价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机架 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | CPU模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 32点DI模块 | 块 | 2 |  |  |  |
| 5 | 32点DO模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 8点AI模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 串口模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 连接电缆 | 根 | 3 |  |  |  |
| 9 | 端子块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 10 | 触摸屏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电源装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 开出继电器 | 只 | 32 |  |  |  |
| 13 | 三级避雷器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 14 | 信号避雷器 | 只 | 4 |  |  |  |
| 15 | 机柜及附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

单价分析表：4#机组PLC柜（单套，共1套）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 复价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站机组智能控制一体机 | 台 | 1 |  |  | 国内外知名品牌，具备设备故障预警、机械振动分析、红外视频预警、预警记录分析、故障记录分析、历史报表统计、历史报警统计、报警逻辑配置等功能。 |
| 2 | 电源装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 三级避雷器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 信号避雷器 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 机柜及附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

单价分析表：辅机PLC柜（单套，共1套）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 复价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机架 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | CPU模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 32点DI模块 | 块 | 2 |  |  |  |
| 5 | 32点DO模块 | 块 | 2 |  |  |  |
| 6 | 8点AI模块 | 块 | 2 |  |  |  |
| 7 | 8点AO模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 串口模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 9 | 连接电缆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 10 | 端子块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 11 | 触摸屏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电源装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 开出继电器 | 只 | 32 |  |  |  |
| 14 | 三级避雷器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 15 | 信号避雷器 | 只 | 4 |  |  |  |
| 16 | 机柜及附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格用人民币表示。

2、投标报价时，应附所有报价明细表，其格式自拟。

3、投标总价中应包括保险、系统集成安装调试费、测试费、培训费、项目审查、验收、进场交易费、招标代理费、配合费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。上表中未单列的费用分摊至明示的项目中。

投标人:                    （公章）

地址:               邮编:

电话:               传真:

法定代表人或其委托代理人（签字）:

职务:

日期:      年  月  日

- 四、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

| 序号 | 审查内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供有效期内营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照（复印件加盖响应投标人公章并装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 2 | 投标人法定代表人资格证明或授权委托书（原件加盖投标人公章后装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 3 | 法定代表人或委托代理人身份证（复印件并加盖投标人公章后装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 4 | 资质证书：具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证（相关证明材料复印件加盖响应投标人公章并装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 5 | 投标人针对本项目须作出承诺（如示范格式三、四）（承诺书原件加盖投标人公章并装订入响应文件）； |  |
| 6 | 业绩要求：投标人 2022 年8 月 1 日以来具有水利工程大中型泵站自动化或信息化项目的业绩。提供中标通知书（如有）、合同协议书等证明材料（相关证明材料复印件加盖响应投标人公章并装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 7 | 投标人委托代理人须为本单位的在职员工，提供2025年1月份以来任意一月本单位为其缴纳的社保证明（法定代表人无需提供）（复印件加盖响应投标人公章并装订入响应文件，必须提供）； |  |
| 8 | 投标人需提供针对本项目整体工程壹年免费质保的承诺函。（承诺书原件加盖投标人公章并装订入响应文件），格式自拟）。 |  |
|  | 审查结果（是否合格）： |  |

注:上述是采购人或采购代理机构对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及投标人资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加评审的资格。

- 五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖公章）

友情提醒

投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

- 六、示范格式

示范格式一

- 法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

注:投标人法定代表人参加投标的，投标文件必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章装订入投标文件。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

投标人：            (盖章)

日期：       年     月   日

示范格式二

- 授权委托书

致江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处（滨海抽水站管理所）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托代理人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（项目编号: JSZC-320800-HYGS-G2023-0043）           采购项目的政府采购活动，委托代理人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：       （公章）

法定代表人（签字）：

日期：       年      月    日

注:投标人委托委托代理人参加投标的，投标文件必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章装订入投标文件。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

- 承   诺  书

致：江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处（滨海抽水站管理所）

我方在滨海抽水站自动化及视频监视维修项目（JSZC-320800-HYGS-G2023-0043）的政府采购活动的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

二、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我单位具有完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

四、我单位参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录。

五、我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

六、我单位不存在“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动。”的情况。

七、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

示范格式四

承   诺  书

江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处（滨海抽水站管理所）：

我方在 （JSZC-320800-HYGS-G2023-0043）的政府采购活动的磋商过程中，做如下承诺：

1、我方与其他单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

2、我方没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、我方未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

4、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；

5、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

示范格式五

- 企业声明函（工程）

致江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处（滨海抽水站管理所）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:             (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字:

日期:        年      月    日

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

- 残疾人福利性单位声明函

致江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处（滨海抽水站管理所）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （盖章）

法定代表人:（签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。