## 报价清单
2025年市管城市隧道（立交）群消防检测报价清单
序号 | 设备名称 |  |  | 单位项目名称 | [11 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
|  |  |  | 青祁隧道 | 金城隧道 | 惠山隧道 | 蠡湖隧道 | 太湖大道隧道 | 隧道控制中心 | 学府立交 | 周新立交 | 雪浪立交 | 南泉立交 | 桃花山隧道 | 高浪路隧道
1 | 火灾报警系统 | 普通及安装检查 | 布线质量 | 500 | 480 | 580 | 450 | 500 | 16 | 450 | 300 | 250 | 145 | 300 | 1200 | 处 | 5171
2 |  |  | 系统绝缘电阻 | 21 | 15 | 26 | 20 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 系统 | 131
3 |  |  | 系统接地电阻 | 21 | 15 | 26 | 20 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 系统 | 131
4 |  |  | 传输线路保护 | 500 | 480 | 580 | 450 | 500 | 16 | 450 | 300 | 250 | 145 | 300 | 1200 | 处 | 5171
5 |  |  | 探测器安装 | 16 | 35 | 89 | 59 | 231 | 240 | 203 | 26 | 27 | 58 | 22 | 578 | 只 | 1584
6 |  |  | 手动报警按钮 | 58 | 26 | 64 | 44 | 220 | 24 | 38 | 8 | 5 | 12 | 22 | 323 | 只 | 844
7 |  |  | 区域报警器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 台 | 5
8 |  |  | 集中报警器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 台 | 13
9 |  |  | 火灾显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 台 | 45
10 |  |  | 联动控制器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 台 | 16
11 |  |  | 警报器 | 112 | 36 | 128 | 6 | 6 | 11 | 100 | 17 | 16 | 21 | 22 | 412 | 只 | 887
12 |  | 功能检测 | 火灾报警控制器基本功能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 系统 | 17
13 |  |  | 探测器报警功能 | 16 | 35 | 89 | 59 | 231 | 240 | 203 | 26 | 27 | 58 | 22 | 578 | 台 | 1584
14 |  |  | 手动报警按钮报警功能 | 58 | 26 | 64 | 44 | 220 | 24 | 38 | 8 | 5 | 12 | 22 | 323 | 只 | 844
15 |  |  | 消防插孔电话通话质量 | 58 | 26 | 64 | 44 | 220 | 24 | 38 | 8 | 5 | 12 | 22 | 323 | 只 | 844
16 |  |  | 应急广播音响功能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 区 | 12
17 |  |  | 火灾事故广播强行切换功能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 系统 | 12
18 |  |  | 疏散指示灯、应急照明灯的转换 | 115 | 62 | 173 | 203 | 1090 | 68 | 311 | 24 | 34 | 36 | 46 | 5990 | 只 | 8152
19 |  |  | 消防联动控制设备功能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 项 | 16
20 |  |  | 消防电源及配电 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 项 | 16
21 |  |  | 火灾显示盘功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 台 | 25
22 |  |  | 消防电梯联动功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部 | 0
23 |  |  | 备电充电功能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 台 | 19
24 | 消防给水系统 | 普通及安装检查 | 水泵房、出水管布置 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 系统 | 30
25 |  |  | 水力警铃和延迟器或报警器连接 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 670 | 组 | 676
26 |  |  | 管道 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 系统 | 60
27 |  |  | 电磁阀开关布线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 只 | 672
28 |  |  | 绝缘电阻 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 系统 | 34
29 |  |  | 接地电阻 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 系统 | 32
30 |  |  | 水泵及稳压电源布线 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 系统 | 32
31 |  |  | 水流指示器布线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 处 | 670
32 |  |  | 消防电源线路布线 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 670 | 处 | 714
33 |  |  | 末端放水装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 670 | 处 | 676
34 |  |  | 自备电源安装 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 台 | 19
35 |  |  | 消防水泵和稳压泵 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 系统 | 35
36 |  |  | 水泵接合器 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 套 | 96
37 |  |  | 水流指示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 670 | 只 | 671
38 |  |  | 雨淋阀、报警阀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 670 | 套 | 693
39 |  |  | 管路支、吊架 | 116 | 0 | 64 | 46 | 218 | 817 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5352 | 处 | 6656
40 |  |  | 喷头安装及相关位置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3365 | 只 | 4152
41 |  |  | 室内消火栓箱 | 116 | 0 | 64 | 46 | 218 | 31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 341 | 只 | 856
42 |  |  | 室外消火栓 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 只 | 116
43 |  |  | 气压给水增压装置 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 套 | 7
44 |  |  | 消防固定水炮安装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 只 | 0
45 |  | 功能检测 | 消防泵启动 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 台 | 42
46 |  |  | 消防水泵电控柜 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 台 | 36
47 |  |  | 气压给水装置启动 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 套 | 16
48 |  |  | 管道末端试水装置联动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 区域 | 18
49 |  |  | 系统水压试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 区域 | 18
50 |  |  | 报警阀、雨淋阀功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 670 | 只 | 682
51 |  |  | 水流指示器功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 只 | 24
52 |  |  | 消火栓按钮启泵试验 | 116 | 0 | 64 | 46 | 218 | 31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 341 | 系统 | 867
53 |  |  | 室外消火栓射水试验 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 84 | 只 | 116
54 |  |  | 泡沫喷射试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 670 | 系统 | 682
55 |  |  | 水炮射水试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 只 | 12
56 |  |  | 喷淋冷却水试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 系统 | 12
57 |  |  | 消防电源切换装置 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 161 | 套 | 179
58 |  |  | 自备电源启动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 161 | 台 | 177
59 | 防火卷帘门系统 | 普通及安装检查 | 控制器回路对绝缘电阻 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 系统 | 30
60 |  |  | 窜报嵌入导轨深度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 处 | 36
61 |  |  | 座板与地面间隙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 处 | 36
62 |  |  | 防火卷帘控制器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 只 | 24
63 |  | 功能检测 | 应急操作装置启动 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 樘 | 36
64 |  |  | 手动防火卷帘启动 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 樘 | 24
65 |  |  | 自动防火门启闭功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 樘 | 7
66 |  |  | 火灾探测联动试验 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 系统 | 24
67 |  |  | 信号反馈响应 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 系统 | 24
68 | 通风排烟阻火系统 | 普通及安装检查 | 系统绝缘电阻 | 24 | 0 | 16 | 26 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 系统 | 206
69 |  |  | 系统接地电阻 | 24 | 0 | 16 | 26 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 系统 | 206
70 |  |  | 风机检查 | 24 | 0 | 16 | 26 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 台 | 347
71 |  |  | 增压送风口、防火阀、排烟阀 | 24 | 0 | 16 | 26 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 只 | 347
72 |  |  | 电源设备 | 24 | 0 | 16 | 26 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 套 | 347
73 |  | 功能检测 | 设备功率 | 24 | 0 | 16 | 26 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 系统 | 347
74 |  |  | 系统风速 | 24 | 0 | 16 | 26 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 系统 | 347
75 |  |  | 系统风压 | 24 | 0 | 16 | 26 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 系统 | 347
76 |  |  | 系统通风排烟量 | 24 | 0 | 16 | 16 | 15 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 系统 | 334
77 |  |  | 通风管道气体泄漏率 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 系统 | 24
78 |  |  | 远距离手动操作 | 24 | 0 | 16 | 26 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 系统 | 347
79 |  |  | 控制室火警联动控制 | 24 | 0 | 16 | 10 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 系统 | 331
80 |  |  | 机械加压送风量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 系统 | 9
81 |  |  | 主、备电源 | 24 | 0 | 16 | 26 | 18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 242 | 系统 | 354
82 | 气体灭火系统 | 普通及安装检查 | 灭火剂冲装装置和冲装精度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 系统 | 21
83 |  |  | 启动管路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 系统 | 21
84 |  |  | 管道连接方式、坡度坡向穿板防护、固定强度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 系统 | 21
85 |  |  | 贮存容器及压力表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 系统 | 21
86 |  |  | 各种阀体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 系统 | 21
87 |  |  | 气体驱动装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 系统 | 21
88 |  |  | 喷嘴连接 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 只 | 241
89 |  |  | 防护区条件及浓度检验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 区域 | 21
90 |  | 功能检测 | 自动灭火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 区域 | 21
91 |  |  | 手动灭火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 区域 | 21
92 |  |  | 紧急制动操作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 区域 | 21
93 |  |  | 联动灭火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 区域 | 21
94 |  |  | 防护去封口、门窗自动关闭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 处 | 21
95 |  |  | 控制器报警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 区域 | 21
96 |  |  | 灭火延时功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 区域 | 21
97 |  |  | 气体释放声、光报警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 区域 | 21
| 一年小计 | [14 empty] | 元
| 三年合计 | [14 empty] | 元 |  |  | 全费用价格（包含相关措施、税金等一切费用），每一年实施一次