2025年园区照明控制中心运行维护服务

运维技术要求及标准

一、项目背景

园区智慧照明运行管理系统对园区路灯、景观灯、楼宇灯全覆盖监控，通过GPRS对各终端实现“遥控、遥信、遥测”等功能。整个系统包含现存外部终端约2000台以及未来新增的终端，其中现存路灯终端约950台、景观灯终端约500台、楼宇灯终端约500台、其他终端约50台，单灯控制器60000余套。系统通过单灯监控模块对区内4G-GAT1单灯监测器进行有效监测和控制，实现自动报警、故障查询/统计、参数设置、时间设置等功能。通过照明监控模块利用数据交互完成市民扫码报修的闭环处置，实现工单生成、派发、处理、故障缺陷登记、物料消耗登记、归档提交等功能，自动形成一个动态的、系统化的设备健康管理档案。

二、项目工作内容

1、苏州工业园区智慧照明运行管理系统（包括园区照明控制模块、园区单灯监测模块、园区临时接电管理模块、园区扫码报修模块等）的全天候运行监控、操作派单、软硬件维护、模块开发升级。

2、园区市政公共设施报修电话（66602222）的接听与处理。

3、苏州工业园区范围内约2000台路灯监控终端(详见附件1)的维护；路灯监控终端、单灯监测器、智能空开的运行维修培训；新建路灯监控终端的开通维护；新建单灯监测器的开通和运行监控；新增临时接电智能空开的开通维护；零星设施信息变更录入。

4、苏州工业园区范围内400台路灯监控终端(详见附件2)的更新工作。

5、各月度、季度、年度费用整理录入及发票打印，相关资料存档工作。

6、建立各类台账：建立费用管理台帐，包括电费、水费、GPRS费用、控制中心运维费及养护费用等，并按月度、季度、年度进行多维度统计，以丰富的图表形式，直观呈现各类费用的变化趋势与占比情况，为费用分析与成本控制提供精准数据支持；建立设施精细化管理台帐，包含各类道路照明、景观照明、楼宇照明相关设施所属工程项目、所在区域、具体道路位置、负责管理的单位以及负责养护的单位等，确保信息准确无误，便于追踪和管理；建立项目运维台账，按月度上报并运维养护月度汇总，内容包含不限于：值班排班及记录、值班运维记录、软硬件检查记录、外部维修计划及记录、故障分析、会议记录、培训及安全方面运维记录。

7、处置突发应急事故，建立项目应急预案方案（包括但不限于系统崩溃、灾害天气应急亮灯等），一旦发现夜间系统性软硬件问题，需专职人员30分钟到达控制中心进行技术性处置，每年应急演练一次。

8、配合采购方做好其他机电养护项目月度考核数据统计工作，对业务养护管理的人员考勤、亮灯率、故障及时率按标段月度统计并定期提供，实时做好该系统的需求及更新。

9、配合采购方做好东方之门楼宇灯光系统信息安全保障工作。具体要求参考《东方之门楼宇灯光系统文字动画播放内容管理办法》

10、视频汇聚

苏州工业园区范围内市政监控设备约600路，覆盖园区多个重要区域，本次通过专线租赁方式把所有公园的监控接入城管大厦5楼照明控制中心，用于调用查看现场视频，不进行存储，部署苏州园区市政服务集团控制中心监控视频管理平台，接入各个公园的监控视频资源，并通过监控视频平台将各分散区域视频监控点推送控制中心大屏，实现各个监控汇聚，方便查看，满足要求。（详见附件9）

11、配合采购方完成其他日常工作。

三、工作要求

1、项目组工作要求

1.1时间安排：按照国家法定工作时间上班。

1.2岗位配置：1人。

1.3具体要求：常驻园区照明控制中心办公。

负责值班人员的值班安排、日常考勤、交接班内容核查及跟进、派单维修情况核查及跟进、日常及固定维护内容检查、定期安全检查等工作，总结汇总日常运维工作的优缺点，提出改进建议。同时，所有工作均需形成纸质或电子文档。

根据业主安排，不定时对接业主对该项目的人员、平台及相关任务进行提升、完善、完成。项目经理牵头控制中心平台的运行、功能完善，负责控制中心区域运行管理，做好安全检查、记录及管理工作完成采购方安排的其他相关工作。

2、运行工作要求

2.1时间安排：全年24小时不间断工作制。

2.2岗位配置：每班2人，4班3运转，共计8人。白天每班包含1名长白班人员。全员考勤。

2.3具体要求：

负责园区智慧照明运行管理系统的运行管理，做好运行监督分析工作,妥善处理电话(66602222)投诉和故障报警，并完成交接班记录。

值班人员需做好岗前培训，熟练控制中心平台各项业务操作，及时将系统发现的问题对业务处室的流转。遵守各项岗位制度。

禁止随意启闭路灯。若因特殊情况需要临时非正常启闭，由采购方授权后操作。

不得将主控终端随意退出园区智慧照明运行管理系统，不得在主控终端安装与系统无关的任何软件,主控终端不得做与运行系统无关的事情。

对设备故障及设备表现出的不稳定情况，及时处理并加以记录，同时跟踪故障处理情况。如遇重大异常和事故，在应急处理的同时向采购方汇报。

汇总当班故障及往期维修情况，按轻重缓急原则持续派单维修。

3、维修工作要求

3.1时间安排：按照国家法定工作时间上班。

3.2岗位配置：每组2人，共计4人。全员考勤。

3.3具体要求：

积极响应采购方提出的任何时段的软硬件抢修需求。

完成苏州工业园区范围内约2000台路灯监控终端的维护；路灯监控终端/单灯监测器的运行维修培训、新建路灯监控终端的开通维护、单灯监测器的开通维护、临时接电智能空开的开通维护；确保园区照明设施24小时不间断监控。

3.4维修响应时间

维修人员在接到采购方抢修通知后60分钟内到达现场，涉及危及人身安全、设备损失扩大、影响开关灯、影响亮灯率的情况须在45分钟内到达现场；第一时间到场检查故障、进行抢修，24小时内修复。若因客观原因在24小时内无法修复的必须及时上报，并在采购方规定时间内修复。

5、工作频次要求

附表1：终端维护和更新

| 序号 | 分项 | 具体内容 | 具体要求 | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯监控终端维护工作 | 路灯监控终端维护 | 确保所有路灯监控终端稳定运行，所有影响开关灯的故障/报警必须当天处理完毕直至恢复正常 | 24小时内 | 1）如出现修复不及时导致无法正常亮灯的情况及时报备，继续处理至正常运行。 2）所有维护涉及的元器件完全兼容园区现有设备及系统。 |
|  |  | 终端开通 | 维修人员按要求登记“现场记录单”并设置参数，运行人员负责新装终端运行情况的跟踪，“零故障”接收 | 按需完成 |  |
|  |  | 小电流处理 | 统一更换“30/5”或更小变比型号的CT，直至解决故障 | 按需完成 |  |
| 2 | 路灯监控终端更新工作 | 终端更新 | 每年更新130台左右，总量400台，每年工期最长不超过3个月 | 每年 | 更新条件：满负荷运行满8周年 参数要求：更换终端为现有型号，或参数配置不低于现有型号。 |
|  |  | 交通协调 | 更新存在信号灯供电负荷的计控箱，中标单位在更新工作前与交通信号灯管理部门充分沟通，做好相应预案，确保工作时的信号灯正常工作 | 按需完成 | 如因沟通不畅导致交通事故，一切后果由中标单位承担，与采购方无关。 |
|  |  | 废旧终端处理 | 拆下的废旧终端全部入甲方仓库 | 按需完成 |  |
| 3 | 维修台帐 | 台帐登记 | 所有维修工作均在在园区照明管理平台完成录入 | 按需完成 |  |
|  |  |  | 数据真实、完整、准确 | 按需完成 |  |

附表2：机房设施检查

| 序号 | 设备名称 | 维护项目 | 数量 | 单位 | 日常检查 | 经常性维护 | 定期检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯/数据服务器 | 设备保养：设备、柜内、外表面除尘 | 2 | 台 |  | 1次/两月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 |  |  | 1次/日 |  |  |
|  |  | 设备运行检查：正常 |  |  | 1次/日 |  |  |
|  |  | 检查服务器所有连接件有无松动、有无过热现象 |  |  |  | 1次/两月 |  |
|  |  | 外壳漏电检查：无漏电现象 |  |  |  |  | 1次/年 |
|  |  | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  |  |  |  | 1次/年 |
|  |  | 软件启动检查：正常 |  |  |  |  | 1次/季度 |
|  |  | 数据备份检查：查看运行数据的储存是否正常 |  |  |  | 1次/月 |  |
|  |  | 系统联动功能检测：正常 并出具系统稳定性检测报告（带章） |  |  |  |  | 1次/季度 |
| 2 | 工作站 | 设备外表面除尘 | 2 | 台 |  | 1次/两月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 |  |  |  | 1次/月 |  |
|  |  | 设备运行检查：正常 |  |  | 1次/日 |  |  |
|  |  | 软件维护即开机检查：可正常开机，各项功能正常 |  |  |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查设备运转有无过热现象 |  |  | 1次/日 |  |  |
|  |  | 磁盘扫描和碎片整理 |  |  |  | 1次/两月 |  |
| 3 | UPS主机 | 外观保养：清洁、无损伤 | 2 | 套 |  | 1次/两月 |  |
|  |  | 风扇工作情况检查：正常 |  |  |  | 1次/两月 |  |
|  |  | 温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 |  |  | 1次/日 |  |  |
|  |  | 接地电阻检查 |  |  |  |  | 1次/年 |
| 4 | 电池及其机柜 | 电池组外观检查：无污染或损伤 | 1 | 组 |  | 1次/两月 |  |
|  |  | 温、湿度测量：15～25℃,0%～95%, 不凝结 |  |  | 1次/日 |  |  |
|  |  | UPS放电操作 |  |  |  | 1次/三月 |  |
|  |  | 检查各项电流、电压读数；检查电池使用年限 |  |  |  |  | 1次/年 |
| 5 | 有线控制配电柜 | 外观保养：清洁、无损伤 | 1 | 个 |  | 1次/两月 |  |
|  |  | 外观检查：铜鼻子表面有无变色，接线端子有无松动 |  |  | 1次/日 |  | 1次/年 |
|  |  | 温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 |  |  | 1次/日 |  |  |
|  |  | 接地电阻检查 |  |  |  |  | 1次/年 |
| 6 | 光照度计 | 校验、清洁 | 2 | 台 |  |  | 2次/年 |

6、其他管理要求

6.1为适应时代进步，建设高质量园区照明运行管理平台，配合采购单位积极探索试点工作：如计控箱温度、烟雾感应报警器、计控箱智能门锁。

6.2建立值班人员奖惩制度，对有建议建言、表现积极、操作熟练、连续值班期间无过失、发现并解决重大安全故障等情况的值班人员进行奖励。

6.3保密要求

（1）中标单位不得向任何单位和个人提供采购方所提供的技术资料。

（2）中标单位和个人不得用采购方所提供的技术资料进行一切商业活动。

6.4涉及道路作业或特殊作业须按采购方规定进行钉钉报备。

6.5专业培训要求

合同履约到期后，中标单位须对后续养护接收单位进行照明控制系统运行维修培训，直至新接收单位人员熟练掌握运行维修技能，三方签署“苏州工业园区照明控制系统运行维修培训确认单”作为凭证。