## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 1 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
草舍小学
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详勘察现场 | m | 171.2
2 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:手提式干粉 MF2/ABC4型 3.10个灭火器，5个灭火器放置箱 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 具 | 10
3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:水龙带，配套卷盘等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 2 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟雾报警器 2.规格:JTY-GM-JLDS1 3.线制:总线制 4.类型:感烟探测器 5.其他未尽事宜详勘察现场 | 个 | 32
5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:ZR-RVS2*2.5 | m | 320
郎墩小学
6 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:手提式干粉 MF2/ABC4型 3.12个灭火器，6个灭火器放置箱 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 具 | 12
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:SSF150/65-1.6 3.附件材质、规格:阀门操作杆、水带连接口等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 3 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:水龙带，配套卷盘等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 5
9 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:30m3 3.壁厚：底板1.5mm 侧板 1.2mm 顶板1.0mm 检修口 1.0mm 4.保温材质：50mm聚氨酯发泡外敷保护层 5.基础形式、材质、规格:18#槽钢，工程量为10m | 台 | 1
10 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:壁挂式控制箱 2.规格:500*400*250mm 3.包含断路器、继电器、熔断器等相应的元器件 4.安装方式:距地1.5m | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 4 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:稳压泵 2.型号:XBD5.0/25G-L 3.规格:功率：1.5kw-160kw，转速;2900R/MIN,口径：DN25-250mm，扬程：10m-155m，流量：1-100L/S，材质：球墨泵体，不锈钢叶轮，不锈钢轴 4.质量:0.2t 以内 5.材质:球墨 | 台 | 1
12 | 031006004001 | 气压罐 | 1.型号：型号、规格:SQL立式隔膜气压罐 2.规格直径：DN1000 3.设计压力：1.0MPA 4.总容积：1.25m3 5.重量：350kg 6.包含气压表 | 台 | 1
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 5 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.型号:Y-100普通压力表 3.规格:重量净重400g，精度等级1.6级，安装形式径向，表盘直径Φ100mm，接头大小M20*1.5,材质为外壳铁、机芯黄铜、接头黄铜，温度影响使用温度偏离20±5℃时，不大于0.4%/10℃ 4.压力表弯材质、规格:不锈钢 | 台 | 1
15 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 537.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 6 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 30
17 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 7 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 10
19 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 10
20 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 8 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 10
22 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 80.5
23 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 28
24 | FC0311005001 | 报警控制器 | 1.名称:壁挂式火灾报警控制器 2.规格、线制:TX3000 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 9 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:烟雾报警器 2.规格:JTY-GM-JLDS1 3.线制:总线制 4.类型:感烟探测器 5.其他未尽事宜详勘察现场 | 个 | 76
26 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:50mm以下 | m | 540
27 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:ZR-RVS2*2.5 | m | 1080
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:ZR-BV-2.5mm 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 687.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 10 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.型号：GR-ZFZD-E3WA 3.额定电压：AC220V 50HZ 4.主电功率:3W 5.应急事件：90分钟 6.电池规格：镍镉电池800mAh 1.2V 7.主要材质：冷轧铁板材质 8.应急转换：＜0.2S 9.安装方式：挂吊式 10.防护等级;IP30 11.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 32
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 4.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 32
31 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 3.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 11 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.额定电压：AC220V 3.外壳防护等级：IP30 4.主电功率：3W 5.应急时长：≥90min 6.电池类型：镍镉电池 7.电池容量：1.2V 800mAh 8.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 4
33 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统控制装置调试 200点以下 | 点 | 1
大官庄小学
34 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:SSF150/65-1.6 3.附件材质、规格:阀门操作杆、水带连接口等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 4
35 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:水龙带，配套卷盘等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 12 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:手提式干粉 MF2/ABC4型 3.14个灭火器，7个灭火器放置箱 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 具 | 14
37 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:ZR-BV-2.5mm 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 867.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 13 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.型号：GR-ZFZD-E3WA 3.额定电压：AC220V 50HZ 4.主电功率:3W 5.应急事件：90分钟 6.电池规格：镍镉电池800mAh 1.2V 7.主要材质：冷轧铁板材质 8.应急转换：＜0.2S 9.安装方式：挂吊式 10.防护等级;IP30 11.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 60
39 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 4.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 60
40 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 3.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 14 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.额定电压：AC220V 3.外壳防护等级：IP30 4.主电功率：3W 5.应急时长：≥90min 6.电池类型：镍镉电池 7.电池容量：1.2V 800mAh 8.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 4
42 | FC0311005002 | 报警控制器 | 1.名称:壁挂式火灾报警控制器 2.规格、线制:TX3000 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 2
43 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:烟雾报警器 2.规格:JTY-GM-JLDS1 3.线制:总线制 4.类型:感烟探测器 5.其他未尽事宜详勘察现场 | 个 | 96
44 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:50mm以下 | m | 680
45 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:ZR-RVS2*2.5 | m | 1360
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 15 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 031006015002 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:30m3 3.壁厚：底板1.5mm 侧板 1.2mm 顶板1.0mm 检修口 1.0mm 4.保温材质：50mm聚氨酯发泡外敷保护层 5.基础形式、材质、规格:18#槽钢，工程量为10m | 台 | 1
47 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:壁挂式控制箱 2.规格:500*400*250mm 3.包含断路器、继电器、熔断器等相应的元器件 4.安装方式:距地1.5m | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 16 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:稳压泵 2.型号:XBD5.0/25G-L 3.规格:功率：1.5kw-160kw，转速;2900R/MIN,口径：DN25-250mm，扬程：10m-155m，流量：1-100L/S，材质：球墨泵体，不锈钢叶轮，不锈钢轴 4.质量:0.2t 以内 5.材质:球墨 | 台 | 1
49 | 031006004002 | 气压罐 | 1.型号：型号、规格:SQL立式隔膜气压罐 2.规格直径：DN1000 3.设计压力：1.0MPA 4.总容积：1.25m3 5.重量：350kg 6.包含气压表 | 台 | 1
50 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 17 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.型号:Y-100普通压力表 3.规格:重量净重400g，精度等级1.6级，安装形式径向，表盘直径Φ100mm，接头大小M20*1.5,材质为外壳铁、机芯黄铜、接头黄铜，温度影响使用温度偏离20±5℃时，不大于0.4%/10℃ 4.压力表弯材质、规格:不锈钢 | 台 | 1
52 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 312.5
小兴小学
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 18 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:ZR-BV-2.5mm 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 695.7
54 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.型号：GR-ZFZD-E3WA 3.额定电压：AC220V 50HZ 4.主电功率:3W 5.应急事件：90分钟 6.电池规格：镍镉电池800mAh 1.2V 7.主要材质：冷轧铁板材质 8.应急转换：＜0.2S 9.安装方式：挂吊式 10.防护等级;IP30 11.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 42
55 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 4.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 19 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 3.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 42
57 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.额定电压：AC220V 3.外壳防护等级：IP30 4.主电功率：3W 5.应急时长：≥90min 6.电池类型：镍镉电池 7.电池容量：1.2V 800mAh 8.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 4
58 | FC0311005003 | 报警控制器 | 1.名称:壁挂式火灾报警控制器 2.规格、线制:TX3000 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 2
59 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:烟雾报警器 2.规格:JTY-GM-JLDS1 3.线制:总线制 4.类型:感烟探测器 5.其他未尽事宜详勘察现场 | 个 | 42
60 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:50mm以下 | m | 340
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 20 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:ZR-RVS2*2.5 | m | 680
62 | 031006015003 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:30m3 3.壁厚：底板1.5mm 侧板 1.2mm 顶板1.0mm 检修口 1.0mm 4.保温材质：50mm聚氨酯发泡外敷保护层 5.基础形式、材质、规格:18#槽钢，工程量为10m | 台 | 1
63 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称:壁挂式控制箱 2.规格:500*400*250mm 3.包含断路器、继电器、熔断器等相应的元器件 4.安装方式:距地1.5m | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 21 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:稳压泵 2.型号:XBD5.0/25G-L 3.规格:功率：1.5kw-160kw，转速;2900R/MIN,口径：DN25-250mm，扬程：10m-155m，流量：1-100L/S，材质：球墨泵体，不锈钢叶轮，不锈钢轴 4.质量:0.2t 以内 5.材质:球墨 | 台 | 1
65 | 031006004003 | 气压罐 | 1.型号：型号、规格:SQL立式隔膜气压罐 2.规格直径：DN1000 3.设计压力：1.0MPA 4.总容积：1.25m3 5.重量：350kg 6.包含气压表 | 台 | 1
66 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 22 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
67 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.型号:Y-100普通压力表 3.规格:重量净重400g，精度等级1.6级，安装形式径向，表盘直径Φ100mm，接头大小M20*1.5,材质为外壳铁、机芯黄铜、接头黄铜，温度影响使用温度偏离20±5℃时，不大于0.4%/10℃ 4.压力表弯材质、规格:不锈钢 | 台 | 1
68 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 279.3
浦北小学
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 23 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
69 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:手提式干粉 MF2/ABC4型 3.18个灭火器，9个灭火器放置箱 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 具 | 18
70 | 030901011003 | 室外消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:SSF150/65-1.6 3.附件材质、规格:阀门操作杆、水带连接口等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 5
71 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:水龙带，配套卷盘等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 24 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:ZR-BV-2.5mm 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 715.54
73 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.型号：GR-ZFZD-E3WA 3.额定电压：AC220V 50HZ 4.主电功率:3W 5.应急事件：90分钟 6.电池规格：镍镉电池800mAh 1.2V 7.主要材质：冷轧铁板材质 8.应急转换：＜0.2S 9.安装方式：挂吊式 10.防护等级;IP30 11.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 49
74 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 4.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 25 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
75 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 3.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 49
76 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.额定电压：AC220V 3.外壳防护等级：IP30 4.主电功率：3W 5.应急时长：≥90min 6.电池类型：镍镉电池 7.电池容量：1.2V 800mAh 8.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 4
77 | FC0311005004 | 报警控制器 | 1.名称:壁挂式火灾报警控制器 2.规格、线制:TX3000 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 2
78 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:烟雾报警器 2.规格:JTY-GM-JLDS1 3.线制:总线制 4.类型:感烟探测器 5.其他未尽事宜详勘察现场 | 个 | 90
79 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:50mm以下 | m | 680
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 26 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:ZR-RVS2*2.5 | m | 1320
81 | 031006015004 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:30m3 3.壁厚：底板1.5mm 侧板 1.2mm 顶板1.0mm 检修口 1.0mm 4.保温材质：50mm聚氨酯发泡外敷保护层 5.基础形式、材质、规格:18#槽钢，工程量为10m | 台 | 1
82 | 030404016004 | 控制箱 | 1.名称:壁挂式控制箱 2.规格:500*400*250mm 3.包含断路器、继电器、熔断器等相应的元器件 4.安装方式:距地1.5m | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 27 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
83 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称:稳压泵 2.型号:XBD5.0/25G-L 3.规格:功率：1.5kw-160kw，转速;2900R/MIN,口径：DN25-250mm，扬程：10m-155m，流量：1-100L/S，材质：球墨泵体，不锈钢叶轮，不锈钢轴 4.质量:0.2t 以内 5.材质:球墨 | 台 | 1
84 | 031006004004 | 气压罐 | 1.型号：型号、规格:SQL立式隔膜气压罐 2.规格直径：DN1000 3.设计压力：1.0MPA 4.总容积：1.25m3 5.重量：350kg 6.包含气压表 | 台 | 1
85 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 28 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
86 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.型号:Y-100普通压力表 3.规格:重量净重400g，精度等级1.6级，安装形式径向，表盘直径Φ100mm，接头大小M20*1.5,材质为外壳铁、机芯黄铜、接头黄铜，温度影响使用温度偏离20±5℃时，不大于0.4%/10℃ 4.压力表弯材质、规格:不锈钢 | 台 | 1
87 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 350.1
太平小学
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 29 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
88 | 030502001001 | 微型消防站消防柜 | 1.名称:微型消防站消防柜 2.尺寸：1200*900*390mm 3.材质：加厚冷轧钢板 4.包含消防头盔*2消防上衣*2消防裤*2手套*2腰带*2鞋子*2背心*2手电*1水枪*1接口*2水带*1面罩*2灭火毯*1扳手*1腰斧*1大斧*1安全绳*1安全扣*2 | 台 | 2
89 | 030901013005 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:手提式干粉 MF2/ABC4型 3.16个灭火器，8个灭火器放置箱 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 具 | 16
90 | 030901011004 | 室外消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:SSF150/65-1.6 3.附件材质、规格:阀门操作杆、水带连接口等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 30 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
91 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:水龙带，配套卷盘等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 8
92 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:ZR-BV-2.5mm 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 1235.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 31 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
93 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.型号：GR-ZFZD-E3WA 3.额定电压：AC220V 50HZ 4.主电功率:3W 5.应急事件：90分钟 6.电池规格：镍镉电池800mAh 1.2V 7.主要材质：冷轧铁板材质 8.应急转换：＜0.2S 9.安装方式：挂吊式 10.防护等级;IP30 11.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 56
94 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 4.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 56
95 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 3.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 32 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
96 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.额定电压：AC220V 3.外壳防护等级：IP30 4.主电功率：3W 5.应急时长：≥90min 6.电池类型：镍镉电池 7.电池容量：1.2V 800mAh 8.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 48
97 | FC0311005005 | 报警控制器 | 1.名称:壁挂式火灾报警控制器 2.规格、线制:TX3000 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 2
98 | 031006015005 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:30m3 3.壁厚：底板1.5mm 侧板 1.2mm 顶板1.0mm 检修口 1.0mm 4.保温材质：50mm聚氨酯发泡外敷保护层 5.基础形式、材质、规格:18#槽钢，工程量为10m | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 33 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
99 | 030404016005 | 控制箱 | 1.名称:壁挂式控制箱 2.规格:500*400*250mm 3.包含断路器、继电器、熔断器等相应的元器件 4.安装方式:距地1.5m | 台 | 1
100 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称:稳压泵 2.型号:XBD5.0/25G-L 3.规格:功率：1.5kw-160kw，转速;2900R/MIN,口径：DN25-250mm，扬程：10m-155m，流量：1-100L/S，材质：球墨泵体，不锈钢叶轮，不锈钢轴 4.质量:0.2t 以内 5.材质:球墨 | 台 | 1
101 | 031006004005 | 气压罐 | 1.型号：型号、规格:SQL立式隔膜气压罐 2.规格直径：DN1000 3.设计压力：1.0MPA 4.总容积：1.25m3 5.重量：350kg 6.包含气压表 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 34 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
102 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1
103 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.型号:Y-100普通压力表 3.规格:重量净重400g，精度等级1.6级，安装形式径向，表盘直径Φ100mm，接头大小M20*1.5,材质为外壳铁、机芯黄铜、接头黄铜，温度影响使用温度偏离20±5℃时，不大于0.4%/10℃ 4.压力表弯材质、规格:不锈钢 | 台 | 1
104 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 646
浦南中心小学
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 35 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
105 | 030901011005 | 室外消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:SSF150/65-1.6 3.附件材质、规格:阀门操作杆、水带连接口等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 8
106 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:水龙带，配套卷盘等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 8
107 | 030502001002 | 微型消防站消防柜 | 1.名称:微型消防站消防柜 2.尺寸：1200*900*390mm 3.材质：加厚冷轧钢板 4.包含消防头盔*2消防上衣*2消防裤*2手套*2腰带*2鞋子*2背心*2手电*1水枪*1接口*2水带*1面罩*2灭火毯*1扳手*1腰斧*1大斧*1安全绳*1安全扣*2 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 36 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
108 | 030901011006 | 室外消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:SSF150/65-1.6 3.附件材质、规格:阀门操作杆、水带连接口等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 8
109 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:水龙带，配套卷盘等 4.其他未尽事宜详勘察现场 | 套 | 30
110 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:ZR-BV-2.5mm 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 3524.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 37 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
111 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.型号：GR-ZFZD-E3WA 3.额定电压：AC220V 50HZ 4.主电功率:3W 5.应急事件：90分钟 6.电池规格：镍镉电池800mAh 1.2V 7.主要材质：冷轧铁板材质 8.应急转换：＜0.2S 9.安装方式：挂吊式 10.防护等级;IP30 11.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 227
112 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 4.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 227
113 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 3.其他未尽事宜详见现场 | 个 | 227
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 38 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
114 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.额定电压：AC220V 3.外壳防护等级：IP30 4.主电功率：3W 5.应急时长：≥90min 6.电池类型：镍镉电池 7.电池容量：1.2V 800mAh 8.其他未尽事宜详见现场 | 套 | 70
115 | FC0311005006 | 报警控制器 | 1.名称:壁挂式火灾报警控制器 2.规格、线制:TX3000 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 4
116 | 031006015006 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:30m3 3.壁厚：底板1.5mm 侧板 1.2mm 顶板1.0mm 检修口 1.0mm 4.保温材质：50mm聚氨酯发泡外敷保护层 5.基础形式、材质、规格:18#槽钢，工程量为10m | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 39 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
117 | 030404016006 | 控制箱 | 1.名称:壁挂式控制箱 2.规格:500*400*250mm 3.包含断路器、继电器、熔断器等相应的元器件 4.安装方式:距地1.5m | 台 | 1
118 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称:稳压泵 2.型号:XBD5.0/25G-L 3.规格:功率：1.5kw-160kw，转速;2900R/MIN,口径：DN25-250mm，扬程：10m-155m，流量：1-100L/S，材质：球墨泵体，不锈钢叶轮，不锈钢轴 4.质量:0.2t 以内 5.材质:球墨 | 台 | 1
119 | 031006004006 | 气压罐 | 1.型号：型号、规格:SQL立式隔膜气压罐 2.规格直径：DN1000 3.设计压力：1.0MPA 4.总容积：1.25m3 5.重量：350kg 6.包含气压表 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 40 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
120 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1
121 | 030601002006 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.型号:Y-100普通压力表 3.规格:重量净重400g，精度等级1.6级，安装形式径向，表盘直径Φ100mm，接头大小M20*1.5,材质为外壳铁、机芯黄铜、接头黄铜，温度影响使用温度偏离20±5℃时，不大于0.4%/10℃ 4.压力表弯材质、规格:不锈钢 | 台 | 1
122 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.包含管件 7.其他未尽事宜详见现场 | m | 1439.3
分部分项合计
措施项目
123 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 41 页 共 41 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市浦南中心小学及
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 |  |  |  | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 |  |  |  | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市浦南中心小学及
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 |  | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 63000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 63000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市浦南中心小学及下辖村小消
暂列金额明细表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 |  | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 63000
合 计 |  |  |  | 63000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市浦南中心小学
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-安装工程 |  |  | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
草舍小学
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m 内 3.因位置在树林中，不利于机械挖土，顾采用人工挖土 | m3 | 70.75
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.因施工区域在原有楼内，考虑人工回填 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 53.07
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.单双轮车转运 3.外运运距:投标人自行考虑 | m3 | 17.69
4 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.名称 :拆除路牙石 2.材质:石质 3.垃圾外运，投标人自行考虑 | m | 6
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:拆除路面面层 2.材质:混凝土 3.厚度:20cm 4.垃圾外运，投标人自行考虑 | m2 | 80.75
6 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.名称:拆除路面基层 2.材质:碎（砾）石 3.厚度:10cm 4.垃圾外运，投标人自行考虑 | m2 | 80.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.名称:拆除基层 2.材质:混凝土 3.厚度:20cm 4.部位:面包砖 5.垃圾外运，投标人自行考虑 | m2 | 80.75
8 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.名称:拆除人行道 2.材质:面包砖 3.垃圾外运，投标人自行考虑 | m2 | 67.2
9 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:拆除预制板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:300*800 3.垃圾外运，投标人自行考虑 | m2 | 0.96
10 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基压实处理，压实度不小于0.9 | m2 | 80.75
11 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:碎（砾）石 2.厚度:10cm 3.其他未尽事宜详勘察现场 | m2 | 80.75
12 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.包含养护 4.其他未尽事宜详勘察现场 | m2 | 80.75
13 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:花岗岩740*300*150 | m | 6
14 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位:办公楼西侧的部位 | m2 | 67.2
15 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:面包砖 200*100*40mm | m2 | 67.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 040202011008 | 碎石 | 1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:150厚 | m2 | 239.67
17 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:分层夯实，分层厚度不大于250mm，施工含水量宜控制在最优含水量 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 23.97
郎墩小学
18 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.03
19 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:详见现场需要 3.取土运距:详见现场需要 | m2 | 24
20 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.34
21 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm 3.3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 546.63
22 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.包含养护 | m2 | 546.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 562.3
24 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 485.9
25 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余土石方等 2.运距:投标人自行勘察，综合报价 | m3 | 76.4
26 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm | m2 | 671.63
大官庄小学
27 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.03
28 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:详见现场需要 3.取土运距:详见现场需要 | m2 | 24
29 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋）及沥青路面 2.厚度:15cm 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 243.38
31 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.包含养护 | m2 | 243.38
32 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土 3.厚度:5cm | m2 | 243.38
33 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:面包砖 2.厚度:10cm 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 147.25
34 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:广场砖200*200*40mm 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:水泥砂浆 比例 1:2.5 | m2 | 147.25
35 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.材质:石质 2.运距:投标人自行考虑 | m | 4
36 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:大理石路牙石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:石灰砂浆 比例 1:3 | m | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 332.03
38 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 291.93
39 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余土石方等 2.运距:投标人自行勘察，综合报价 | m3 | 40.1
40 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm | m2 | 390.63
小兴小学
41 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.材质:面包砖 2.厚度:10cm 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 45.13
42 | 040203008002 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:广场砖200*200*40mm 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:水泥砂浆 比例 1:2.5 | m2 | 45.13
43 | 041001002004 | 拆除人行道 | 1.材质:花岗岩 2.厚度:10cm 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 53.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 040203008003 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:芝麻白花岗岩 300*600*30mm 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚 水泥砂浆 干硬性水泥砂浆 | m2 | 53.75
45 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋）及沥青路面 2.厚度:15cm 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 250.25
46 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.包含养护 | m2 | 250.25
47 | 041001005003 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.材质:石质 2.运距:投标人自行考虑 | m | 4
48 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:大理石路牙石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:石灰砂浆 比例 1:3 | m | 4
49 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.03
50 | 010101001003 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:详见现场需要 3.取土运距:详见现场需要 | m2 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 010501006003 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.34
52 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 296.76
53 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 260.92
54 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余土石方等 2.运距:投标人自行勘察，综合报价 | m3 | 35.84
55 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm | m2 | 349.13
浦北小学
56 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋）及沥青路面 2.厚度:15cm 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 437.63
57 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.包含养护 | m2 | 437.63
58 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 010101001004 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:详见现场需要 3.取土运距:详见现场需要 | m2 | 24
60 | 010501006004 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.34
61 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 371.98
62 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 327.06
63 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余土石方等 2.运距:投标人自行勘察，综合报价 | m3 | 44.92
64 | 040202011005 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm | m2 | 437.63
太平小学
65 | 041001001006 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋）及沥青路面 2.厚度:15cm 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 807.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
66 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.包含养护 | m2 | 807.5
67 | 041001005004 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.材质:石质 2.运距:投标人自行考虑 | m | 8
68 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:大理石路牙石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:石灰砂浆 比例 1:3 | m | 8
69 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.03
70 | 010101001005 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:详见现场需要 3.取土运距:详见现场需要 | m2 | 24
71 | 010501006005 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.34
72 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 686.38
73 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 603.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余土石方等 2.运距:投标人自行勘察，综合报价 | m3 | 82.9
75 | 040202011006 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm | m2 | 807.5
浦南中心小学
76 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:拆除混凝地面及塑胶面层 2.运距:投标人自行考虑 | m2 | 351.63
77 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.包含养护 | m2 | 351.63
78 | 040203009001 | 塑胶地面 | 1.材料品种:塑胶地面 2.厚度:13mm | m2 | 90
79 | 041001002005 | 拆除人行道 | 1.材质:面包砖 2.厚度:10cm 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 729.75
80 | 040203008004 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:广场砖200*200*40mm 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:水泥砂浆 比例 1:2.5 | m2 | 729.75
81 | 041001001007 | 拆除路面 | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:10cm以内 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 182.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
82 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土 3.厚度:5cm | m2 | 182.25
83 | 041001005005 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.材质:石质 2.运距:投标人自行考虑 | m | 6
84 | 040204004005 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:大理石路牙石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:石灰砂浆 比例 1:3 | m | 6
85 | 041001002006 | 拆除人行道 | 1.材质:花岗岩 2.厚度:10cm 3.运距:投标人自行考虑 | m2 | 303.75
86 | 040203008005 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:芝麻白花岗岩 300*600*30mm 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚 水泥砂浆 干硬性水泥砂浆 | m2 | 303.75
87 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.03
88 | 010101001006 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:详见现场需要 3.取土运距:详见现场需要 | m2 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 | [5 empty] | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
89 | 010501006006 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.34
90 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 1104.26
91 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 970.91
92 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余土石方等 2.运距:投标人自行勘察，综合报价 | m3 | 133.35
93 | 040202011007 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm | m2 | 1299.13
分部分项合计
措施项目
94 | 011702001001 | 垫层 模板 |  | m2 | 15.36
95 | 011702001002 | 设备基础 模板 |  | m2 | 44.65
96 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市浦南中心小学及_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 |  |  |  | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 |  |  |  | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市浦南中心小学及_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 |  | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 37000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 37000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市浦南中心小学及下辖村小消_1
暂列金额明细表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 |  | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 37000
合 计 |  |  |  | 37000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市浦南中心小学_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程-土建工程 |  |  | 标段：连云港市浦南中心小学及下辖村小消防隐患整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13