竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-SZHX-C2025-0024

采购单位：苏州科技大学

采购内容：苏州科技大学消防控制中心建设项目

类    别：工程类

苏州鸿鑫工程咨询有限公司

二○二五年七月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：苏州科技大学消防控制中心建设项目 |
| 2 | 响应文件有效期为响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 3 | 投标保证金： √不需提交，磋商文件中有关投标保证金的规定均不适用。 □需提交，磋商保证金数额： 元整 收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司 开户银行：苏州银行相城支行 银行账号：7066601071120143007269 注：各响应人请在递交磋商保证金，填写银行单据时必须注明所投项目标号；磋商保证金不接受现金形式。保证金查询及退还联系电话：0512-65981596-8106严会计 |
| 4 | 关于质疑：供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面的质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地点：苏州鸿鑫工程咨询有限公司 联系电话及地址详见本项目磋商邀请函。 质疑递交方式：供应商质疑原件当场送达或质疑原件邮寄至我司 |
| 5 | 磋商响应文件：正本份数为一份；副本份数为二份；电子版投标文件一份（U盘存储，U 盘递交后不予退还）。 |
| 6 | 现场踏勘：自行踏勘。 |
| 7 | 履约保证金：无。磋商文件中有关履约保证金的规定均不适用。 |
| 8 | 工程报价方式：固定综合单价。 |
| 9 | 磋商响应文件递交时间：2025年7月21日上午9:00—9:30整 磋商响应文件递交截止时间：2025年7月21日上午9:30整 磋商时间：2025年7月21日上午9:30整 磋商地点：高新区学府路99号苏州科技大学石湖校区行政楼3308室开标室 |
| 10 | 代理服务费收费标准： 本项目代理服务费为人民币20000.00元；此费用应包含在投标报价中。 收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司 开户银行：苏州银行相城支行 银行账号：7066601071120143007269 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第三章。 |

总目录

第一章 磋商邀请函	3

第二章 磋商响应文件格式	7

第三章 采购内容	21

第四章 合同主要条款	36

第五章 评审办法	44

# 第一章 磋商邀请函

：

苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州科技大学的委托，就苏州科技大学消防控制中心建设项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购。

一、采购编号：JSZC-320500-SZHX-C2025-0024

二、采购内容

项目名称：苏州科技大学消防控制中心建设项目

施工总工期：自合同签订之日起，2025年11月30日前完成施工并验收合格。

项目地点：苏州科技大学石湖校区。

项目承包方式：包工包料。

项目质量要求：合格。

三、本项目采购预算及最高限价：

采购预算：人民币（大写）：贰佰柒拾万元整（￥2700000.00元）

最高限价：人民币（大写）：贰佰陆拾万元整（￥2600000.00元）

注：各响应单位的报价超最高限价的，按照无效标处理。

四、合格磋商供应商的一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

五、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

六、合格磋商供应商的特殊条件

1、具有消防设施工程专业承包二级及以上资质，且具有安全生产许可证。

2、项目负责人必须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，无在建项目，并取得《安全生产考核合格证》（B类）；

注：1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、本项目不接受联合体投标。

- 七、采购文件获取信息

1、报名方式：现场报名。

报名时间：自磋商采购文件发出之日起至2025年7月17日，上午9：00--11：00，下午13:30—16:00 (节假日、双休日除外)。

出售地点：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10楼

出售方式：现场出售

- 标书款汇款地址及账号：

地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10楼

账户名：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

开户行：苏州银行相城支行

账号：7066601071120143007269

售 价：每套500元（现金或公对公转账），售后不退。

报名咨询：0512-65981595-8121（赵雷）。

报名时须提供以下材料（均需加盖报名单位鲜章）：

- 报名单位《营业执照》副本复印件。

- 法定代表人身份证复印件。

- 委托代理人授权委托书原件（如有授权）及代理人身份证、社保证明复印件。

八、磋商信息：

磋商响应文件递交时间：2025年7月21日上午9:00—9:30整

磋商响应文件递交截止时间：2025年7月21日上午9:30整

磋商时间：2025年7月21日上午9:30整

磋商地点：高新区学府路99号苏州科技大学石湖校区行政楼3308室开标室

九、联系及监督

1、采购单位

名    称：苏州科技大学

地    址：虎丘区学府路99号

联 系 人：殷老师

电    话：0512-69379123

技术联系人：卢老师

电    话：0512-69379119

2、采购代理单位

名    称：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

地   址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层

电   话：0512-65981595-8121

传   真：0512-66352628

邮政编码：215000

联系人：赵雷、吴极、于民峰

3、采购监督电话：0512-69379061。

十、特别说明：

1、本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州科技大学官网招标公告栏目；

2、有关该招标项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3、公告期：公告发布之日起三个工作日。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5、投标当日进校须提前24小时进行报备。报备方式：微信搜索“苏科行”公众号填写访问人信息及被访问人信息。被访问人：沈道远。被访问人联系方式：13913097990，访问单位:资产与后勤管理处，备注：项目编号＋项目名称＋投标单位名称。每单位最高限申报1个车辆3个人员进校。须本人报备，报备审核后生成动态二维码进校时扫描，截图无效。当日进校当日报备无效。

# 第二章 磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）       系（供应单位名称）            的法定代表人，现授权委托（单位名称）          的（姓名）            为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织实施的编号为               号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：　　　　　年　　  月　　  日

- 2、磋商响应函

磋商响应函

：

我们收到贵公司              号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括所投设备及其管线到位、备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、二次进场费、安装调试、技术支持与培训、售后服务、拆除、施工、安全生产与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起九十天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、我们愿意按采购文件的规定交纳磋商保证金，并同意采购文件中关于不予退还磋商保证金的规定。

11、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

- 3、磋商报价表

磋商报价表

：

（一）根据已收到的工程的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（大写）            元（¥            元）的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，

并在            天内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到            。

（四）贵单位的磋商文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

磋商供应商（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 4、工程量清单报价表

按清单报价

报价说明：

计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。

竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。

计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年   月    日

- 6、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照磋商采购文件的技术要求等，所投标的物与磋商采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 7、施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺

施工质量验收标准，质量承诺及服务承诺

提示： 1、磋商供应商应根据本次采购项目要求，对所投工程在服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年    月    日

- 8、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 项目职务 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 持上岗证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目副经理（现场负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附相关人员的相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## 9、企业类似业绩情况表

企业类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 用户单位联系人 | 用户单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应文件中需提供合同复印件，合同原件须与响应文件同时递交。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 10、资格证明文件

- (1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320500-SZHX-C2025-0024号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- (2)磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有相关资格证书人数 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）中小企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑业 ； 承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）  ，属于 建筑业 ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

# 第三章 采购内容

苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州科技大学的委托，就苏州科技大学消防控制中心建设项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购。

- 一、采购编号：JSZC-320500-SZHX-C2025-0024

二、采购内容：

1、项目名称：苏州科技大学消防控制中心建设项目

2、工程招标范围：包括消防主机拆除移位、消防强启控制箱、控制电缆、土方开挖回填、拆除及修复路面、电缆井、电气配管、桥架、铺种草皮、矿棉板吊顶、新增消防主机、空调、办公桌、座椅、文件柜、更换防火门闭门器、防静电地板、墙面涂料、系统调试等，具体内容详见清单。

3、施工总工期：自合同签订之日起，2025年11月30日前完成施工并验收合格。

4、项目地点：苏州科技大学石湖校区。

5、项目承包方式：包工包料。

6、项目质量要求：合格。

三、工程技术要求：

1、本工程项目根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《苏州科技大学招标采购管理办法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过磋商方式，选定承包人。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状。

2.2场内外道路：已到位。

2.3施工用水电：费用由承包商承担，考虑在报价中。按审计核定价的千分之五扣除。

3、发包范围：苏州科技大学消防控制中心建设。

4、质量要求：符合图纸要求（若有），质量合格。

5、磋商费用：磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

6、安全施工：根据施工项目现场的实际情况，施工过程中采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业可能引起的大气、水、电、噪声以及固体废物污染等采取安全防范措施，保证施工安全。

7、文明施工：须对现场原有设施设备、各类用具、用品做好全面有效的成品保护。施工结束，现场清扫干净，垃圾外运出校。

四、技术要求、图纸

1、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

2、工程量清单、编制说明、图纸及技术要求（另附）。

- 3、工程量清单：至采购代理机构领取（自带存储设备拷取）。

- 五、消防控制中心升级合并建设工程要求

- （一）前期准备

- 1、方案设计与报批

- （1）制定详细的《消防控制中心移位施工方案》（含技术措施、安全保障措施、应急预案、进度计划等）。

- （2）方案须经采购单位审核确认。

- （3）设计方案需满足现行国家标准（如GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》、GB 25506《消防控制室通用技术要求》、GB 25201《建筑消防设施的维护管理》等），确保合并后消防控制中心的位置、面积、环境（防水、防尘、温度湿度）、安全疏散、防火分隔等均符合规范要求。

- 2、场地准备

- （1）新消防控制中心必须按设计及相关规范要求改造完成，具备设备安装及系统运行条件（含装修、强弱电、空调、接地、防静电地板/地坪、照明、应急照明、门禁安保等）。

- （2）提前预留与原消防系统线路（各类信号总线、电源线、电话线、广播线、联动控制线等）接入所需的管线通道（管、槽、井）。

- 3、备份与记录

- （1）需要对所有消防报警控制器、联动控制器内的编程数据（包括探测器定义、联动逻辑、楼层设置、设备地址等）进行完整、有效的数据备份（多个备份存放于不同地点）。打印并核实现有系统配置参数。

- （2）详细绘制并复核现有消防设备接线图、端子图、系统拓扑图，特别关注线缆编号与标记。

- （3）全面记录系统当前状态和运行情况。

- 4、沟通协调与临时措施

- （1）制定并公告详细的施工期间临时消防安全保障方案：设立临时消控中心：明确临时值机地点、负责人、联系方式。增设专人巡查：加强施工及迁移区域的防火巡查频次，尤其是非保护时段。

- （2）保障消防设施可用：临时调整喷淋系统湿式报警阀组压力开关信号线路或采取可靠措施，确保末端试水装置等关键测试功能不受影响。确保灭火器、应急照明、疏散指示标志完好有效。在相关区域张贴告示，告知施工期间消防安全临时安排及紧急联络方式。

- （3）通知所有受影响的部门，告知施工计划、影响范围、临时措施及紧急联系方式。

- （4）与后勤物业管理、安保等建立畅通的联动机制。

- 5、物资及人员准备

- （1）准备所需的包装材料、拆装工具、测试仪器、标签、临时配线材料、施工辅材等。

- （2）组织经验丰富的专业技术人员（需具备相应资格认证）施工队伍，并进行安全技术勘察。

- （二）施工期间

- 1、临时消控中心启用

- （1）在迁移施工开始前，确认并正式启用经过批准的临时消防安全保障措施（如临时监控点）。

- （2）切换火灾报警控制器至测试，尽量减少误报干扰。通知所有涉及方已切换至临时模式。

- 2、线路确认与标记

- （1）严格按照图纸，在设备断点电前对所有电缆（信号总线、电源、电话、广播、直启线、反馈线、联网线等）进行清晰、唯一、牢固的永久性标签标识（如端子排号、设备地址、来源区域）。

- 3、设备断电与拆卸

- （1）在确认备份有效、标签准确无误后，严格按照安全规程（先断电后操作）对设备（主机、联动柜、CRT、电话主机、广播主机、UPS、操作台、机柜等）进行有序断电（包括主电和备电）。

- （2）设备档案登记：拆下前，对关键主机板卡序列号等进行登记。

- （3）优先拆除非核心设备。小心拆下线缆接头。特别注意精密插头和易损部件保护。

- （4）将主机柜内的接线端子（板）整体拆卸（若设计允许并做好标记），务必保留所有原始线路连接关系不做改动。或小心整理好每根线缆及其对应的原有端子位置信息。

- （5）使用防静电保护措施拆卸设备。

- （6）妥善包装设备主机及相关组件（如显示屏、键盘），做好减震防撞保护。

- （7）保护拆下的接线端子和裸露线头。

- 4、线路迁移与敷设

- （1）将标记好的所有原有线缆小心抽出，移向新消防控制中心。

- （2）按照设计要求，在新消防控制中心至被保护区域的路线（如强/弱电井、预留管线通道）敷设新增加的线缆。

- （3）将原有迁移线缆和新放线缆一同敷设到位至新消防控制中心指定位置（新机柜、操作台后）。

- （4）严禁混接、错接或擅自更改原有线缆的回路拓扑结构。

- 5、新址设备安装与接线

- （1）将设备（主机柜、联动柜等）按设计图纸安装到新消防控制中心指定位置，固定牢靠。

- （2）严格按照原有记录的接线图纸、端子对应关系和线缆标签，将迁移过来的线缆以及新增线缆逐一、准确地接入新机柜（或配线架）对应的端子上。建议由熟悉原系统的两名技术人员共同核对接线。

- （3）参照设备手册，重新连接设备内部线路（如背板连接、模块插头）。

- （4）安装UPS电源系统、电话主机、广播主机、CRT工作站、打印机等设备。

- （5）连接所有设备间必要的通讯线和电源线。

- （6）做好设备接地。

- 6、系统上电前检查

- （1）由未参与接线的人员对照原始图纸（备份数据和端子图），逐点、逐回路核查所有接线是否正确、牢固、无短路或接地隐患（必要时用万用表测量）。重点核查电源、总线、关键联动线路（风机、水泵、强切、电梯）的接线端子。

- 7、系统恢复与调试

- （1）恢复数据：将之前备份的系统配置、联动编程等信息精准无误地导入到新的主机中。建议先进行导入后的数据核对（与备份打印件比对）。

- （2）系统上电：在确认接线无误、数据恢复无误后，严格按照设备规程开启UPS，然后依次为各子系统通电。

- （3）开机自检：观察主机启动状态，记录自检信息。

- （4）点位测试：逐一（或分批）对输入设备（探测器、手报、模块输入点）进行地址点名和模拟报警/动作测试（吹烟、手动触发、动作末端试水等），在主机上确认报警信息、位置显示准确。

- （5）输出测试：逐一（或分批）对输出设备（声光、广播、强启/强切、风阀、电梯迫降、防火卷帘等）进行远程启动/停止测试（启动后及时停止），通过模块反馈或现场人员确认动作有效可靠。

- （6）联动测试：测试关键联动关系是否正确执行（如火警时启动相关楼层声光、消防广播；启动排烟风机和相应风阀；关闭防火卷帘；迫降电梯；切断非消防电源等）。

- （7）通讯测试：测试消防电话主机与分机或插孔的通话，测试消防广播的正常播放和强制切换功能（尤其公共场所）。

- oCRT功能测试：测试图形显示装置（CRT）的报警显示、设备状态显示、信息记录查询、联动记录等功能准确无误。

- （8）故障排除：对发现的问题（如探测器无响应、输出设备不动作、联动异常等）立即进行排查和修复。

- （9）填写调试记录。

- （三）验收与移交

- 1、系统连续运行观察：调试无误后，系统应连续运行至少1个月，观察稳定性，确认无误报、漏报或异常问题。

- 2、留下应急维修联系人及联系方式。对消控中心值班人员进行培训。

- 3、资料移交：移交给采购单位完整的资料，包括但不限于：

- （1）最终的《消防控制中心移位施工竣工报告》（含第三方测试报告、调试报告）。

- （2）更新后的消防系统施工图纸（竣工图、设施点位图等）。

- （3）最新的系统配置清单、联动逻辑表。

- （4）全套设备清单、产品说明书、合格证、检测报告、技术资料。

- （5）操作和维护手册。

- （6）完整的有效数据备份文件（物理介质和电子档）。

- （7）移交代保管清单（含设备配件）。

- 4、整理竣工资料，协助采购单位系统恢复运行并配合消防主管部门可能的检查和验收。

- 5、培训：对采购单位消防值班人员、消防维保人员、管理人员进行新消防控制中心系统的操作培训和维护知识培训。

- （四）重点要求与注意事项

- 1、安全第一。整个迁移过程必须按照动火施工要求，采取最高标准的电气安全措施，严防触电、短路、火灾和设备损坏。

- 2、数据至上。系统配置数据的备份必须可靠、准确。无可靠备份严禁动工。

- 3、“零改动”要求。主机迁移原则上应保持原有系统设计和功能的完全一致性（除位置改变外），不允许趁迁移擅自进行功能性修改。不允许主动屏蔽点位。

- 4、标识清晰。线缆标签必须清晰、唯一、能持久保存。

- 5、专业操作。主机的拆卸、安装、系统调试必须由消防系统原厂商认证的工程师或具有同等资质的资深工程师执行。

- 6、监管见证。施工过程须接受甲方或甲方监理单位监理派员见证。

- 7、应急预案。施工期间如发生火警，施工人员必须能立即启动应急预案，所有施工人员必须熟知报警、灭火、逃生流程。

- 六、其他要求

- （一）合并消防控制中心位置

- 以科锐路为界，路东建设一处消防控制中心，路西侧建设一处消防控制中心。路东侧利用图书馆的现有消防控制室作为合并消防控制中心所在地；路西侧采用商科组团C5楼内原消防控制室作为合并消防控制中心所在地。以这两处消防控制中心为中心，向各单体进行辐射，能够稳定传输报警信号及多线、总线等控制信号。

- （二）合并消防控制中心至各单体原消防控制中心距离

- 合并消防控制中心至各单体原消防控制中心距离如下图表示：（表中为地图测距，以实际距离为准）

- 1、图书馆消防控制室至行政楼消防控制室距离为350米，图书馆消防控制室至音乐厅消防控制室距离为760米，图书馆消防控制室至教7楼消防控制室距离为320米；

- 2、C5楼内原消防控制室至环境工程楼消防控制室距离为300米，C5楼内原消防控制室至电子楼消防控制室距离为310米，C5楼内原消防控制室至第一食堂消防控制室距离为540米，C5楼内原消防控制室至体育馆消防控制室距离为630米，C5楼内原消防控制室至商科组团三号门卫消防控制室距离为370米。

- （三）工作量清单

- 招标工程量清单中的工程量仅为暂估量，投标人应根据招标文件、技术规范并结合现场踏勘情况，自行核实并考虑工程量偏差。投标报价应为满足采购单位最终使用功能所需的全部费用，结算时实际工程量按采购单位审计量结算。

- （四）老化设备更换

- 1、对原主机故障的报警线路进行摸排、修复。更换故障的终端报警设备。

- 2、体育馆原主机使用时间过久，主机老化严重，显示屏已经模糊不清，经常误报或故障，且体育馆至C5楼内消防控制室距离较远。在体育馆消防控制中心内增加1台区域报警机作为信号扩大中转使用，原主机全部更换，并迁移至C5楼消防控制室内。

- 3、商科组团三号门卫消防控制室内1台主机目前状态不稳定，几乎处于瘫痪的边缘，在商科组团三号门卫消防控制室内增加1台区域报警机作为信号扩大中转使用，原主机全部更换，并迁移至C5楼消防控制室内。

- 4、第一食堂消防控制室位于学校最西侧，线路敷设曲折，对信号传输有一定的影响，且第一食堂消防控制室至C5楼内消防控制室距离较远，增加一台小型区域机作为信号扩大中转使用，主机迁移至C5楼消防控制室。

- 5、合并后，两处消防控制中心可以通过集中监视和控制所有对应单体消防系统。

- （五）C5楼内消防控制中心装修

- C5楼内原消防控制室已废弃多年，无法满足现行规范对消防控制室内部环境的使用要求，需对C5楼内原消防控制室进行全部装修（包括但不限于防静电地板、防火门、立柜式3P空调、办公桌椅、文件柜、台式电脑等），并符合现行规范要求。

- （六）校园内绿化及路面开挖和恢复

- 1、绿化开挖及恢复：最大限度保护开挖区周边现有植被；无法避让时，采用专业移植或就地保护技术；恢复后的土壤和植被满足生长要求，与周边景观协调。新建区域需按设计要求实施。

- 2、路面开挖及恢复：合理使用钢筋、混凝土、沥青等材料，保证恢复的路面结构稳固、强度满足通行要求，平整度符合规范，新旧接茬处理良好，外观协调。

- 3、弃土管理：渣土及时清运至指定地点；符合回填要求的土方单独堆放覆盖备用。

- 4、标杆埋设：沿线埋设电缆位置标杆，明确电缆走向，以防止其他施工开挖损坏管线，对消防设施造成隐患。

- 5、施工完成后场地清理与土壤整理：

- （1）清除施工遗留物（特别是水泥渣、石灰渣等废弃物）。

- （2）种植土：补充优质种植土至设计厚度。原有保留绿化带回填部位必须使用符合绿化要求的种植土。

- （3）翻松、整平场地，达到预定地形要求。

- （七）校园内施工要求、时间安排及总进度安排

- 1、施工要求：

- （1）遵循国家/地方噪声污染防治法规；

- （2）优先保障教学与学生作息作息；

- （3）施工现在设置警示标识；

- （4）采取必要降噪措施；

- （5）施工人员穿着醒目施工服装；

- （6）设立灵活调整机制以教学、学习和师生作息为优先，通过精细化管理（事前规划、主动沟通、有效降噪、严格限制例外）来减小干扰。

- 2、时间安排：本工程计划总工期预估约为85天（2025年7月28日-2025年10月20日，以实际开工日期为准），其中绿化及路面开挖回填工作在2025年9月15日之前全部完成。

- （八）质保要求

- 1、消防控制中心建设完成后，两处消防控制中心可以通过集中监视和控制所有对应单体消防系统。

- 2、消防控制中心新设备调试完成后，由成交单位请第三方消防检测机构出具消防检测报告，同时系统应连续运行至少1个月，观察稳定性，确认无误报、漏报或异常问题后再移交。

- 2、移交完成后两年内免费质保。成交单位24小时提供应急服务，突发性较大事故30分钟内达到故障现场；一般故障保修后，2小时内赶到故障现场，一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，恢复前成交单位维修技术人员不得离开现场。

- 七、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（部分格式见第二章）

1、响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：

1.1授权委托书（如有授权）；

1.2磋商响应函；

1.3磋商报价表；

1.4工程量清单报价表；

2、响应文件二（资格及技术部分）：

2.1关于资格文件的声明函；

2.2磋商响应单位情况表；

2.3磋商响应单位《营业执照》副本复印件；

2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

2.5磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；

2.6合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料：

2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供包括但不限于最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）

2.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。

2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料。）

2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

2.6.6特殊资格条件的证明材料：

2.6.6.1具有消防设施工程专业承包二级及以上资质，且具有安全生产许可证。

2.6.6.2项目负责人必须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并取得《安全生产考核合格证》（B类）；

2.6.6.3项目负责人无在建项目承诺书。（格式自拟）

2.7项目人员配备方案（需提供人员的配备方案《配备人员一览表》）；

2.8项目实施方案；

2.9《商务条款偏离表》、《技术要求偏离表》；

2.10《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件；

注：磋商供应商必须提交上述1.1-2.10项规定的资料。否则，磋商响应文件将因未实质响应采购文件而被拒绝。

3、磋商响应文件的份数和签署

3.1磋商供应商应按本文件的规定，编制一份磋商响应文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。磋商响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。供应商需提供一份电子版投标文件（U盘存储，U 盘递交后不予退还），电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。若未按上述要求提供磋商响应文件份数的磋商响应文件将被拒绝。

3.2磋商响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由磋商供应商法定代表人或代理人亲自签署或盖章，并加盖公章。若未按上述要求签署的磋商响应文件将被拒绝。

3.3全套磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据磋商采购单位指示进行的,或者是磋商供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由磋商响应文件签字人签字证明。

4、磋商响应文件的密封及标记

4.1磋商供应商应将全部磋商响应文件〔含报价部分、资格及技术部分及认为有必要提交的其他资料进行密封。〕密封带的封皮上写明磋商编号、磋商采购单位名称、磋商项目名称、磋商供应商名称，并注明“磋商时启封”字样。在封口处应有磋商供应商法定代表人或其代理人的签字或盖章或加盖磋商供应商单位印章。

4.2如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，磋商采购单位将不承担磋商响应文件提前开封的责任并有权拒绝接受其磋商响应文件。

八、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商法定代表人或授权代理人应携带本人身份证明签名报到。

3、在磋商响应文件递交截止时间前，供应商凭磋商保证金收据原件、身份证明原件向采购代理机构递交响应文件，未能出示保证金收据原件或身份证明原件的供应商，采购代理机构有权拒绝接受其响应文件。

4、由磋商小组审查供应商提交的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

7、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9、供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据采购有关法律、法规讨论决定。

九、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足1家的；

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

十、综合说明及其它要求：

1、提供项目负责人名单及联系方式。

2、本次招标不接受联合体投标。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、报价要求：

4.1响应供应商的成交单价及合价在合同实施期间不再作任何调整，成交单位不得以任何理由予以变更。除非采购人提出的变更项目及现场实际情况造成无法按原方案实施的，变更项目引起的工程量的增减以现场签证为准。

4.2磋商响应报价为响应单位在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

4.3响应供应商的磋商报价，应是完成本次采购项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为成交单位计算单价或总价的依据。

4.4响应供应商在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均应包括所投设备及其管线到位、备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、二次进场费、安装调试、技术支持与培训、售后服务、拆除、施工、代理服务费、施工水电费、安全生产与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.5响应供应商的报价不仅应包括磋商文件提供的技术条款及磋商范围内的所有内容。全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。响应供应商按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

4.6报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中。磋商供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

4.7计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5、须提供质量保证，在质量期内产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

6、付款方式：

（1）无预付款，无进度款。

（2）最终结算金额由苏州科技大学审计部门审计后确定。

（3）审计结束后付至审定价（扣除审计费）的97％；其余3％为质保金，质保期满无质量问题后30个工作日内无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

（4）质保期：本工程质保期为24个月，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

7、审计费用

结算如在校内审计，无审计费用。结算如外送由第三方审计，按苏科大（2019）105号文件的规定确定审计费用，核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。相关条款列示如下：

7.1、单项工程核减率超过10%的，审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

7.2、单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

7.3、单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

7.4、单项工程核减率在5%及其以下的，审计费用由建设单位承担。

8、验收标准：项目完成后，需方按国家标准进行质量验收。

9、本工程追加费用不得超过原合同金额的10%；原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

10、对实施后无法进行复核的施工内容，成交单位必须留下可证明相应工程量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。

11、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州科技大学官网招标公告栏目发布的公告为准。

12、服务费

（1）成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

（2）成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将保留诉讼的权利。

（3）缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

13、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

14、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商需足额交纳磋商保证金，并提供收据原件，否则响应文件将被拒绝；

（3）参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明原件和法人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

（4）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（5）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（6）不实质性响应采购文件的不能成交；

（7）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足1家的；

（8）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

15、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

十一、政府采购政策

（一）进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加本次政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（二）进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）小微企业的价格分评审：

1、中小微型企业的认定：

中小微企业在磋商文件中提供签署的《中小企业声明函》时，可以认定为中小微企业。未按采购文件的规定在磋商文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

注：本项目为建筑业。

# 第四章 合同主要条款

合同主要条款

根据苏州鸿鑫工程咨询有限公司采购编号              号采购文件及该文件的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的苏州科技大学消防控制中心建设项目事宜，签订本合同书。

一、签订合同的依据和要求：

（1）磋商文件、乙方的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）甲方与乙方应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件、乙方的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，签订采购合同。

（3）甲方不得与乙方订立背离采购活动中确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（4）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，甲方改变成交结果，或者乙方拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

二、付款方式及主要条款：

1、合同价款及调整：本工程项目采用固定单价合同。

乙方应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①乙方报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行{成交下浮率＝（控制价-中标价）/[控制价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）] }， 由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（控制价-中标价）/[控制价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]。

③本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

工程在履行合同时，发生工程变更的，按照甲方工程变更管理的相关规定办理变更手续。工程完工验收合格后，按照甲方的操作规程进行项目结算审计，并出具审计报告。

2、工程预付款、进度：

2.1（1）无预付款，无进度款。

（2）最终结算金额由苏州科技大学审计部门审计后确定。

（3）审计结束后付至审定价（扣除审计费）的97％；其余3％为质保金，质保期满无质量问题后30个工作日内无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

2.2质保期：本质保期为24个月，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

3、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备   无                                       。

（2）乙供材料、设备    全部乙供                                      。

4、审计费用

结算如在校内审计，无审计费用。结算如外送由第三方审计，按苏科大（2019）105号文件的规定确定审计费用，核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。相关条款列示如下：

4.1、单项工程核减率超过10%的，审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

4.2、单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

4.3、单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

4.4、单项工程核减率在5%及其以下的，审计费用由建设单位承担。

5、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；

6、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

7、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价；若材料（品种、品牌或规格）发生变更，施工工艺不变，仅调整材料差价。如投标综合单价明显低于标底价（偏差20%及以上），以两种材料同口径价格的差价按投标综合单价与标底综合单价的下浮比例下浮后作为变更后的综合单价的补差。

8、若承包方报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显低于标底价（偏差20%以上），发包方有权按照有利于发包方的原则处理：a）以新增单价替换投标综合单价的，变更后的综合单价=新增单价（尚未按中标下浮率下浮）*投标综合单价/标底综合单价；b）该清单子目取消的，扣除的综合单价=标底综合单价*（1-中标下浮率）（如投标价偏高，则不能用此条款）。

9、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

10、施工人员需服从采购人安全管理。

11、合同履行期间，如应发包人要求完成合同以外的零星工作或发生非承包人责任的事件，确定新增工作价格的方法：

（1）已标价报价单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价报价单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价报价单无相同项目及类似项目的，按江苏省现行定额计算费用，并按成交价与采购控制价之比下浮。

12、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

13、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

14、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

15、附则

15.1 合同份数：本合同一式五份，甲方、乙方各执两份，采购代理机构一份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  6  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章)：

地址：地址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)                        承包人： (公章)

法定地址：                            法定地址：

法定代表人或其委托代理人：(签字)              委托代理人： (签字)

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

# 第五章 评审办法

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准

（一）价格分：（50分）

磋商总报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的投标报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得中标。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为50%）。

（二）施工组织设计（30分）

1、工程概述、总体安排、施工部署及施工段划分等健全、合理、规范及高效，提供消防控制中心升级后效果图（最高6分）

概述描述清晰明了、科学合理、可实施性强、效果图最优的得6分；

概述描述清晰明了、科学合理、效果图一般的得3分；

有涉及但不全面的得1分；

未提供不得分。

2、消防报警设备安装实施方案：由评委根据投标供应商提供的安装技术方案、重点、难点解决方案及措施等方面的方案进行综合打分。（最高5分）

安装技术方案、重点、难点解决方案及措施全面完整、针对性强得5分；

安装技术方案、重点、难点解决方案及措施基本到位,所提供方案基本满足要求得3分；

安装技术方案、重点、难点解决方案及措施基本无法满足要求的得1分；

没有不得分。

3、投标单位为确保工程质量，对消防报警主机及附件品牌型号的全面列示、须附价格清单。 (最高10分）

依据投标单位是否在投标文件中全面、清晰、具体地列出拟用于本项目的所有消防报警主机及其附件的完整品牌名称、具体型号及规格进行评分：最高得10分：

完整清晰地列出了消防报警主机以及所有关键附件（感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、输入/输出模块、声光警报器、消防电话插孔等）的品牌、精确型号及规格。对工程中其他附件（如埋地铜芯线、短路隔离器、中继器、备用电源等）的品牌型号也进行了清晰说明。：得10分：

列出了消防报警主机和大部分关键附件的品牌、精确型号及规格，仅少量非核心附件信息缺失或不清晰。得6分：

列出了消防报警主机和部分关键附件的品牌、型号，但信息存在模糊（如型号不完整）、或缺少较多关键附件信息。得2分：

未提供不得分

4、项目实施中的应急措施：（最高3分）

项目实施方案中的项目设备设施系统故障应急措施、突发事件应急保障措施等方面考虑全面合理周到有效的得3分；

项目实施方案中的项目设备设施系统故障应急措施、突发事件应急保障措施等方面考虑较为合理周到较为有效的得2分；

项目实施方案中的项目设备设施系统故障应急措施、突发事件应急保障措施等方面考虑较差的得1分；

未提供项目实施中的应急措施方案的不得分。

5、施工期间与其他单位、部门的综合协调方案：（最高3分）

根据内容详细程度及实施可行性评分，方案完整详细、可行性强的得3分；

方案较详细、可行性一般的得2分；

方案不够详细、可行性差的得1分；

没有不得分。

6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（最高3分）

方案有针对性、科学、合理、操作性强、规范及高效的得3分：

方案有针对性、科学、合理、操作性强的得2分，

方案有涉及但不全面的得1分，

未提供不得分。

（三）综合实力（20分）

1、管理体系认证证书（6分）：响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得2分，最高得6分。（响应文件中提供证书复印件及中国认监委网站查询结果截图，未提供或提供不全的，不得分。）

2、项目负责人具有一级消防工程师证书的得3分；二级消防工程师证书的得1分；最高得3分。

注：提供相应证书复印件及近一期社保证明，未提供或提供不全的不得分。

3、类似业绩（6分）：2020年1月1日（以合同签订时间为准）之后响应单位承担的类似消防控制室合并、升级、改造等工程业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（磋商响应文件中提供类似业绩合同复印件及不低于合同金额50％发票，合同及发票原件必须与磋商响应文件同时递交，否则不予确认，对应项不予得分。）

4、2020年1月1日以来，获得过省市级政府部门的表彰或奖励的，省级及以上每项2分，市级每项1分，最多3分，没有不得分（提供证书复印件）。

5、质保期延长承诺（2分）

在满足免费保期2年的基础上，书面承诺免费延长质保期，每延长1年得2分，最高2分。

注：1、针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、如该材料可在线查询，供应商在投标时仅需提交在线查询路径及截图即可，否则对应评分项目不得分。

3、有原件要求的，须在响应文件递交截止时间前递交，否则视为未递交，原件可用公证件代替。

（全文完）

1

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报