项目编号：YZJYC-20250803

高邮市饮用水源地水质在线监测监控系统运行维护项目

竞争性磋商文件

采 购 人：高邮市水利局

采购代理：扬州市建苑工程监理有限责任公司

发布时间：2025年9月

目 录

第一章 竞争性磋商公告 	2

第二章 供应商须知 	7

第三章 合同条款及格式 	16

第四章 项目需求 	18

第五章 评标方法 	20

第六章 磋商响应文件格式 	 24

第一章：高邮市水利局关于高邮市饮用水源地水质在线监测监控系统运行维护项目

- 竞争性磋商公告

受高邮市水利局的委托，扬州市建苑工程监理有限责任公司就高邮市饮用水源地水质在线监测监控系统运行维护项目(YZJYC-20250803)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 高邮市饮用水源地水质在线监测监控系统运行维护项目 (项目编号YZJYC-20250803 ) 的潜在供应商可在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载采购文件，并于 2025年10月10日09点00分 (北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： YZJYC-20250803

项目名称： 高邮市饮用水源地水质在线监测监控系统运行维护项目

采购方式： □竞争性谈判   ☑竞争性磋商   □询价

预算金额：65万元

最高限价：65万元，报价高于最高限价的为无效投标。

采购需求：详见磋商文件第四章。

项目合同期限为：详见磋商文件第四章。

质量标准：合格

本项目（不）接受联合体投标，中标后禁止转包和分包。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为软件和信息技术服务业。

3.本项目的特定资格要求：

无。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月10日09点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、评标方法:综合评分法。

七、其他补充事宜

有关招投标事务和本项目的补充公告，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：高邮市水利局

地 址：江苏省扬州市高邮市蝶园路52号

联系人：李先生

联系方式：17768548158

2. 采购代理机构信息

地　址：高邮市海潮东路133号-6

联系人： 秦工

联系方式：15951046130

九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

4.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

8.本项目磋商文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

扬州市建苑工程监理有限责任公司

2025年9月24日

- 第二章 供应商须知

- 一、总则

- (一)采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式(以下简称磋商) ，本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人、招标人指本项目的需求方高邮市水利局。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的相关事务。(以下简称代理公司)。

- (二)合格的供应商

(1)满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

(2)满足本文件实质性条款的规定。

- (三)适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保。

- (四)磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如 何，代理公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购由成交供应商在领取成交通知书前按国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)文件标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）招标代理服务费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)收费标准；

（2）招标代理服务费支付方式：招标代理服务费（人民币）一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交供应商支付给代理机构。

4.3 专家评审费按扬财购[2020]40 号文《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

(五)竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、竞争性磋商文件

- (一)竞争性磋商文件构成

竞争性磋商文件有以下部分组成：

(1)竞争性磋商公告

(2)供应商须知

(3)合同条款及格式

(4)项目需求

(5)评审标准

(6)响应文件格式

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

- (二)竞争性磋商文件的澄清及修改

1、任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。提交首次响应文件截止之日前，代理公司可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在高邮市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足 5 日的，代理公司应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、代理公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前 答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的递交及编制

供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件上传。在截止时间后上传的响应文件为无效文件，代理公司将拒收。供应商在提交响应文件截止时间 前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理公司。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

(一)响应文件的语言及度量衡单位

1、供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2、除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- (二)响应文件构成

磋商响应文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。

供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

- (三)证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

1、供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

2、供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相

应的财务、技术方面的能力。

- (四)配置与分项报价表、分项明细报价一览表

1、供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报报价、分项明细报价一览表。每项 费用和总价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

2、采购人需求的货物和服务的供应、安装，调试及有关技术服务等。

3、有关费用处理

竞争性磋商报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括评估费、专家论证等交付招标人使用前的一切费用 .所提供服务的材料费、人员费用、设备费用、管理费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

(五)其它费用处理

竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- (六)响应文件货币

响应文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以万元为单位标注， 精确到小数点后四位。竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

- (七)配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方服务需求所涉及的所有费用。

2、项目单价按配置及分项报价表中要求填报。

- (八)技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及响应方案

1、对竞争性磋商文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离， 并说明原；

2、详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

3、供应商认为需要的其他技术文件或说明。

- (九)服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

1、供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2、提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人 员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

(十)参加竞争性磋商函

供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商确认函。

四、响应文件的递交

1、电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

3、供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4、供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5、供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6、各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

(二)响应文件提交截止时间

1、代理公司收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、代理公司可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

(三)迟交的响应文件

代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

五、磋商与评审

(一)磋商仪式

1、代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

2、供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

(二)磋商小组

1、磋商仪式结束后，代理公司将立即组织磋商小组(以下简称评委会) 进行磋商。

2、磋商小组将按规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

(三)磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。(四)磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

(五)响应文件审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时， 可以要求供应商 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作 出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围 或者改变响应文件的实质性内容。

(六)供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄 清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(七)磋商程序、最后报价、综合评分

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1、在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

2、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的， 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。 代理公司将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法， 是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5、评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评 审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

(八)响应无效和终止磋商活动条款

1、响应无效条款

(1)未按要求按时提交磋商确认函的；

(2)未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

(3)未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(4)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招

标项目报有两个或多个报价， 且未声明哪一个有效， 按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(5)投标人资格条件不符合国家有关规定及招标文件要求的；

(6)除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供不一致的；

(7) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

(8) 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

(9) 投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

(10) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

(11) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、 价款结算支付办法；

(12) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方 式投标的；(12) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方 式投标的；

(13) 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

(14) )投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

(15)投标文件中提供虚假资料的；

(16) 供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

(17)不符合其他法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

2、终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的， 代理公司将终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商 或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

六、确定成交、询问及质疑

(一)确定成交供应商

(1)采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

(2)代理公司在成交供应商确定后 2 个工作日内在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公告成交结果。

(二)询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实 施条例》及相关法律法规处理。质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一釆购程序环节的质疑，多次质疑将不予受理。

七、授予合同

(一)签订合同

(1) 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 15 日内， 按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。逾期未签订合同的，视为放弃本项目中标资格。

(2)采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的 条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、 采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

(3)成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成 交候选供应商中， 按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同， 也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

(4)竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承 诺文件均应作为合同附件。

(5)签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人 同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同， 否则采购人有权终止合同， 成交供 应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的， 成交供应商应承担相应赔偿责任。

(二)货物和服务的追加、减少和添购

(1)采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和 服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下， 可以按照竞争性磋商采购时的价格 水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

(2)项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时， 由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购， 应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                。

服务内容等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；        （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表          （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；            （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；    （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证 乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2 履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

6.4 履约保证收取：不收取履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、服务期

8.1 服务期：

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：

10、支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，服务期开始30日内支付合同价款40%，服务期满验收合格后15日内支付剩余合同

款，不计息。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2 乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在 工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：       。

14、交付

14.1 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.2 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.4 乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6 合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经招标代理机构见证盖章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、代理方执壹份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

日期： 年 月 日                               日期： 年 月 日

见证方：

日期：     年   月   日

附件：高邮市水质监测站运行维护项目工作考核表

| 高邮市水质监测站运行维护项目工作考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 考核内容 | 目标要求 | 分值 | 评分细则 | 指标定义 |
| 一、运行和日常维护（36分） | 1 | 站房周边环境 | 站房周边10米范围内环境整洁 | 2 | 站房周边范围内发现运维相关的废弃物或垃圾，每次扣0.3分；周边未及时打扫卫生，每次扣0.2分 |  |
|  | 2 | 站房内部环境 | 保持站房清洁，试剂、药品、玻璃器皿等放置整齐 | 2 | 站房堆放杂物或清洁工作未做好，每次扣0.3分；物品放置杂乱每次扣0.2分；其他不符合要求的，酌情扣分 | 依据水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）（HJ T 353-2007）5.2监测站房考核 |
|  | 3 | 辅助设备 | 保持空调、稳压电源、UPS等辅助设备正常运行，保证监测用房内的温度、湿度、电压等满足仪器正常运行的需求 | 2 | 闲置或非正常使用辅助设备，每次扣0.2分 | 依据水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）（HJ T 353-2007）5.2监测站房考核 |
|  | 4 | 给排水管路及水处理设施 | 定期维护和清洁，保证内部管路及设施通畅，防止堵塞和泄露 | 4 | 因维护原因致使水路或气路发生堵塞或泄漏，每次扣0.3分；采样杯、给排水管路、过滤器、沉淀池未及时清洗，每次扣0.2分 |  |
|  | 5 | 自动分析仪 | 定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品、定期校准仪器 | 8 | 试剂耗尽致使非正常测试，每次扣0.3分；其他不符合要求的，酌情扣分 |  |
|  | 6 | 日常监控 | 运维人员每天至少早晚2次远程查看监测数据，并将发现的异常或故障上报托管方 | 3 | 监控频次不符合要求，每次扣0.5分；未及时上报异常或故障每次扣0.5分 |  |
|  | 7 | 自动分析频次 | 普通情况不低于4小时一次，特殊情况2小时一次，维护方须配合托管方在特殊情况下加密监测 | 3 | 未积极配合特殊情况加密监测，每次每天扣1分；普通情况频次不符合要求，每次扣0.3分 |  |
|  | 8 | 监控中心 | 保持软硬件正常运行 | 8 | 软件或硬件连续不正常运行超过1天，每次扣0.5分（业主因素除外） | 《江苏省污染源监控中心运行管理制度（暂行）》 |
|  | 9 | 维护频次 | 现场维护不少于每周一次 | 8 | 维护频次不符合要求，每次扣0.5分 |  |
| 二、校验（20） |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 标准样品校验 | 每月维护方对水站所有项目进行至少一次标准样品校验，填写标样校验记录 | 2 | 项目和频次不符合要求，每项次扣0.5分 |  |
|  | 11 | 自动分析仪标定 | 每两个月维护方对水站所有项目进行至少一次现场标定，填写现场标定记录 | 2 | 标准曲线连续3个月没变化，每项次扣0.5分 |  |
|  | 12 | 自动分析仪校验 | 每月实际水样比对试验和质控样试验 | 6 | 质控不合格每次扣0.2分，比对样不合格每次扣0.2分；每次质控试验记录不符合要求的，酌情扣分 | 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）（HJ T 355-2007） 5 校验 |
| 三、质量保证和质量控制(12) | 13 | 操作人员 | 运维操作人员必须持有环保部核发的自动监控（水）运行证书。 | 2 | 无证上岗，每次扣0.5分 |  |
|  | 14 | 故障处理 | 按标准进行检修，8小时响应，24小时现场处理，48小时修复，各项要求达到要求 | 6 | 超期1天，每次扣0.5分 |  |
|  | 15 | 标准溶液核查 | 每季度一次，标准溶液核查相对误差≤±10% | 4 | 核查不合格，每次每项扣0.3分 | 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）（HJ T 355-2007） 7 质量保证和质量控制 |
|  | 16 | 实际水样比对实验 | 每季度一次，实际水样比对实验相对误差≤±15% | 2 | 比对不合格，每次每项扣0.3分 | 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）（HJ T 355-2007） 7 质量保证和质量控制 |
| 四、数据传输及数据准确性(16) | 17 | 数据传输 | 保持正常接收、存储、发送各项数据；保持分析仪至数采仪数据传输正确 | 6 | 数采采集或传输异常或故障，每次扣0.5分 |  |
|  | 18 | 数据一致性 | 自动分析仪测试数据发送至现场工控机及省市县各级平台均保持一致 | 6 | 任一数据不一致，每次扣0.3分 |  |
|  | 19 | 数据上传率 | 每天6个以上监测传输数据，每月传输率≥95% | 6 | 每月上传率不符合要求，每次扣0.3分 |  |
| 五、设备运转率(8) | 20 | 监控设备运转 | 自动监控设备运转率≥90%。 | 6 | 全年运转率每低于目标1%的，扣0.5分 |  |
|  | 21 | 平均无故障连续运行时间 | 平均无故障连续运行时间在8.2规定的范围内，大于360小时/次 | 3 | 按季度考核，单台设备不符合要求的，每次扣0.5分 |  |
| 六、技术档案(8) | 22 | 管理制度、仪器基本信息 | 设备操作规程、重要参数、仪器量程等；站房和设备管理制度； | 3 | 任一站房无上墙信息或信息不全，每次扣0.2分 | 苏环办（2011）94号 关于进一步加强水污染源自动监控设备运维管理工作的通知 第四项 |
|  | 23 | 日常运维记录及质控记录 | 运行维护记录、校验、检修、保养等记录和零漂、量漂、重现性等质控记录清晰、完整、规范，符合标准，并按“一站一档”整理 | 6 | 记录不符合要求的，酌情扣分 |  |
| 注：合同运维期末组织验收，评分达90分及以上为合格，得80至89分扣除合同金额5%，得70至79分扣除合同金额10%，得60至69分扣除合同金额20%，得分在60分以下扣除合同金额60%。 |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  项目需求

### 一、 工程概况

### 项目名称：高邮市饮用水源地水质在线监测监控系统运行维护项目

### 预算金额：65万元

### 最高限价：65万元，报价高于最高限价的为无效投标。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

合同履行期限：1年（具体起始时间以合同约定时间为准）。

### 二、项目需求

本采购项目为高邮湖应急备用水源地，湖西水厂高邮湖水源地，城市水厂、润邮供水公司里运河水源地监测监控系统运行维修项目，高邮市饮用水源地水质在线监测监控系统由高邮市水利局负责实施，主要为高邮湖应急备用水源地、湖西水厂高邮湖水源地、城市水厂和润邮供水公司里运河水源地共3个水源地的水质在线监测监控系统，中标人须根据水质自动监测站的设备情况和现状运行情况，对水质自动监测站站房环境、监测及辅助设备、取排水、供电、水样处理、分析仪表、传输与控制等整个自动监测系统进行日常运行维护、保养、校检、检修、质控等全包管理，保障水质自动监测站正常运行，监测数据准确可靠。

| 序号 | 水质站名称 | 分项名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有试剂及易损品价格合计 |  |  |
| 1.1 | 高邮湖应急备用水源地 | 试剂及易损件 | 一年试剂、易损件 |
| 1.2 | 湖西水厂高邮湖水源地 | 试剂及易损件 | 一年试剂、易损件 |
| 1.3 | 城市水厂、润邮供水里运河水源地 | 试剂及易损件 | 一年试剂、易损件 |
| 2 | 所有备品备件 |  | 一年周期 |
| 3 | 三个站水电、通讯单元 |  | 一年总消耗 |

| 高邮湖应急备用水源地水质监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损耗件及试剂清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 氨氮分析仪 | 损耗件 | 包含：接头2只、管路3只、试剂采样管路1只、塑料小三通1只 | 套 | 2 |  |
|  |  | 试剂 | 包含：PH=12缓冲溶液1份、水杨酸钠-硝普纳溶液1份、次氯酸钠溶液1份、稀硫酸-清洗溶液1份、标准溶液贮备液1份 | 套 | 12 |  |
| 2 | 总氮分析仪 | 损耗件 | 包含：塑料小三通1只、管路2只、试剂采样管路1只、紫外管1只 | 套 | 2 |  |
|  |  | 试剂 | 包含：过硫酸钾溶液1份、氢氧化钠溶液1份、稀盐酸溶液1份、总氮标准溶液1份 | 套 | 12 |  |
| 3 | 总磷分析仪 | 损耗件 | 包含：塑料小三通1只、管路2只、试剂采样管路1只、紫外管1只 | 套 | 2 |  |
|  |  | 试剂 | 包含：标准清洗液1份、过硫酸钠溶液1份、钼酸盐溶液1份、抗坏血酸溶液1份、标准贮备液1份 | 套 | 12 |  |
| 4 | 高猛酸盐指数分析仪 | 损耗件 | 包含：加热电阻1只、接头1只、排液管接头2只、管路5只、试剂采样接头1只 | 套 | 2 |  |
|  |  | 试剂 | 包含：硫酸溶液1份、高锰酸钾储备液1份、草酸钠使用液1份、标准贮备液1份、标准清洗液1份 | 套 | 12 |  |
| 水电、通讯网络单元清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 水电费 |  | 自来水费、电费 | 年 | 1 |  |
| 2 | 网络费 |  | 通讯网络费 | 年 | 1 |  |

| 高邮市湖西菱塘水厂水质监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损耗件及试剂清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高猛酸盐指数分析仪 | 耗损件 | 包含：泵管8只 | 套 | 4 |  |
|  |  | 试剂 | 包含：硫酸溶液1份、标准高锰酸钾溶液1份、标准草酸钠溶液1份、标准清洗液1份 | 套 | 12 |  |
| 2 | 氨氮、总磷、总氮三合一分析仪 | 耗损件 | 包含：泵管40只 | 套 | 1 |  |
|  |  | 试剂 | 包含：氨氮0-2mg/L试剂1套、总磷0-0.5mg/L试剂1套、总氮0-5mg/L试剂1套 | 套 | 12 |  |
| 水电、通讯网络单元清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 水电费 |  | 自来水费、电费 | 年 | 1 |  |
| 2 | 网络费 |  | 通讯网络费 | 年 | 1 |  |

| 高邮市城市水厂、润邮供水公司里运河水源地水质监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损耗件及试剂清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 氨氮分析仪 | 耗损件 | 包含：泵管16只 | 套 | 1 |  |
|  |  | 试剂 | 包含：氨氮0-4mg/L试剂1套 | 套 | 12 |  |
| 2 | 总锰分析仪 | 耗损件 | 包含：泵管20只 | 套 | 1 |  |
|  |  | 试剂 | 包含：总锰0-0.4mg/L试剂1套 | 套 | 12 |  |
| 3 | 高猛酸盐指数分析仪 | 耗损件 | 包含：泵管8只 | 套 | 4 |  |
|  |  | 试剂 | 包含：硫酸溶液1份、标准高锰酸钾溶液1份、标准草酸钠溶液1份、标准清洗液1份 | 套 | 12 |  |
| 水电、通讯网络单元清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 水电费 |  | 自来水费、电费 | 年 | 1 |  |
| 2 | 网络费 |  | 通讯网络费 | 年 | 1 |  |

| 备品、备件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称/型号 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 泵转轴 | 4通道通用 | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 蠕动泵卡箍 | 1通道2通道通用 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 蠕动泵卡箍 | 4通道通用 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | PH电极 | 五参数玻璃电极 | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 电动球阀 | DN20、DN25 | 只 | 4 |  |  |
| 6 | 发光部件 | 氨氮 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 测量室搅拌器单元 | 氨氮 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 两通阀 | 氨氮 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | TP/TN测量室发射端 |  | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 新蠕动泵控制电路板 | (单15rpm) | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 新蠕动泵控制电路板 | (双15rpm) | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 新蠕动泵控制电路板 | (双6rpm)) | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 新蠕动泵控制电路板 | (单6rpm) | 只 | 1 |  |  |
| 14 | UV反应室玻璃管 |  | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 四连体排阀 |  | 只 | 1 |  |  |

注：

- 中标人负责上表内各参数监测设备的运行维护，所发生的全部费用均包含在本次投标报价内。

- 本项目清单中及采购文件的其他章节中如有任何涉及特定产品信息的内容仅是采购人从项目的建设和实际在用的需要考虑对产品档次及技术规格参数的最低需求，供应商可以提供相当的或更优的产品，但必须与原仪器匹配，并在投标文件中详细说明。

### 三、服务要求

##### （一）总体要求

###### 1.对投标人的总体要求

（1）投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有地表水水质自动监测站集成经验。

（2）中标人必须根据本项目要求，提供详细的项目组织实施方案，包括仪器设备采购安装调试比测、站点日常运行管理、人员组织、进度安排、安全生产管理、应急事故处理方案等。

（3）在实施各自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修保养，保证系统及仪器设备的正常运行，达到招标人提出的系统及仪器设备考核指标要求。

（4）中标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。需提供仪器的彩页说明。当招标人对系统进行新增参数或更新改造时，中标人须负责将新仪器设备接入原系统。

（5）所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。中标人供货时所提交的任何设备应提交来源于原厂家的证明，并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。投标文件中提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。

（6）水质自动站的软件系统必须正版。现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复。同时监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。

（7）本项目水质自动站需接入采购人指定的平台。任何时间，中标人都应承担监测数据的保密责任。中标人按照招标人的要求完成的工作报告和传输的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递。

（8）本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。中标后必须无限期提供本项目相关仪器设备设施的数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。

（9）本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应；具备完善的系统配件和备品备件供应渠道；建立符合本项目使用的仪器设备设施备品备件库，并备有足够的备品备件。

（10）中标人必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员一览表，其中人员需要提供相应的资质、社保等证明材料。

（11）投标人应列明本项目实施中的仪器设备设施、自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

（12）在自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

###### 3.对投标人提供服务的要求

（1）投标人必须根据招标单位要求作出相应应答，明确站点维护方法、周期、内容及技术保障等。

（2）投标人提供的服务需满足法律法规、标准规范和《江苏省地表水水质自动监测站运行维护技术指南》（试行）等具体要求。

（3）自动站要严格按照“日监控，周巡检、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。每日对自动站整个系统进行维护检查，检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查系统运行的状况，并根据检测结果的准确度确定是否进行现场校准各监测仪器，确保仪器校准不低于每月1次。

（1）自动监测目标

中标人应确保运维期内水质自动监测站的安全生产和正常运行，一般情况下，水质自动监测站监测频率每天保证至少有3组数据（4:00、12:00、20:00）。当出现水质异常时，根据招标人的要求，及时增加水质监测频次。同时自动监测应实现以下8个方面的功能：

连续采集：可以在24小时内连续获得在线监测水质数据；

自动清洗：可以通过自动清洗设备清洁设备管路、探头及监测设备；

自动处理：能对采集到的数据自动进行处理和存储；

自动传输：能将监测数据自动传送到指定的信息中心或平台；

直观显示：可以直观显示仪器运行状态、监测数据及分析结果；

自动报警：当监控数据发生较大的变化时自动报警；

设备运转状态管理：具备自动运行、停电保护、来电自动恢复功能；反向控制功能；维护检查状态测试，便于日常维修和应急故障处理等功能；

（2）站容站貌、监测及辅助设备维护目标

保证站房内部及院落整洁，无杂物、杂草；避免非自然因素造成的仪器振动、磨损；保证监测用房内温度、湿度满足仪器设备正常运行要求；保证相关监控、供电、通讯等监测、辅助设备正常运行。

（3）取排水及管路维护目标

定期清洁采水头部，保证取水头部的代表性和安全性；对监测产生的废污水进行收集处理，严禁非法偷排，随意倾倒废污水；定期清洁内部管路，保证设备管路畅通，防止堵塞和泄露。

##### （三）运维管理内容

（1）须针对水质自动监测站系统和仪表实际情况，制定日常运行保养检修方案报招标人，并组织实施。

（2）提供、配制并定期更换自动监测仪表所需试剂，提供并定期更换仪表的泵管、液路、pH玻璃电极、ORP玻璃电极、溶解氧膜头等仪表所需备品备件。

（3）定期清洗取水头部，保持取水水路畅通；定期检查维护，保证电路和通讯的畅通。

（4）及时排除水质自动监测站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修，不能修复的及时进行更换（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。仪器故障、损坏或检修期间，有备用仪表或其他方式替代，以保证数据采集量。

（5）对自动监测仪表进行定期核查、校准、比对、性能测试，做好质量保证和质量控制，各项指标需达到规定要求。

（6）配合招标单位、核查检测单位做好质量控制检查工作，定期或不定期地接受招标人组织的检查和考核，根据检查或考核提出的要求进行修改完善。

（7）负责水质自动监测站安全生产，负责各检测仪器设备、设施的日常看护，负责站房内外卫生保洁。

（8）负责各站运维台帐管理，及时如实做好维护记录，汇总各水质自动监测站每周运行维护记录。每月5日前将上月自动站运行工作报告以书面形式报核查检测单位及招标人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：自动站每日运行数据报表及统计，自动站现场维护记录，自动站仪器设备故障及排除情况登记表，自动站每月运行情况总结，自动站备品备件管理登记表，其他需要说明的问题。

（9）负责数据信息传输、接收系统的维护。

（10）负责配合管理单位做好固定资产管理、备品配件登记以及数据上报和档案管理等工作。

（11）在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为招标人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和招标人要求的考核指标要求；使自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

（12）协助招标人做好水质自动监测站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

（4）质保及售后服务要求

A.质保期

a.运维期间采购的备品备件及耗材质保期为1年 。

b.中标人提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。编制运行费用表。（详细列出仪器设备更换的自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）

B.服务和技术支持要求

a.系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够4小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。

b.投标人在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。

c.软件升级及系统扩展方案

中标人必须对提供的软件知识产权负责，根据招标人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。如今后国家和省生态环境部门对水质自动监测技术规范作出调整，中标人须及时免费为采购人提供软件升级服务或调整。

###### 2.各站运行维护管理

招标文件中未明确的管理要求，按照国家或江苏省已制定的相关规范性文件执行。若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

（1）自动站主要参数考核指标

总体仪器运转率≥90％，总体数据有效率≥90%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。

仪表准确度测试：具体评定参照盲样的真值及其不确定度范围。准确度考核项目至少包括：pH、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷。

仪表精密度（相对标准偏差）测试：连续测定7次，仪表精密度达到相关规范要求。精密度考核项目至少包括：pH、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷。

实验室比对测试：满足《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则(试行)>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）中附件4：《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》中实际水样比对的技术要求。其中实验室比对项目包括：水温、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷9项；叶绿素 a、蓝绿藻密度应每月进行一次多点线性核查。

（2）数据质量要求

要求中标人每月对自动站监测仪器至少进行一次校准，并将结果报核查检测单位及招标人。

准确度考核：要求中标人每月接受一次招标人或核查检测单位组织的盲样考核（由招标人或核查检测单位负责监督实施）。

精密度考核：要求中标人每月进行一次仪器仪表精密度考核（由招标人或核查检测单位负责监督实施），并将精密度考核结果报核查检测单位及招标人。

要求中标人每月进行一次比对试验，即采用实验室方法（由核查检测单位负责）同步分析实际水样，与自动监测仪器的测定结果相比对，比对结果满足《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则(试行)>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）中附件4：《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》中实际水样比对的技术要求。并将比对结果报核查检测单位及招标人。

要求中标人及时对校准、比对、质控和异常等数据做出标识，并于每月5日前将上月原始数据（含做出标识的）报核查检测单位及招标人。

（3）数据数量要求

中标人应保证在运营维护管理期内，确保年度监测数据捕捉率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

（4）应急措施要求

A.突发污染事故要求

中标单位应建立监测数据预警机制，在仪器仪表正常运行的情况下，当监测数据出现明显异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主。中标单位要保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助属地分局进行人工监测。

B.快速响应监测要求

在特殊时期，招标人有权要求中标人加密自动站监测频次，中标人应做好自动站的系统检查工作，保证实时监测能力。

C.系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，中标人应第一时间到达现场检修，在48小时内解除故障。如48小时内无法排除故障，则须通过更换备机或手工测量、其他水质站仪表测量等方式进行检测，以确保数据的完整性和连续性，所需费用由中标人负责。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

（5）备品备件及耗材等要求

A.中标人应建立仪器设备备品备件库，所需备品备件包含在成交价内。项目移交时招标人提供的部分备品备件，对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需经招标人代表现场确认。合同期满或合同终止后，中标人应将未使用的相同的备品备件归还招标人。

B.中标人按照相关说明书的要求进行维护、保养，定期检查备品备件的准备情况。中标人应定期更换自动站系统和仪表所需备品备件，关键部件不能超期使用，更换各类易损部件应重新标定仪器。同时根据备品备件的使用周期，建立定期更换制度，确保仪器能得到所需的日常保养，保证仪器更长久的运行。

（6）水、电、通讯、软件及财产保护

A.运营期间用水、用电、用油等所需费用均由中标人负责（其中：水费和电费以监测站房内实际安装的计量仪表数据为准，未安装计量仪表或无法获得具体费用的除外）；委托运行维护的全部资产（包括产权、建筑物、仪器设备、软件、配套设施、配套监控系统及信息数据和相关文件资料）属招标人所有，全部资产的安全由中标人负责。

B.中标人负责前端通讯设备的维护或完善，确保从仪器到中心站服务器数据传输稳定准确。中标人认为有必要时，在征得招标人同意下，可进行通讯方式或软件平台的更改，更改费用一律由中标人承担。

C.未经招标人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运行维护期间，中标人负责水质自动监测站和视频监控系统的看护。

D.中标人在委托运营及管理期间，有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。当遇到漏水、漏电或自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害时，应第一时间向招标人申报，待招标人确认后商议解决办法。

（7）其他要求：

A.合同期满或合同终止后，中标人必须确保所有自动站能正常运行使用，整个系统能有效运行。中标人应配合招标人做好水质自动监测站后续运行维护的交接工作。

B.合同期满或合同终止时，中标人对水质自动监测站进行资产评估，确保资产安全、完整的交还招标人。

注：若达不到上述要求，新的中标运维方修复所需费用由原中标人承担。

#### 四、交接方式

1、招标人应在合同生效前向中标人提供自动监测系统的以下技术资料原件或复印件。

- 仪器、仪表技术说明书（含软件部分）；

- 站房及机柜的电气接线图及原理图；

- 操作手册；

- 仪表试剂清单；

- 通讯协议。

2、在合同生效前中标人应与招标人共同对自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况等进行实地考察，并且做好备案工作。

#### 五、服务考核

为保证水质自动监测站运行维护质量，招标人组织核查检测单位对中标人的运行维护工作每季度开展一次监督性考核、每半年一次评审考核，并根据考核结果分阶段支付运行维护费用。招标人对中标人及核查检测单位进行不定期抽查考核。

具体详见上述合同附件工作考核表。

# 第五章 评标方法

一、评审方法

### 本项目采用综合评分法， 评标委员会将对通过资格后审的各投标人的投标报价、技术和服务方案等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低 顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、本项目专门面向中小企业采购

（1）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不作相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，视同小型、微型企业。

8、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减 10 分，给予本项目总分值 2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

### 三、评审标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30，得分四舍五入保留小数点后2位。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供合理性书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分 （运行维护管理技术方案） （50分） | 运维实施 方案 （10分） | 供应商根据本项目情况编制的水质在线监测系统运维实施方案的完整性、科学性、可行性评分、对水质自动站熟悉程度等内容进行评审： 1、监测系统运维实施方案描述具体、科学合理、可操作性强、对水质自动站熟悉，得10分; 2、监测系统运维实施方案描述一般、较为科学合理、可操作性基本满足采购文件需求、对水质自动站基本熟悉，得8分; 3、监测系统运维实施方案描述欠缺、内容部分欠缺科学合理、可操作性不强、对水质自动站熟悉不够全面，得5分; 4、监测系统运维实施方案描述欠缺、内容部分欠缺科学合理、可操作性不强、对水质自动站基本不熟悉，得3分; 5、未提供得不得分。 |
|  | 运维管理机构、运维管理 制度 （10分） | 根据供应商为本项目编制的运维管理机构和运维管理制度（包括站房管理、组织机构人员管理制度、车辆管理制度、备品备件管理制度等）进行评审： 1、制度完善、培训与人员管理方案细致，完全匹配项目需求得10分； 2、方案基本完整，但部分环节（备品备件件）可优化得8分； 3、框架存在，但可执行性不足（如无量化标准）得5分； 4、内容空洞，无法保障管理效果得3分； 5、未提供的不得分。 |
|  | 质量控制服务方案 （10分） | 根据供应商为本项目编制的质量控制服务方案的科学性及可行性等内容进行综合评审： 1、措施全面、可操作性强，完全符合 殊要求；得10分； 2、主要措施齐全，但部分细节（如监测数据记录）待完善得8分； 3、框架性内容，缺乏针对性得5分； 4、内容空洞，存在明显安全风险得3分； 5、未提供的不得分。 |
|  | 技术资料档案管理(10分) | 根据供应商为本项目编制的管理制度、仪器基本信息、日常运维记录及质控记录等内容进行综合评审； 1、设备操作规程、重要参数、仪器量程描述完整；站房和设备管理制度全面；运行维护记录、校验、检修、保养等记录和零漂、量漂、重现性等质控记录清晰、完整、规范，符合标准，并按“一站一档”整理；得10分； 2、基本符合要求，仪器基本信息、日常运维记录及质控记录基本完整，得7分； 3、部分欠缺或数据内容不够清晰的得5分； 4、内容空洞，存在明显安全风险得3分； 5、未提供的不得分。 |
|  | 应急响应方案 （10分） | 针对突发异常情况的措施及完善合理的应急方案进行综合评审。 1、应急响应方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 2、应急响应方案基本合理、描述一般、存在可操作性得7分； 3、应急响应方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得5分； 4、应急响应方案过于简洁，针对突发异常事项的应对错失不够快速有效，得2分。 4、未提供的不得分。 |
| 商务 部分 （20分） | 快速及时的售后服务响应 （3分） | 合同履行过程中，遇到故障或质量问题等涉及售后服务，承诺接到通知后在1小时内到达现场的得3分，2小时内到达现场的得2分，4小时内到达现场的得1分，没有承诺不得分。（格式自拟） |
|  | 项目组人员及结构 （4分） | 项目运维人员中具备国家环境监测总站或中国环境保护产业协会、中华环保联合会等专业机构颁发的运维人员上岗证，每个得1分，最多得4分。 注：响应文件中提供以上人员相关证明材料原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 类似业绩 （9分） | 近3年内供应商承担过类似项目，每提供一份业绩得3分，最高得9分。 注：响应文件中提供业绩证明材料原件（采购合同等）扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 运维实力 （ 4分） | 具备完善的本项目系统配件和仪表配件、试剂供应渠道证明，每提供一份证明得2分，最高得4分； 注：响应文件中提供证明材料原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |

注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | ### 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为软件和信息技术服务业。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

磋商响应函

致：（代理公司）

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 | 综合单价分析表 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业类）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

4、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

5、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___  ___单位的采购文件编号为______的                项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

本次为首次报价

| 名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： 小写： (人民币)元 |
| 备注 |  |

日期：    年   月    日

分项报价表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 水质站名称 | 分项名称 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有试剂及易损品价格合计 |  |  |  |
| 1.1 | 高邮湖应急备用水源地 | 试剂及易损件 |  | 一年试剂、易损件 |
| 1.2 | 湖西水厂高邮湖水源地 | 试剂及易损件 |  | 一年试剂、易损件 |
| 1.3 | 城市水厂、润邮供水里运河水源地 | 试剂及易损件 |  | 一年试剂、易损件 |
| 2 | 所有备品备件价格合计 |  |  |  |
| 3 | 三个站水电、通讯单元价格合计 |  |  |  |
| 总合计价格:=1+2+3 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

投标人名称（公章）：

| 高邮湖应急备用水源地水质监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损耗件及试剂清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 氨氮分析仪 | 损耗件 | 包含：接头2只、管路3只、试剂采样管路1只、塑料小三通1只 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 试剂 | 包含：PH=12缓冲溶液1份、水杨酸钠-硝普纳溶液1份、次氯酸钠溶液1份、稀硫酸-清洗溶液1份、标准溶液贮备液1份 | 套 | 12 |  |  |  |
| 2 | 总氮分析仪 | 损耗件 | 包含：塑料小三通1只、管路2只、试剂采样管路1只、紫外管1只 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 试剂 | 包含：过硫酸钾溶液1份、氢氧化钠溶液1份、稀盐酸溶液1份、总氮标准溶液1份 | 套 | 12 |  |  |  |
| 3 | 总磷分析仪 | 损耗件 | 包含：塑料小三通1只、管路2只、试剂采样管路1只、紫外管1只 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 试剂 | 包含：标准清洗液1份、过硫酸钠溶液1份、钼酸盐溶液1份、抗坏血酸溶液1份、标准贮备液1份 | 套 | 12 |  |  |  |
| 4 | 高猛酸盐指数分析仪 | 损耗件 | 包含：加热电阻1只、接头1只、排液管接头2只、管路5只、试剂采样接头1只 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 试剂 | 包含：硫酸溶液1份、高锰酸钾储备液1份、草酸钠使用液1份、标准贮备液1份、标准清洗液1份 | 套 | 12 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水电、通讯网络单元清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 水电费 |  | 自来水费、电费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 2 | 网络费 |  | 通讯网络费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高邮市湖西菱塘水厂水质监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损耗件及试剂清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 高猛酸盐指数分析仪 | 耗损件 | 包含：泵管8只 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 试剂 | 包含：硫酸溶液1份、标准高锰酸钾溶液1份、标准草酸钠溶液1份、标准清洗液1份 | 套 | 12 |  |  |  |
| 2 | 氨氮、总磷、总氮三合一分析仪 | 耗损件 | 包含：泵管40只 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 试剂 | 包含：氨氮0-2mg/L试剂1套、总磷0-0.5mg/L试剂1套、总氮0-5mg/L试剂1套 | 套 | 12 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水电、通讯网络单元清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 水电费 |  | 自来水费、电费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 2 | 网络费 |  | 通讯网络费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高邮市城市水厂、润邮供水公司里运河水源地水质监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损耗件及试剂清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 氨氮分析仪 | 耗损件 | 包含：泵管16只 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 试剂 | 包含：氨氮0-4mg/L试剂1套 | 套 | 12 |  |  |  |
| 2 | 总锰分析仪 | 耗损件 | 包含：泵管20只 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 试剂 | 包含：总锰0-0.4mg/L试剂1套 | 套 | 12 |  |  |  |
| 3 | 高猛酸盐指数分析仪 | 耗损件 | 包含：泵管8只 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 试剂 | 包含：硫酸溶液1份、标准高锰酸钾溶液1份、标准草酸钠溶液1份、标准清洗液1份 | 套 | 12 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水电、通讯网络单元清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 水电费 |  | 自来水费、电费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 2 | 网络费 |  | 通讯网络费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 备品、备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称/型号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 泵转轴 | 4通道通用 | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 蠕动泵卡箍 | 1通道2通道通用 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 蠕动泵卡箍 | 4通道通用 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | PH电极 | 五参数玻璃电极 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电动球阀 | DN20、DN25 | 只 | 4 |  |  |  |
| 6 | 发光部件 | 氨氮 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 测量室搅拌器单元 | 氨氮 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 两通阀 | 氨氮 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | TP/TN测量室发射端 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 新蠕动泵控制电路板 | (单15rpm) | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 新蠕动泵控制电路板 | (双15rpm) | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 新蠕动泵控制电路板 | (双6rpm)) | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 新蠕动泵控制电路板 | (单6rpm) | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | UV反应室玻璃管 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 四连体排阀 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本项目清单中及采购文件的其他章节中如有任何涉及特定产品信息的内容仅是采购人从项目的建设和实际在用的需要考虑对产品档次及技术规格参数的最低需求，供应商可以提供相当的或更优的产品，但必须与原仪器匹配，并在投标文件中详细说明。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理公司）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：

七、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）