盐城经开区公安警务中心智能化维保项目

维保要求

2025年10月

目录
4​一、计算机网络系统设备


41.维保目标


42.维保内容


5二、安防监控系统


51.日常巡检服务


62. 故障响应与修复


73. 预防性维护


74. 配件与耗材保障


8三、一卡通系统


81. 日常巡检服务


82. 故障响应与修复


93. 预防性维护


94. 配件与耗材保障


10四、停车场系统


101. 日常巡检服务


112. 故障响应与修复


12五、会议系统


121.巡检项目：


132. 故障响应与修复


143. 预防性维护


154. 配件保障


15六、大屏幕显示系统


161. 日常巡检服务


172. 故障响应与修复


183. 预防性维护


194. 配件保障


19七、分布式坐席管理系统


191. 日常巡检服务


212. 故障响应与修复


213. 预防性维护


224. 配件与授权保障


23八、电子数据勘验实验室


231. 日常巡检服务


242. 故障响应与修复


253. 预防性维护


264. 配件与授权保障


27九、数据机房系统


271. 日常巡检服务


282. 故障响应与修复


293. 预防性维护


314. 配件与应急保障


31十、电动汽车充电桩


321. 日常巡检服务


332. 故障响应与修复


343. 预防性维护


344. 配件与平台保障


35十一、控制台


351. 日常巡检服务


362. 故障响应与修复


373. 预防性维护


384. 配件保障


38十二、PDT群组基站


391. 日常巡检服务


402. 故障响应与修复


413. 预防性维护


424. 配件与应急保障


43十三、智能枪弹柜


431. 日常巡检服务


442. 故障响应与修复


453. 预防性维护


464. 配件与合规保障


47十四、电脑及打印机


471.电脑运维保障


472.打印机设备维保


48十五、其他


4815.1会务保障：


481.驻场运维服务内容


492.中标单位要制定应急预案以及事件处理流程。


503.变更管理


504.服务报告和资料归档要求


515.知识库管理


516.应急通信保障


517.图控中心值班及日常会议保障


528.维保工程师要求


53十六、维保报告与文档管理




​一、计算机网络系统设备
1.维保目标

设备可用性≥99.9%，关键设备（如核心交换机）故障修复时间≤4小时。预防性维护覆盖率达100%，降低硬件故障率。确保网络安全性，符合相关法规（如公安信息网安全要求）。提供详细维保报告，便于资产管理和决策。

2.维保内容

维保服务分为日常维护、预防性维护、纠正性维护和备件管理四部分

日常维护​（每月至少一次）：设备状态监控：检查设备指示灯、日志、CPU/内存使用率。网络连通性测试：ping、traceroute等工具验证链路状态。无线网络检查：AP信号强度、覆盖范围测试（针对互联网系统无线设备）。电话系统测试：拨号功能、线路质量检查。

预防性维护​（每季度至少一次）：硬件清洁：清理设备灰尘，检查通风和散热。软件更新：安全补丁、固件升级（需提前报备，避免业务高峰期）。配置备份：备份设备配置（如交换机、路由器），确保快速恢复。性能优化：分析流量数据，调整参数以提升效率。

纠正性维护​（故障响应）：故障诊断：远程或现场定位问题，提供解决方案。应急修复：更换故障硬件（如光模块、交换机），最小化影响。根因分析：重大故障后提交报告，防止复发。

备件管理​：维保方需储备关键备件（如光模块、交换机模块），确保快速更换。备件清单应与设备清单匹配。

二、安防监控系统

本维保要求针对清单内所有安防监控设备（含海康威视硬件、传输设备及配套管理软件），旨在保障系统全链路稳定运行，确保视频采集、传输、存储、显示及智能分析功能持续有效，满足安防监控与日常管理需求。

1.日常巡检服务

巡检周期 ：每月 1 次现场全面巡检，每季度 1 次深度性能检测，每半年 1 次存储设备专项检查；

巡检项目 ：视频采集层：检查摄像机镜头清洁度（无遮挡、无污渍）、画面清晰度（无偏色、无卡顿、无雪花点）、云台转动灵活性（变焦 / 变倍流畅）、智能警戒功能（移动侦测、报警触发准确）、人体测温相机精度（误差≤±0.3℃）、拾音器收音清晰度（无杂音、音量正常）；

传输层：测试光纤收发器指示灯状态（链路连通正常）、传输延迟（≤50ms）、丢包率（≤0.1%）；

显示与控制层：检查拼接屏拼接缝（无明显错位）、显示亮度 / 色彩一致性（无局部暗屏、偏色）、解码器与控制器输出稳定性（无画面闪烁、黑屏）、大屏控制器操作响应速度（≤2 秒）；

存储层：检测磁盘阵列运行状态（无硬盘报错、 RAID 组正常）、硬盘容量使用率（预警阈值≤85%）、数据读写速度（符合设备标称值）；

管理层：检查管理服务器 CPU / 内存使用率（峰值≤80%）、安防管理软件运行日志（无报错）、人证访客一体机识别率（≥98%）、智能安检门探测准确性（无漏报 / 误报）。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《安防监控系统巡检报告》，标注设备状态、潜在风险（如硬盘老化、镜头磨损）及优化建议。

2. 故障响应与修复

响应时效 ：

紧急故障（核心设备故障导致系统瘫痪 / 关键区域无监控，如管理服务器、磁盘阵列、主拼接屏、人体测温相机）：1 小时内远程响应，2 小时内现场到场，4 小时内完成修复或提供同规格备用设备；

重要故障（局部区域监控失效 / 功能异常，如单台摄像机、光纤收发器、单块拼接屏）：2 小时内远程响应，4 小时内现场到场，8 小时内完成修复；

一般故障（辅助功能异常，如拾音器杂音、支架松动）：4 小时内远程响应，24 小时内完成修复；

修复标准：

硬件修复：更换配件需为原厂正品（海康威视、TP-LINK 原装），修复后设备性能与新机一致（如摄像机画质、硬盘读写速度、测温精度）；

软件修复：解决管理软件报错、数据丢失、权限异常、设备离线等问题，确保软件功能 100% 恢复，历史监控数据（≥30 天）完整无丢失；

传输修复：修复后链路连通率 100%，传输指标（延迟、丢包率）符合巡检标准。

故障记录：建立《故障处理台账》，详细记录故障时间、现象、处理步骤、修复结果及预防措施，每月汇总提交。

3. 预防性维护

硬件养护：

每月清洁摄像机镜头（用专用镜头布）、机身（去除灰尘），检查支架牢固性（无松动、腐蚀）；

每季度清洁拼接屏表面（用无绒布）、检查散热孔（无堵塞），检测磁盘阵列硬盘健康状态（用原厂工具扫描坏道）；

每半年检查光纤收发器接口（无氧化、松动），紧固线路接头，测试智能安检门探测灵敏度（校准参数）；

软件维护：

每季度检查安防管理软件版本，根据海康威视官方推送完成合规性升级（需提前与甲方确认时间，避开监控高峰期）；

每月更新人体测温相机测温算法（确保精度），优化智能警戒相机触发阈值（减少误报）；

数据保障：

每日自动备份核心数据（设备配置、用户权限），每周 1 次全量监控数据备份（按需存储至备用硬盘）；

每季度进行 1 次数据恢复测试，确保备份数据可正常还原，数据丢失风险降至最低。

4. 配件与耗材保障

维保方需储备常用易损配件（如摄像机电源、镜头、光纤收发器、硬盘、拼接屏背光板），确保故障时可快速更换；

当磁盘阵列硬盘使用率达到 85% 时，提前 7 个工作日向甲方预警，并提供硬盘扩容方案。
三、一卡通系统

本维保要求针对清单内所有海康威视一卡通设备（含硬件及配套软件），旨在保障系统长期稳定运行、及时解决故障问题、降低设备损耗，确保门禁、梯控、消费、“名厨亮灶” 等功能持续有效。

1. 日常巡检服务

巡检周期：每月 1 次现场全面巡检，每季度 1 次深度性能检测；

巡检项目：

硬件设备：检查闸机运行顺畅度（无卡顿、异响）、人脸识别设备识别率（≥98%）、磁力锁吸合稳定性、显示屏画面清晰度、电梯相机角度与画质；

网络与供电：测试交换机端口连通性、开关电源输出电压稳定性（±5% 误差内）、电梯网桥信号强度（无频繁断连）；

软件系统：检查管理软件 / 充值软件运行日志（无报错）、数据同步状态（消费记录、门禁记录实时上传）、权限配置准确性。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《一卡通系统巡检报告》，注明设备状态、潜在风险及优化建议。

2. 故障响应与修复

响应时效：

紧急故障（核心设备故障导致系统瘫痪，如管理服务器、梯控主机、主交换机）：2 小时内现场响应，4 小时内完成修复或提供备用设备；

一般故障（单设备 / 局部功能失效，如单个人脸门禁、磁力锁）：4 小时内现场响应，8 小时内完成修复；

修复标准：

硬件修复：更换配件需为海康威视原厂正品，修复后设备性能与新机一致（如闸机开关门速度、人脸识别响应时间）；

软件修复：解决报错、数据丢失、权限异常等问题，确保软件功能 100% 恢复，且不影响历史数据完整性；

故障记录：建立《故障处理台账》，详细记录故障现象、处理过程、修复结果及预防措施，每月汇总提交。
3. 预防性维护
定期养护：每半年 1 次设备清洁（闸机轨道、人脸识别镜头、显示屏表面）、线路整理（固定松动线缆、检查接口氧化情况）；
软件维护：每季度 1 次软件版本检查，根据海康威视官方推送，完成合规性升级（需提前与甲方确认时间，避免业务中断）；

数据保障：每日自动备份系统数据（含消费记录、门禁日志、用户信息），每周 1 次数据恢复测试，确保备份数据可正常还原。

4. 配件与耗材保障

维保方需储备常用易损配件（如出门按钮、开关电源、磁力锁、人脸识别设备镜头），确保故障时可快速更换；

Mifare 白卡按需补充：当剩余库存低于 50 张时，甲方提出需求后 3 个工作日内提供原厂白卡（费用另算，需符合清单单价标准）。

四、停车场系统
本维保要求针对清单内所有海康威视停车场设备（含闸道硬件、管理终端、服务器及配套软件），旨在保障停车场出入口通行顺畅、车辆管理功能稳定、数据记录完整，满足日常车辆进出与监管需求。
1. 日常巡检服务

巡检周期：每月 1 次现场全面巡检，每季度 1 次机械部件深度检测（针对道闸）；

巡检项目：

闸道设备：

检查道闸运行状态：升降速度（栅栏闸≤3 秒 / 次，曲臂闸≤5 秒 / 次）、无卡顿 / 异响，闸杆垂直 / 水平精度（误差≤1°）；

测试防砸雷达功能：模拟车辆 / 行人遮挡时，道闸需立即停止下降并回升，响应时间≤0.5 秒；

检查闸机外壳与线路：无锈蚀、松动，电源线 / 信号线接口牢固，防水密封完好（尤其户外设备）；

管理设备：

智能管理终端：测试数据读取速度（车辆信息查询≤2 秒）、存储硬盘健康状态（无坏道提示）；

车辆管理服务器：检查 CPU / 内存使用率（峰值≤80%）、网络连接稳定性（无频繁断连）；

辅助与软件：

余位显示屏：显示数字清晰（无缺划、残影），余位数据与实际车位匹配（误差≤1 个）；

管理软件：检查运行日志（无报错）、车辆进出记录完整性（含车牌、时间、通行状态）、报表生成功能正常。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《停车场系统巡检报告》，注明设备状态、潜在风险（如道闸齿轮磨损、雷达灵敏度下降）及优化建议。

2. 故障响应与修复

响应时效：

紧急故障（核心设备故障导致出入口堵塞，如道闸无法升降、管理服务器宕机）：1 小时内远程响应，2 小时内现场到场，4 小时内完成修复或提供同规格备用设备（如临时道闸、备用服务器）；

一般故障（非堵塞类功能异常，如余位显示不准、防砸雷达误报、软件报表生成失败）：2 小时内远程响应，24 小时内完成修复；

修复标准：

硬件修复：更换配件需为海康威视原厂正品（如道闸电机、雷达传感器、终端硬盘），修复后设备性能与新机一致（如道闸升降速度、雷达识别精度）；

软件修复：解决管理软件报错、数据丢失、余位统计异常等问题，确保软件功能 100% 恢复，历史通行记录（≥90 天）完整无丢失；

功能验证：修复后需现场测试 3 次完整通行流程（车辆进场→识别→道闸开启→进场记录生成，出场→识别→道闸开启→出场记录生成），确保无异常。
五、会议系统
本维保要求针对清单内所有会议系统设备（含 ITC 音频设备、科达视频会议设备、会议平板及配套控制设备、软件），覆盖舆情中心、图像控制室、涉密会议室等全区域，旨在保障会议音频清晰、视频流畅、设备稳定运行，满足日常会议、远程协作及涉密会议的安全合规需求。
1.巡检项目：

音频设备：

会议单元：测试主席 / 代表单元音质（无杂音、断音），发言按键响应（≤0.5 秒），连接线接口牢固性；
扩声系统：检查扬声器音质（无失真、啸叫），功放输出功率（符合设备标称值），反馈抑制器功能（开启后无音频反馈），无线话筒信号强度（接收距离≥10 米，无断频）；

控制设备：调音台推子顺滑度、旋钮灵敏度，电源时序器开关机顺序（按 “先辅助后核心” 正常执行）。
视频设备：

视频终端：测试远程会议连接稳定性（无卡顿、黑屏），画面分辨率（≥1080P，色彩无偏色）；

摄像机：检查镜头清洁度（无污渍、遮挡），云台转动灵活性（变焦 / 变倍流畅，预置位定位准确），图像采集清晰度（无雪花点、拖影）；
显示设备：会议平板 / 电视机屏幕（无坏点、残影），触控灵敏度（会议平板点击误差≤2mm），移动支架稳固性（无晃动）。
控制与辅助设备：

PAPA 发射器：测试信号传输（连接会议平板无延迟，传输距离≥8 米）；
视频导播台：检查多通道切换（无卡顿），画面编辑功能（裁剪、叠加正常）；

涉密会议室：验证设备无外接存储接口违规使用，数据传输无泄露风险（配合甲方保密检查）。

软件系统：检查视频会议软件运行日志（无报错），设备配置同步状态（终端与 MCU 参数一致），历史会议记录完整性（≥90 天）。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《会议系统巡检报告》，按区域标注设备状态、潜在风险（如话筒电池老化、摄像机镜头磨损）及优化建议，涉密会议室报告单独加密提交。

2. 故障响应与修复

响应时效：

紧急故障（核心设备故障导致会议无法进行，如视频终端宕机、音频无输出、涉密会议室设备异常）：1 小时内远程响应，2 小时内现场到场（涉密区域需提前履行保密登记），4 小时内完成修复或提供同规格备用设备（备用设备需符合涉密要求）；

一般故障（非核心功能异常，如单个代表单元无声、会议平板触控偏差、无线话筒杂音）：2 小时内远程响应，24 小时内完成修复。

修复标准：

硬件修复：更换配件需为原厂正品（ITC、科达原装），如会议单元主板、话筒咪头、摄像机镜头等，修复后设备性能与新机一致（音频信噪比≥80dB，视频分辨率≥1080P）；

软件修复：解决视频会议软件连接失败、数据同步异常、控制功能失效等问题，确保软件功能 100% 恢复，涉密会议软件需额外验证保密合规性（无数据泄露漏洞）；

功能验证：修复后现场测试 1 次完整会议流程（含发言、远程连接、画面显示），确保音频、视频、控制全链路无异常。

故障记录：建立《故障处理台账》，按区域分类记录故障时间、现象、处理步骤、修复结果，涉密故障记录单独存档并定期销毁。

3. 预防性维护

硬件养护：

每月清洁设备：用专用清洁布擦拭会议单元、话筒咪头、摄像机镜头、会议平板屏幕，清理功放、时序器散热孔灰尘（避免过热）；

每季度校准设备：校准音频处理器参数（优化音质），会议平板触控坐标（确保精准），摄像机预置位（保证定位准确）；

每半年检查线路：紧固所有设备连接线接头（防止接触不良），检测电源线路绝缘性（无漏电风险），涉密会议室线路额外检查无私自改装。

软件维护：

每季度检查软件版本：根据厂商官方推送，完成视频会议终端、导播台软件合规性升级（需提前与甲方确认时间，避开会议高峰期，涉密软件升级需经保密审批）；

每月优化参数：调整无线话筒频率（避开干扰频段），视频终端码率（确保远程会议流畅）。

数据保障：

每日自动备份：核心数据（视频会议配置、设备参数）备份至本地加密存储 + 异地备份（涉密数据仅本地加密备份）；

每季度恢复测试：测试备份数据可正常还原，确保数据丢失风险降至最低。

4. 配件保障

维保方需储备常用易损配件（如 ITC 会议单元电池、话筒咪头、摄像机电源、会议平板触控笔），确保故障时可快速更换；特殊配件（如科达视频终端主板、深远通会议平板屏幕）需在 48 小时内调配到位，涉密会议室配件需额外提供保密资质证明。

六、大屏幕显示系统

本维保要求针对清单内所有大屏幕显示系统设备（含艾比森 LED 显示屏、发送卡、视频处理器、动力配电箱及定制钢结构），覆盖舆情中心、合成作战中心 + 反电诈中心、43 人视频会议室、24 人视频会议室全区域，旨在保障 LED 屏显示清晰、信号稳定、设备安全运行，满足数据可视化、会议演示、应急指挥等场景的高清显示需求。

1. 日常巡检服务

巡检周期：每月 1 次全区域全面巡检，每季度 1 次 LED 屏深度性能检测（含亮度、色彩校准），每半年 1 次钢结构专项安全检查。

巡检项目：

LED 显示屏：

显示效果：检查屏幕有无坏点（单点 / 连点坏点≤1 个 /㎡）、亮线 / 暗线（无明显可见线条）、亮度均匀度（同屏亮度偏差≤5%）、色彩一致性（无局部偏色、残影）；

散热状态：触摸 LED 屏背板及模组，无异常高温（≤45℃），检查散热风扇（若有）运行无卡顿、异响；

物理状态：屏幕表面无划痕、污渍，边框无变形、松动。
信号控制设备：

发送卡：检查指示灯状态（电源、信号灯正常），测试信号传输稳定性（无画面卡顿、闪屏，切换信号响应≤1 秒）；

视频处理器：检查输入 / 输出接口连接牢固性，测试多信号源切换（如电脑、摄像机信号）无黑屏、延迟，运行日志无报错。

供电与支撑设备：

动力配电箱：检查开关、断路器状态（无跳闸、过热），测量输出电压（交流 220V±5%，符合设备供电要求），线路接头无氧化、松动；

钢结构：检查支架焊接点、螺栓固定状态（无锈蚀、松动、变形），支撑承重无偏移，与墙面 / 地面连接牢固。

信号与线路：测试设备间连接线（发送卡至 LED 屏、处理器至发送卡）无接触不良，线路绝缘层无破损、老化。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《大屏幕显示系统巡检报告》，按区域标注设备状态、潜在风险（如 LED 模组老化、钢结构轻微锈蚀）及优化建议，附屏幕显示效果照片（可直观验证坏点、亮度情况）。
2. 故障响应与修复

响应时效：

紧急故障（核心设备故障导致屏幕无法使用，如 LED 屏大面积黑屏 / 花屏、发送卡全瘫、动力配电箱跳闸无法恢复）：1 小时内远程响应，2 小时内现场到场，4 小时内完成修复或提供临时替代显示方案（如备用显示屏）；

一般故障（局部功能异常，如个别 LED 模组坏点、单路发送卡信号中断、亮度轻微不均）：2 小时内远程响应，24 小时内完成修复；

轻微故障（如屏幕表面污渍、单个螺栓轻微松动）：4 小时内远程指导处理，或下次巡检时现场解决。

修复标准：

硬件修复：

LED 屏：更换模组需为艾比森原厂 KL1.2 匹配模组，修复后坏点数量符合巡检标准，亮度 / 色彩与周边区域一致，无明显拼接痕迹；

控制设备：更换发送卡、视频处理器配件需为艾比森原厂正品，修复后信号传输稳定，多信号源切换无异常；

供电 / 支撑：动力配电箱更换开关、线路需符合国标，钢结构修复需采用同规格螺栓、防锈处理，承重性能不低于原标准。

功能验证：修复后现场测试 30 分钟（含静态画面、动态视频、信号切换），确保显示清晰、无卡顿、无异常报错，记录测试数据（如亮度值、信号延迟）。

故障记录：建立《故障处理台账》，按区域分类记录故障时间、现象、处理步骤、更换配件型号、修复结果，每月汇总提交。

3. 预防性维护

设备养护：

LED 屏养护：每季度 1 次屏幕清洁（用专用无绒布 + 中性清洁剂，避免划伤），每半年 1 次亮度与色彩校准（使用艾比森原厂校准工具，确保同屏亮度偏差≤5%），每年 1 次模组散热通道清理（吹除内部灰尘，防止过热老化）；

控制设备养护：每季度 1 次发送卡、视频处理器除尘（用压缩空气清理散热孔），检查接口氧化情况（氧化处用专用清洁剂处理），每半年 1 次固件升级（根据艾比森官方推送，提前与甲方确认时间，避开使用高峰期）；

供电 / 支撑养护：每季度 1 次动力配电箱线路检查（紧固接头、测试绝缘性），每半年 1 次钢结构防锈处理（重点检查焊接点、螺栓，锈蚀处用防锈漆修补），每年 1 次钢结构承重检测（确保承重能力符合设计标准）。

风险预警：

当 LED 屏单块模组坏点数量接近阈值（≥3 个 / 模组）、亮度衰减超初始值 20% 时，提前 15 个工作日向甲方预警，提供模组更换方案；

动力配电箱开关、线路使用满 3 年时，主动建议全面检测或更换，避免老化引发安全风险。

4. 配件保障

维保方需储备常用易损配件：艾比森 LED 模组（每个区域至少储备 2 块）、艾比森 LED 视频发送卡（至少储备 3 块）、动力配电箱常用开关 / 断路器（国标匹配型号）、钢结构防锈漆及同规格螺栓；

特殊配件（如艾比森视频处理器主板、定制钢结构专用连接件）需与厂商建立应急供货通道，确保 48 小时内调配到位，避免长时间影响屏幕使用。

七、分布式坐席管理系统
本维保要求针对清单内所有分布式坐席管理系统设备（含美凯光纤 KVM 核心设备、定制软件、TP-LINK 网络设备及环境控制设备），覆盖舆情中心及图像控制室、合成作战中心 + 反电诈中心两大区域，旨在保障坐席协作、信号拼控、可视化集控全链路稳定，满足实时数据交互、多坐席协同及环境智能管控的需求。

1. 日常巡检服务

巡检周期：每月 1 次全区域全面巡检，每季度 1 次光纤 KVM 信号链路深度检测，每半年 1 次软件与授权合规性检查。

巡检项目：

核心控制设备：
硬件状态：检查管理主机、控制器运行指示灯（电源、网络、信号灯正常），测试设备温度（≤45℃，无过热），电源模组输出电压（符合设备标称值 ±5%）；

链路连通：光纤 KVM I/O 模组与坐席终端、拼控终端的信号连接（无断连，传输延迟≤1 秒）。

坐席与拼控设备：

坐席终端：测试接入端 / 管控端的键盘鼠标响应（无延迟、卡顿），屏幕信号显示（无偏色、闪屏）；

拼控终端：检查大屏幕拼控信号切换（多信号源切换无黑屏，响应≤2 秒），可视化预览终端画面清晰度（无雪花点、拖影）；

无线触摸屏：测试触控灵敏度（点击误差≤2mm），与集控服务器的连接稳定性（无频繁断连）。

软件与授权：

软件功能：检查拼控软件、集控软件运行日志（无报错），坐席协作功能（文件传输、画面共享正常），移动端控制平台操作响应（≤3 秒）；

授权合规：验证 License 许可证有效性（无过期提示），软件版本与硬件兼容性（无版本不匹配报错）。

网络与环境设备：

网络设备：路由器、交换机端口连通性（100% 通畅），无线 AP 信号强度（覆盖区域内信号≥-70dBm）；

环境控制：测试红外发射棒对周边设备的控制（如空调、灯光，响应≤1 秒），电源控制器开关功能（无跳闸、接触不良）。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《分布式坐席管理系统巡检报告》，按区域标注设备状态、潜在风险（如 I/O 模组信号衰减、AP 信号弱）及优化建议，附软件运行日志截图、信号测试数据。

2. 故障响应与修复

响应时效：

紧急故障（核心设备故障导致坐席系统瘫痪，如 KVM 管理主机宕机、坐席无法协作、License 过期）：1 小时内远程响应，2 小时内现场到场，4 小时内完成修复或提供备用设备（如临时坐席终端、备用 License 授权）；

一般故障（局部功能异常，如单个坐席终端信号中断、无线 AP 信号弱、红外发射棒控制失效）：2 小时内远程响应，24 小时内完成修复。

修复标准：

硬件修复：更换配件需为原厂正品（美凯、TP-LINK 原装），如 I/O 模组、坐席终端主板、AP 设备，修复后设备性能与新机一致（信号传输延迟、触控灵敏度符合巡检标准）；

软件修复：解决软件报错、功能失效问题，确保坐席协作、信号拼控、环境控制功能 100% 恢复，历史操作记录（≥90 天）完整无丢失；

授权修复：License 过期或失效时，24 小时内完成授权更新或重新激活，确保软件合规运行。

故障记录：建立《故障处理台账》，按区域分类记录故障时间、现象、处理步骤、更换配件型号、修复结果，每月汇总提交。

3. 预防性维护

硬件养护：

每月清洁设备：用压缩空气清理管理主机、坐席终端的散热孔灰尘，用专用布擦拭无线触摸屏、预览终端屏幕（无划痕）；

每季度检查链路：紧固光纤 KVM I/O 模组、坐席终端的连接线接头（防止接触不良），测试光纤链路衰减（≤0.5dB/km）；

每半年校准设备：校准坐席终端的键盘鼠标延迟（调整至≤10ms），无线触摸屏触控坐标（确保精准），红外发射棒控制角度（优化控制范围）。

软件维护：

每季度软件检查：根据美凯官方推送，完成拼控软件、集控软件的合规性升级（需提前与甲方确认时间，避开坐席使用高峰期）；

每月数据备份：自动备份软件配置参数、License 授权文件至本地加密存储 + 异地备份，防止数据丢失；

每半年兼容性测试：验证软件新版本与硬件的兼容性，提前排查版本不匹配风险。

网络与环境维护：

每季度网络优化：调整路由器、交换机配置（优化带宽分配，确保坐席信号优先传输），测试无线 AP 覆盖（补充弱信号区域的 AP 点位建议）；

每半年环境设备检测：测试电源控制器绝缘性（无漏电风险），协议扩展器通信稳定性（无数据丢包）。

4. 配件与授权保障

维保方需储备常用易损配件：美凯光纤 KVM I/O 模组（每个区域至少 2 块）、坐席协作接入端 / 管控端（各储备 2 台）、TP-LINK 无线 AP（储备 2 台）、红外发射棒（储备 3 根）；

软件授权保障：提前 30 天检查 License 许可证有效期，到期前 15 个工作日向甲方预警并协助完成授权续期；

特殊配件（如美凯集控服务器主板、定制协议扩展器）需与厂商建立应急供货通道，确保 48 小时内调配到位，避免影响坐席系统使用。

八、电子数据勘验实验室

本维保要求针对清单内电子数据勘验实验室全量设备，旨在保障实验室电子取证、数据恢复、检材存储功能稳定，确保设备符合电子数据勘验的合规性、保密性要求，支撑取证工作高效开展。

1. 日常巡检服务

巡检周期：每月 1 次全实验室全面巡检，每季度 1 次专业取证软件专项检测，每半年 1 次防磁、无尘设备深度校准。

巡检项目：

专业取证软件系统：

功能验证：测试手机取证系统的数据提取（含通话记录、APP 数据，成功率≥98%）、数据库恢复软件的破损文件修复（恢复率符合行业标准）、隐写检测工具的隐藏信息识别（无漏检）；

授权与合规：检查软件 License 有效性（无过期提示）、系统日志完整性（含操作记录、取证流程，保存≥1 年）、与实验室取证规范的兼容性（无功能违规）。

计算与分析设备：

硬件健康：检测戴尔取证电脑 / 工作站的 CPU、内存使用率（峰值≤80%）、硬盘坏道（无警告）、散热系统（无卡顿、异响，温度≤45℃）；

性能测试：移动工作站的多任务处理（同时运行取证软件 + 数据分析，无延迟）、接口稳定性（USB、雷电接口数据传输无中断）。

存储与防护设备：

防磁柜：用专业仪器检测柜内磁场强度（≤5 高斯，符合电子检材存储标准）、柜门密封性（无磁性泄露）、温湿度控制（若带此功能，湿度 40%-60%）；

无尘工作台：检测洁净度（≥Class 100 级，粒子浓度≤3520 粒 /m³）、风速（0.3-0.6m/s，均匀无死角）、过滤系统（无破损、堵塞）。

实验室家具设备：

结构检查：工作台面（无变形、开裂）、柜体连接件（无松动、锈蚀）、三工位工作台的电路接口（若带供电，电压 220V±5%，无漏电）。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《电子数据勘验实验室巡检报告》，标注设备状态、潜在风险（如软件授权即将过期、防磁柜磁场超标），专业软件检测数据需单独附页，确保可追溯。

2. 故障响应与修复

响应时效：

紧急故障（核心设备故障导致取证工作中断，如取证软件宕机、防磁柜失效、取证电脑硬盘损坏）：1 小时内远程响应，2 小时内现场到场（需遵守实验室保密登记流程），4 小时内完成修复或提供同规格备用设备（备用设备需符合取证合规要求，如硬盘未存储无关数据）；

一般故障（非核心功能异常，如无尘工作台风速不均、工作台连接件松动、软件 minor 报错）：2 小时内远程响应，24 小时内完成修复；

软件授权故障（License 过期、授权失效）：12 小时内协助完成授权续期或重新激活，确保不影响取证进度。

修复标准：

软件修复：解决软件崩溃、功能失效、数据提取失败等问题，修复后需测试 1 次完整取证流程（如手机数据提取→分析→报告生成），确保数据完整性（无丢失、篡改）、功能合规性（符合《电子数据取证规则》）；

硬件修复：
计算设备：更换配件需为原厂正品（戴尔原装硬盘、内存，微星原装主板），修复后硬盘需做 “零填充” 处理（避免残留数据泄露），性能与新机一致；

防护设备：防磁柜修复后磁场强度需重新校准至合规值，无尘工作台更换过滤器后需重新检测洁净度，确保达标；

家具修复：工作台面修复后需平整（误差≤1mm/m），柜体连接件更换后需防锈处理，确保使用寿命。

故障记录：建立《故障处理台账》，详细记录故障时间、现象、处理步骤、更换配件型号（硬件）/ 授权编号（软件）、修复后测试数据，台账需加密存储，仅限授权人员查阅。

3. 预防性维护

软件系统维护：

授权管理：提前 30 天核查所有专业软件 License 有效期，到期前 15 个工作日向甲方预警，并协助准备续期材料（如厂商沟通、合规证明）；

版本与补丁：每季度检查软件更新（需经甲方同意，避开取证工作期），优先安装安全补丁（防止漏洞导致数据泄露），升级后需验证与原有取证流程的兼容性；

数据备份：每月自动备份软件配置、取证模板、授权文件至实验室加密服务器（禁止备份客户取证数据），每季度进行备份恢复测试，确保可正常还原。

硬件设备维护：

计算设备：每季度清洁主机内部（用压缩空气清理灰尘，避免散热不良）、检测硬盘健康状态（用专业工具扫描坏道），每年 1 次硬件压力测试（如 CPU、内存满负载运行，验证稳定性）；

防护设备：

防磁柜：每半年用专业仪器校准磁场强度（若超标，调整内部磁屏蔽结构）、清洁柜内除湿模块（若带此功能）；

无尘工作台：每季度清洁预过滤器，每半年更换高效过滤器（根据使用频率可调整），每年校准风速传感器、洁净度检测仪器；

家具设备：每半年检查工作台、柜体的连接件（紧固松动部位）、金属部件防锈处理（锈蚀处用专用防锈漆修补），带电路的家具需检测线路绝缘性。

4. 配件与授权保障

维保方需储备常用易损配件：

计算设备：戴尔取证电脑 / 工作站的原装硬盘（至少 2 块，容量≥1TB，符合取证级标准）、内存（DDR4/DDR5，与设备兼容）；

防护设备：无尘工作台高效过滤器（至少 2 个，与效率源 XLY 匹配）、防磁柜的磁屏蔽垫片（若需更换）；

家具设备：鹿创工作台专用连接件（螺丝、合页，至少 10 套）；

软件授权保障：与奇安信、鼎跃腾、效率源等厂商建立专项沟通通道，授权续期或紧急替换时，确保响应时间≤24 小时，避免影响取证工作。

九、数据机房系统

本维保要求针对清单内所有数据机房系统设备（含科华 UPS 供电系统、精密空调、机柜及配件、监控与管理软件等全链路设备），旨在保障机房供电稳定、环境可控、设备安全运行，满足数据存储、业务支撑的高可用性与可靠性需求。

1. 日常巡检服务

巡检周期：每月 1 次全机房全面巡检，每季度 1 次 UPS 蓄电池与精密空调深度检测，每半年 1 次监控系统与软件合规性检查。

巡检项目：

UPS 供电系统：

主机状态：检查模块化 UPS、通信机柜 UPS 的运行指示灯（电源、故障灯正常），测试输出电压（AC 220V±2%）、电流（符合负载需求），功率模块负载率（≤80%，无过载）；

蓄电池：检测电池组端电压（单节 GFM-1000≥2.25V，6-GFM-100-YT≥12.0V）、表面温度（≤35℃），电池架连接牢固性（无松动、腐蚀），电池开关箱合闸状态（无跳闸）。

精密空调系统：

主机运行：检查空调出风温度（数据中心 22-24℃，电池间 20-25℃）、湿度（40%-60%），测试冷媒压力（符合科华设备标称值），压缩机运行无异响、无频繁启停；

配套设备：冷媒管路无泄漏（用检漏仪检测），防水围堰无积水，给排水管路通畅（无堵塞），制冷剂存量（低于 1/3 时预警）。

机柜与配电配件：

机柜状态：机柜门锁完好，侧板、封板安装牢固，内部无灰尘堆积；

PDU 与配件：PDU 输出电压（AC 220V±2%）、端口连接牢固性（无松动），理线套件整洁（无线缆缠绕），层板、导轨承重正常（无变形）。

监控与管理系统：

硬件监控：温湿度采集器数据（与实际环境误差≤±1℃/±5% RH），漏水控制器感应灵敏度（模拟漏水时报警响应≤10 秒），烟雾传感器（测试报警功能正常），摄像机画面（无遮挡、清晰）；

软件运行：各监控软件无报错，数据实时更新（如 UPS 负载、空调温湿度），手机 APP 远程监控（响应≤3 秒），短信报警功能（测试告警信息发送正常）。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《数据机房系统巡检报告》，按模块标注设备状态、潜在风险（如蓄电池电压偏低、空调冷媒泄漏），附关键数据截图（如 UPS 输出参数、温湿度曲线）。

2. 故障响应与修复

响应时效：
紧急故障（核心系统故障导致机房瘫痪 / 业务中断，如 UPS 整体宕机、数据中心空调全停、监控系统离线无法告警）：1 小时内远程响应，2 小时内现场到场，4 小时内完成修复或启用备用方案（如备用 UPS、临时空调）；

重要故障（局部功能异常但不影响核心业务，如单节蓄电池失效、单台空调故障、单个 PDU 端口无电）：2 小时内远程响应，4 小时内现场到场，8 小时内完成修复；

一般故障（辅助功能异常，如温湿度采集器偏差、摄像机画面模糊、软件 minor 报错）：4 小时内远程响应，24 小时内完成修复。

修复标准：

硬件修复：更换配件需为科华原厂正品（如蓄电池、功率模块、PDU、空调压缩机），修复后 UPS 输出稳定性、空调温湿度控制精度需符合机房标准，PDU 端口供电 100% 正常；

软件修复：解决监控软件报错、数据中断、报警失效问题，确保软件功能 100% 恢复，历史运行数据（≥1 年）完整无丢失，北向接口与第三方系统通信正常；

应急保障：紧急故障修复期间，需提供临时供电（如发电机）、临时降温（如工业空调）方案，确保机房核心设备（服务器、存储）不受影响。

故障记录：建立《故障处理台账》，详细记录故障时间、现象、处理步骤、更换配件型号、修复后测试数据，台账需同步至机房管理系统，便于追溯。

3. 预防性维护

UPS 供电系统维护：

主机维护：每季度清洁 UPS 主机散热孔（用压缩空气除灰），测试过载保护功能（模拟负载超限时跳闸正常），每半年升级 UPS 固件（根据科华官方推送，避开业务高峰期）；

蓄电池维护：每季度均衡充电 1 次（防止电池容量不均衡），每半年进行容量放电测试（放出额定容量的 30%-50%，检测容量衰减率≤10%），每年更换老化蓄电池（单节容量低于额定值 80% 时）；

配电维护：每半年紧固配电柜接线端子（防止接触不良发热），测试绝缘性（无漏电），每年校准配电柜仪表（电压、电流表误差≤±2%）。

精密空调系统维护：

主机维护：每季度清洁空调滤网（可清洗滤网）、蒸发器（用专用清洁剂），测试风机转速（符合标称值），每半年检查冷媒管路保温层（破损处修复），每年更换空调滤芯、检测压缩机性能；

环境维护：每季度清理防水围堰（无杂物），检查给排水管路阀门（无锈蚀、漏水），每年补充制冷剂（按设备需求，确保压力正常）。

机柜与配电配件维护：

机柜清洁：每季度清理机柜内部灰尘（用吸尘器），检查机柜接地（接地电阻≤4Ω），每年紧固机柜螺丝（防止柜体变形）；

PDU 维护：每半年测试 PDU 过载保护（模拟短路时跳闸正常），检查端口插拔牢固性（无松动），每年更换老化 PDU（使用满 5 年或端口接触不良时）。

监控与管理系统维护：

硬件维护：每季度清洁温湿度采集器、摄像机镜头（用专用布），测试烟雾传感器灵敏度（定期喷测试剂），每年校准漏水感应线（调整探测阈值）；

软件维护：每季度备份软件配置（含报警阈值、接口参数），升级安全补丁（防止漏洞），每半年测试容灾备份功能（系统崩溃时可快速恢复）；

告警优化：每月调整报警阈值（如根据季节调整空调温湿度告警范围），减少误报，确保关键故障（如 UPS 故障、漏水）100% 触发告警。

4. 配件与应急保障

维保方需储备核心易损配件：

UPS 系统：科华 GFM-1000 蓄电池（至少 10 节）、6-GFM-100-YT 蓄电池（至少 5 节）、100KVA 功率模块（至少 1 个）、PDU（至少 5 个）；

空调系统：精密空调滤网（至少 10 个）、冷媒（至少 5 瓶）、风机电机（至少 2 个）；

监控系统：温湿度采集器（至少 5 个）、漏水感应线（至少 2 条）、监控级硬盘（至少 2 个）；

应急保障：与科华厂商建立 “7×24 小时应急供货通道”，特殊配件（如 UPS 主板、空调压缩机）确保 72 小时内调配到位，同时储备临时供电设备（如 20KVA 发电机）、临时空调（至少 2 台），应对突发故障。

十、电动汽车充电桩

本维保要求针对清单内所有电动汽车充电桩设备，旨在保障充电桩充电安全、运行稳定，管理平台数据准确、功能正常，满足电动汽车日常充电需求，降低设备故障风险。
1. 日常巡检服务

巡检周期：每月 1 次全设备全面巡检，每季度 1 次直流充电桩深度检测，每半年 1 次管理平台功能合规性检查。

巡检项目：

充电设备：

外观与接口：检查充电桩外壳（无破损、锈蚀）、充电枪（插头无变形、触点无氧化）、线缆（无老化、破损、碾压痕迹）；
运行参数：测试交流桩输出电压（220V±5%）、电流（符合 7kW 额定功率），直流桩输出电压（符合设备标称范围）、电流（≤30A），充电过程无跳闸、过热（桩体表面温度≤45℃）；

功能验证：测试启停按钮、急停开关（触发后立即断电）、显示屏（显示清晰，无黑屏、乱码）、支付功能（扫码 / 刷卡充电正常，支付后自动启动）。

管理平台：

数据同步：检查充电桩实时状态（在线 / 离线、充电中 / 空闲）、充电数据（电量、时长、费用）与平台同步（延迟≤1 分钟）；

功能正常：测试用户管理（注册、充值）、订单查询、故障报警（充电桩离线 / 故障时平台及时提示）、报表生成（日 / 月充电统计正常）。

辅材：检查配套线缆固定（无松动、拖拽）、接头防水（雨天无进水）、接地装置（接地电阻≤4Ω，防漏电）。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《电动汽车充电桩巡检报告》，标注每台设备状态、潜在风险（如充电枪触点氧化、平台数据延迟），附关键参数截图（如直流桩输出曲线、平台订单记录）。

2. 故障响应与修复

响应时效：
紧急故障（核心设备故障导致无法充电，如直流桩整体宕机、多台交流桩同时离线、管理平台瘫痪）：1 小时内远程响应，2 小时内现场到场，4 小时内完成修复或提供临时充电方案（如调配备用充电桩）；

一般故障（单台设备功能异常，如单台交流桩充电中断、充电枪接触不良、平台单桩数据不同步）：2 小时内远程响应，24 小时内完成修复。

修复标准：

硬件修复：更换配件需为科华原厂正品（如充电枪、充电桩主板、电源模块），修复后充电桩输出参数符合额定标准（交流桩 7kW、直流桩 30A），充电流程完整（启动 - 充电 - 结束 - 结算无异常），绝缘性能达标（无漏电风险）；

软件修复：解决管理平台报错、数据丢失、报警失效问题，确保平台功能 100% 恢复，历史充电数据（≥1 年）完整无丢失，用户支付记录准确；

安全验证：修复后需测试 3 次完整充电流程（从扫码启动到充电结束结算），同时检测漏电保护、过流保护功能，确保符合《电动汽车充电设施安全规范》。

故障记录：建立《故障处理台账》，详细记录每台设备的故障时间、现象、处理步骤、更换配件型号、修复后测试数据，便于设备寿命追溯。

3. 预防性维护

充电设备维护：

定期清洁：每季度清洁充电桩外壳（用中性清洁剂）、充电枪触点（用专用清洁剂去除氧化层）、散热孔（用压缩空气除灰，防止过热）；

性能校准：每半年校准交流桩 / 直流桩的电压、电流计量（误差≤±2%，符合计量标准），测试急停开关、漏电保护的响应速度（≤0.1 秒）；

老化检查：每年检测充电线缆绝缘层（用绝缘测试仪，绝缘电阻≥100MΩ）、直流桩电池管理模块（BMS），更换老化配件（如使用超 3 年的充电枪、线缆）。

管理平台维护：

软件升级：每季度根据科华官方推送，升级管理平台固件（避开充电高峰期，提前告知用户），优先安装安全补丁（防止数据泄露、平台被攻击）；

数据保障：每日自动备份平台数据（用户信息、充电记录）至加密服务器，每季度进行数据恢复测试，确保可正常还原；

功能优化：每月调整平台报警阈值（如设置 “充电桩离线 30 分钟” 自动告警），优化支付响应速度（减少用户等待时间）。

辅材维护：每半年更换老化配套线缆（如表皮开裂、接头松动），检查接地装置（重新紧固螺丝，测试接地电阻），雨天前检查防水接头（补充防水胶，防止进水）。

4. 配件与平台保障

维保方需储备常用易损配件：科华原厂充电枪（至少 5 把，适配交流 / 直流桩）、充电桩主板（至少 3 块，分交流 / 直流型号）、充电线缆（至少 3 条，符合额定功率）、防水接头（至少 10 个）；

管理平台保障：与科华厂商建立专项技术通道，平台需紧急升级或故障时，厂商技术支持响应时间≤2 小时，确保平台无长时间宕机。

十一、控制台
本维保要求针对清单内所有指挥中心控制台设备（含飞马控制台主体、配套配件、PDU 及定制办公椅），覆盖舆情中心、合成作战中心 + 反电诈中心两大区域，旨在保障控制台结构稳固、配件功能正常、电气安全可靠，满足指挥中心日常办公、设备运维的高效与安全需求。
1. 日常巡检服务

巡检周期：每月 1 次全区域全面巡检，每季度 1 次控制台结构与电气安全专项检测。

巡检项目：

控制台主体与配件：

结构稳固性：检查控制台框架连接件（螺丝、卡扣）无松动、脱落，台面无变形、开裂，侧板与主体贴合紧密（无明显缝隙）；

配件功能：显示器支架升降 / 旋转顺畅（无卡顿、异响），键盘抽屉推拉灵活（滑轨无卡滞），主机托板承重正常（放置主机后无下垂、变形）。

PDU 电气设备：
供电状态：测试 PDU 各端口供电（插入设备后通电正常，无接触不良），输出电压（AC 220V±5%，符合设备供电要求）；

安全检查：PDU 线缆无老化、破损，接地端子连接牢固（接地电阻≤4Ω，防漏电），指示灯（电源、故障灯）显示正常。

办公椅与安装服务：

办公椅：检查椅轮滚动顺畅（无卡顿），座椅升降 / 靠背调节功能正常（锁止可靠），扶手、坐垫无松动、破损；

安装质量：复核合成作战中心控制台安装位置（无偏移，与规划图纸一致），拼接处缝隙均匀（≤2mm），无运输导致的结构损伤。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《指挥中心控制台巡检报告》，按区域标注设备状态、潜在风险（如连接件松动、PDU 端口接触不良），附结构检查照片、PDU 电压测试数据。

2. 故障响应与修复

响应时效：

紧急故障（核心结构 / 电气故障影响使用，如控制台框架松动、PDU 整体断电、键盘抽屉卡死无法使用）：1 小时内远程响应，2 小时内现场到场，4 小时内完成修复；

一般故障（非核心功能异常，如显示器支架轻微卡顿、办公椅轮异响、PDU 单个端口无电）：2 小时内远程响应，24 小时内完成修复。

修复标准：

结构修复：更换控制台配件（如连接件、滑轨、支架部件）需为飞马原厂正品，修复后控制台框架稳固（无晃动），配件功能与新机一致（支架升降顺畅、抽屉推拉无卡滞）；

电气修复：PDU 更换端口模块或线缆需为原厂配套件，修复后所有端口供电 100% 正常，接地合规（无漏电风险），指示灯显示准确；

办公椅修复：更换椅轮、升降气杆等配件需符合原椅规格，修复后座椅调节功能正常，无异响、松动。

故障记录：建立《故障处理台账》，按区域分类记录故障时间、现象、处理步骤、更换配件型号、修复后测试结果，便于设备寿命追溯。

3. 预防性维护

结构与配件维护：

定期紧固：每季度检查控制台所有连接件（螺丝、卡扣），对松动部位进行加固，涂抹防锈剂（金属连接件），防止锈蚀；

润滑保养：每半年为显示器支架转轴、键盘抽屉滑轨涂抹专用润滑油（减少磨损，确保顺畅），清理滑轨内灰尘、杂物；

结构防护：每年检查控制台台面（用专用清洁剂清洁，避免污渍渗透），对轻微划痕进行抛光处理，金属部件（如支架、框架）喷涂防锈漆（局部锈蚀处）。

PDU 电气维护：

安全检测：每半年用绝缘测试仪检测 PDU 线缆绝缘性（绝缘电阻≥100MΩ），紧固电源接头与接地端子，防止接触不良发热；

功能验证：每年测试 PDU 过载保护功能（模拟过载时跳闸正常），更换使用满 5 年的 PDU（或端口接触不良、线缆老化的 PDU）。

办公椅维护：

部件保养：每季度清洁椅轮（去除缠绕杂物），为座椅升降杆、靠背铰链涂抹润滑脂；
结构检查：每年检查坐垫、靠背的海绵弹性（无明显塌陷），扶手与座椅连接牢固性，更换老化的椅轮、气杆。

4. 配件保障

维保方需储备常用易损配件：

控制台配件：飞马原厂连接件（螺丝、卡扣，至少 50 套）、显示器支架转轴（至少 10 个）、键盘抽屉滑轨（至少 10 副）、主机托板承重支架（至少 10 个）；

PDU 配件：飞马 PDU 端口模块（至少 15 个，适配 PDU-FM08 型号）、PDU 专用线缆（至少 5 条）；

办公椅配件：椅轮（至少 20 个）、升降气杆（至少 10 个）、座椅铰链（至少 10 套）；

特殊配件（如控制台主体框架部件、定制显示器支架）需与飞马厂商建立应急供货通道，确保 72 小时内调配到位，避免影响指挥中心正常办公。

十二、PDT群组基站

本维保要求针对清单内所有 PDT 群组基站设备（含海能达核心通信设备、泰和直放站、国人通信合路器及配套天馈、传输设备），旨在保障基站信号覆盖稳定、通话清晰、设备安全运行，满足应急通信、日常调度的高可靠性需求，符合 PDT 数字集群通信系统的技术规范。
1. 日常巡检服务

巡检周期：每月 1 次全系统全面巡检，每季度 1 次核心通信设备（信道机、控制器）深度检测，每半年 1 次天馈系统（天线、馈线）专项检查，雷雨季节前额外增加 1 次防雷接地检测。

巡检项目：

核心通信设备：

信道机：检查运行指示灯（电源、信道、同步灯正常），测试输出功率（符合设备标称值 ±5%）、频率误差（≤1.5ppm）、通话音质（无杂音、断音，信噪比≥30dB）；

控制器与软件：群组基站控制器连接状态（无断连，与信道机通信延迟≤1 秒），控制服务软件运行日志（无报错），350 兆电台接收灵敏度（≤-110dBm）；
直放站：近端机 / 远端机信号增益（符合设计值 ±2dB），光纤传输链路（无信号衰减超标，衰减≤0.5dB/km）。

供电与散热设备：

供电单元：输出电压（DC 48V±2%）、负载率（≤80%，无过载），备用供电切换（模拟断电时切换时间≤50ms）；

散热与防雷：风扇单元转速（符合标称值，无卡顿异响），避雷针接地电阻（≤10Ω，符合防雷标准）。

天馈与传输设备：

天线与馈线：全向天线垂直度（误差≤1°）、无遮挡，馈线接头防水（无进水、氧化），驻波比（VSWR≤1.5，用驻波仪检测）；

分路 / 合路设备：分路器信号分配均匀性（各端口功率差≤1dB），电调合路器衰减量（符合设计要求，无异常增大）；

耦合器：信号剥离效率（符合标称值，无信号泄露）。

巡检输出：每次巡检后 3 个工作日内提交《PDT 群组基站巡检报告》，按模块标注设备状态、潜在风险（如信道机功率衰减、馈线驻波比超标），附关键测试数据（如输出功率曲线、驻波比数值）。

2. 故障响应与修复

响应时效：

紧急故障（核心设备故障导致通信中断，如信道机全瘫、基站控制器宕机、直放站全停）：1 小时内远程响应，2 小时内现场到场，4 小时内完成修复或启用备用信道（如调配备用信道机）；

重要故障（局部功能异常但不影响核心通信，如单台信道机失效、单个直放站故障、馈线接头接触不良）：2 小时内远程响应，4 小时内现场到场，8 小时内完成修复；

一般故障（辅助功能异常，如耦合器效率下降、电台音质轻微杂音、软件 minor 报错）：4 小时内远程响应，24 小时内完成修复。

修复标准：

硬件修复：更换配件需为原厂正品（海能达信道机模块、泰和直放站板卡、健博通天线、汉胜馈线），修复后核心指标（输出功率、频率误差、驻波比）符合 PDT 系统规范，通话覆盖率恢复至故障前水平；

软件修复：解决控制服务软件报错、数据同步中断问题，确保软件功能 100% 恢复，基站运行日志（≥90 天）完整无丢失，350 兆电台与基站通信正常；
应急保障：紧急故障修复期间，需提供临时通信方案（如部署便携式 PDT 基站），确保关键区域（如指挥中心）通信不中断。

故障记录：建立《故障处理台账》，详细记录故障时间、现象、处理步骤、更换配件型号、修复后测试数据，台账需同步至通信管理系统，便于追溯与复盘。
3. 预防性维护

核心通信设备维护：

定期校准：每季度用专业仪器校准信道机输出功率、频率误差，群组控制器通信延迟，直放站信号增益，确保指标长期稳定；

清洁与检测：每半年清洁信道机、直放站内部灰尘（用压缩空气除灰，避免散热不良），检测电路板焊点（无虚焊、氧化），测试 350 兆电台电池容量（低于额定值 80% 时更换）；

软件升级：每季度根据厂商官方推送，升级群组控制服务软件固件（避开通信高峰期，提前告知用户），安装安全补丁（防止系统被攻击）。

供电与散热维护：

供电单元：每半年测试备用供电切换功能（模拟断电 3 次，确保切换正常），检查供电线缆绝缘性（无漏电），每年更换使用满 3 年的供电单元风扇；

防雷接地：每季度检查避雷针引线连接（无松动、锈蚀），雷雨季节前重新测试接地电阻（超标时补充接地极）。

天馈与传输维护：

天馈系统：每半年检查天线牢固性（紧固支架螺丝，防止风阻导致偏移），馈线接头重新做防水处理（更换老化防水胶），测试驻波比（超标时排查馈线破损或接头氧化）；

分路 / 合路设备：每年清洁分路器、合路器接口（用专用清洁剂去除氧化层），测试信号分配均匀性，更换老化的耦合器（使用满 5 年或效率下降超 10%）。

4. 配件与应急保障

维保方需储备核心易损配件：

通信设备：海能达信道机模块（至少 2 块，适配 CHU621U3）、泰和直放站板卡（至少 2 块）、350 兆电台电池（至少 10 块，适配 PD780）；

天馈设备：汉胜 1/2 馈线（至少 100 米）、馈线接头（至少 50 个）、健博通吸盘天线（至少 5 根）、耦合器（至少 10 个，含不同规格）；

供电配件：海能达供电单元备用风扇（至少 3 个）、防雷接地极（至少 2 套）；

应急保障：与海能达、泰和等厂商建立 “7×24 小时应急供货通道”，特殊配件（如四载频机柜、电调合路器）确保 72 小时内调配到位，同时储备 1 套便携式 PDT 基站，应对突发故障。

十三、智能枪弹柜

本维保要求针对清单内所有智能枪弹柜系统设备（含国光智能枪弹柜主体、管理平台，艾礼富安防设备，海康威视监控存储设备及配套辅助设备），核心目标是保障枪弹存储安全、权限管理合规、安防报警灵敏、监控数据完整，严格符合《公务用枪管理规定》及相关保密要求，杜绝安全风险。
1. 日常巡检服务

巡检周期：每周 1 次全系统安全巡检（因涉枪弹管理，高频巡检防风险），每月 1 次设备深度性能检测，每季度 1 次管理平台合规性检查。

巡检项目：

核心枪弹存储设备：

柜体安全：检查智能枪弹柜柜门闭合密封性（无缝隙）、电子锁响应（指纹 / 密码验证后≤1 秒解锁，无卡顿），枪库门权限验证（仅限授权人员开启，记录完整）；

功能验证：验枪筒外观无破损、固定牢固，管理平台登录（密码 + 权限双重验证正常），枪弹出入库记录（含时间、人员、数量，100% 完整可追溯）；

环境适配：柜体内部湿度（与除湿机显示一致，保持 40%-60%，符合枪弹存储标准）。

安防报警设备：

探测功能：模拟红外探测器触发（遮挡探测区域，声光报警器≤5 秒报警，控制主机同步显示报警位置）；

控制设备：控制键盘操作（布防 / 撤防响应正常），控制主机运行指示灯（电源、报警灯无异常）。

监控存储设备：

视频采集：摄像机画面（无遮挡、夜视清晰，星光级效果达标），覆盖范围（含枪弹柜正面、枪库门、验枪筒区域，无监控死角）；

存储与传输：交换机端口连通（无断连），网络存储硬盘运行（无报错，录像保存时长≥90 天，符合保密存储要求）。

辅助设备：

环境控制：除湿机运行（湿度超标时自动启动，水箱无满溢）；

操作设备：值班电脑开机（无卡顿，管理平台软件正常启动），电视机显示（监控画面投屏正常，无残影）。

巡检输出：每次巡检后 24 小时内提交《智能枪弹柜系统巡检报告》（加密版），标注设备安全状态、潜在风险（如柜门验证延迟、报警响应慢），附权限操作记录截图、监控画面抽检照片。

2. 故障响应与修复
响应时效：
紧急故障（涉安全风险故障，如智能枪弹柜无法解锁 / 锁闭、枪库门权限失效、报警系统瘫痪、监控中断）：30 分钟内远程响应，1 小时内现场到场（需持甲方授权证明，遵守保密流程），2 小时内完成修复；若短期无法修复，立即启用备用枪弹存储方案（如临时保密存放点），并派专人值守；

一般故障（非安全风险故障，如除湿机不启动、值班电脑卡顿、电视机显示异常）：1 小时内远程响应，4 小时内现场到场，8 小时内完成修复。

修复标准：

安全设备修复：

枪弹柜 / 枪库门：更换电子锁、权限模块需为国光原厂正品，修复后权限验证 100% 准确，操作记录实时上传管理平台，无数据遗漏；

报警设备：更换探测器、报警器需为艾礼富原厂配件，修复后报警响应≤5 秒，控制主机与报警设备联动正常；

监控存储修复：更换摄像机、硬盘需为海康威视原厂正品，修复后监控画面清晰无死角，录像存储时长恢复至≥90 天，且数据加密（仅限授权人员查看）；

辅助设备修复：除湿机修复后需校准湿度传感器（误差≤±3%），值班电脑修复后需重装管理平台并验证权限（确保无无关软件安装，符合保密要求）。

故障记录：建立《智能枪弹柜故障处理台账》（保密存档），详细记录故障时间、现象、处理步骤、更换配件型号（需标注 “原厂正品”）、修复后安全验证结果，台账仅限甲方保密管理员查阅。

3. 预防性维护

安全设备维护（核心重点）：

权限系统：每月校准智能枪弹柜 / 枪库门的指纹识别模块（识别率≥99%），清理密码按键污渍；每季度检查管理平台用户权限（删除过期权限，更新授权人员信息，符合《公务用枪管理规定》）；

报警系统：每季度测试红外探测器灵敏度（调整探测距离，避免误报 / 漏报），声光报警器音量校准（确保枪库及周边区域可清晰听到）；

柜体养护：每半年清洁智能枪弹柜内部（用干燥软布，避免潮湿锈蚀），检查柜体结构（无变形，电子锁接线无老化）。

监控存储维护：

设备清洁：每月擦拭摄像机镜头（无污渍遮挡），清理交换机、网络存储散热孔（防止过热）；

数据保障：每季度备份管理平台权限数据、监控录像（加密存储至甲方指定保密服务器），测试网络存储硬盘坏道（提前更换预警硬盘）；

传输优化：每半年检查交换机端口（紧固松动接头，测试传输速率，避免监控卡顿）。

辅助设备维护：

环境控制：每月清理除湿机滤网（防止堵塞），每季度校准湿度传感器；

操作设备：每季度为值班电脑做系统清理（删除临时文件，禁用 USB 外接存储，防止数据泄露），电视机每半年检查投屏功能（确保仅能投屏监控画面）。

4. 配件与合规保障

配件储备：需储备国光原厂核心安全配件（智能枪弹柜电子锁 2 套、枪库门权限模块 1 套）、艾礼富报警配件（红外探测器 2 台、声光报警器 1 台）、海康威视监控配件（摄像机镜头 2 个、企业级硬盘 2 块），所有配件需单独保密存放，标注 “智能枪弹柜专用”；

合规保障：每半年协助甲方完成管理平台合规性自查（如操作记录完整性、权限设置合规性），配合上级单位保密检查，提供所需的维保记录、设备检测报告（均为加密版）。

十四、电脑及打印机

1.电脑运维保障
故障诊断与维修 
接收甲方故障报修后，及时响应，通过远程或现场方式诊断故障原因，如硬件损坏、软件崩溃、网络故障等。
对故障硬件进行维修或更换（更换硬件需甲方确认，硬件费用按约定方式结算），如更换损坏的硬盘、内存、风扇等。
对软件故障进行修复，如重装操作系统、修复软件漏洞、恢复丢失的数据（若有备份）等。
2.打印机设备维保

定期检查打印机硬件连接，包括电源线、USB线、网线等，确保连接稳定。

检查打印机耗材状态，包括硒鼓、墨盒余量，提前更换；检查耗材安装是否正确，有无泄漏、损坏等情况。

清理打印机内部与外部灰尘、纸屑，重点清理走纸通道、打印头、定影组件等关键部位，避免卡纸、打印质量下降等问题。

检查打印机打印质量，打印测试页，查看是否存在模糊、断针、重影、漏印等问题，及时调整或维修。

接收甲方故障报修后，快速响应，现场或远程诊断故障原因，如卡纸、无法打印、打印质量差、扫描失败等。

针对故障进行维修，如清理卡纸、更换损坏的打印头、走纸轮、定影组件等硬件，调整打印机参数，修复扫描、传真功能故障等。

十五、其他

15.1会务保障：

1.驻场运维服务内容

中标单位须提供至少1名驻场人员（要求主+备）承担大屏巡检和维护、通信机房巡检、会议保障、图控中心值班等任务，以及现场技术支持。驻场人员必须参加全年重点节假日现场值班，以保障业务系统稳定运行；详细内容如下：

a.日常巡检

中标单位须根据项目情况制定定期巡检计划和巡检内容，对系统设备进行规范化日常巡检，日常巡检频率一个月不少于1次，每次间隔不少于15天，巡检完成后须提供《日常巡检报告》，每季度提供《季度服务报告》。

b.专项巡检

在元旦、春节、清明、端午、中秋、国庆等国定长假前、重大安保活动期间须进行专项巡检。国定长假开始1周前提供《节前巡检报告》。重大安保任务开始前15天至结束后7天，须进行专项巡检，根据系统运行和使用情况，评估巡检频率，动态进行调整，每日不得少于1次，保证期间系统设备稳定、安全运行，每天提供《重大安保巡检报告》。

c.设备保养

中标单位须定期对系统设备进行专项清洁，保证良好的系统运行环境。中标单位须根据现场环境情况制定清洁保养计划，每年不少于一次清洁保养，清洁保养计划必须与安保保障工作错峰实施，不得影响系统设备的正常使用。

d.故障排除

2.中标单位要制定应急预案以及事件处理流程。

2.1应急预案要求：包括应急处置、预防预警、恢复重建；不仅要有应对措施，还要有组织体系、响应机制和保障手段。预案务必切合实际、有针对性。要根据事件发生、发展、演变规律，针对风险隐患的特点和薄弱环节，科学制订和实施应急预案。预案应简明扼要、有可操作性。

2.2事件处理流程要求：①针对性、②科学性、③可操作性、④合规性、⑤可读性。中标单位要负责对各系统产品使用问题原因进行定位，包括硬件设备故障，软件系统故障和网络故障。对常见问题、异常报警等，及时发现、处理和修复。按照事件处理流程进行闭环处置，事件处理完毕后需形成《事件处理报告》。

2.3响应时间和故障恢复时间要求

a.服务响应时间

一般工作日响应时间：一般工作日，即时响应各类服务请求（接到报修及相关服务请求，5分钟电话响应，40分钟携带备品备件到达现场，2小时内解决故障）；

非工作日响应时间：接到报修及相关服务请求，15分钟内响应，通过远程方式不能解决问题，须在1小时内到达现场处理；

重大活动响应时间：重大活动期间，现场运维工程师须提供24小时现场值班，随时响应；

b.故障恢复时间

根据故障对整个系统使用的影响程度进行定级处理，分别有3级，具体要求有：

I级故障：具体现象为因故障引起系统崩溃业务不能进行，此类故障解决时间<1小时；

II级故障：具体现象为出现部分设备故障，系统性能下降但能正常使用，不影响业务的基本功能，此类故障解决时间<4小时；

III级故障：具体现象为出现系统出现报警或警告，但系统能继续运行且性能不受影响，此类故障解决时间<8小时；

3.变更管理

运维服务实施过程中遇到的账号密码变更、需求定制、升级后的版本变更、新增设备、故障产生的设备变更、其他重要项目信息变更等，应按照变更管理流程进行及时审批与发布。

4.服务报告和资料归档要求

中标单位需对项目过程中的事件和巡检形成文档，并按服务要求定期进行反馈存档，确保项目资料与实际情况一致。

服务报告包含但不限于以下内容：
事件处理报告；

月度巡检报告；

季度维护报告；

重大安保保障报告；

年度服务总结报告；

报告应得到相关各方的认可，应确保报告的及时性、可靠性和准确性。报告应采用通俗易懂的呈现方式，例如图表；

为采购人和管理者提供的服务报告，应包括如下信息：

阶段（季/年）服务进展，如：处理故障、问题的数量、安全事件。

阶段（季/年）事件处理过程与结果，如：故障、变更与发布。

阶段（季/年）趋势信息，如：事件单数量趋势分析信息，性能监控趋势分析。

阶段（季/年）工作量特性，如：设备或人员的资源使用率情况。

项目资料包含但不限于以下内容：

设备信息，包含设备参数、账号密码、位置等；

平台信息，包含版本信息、账号密码表、定制信息等；

重要项目文件；

采购人要求管理的其他资料。

5.知识库管理

知识库内容为历史发生过的故障事件，为后来的运维工程师提供经验积累。在填写知识库时应包括但不限于：故障现象，故障排查原因，故障检修方式，故障检修结果等。知识库内容由现场运维工程师在故障恢复成功后统一填写。

6.应急通信保障

对采购人重大会议、临时外出保障、省厅拉练考核、大型活动安保等提供全天候运输服务并参与现场全程保障，确保任务高效完成。

7.图控中心值班及日常会议保障

参与图控中心7×24小时值班机制，值班当天协助会议保障人员保障采购人每日视频点调会议保障。

维保期间维保设备、配件、培训和服务（包括配件费、维修费、劳务费、交通费、培训费等）投标人须考虑在投标报价中，不再向采购人收取任何其他相关费用


8.维保工程师要求

a.专业技术人员要求：

中标单位须派驻1名专业技术人员从事会议系统驻场维护服务工作，能够日常维修维护视频会议系统及配套的音视频设备、灯光、大屏设备等，以确保会议室音视频系统正常运行，须熟悉主流音响设备及软件调试并能独立对现场音响系统进行操作；

其他需要增加服务保障人员的，根据采购人工作需要临时增派。工作时间运维服务人员必须在采购人指定的办公地点值守，不得擅自离岗，接受采购人工作安排，中标单位未经采购人允许不得安排驻场人员从事一体化运维无关事务；应急状态下，无条件服从采购人统一领导。

项目执行期内，派驻人员不得兼职其他项目，未经采购人同意，驻场人员不得更换。若中标单位常驻工程师如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知采购人，在得到同意后指定合格的接替人员，维修技术人员需要提供具体名单和联系电话；

如遇有在采购人举办的各类会议/活动（考察调研/会议、应急处置、实战演练），无论规模大小，中标单位承诺按照采购人的要求做好相关的运行保障工作，保障服务不限于采购人内部；

维保期内每月、季度出具小结，向采购人相关负责人汇报维护情况以及存在的问题和下一步整改方案，维保到期后应配合采购人做好下一阶段的维保准备(或移交)工作，并出具年度维保报告。

签署保密协议，定期接受采购人对运维质量的考核，考核内容及措施详见考核标准。

十六、维保报告与文档管理

每月提交《巡检报告》《故障处理汇总》；

每季度提交《系统性能评估报告》，分析设备运行趋势、故障率变化，提出优化建议（如高频率故障设备的更换建议）；

维保期满前 15 个工作日，提交《维保期总结报告》，含设备整体状态评估、后续维护建议、易损件更换清单。

