南京医科大学

南京医科大学高性能机房建设项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2024-0185

采购人：南京医科大学

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二四年十二月

第一章 投标邀请

项目概况

南京医科大学高性能机房建设项目招标项目的潜在投标人应在南京市中山路99号12楼1212室获取招标文件，并于2025年1月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2024-0185

项目名称：南京医科大学高性能机房建设项目

预算金额：290万元

最高限价：290万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：本项目拟对江宁校区中心机房部分区域进行高性能扩容，主要包括供配电系统、防雷接地系统、UPS电源系统、空调系统、冷通道系统、动力环境监控系统、综合布线系统、新风排烟系统、气体灭火系统、机房配套装修等工作内容，同时参照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中的B级标准要求，满足学校信息化建设发展的需要。

合同履行期限（交货期）：合同签订后90天完成。

本项目不接受联合体投标。

是否专门面向中小企业：否

本项目采购标的所属行业为：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》(国统字(2017〕213 号)等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表，或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，提供相关证明材料复印件并加盖公章）（成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供相关证明材料复印件并加盖公章或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：如为中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受转包、分包。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

6.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、获取方式：

（1）获取方式：本项目获取网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=1227；凡有意参加者，请于上述时间内登录网址根据平台提示完成下载或获取招标（采购）文件，本项目下载者无须办理CA锁、平台服务费500元。下载者应充分考虑信息检查、资料上传、确认所需时间，否则将无法保证获取招标（采购）文件。获取招标（采购）文件操作为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询获取状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。

（2）北京时间，法定节假日除外；未按照上述要求合法获取招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其投标（响应）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2025年1月15日9点30分（北京时间）

地点：南京市中山路99号12楼1212室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.集中勘察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2.响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），（电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京医科大学

地址：南京市江宁区龙眠大道101号

联系方式：潘老师

联系电话：025-86868605

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：李工025-84200809

项目联系方式

项目联系人：李工 电话：025-84200809

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

第二章供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小供应商政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）政府采购支持监狱和戒毒供应商发展政策，监狱和戒毒供应商提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒供应商，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱供应商的证明文件，监狱和戒毒供应商享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。

（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

（4）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志 产品。

（5）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（6）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（7）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1 招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

- 本次招标不接受联合体投标。

- 8、投标费用

8.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 招标代理服务费:本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格【2002】1980号)代理货物招标收费基准费率50%计算。超过壹万元的按固定金额人民币壹万元计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；

（5）★开标一览表；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

13、投标文件的其他部分

13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：无

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的份数、签署

16.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，招标代理将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

20.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.8 同时出现20.4-20.7中两种以上不一致的,按照20.4-20.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

20.9  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.10 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查。

21.2.1.1 采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以 确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国 政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查。

21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件 的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发 布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（12） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（14） 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三 家情形的，比照 20.10 款执行。

21.2.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.2.3 投标文件的进一步评审。

21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上 的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小 数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人 具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评委会将允许修正投标文 件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人 相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容， 评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形 式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投 标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。得分且投标报价相同的并列,先提交投标文件的供应商为中标供应商。

22.2 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到招标代理领取《中标通知书》。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

22.5 招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

27.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

27.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

评委会将对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定综合排名第一的为中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。（保留小数点后两位） | 30 |
| 2 | 技术参数响应 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度能够满足招标文件“第四章 招标项目要求”的得40分。招标文件中标注 “▲”条款为重要技术参数指标，如带“▲”条款存在负偏离的，负偏离1项扣2分，其他技术参数，负偏离1项扣1分，扣完为止。 如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红或下划线等进行明显标注，并在偏离表中标明页码，方便评委查看。 | 40 |
| 3 | 实施方案 | 投标人需根据对本项目的理解提供包括以下要求的机房设计方案，评委对方案的设计规范性、功能完整性、系统结构合理性、可拓展性等方面进行综合评分： 方案中规范性、完整性、系统结构合理性、可拓展性四个方面均非常合理、完整的得6分； 方案中规范性、完整性、系统结构合理性、可拓展性四个方面均比较合理、完整的得4分； 方案中规范性、完整性、系统结构合理性、可拓展性四方面均不太合理得2分； 其他不得分。 | 6 |
| 4 | 售后服务 | 根据投标人的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分。 机房运维及保障方案详细完整，切实可行可操作性强得6分； 机房运维及保障方案详细可行，可操作性较强得4分； 机房运维及保障方案简单，可操作性较差得2分； 其他不得分。 | 6 |
| 5 | 对接方案 | 根据投标人的对接服务方案（包括消防灭火系统、动环监控系统），从现有系统运行情况、对接扩容方案可行性、扩容对接后整体架构及实施承诺等进行评分。 对接方案详细完整，切实可行可操作性强得6分； 对接方案详细可行，可操作性较强得4分； 对接方案简单，可操作性较差得2分； 其他不得分。 | 6 |
| 6 | 业绩 | 投标人提供自2021年11月1日-以来（以合同签订时间为准）承担过同类型机房项目案例，每提供一个得1分，本项最多得5分。 （以上案例需提供合同或中标通知书复印件并加盖公章和验收报告（复印件），并提供甲方联系人及联系方式，未提供或提供不全不得分。原件备查） | 5 |
| 7 | 资信 | 投标人具有信息安全管理体系认证（ISO27001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）、信息技术服务标准（业务领域：运行维护）证书（ITSS），每提供一个证书得1分，最多得3分。 | 3 |
| 8 | 投标人综合能力 | 投标人针对本项目的项目负责人具有高级工程师证书（电子信息、智能化等相关专业）、ITSS IT服务项目经理证书，每提供一个类别得1分，最高得2分。（提供资格证书复印件及2024年1月1日以来任意1个月供应商为其缴纳社保的证明材料并加盖公章）。 | 2 |
|  |  | 投标人项目实施成员具有智能化系统工程师（专业类别包括网络工程、火灾报警、安防监控、机房工程），每提供一个类别得0.5分，本项最多得2分。（提供证书复印件及2024年1月1日以来任意1个月供应商为其缴纳社保的证明材料并加盖公章，未提供或提供不全不得分，原件备查） | 2 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

二、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

四、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章 招标项目要求

- 一、招标项目需求

### 1.1 项目概况

本项目拟对江宁校区中心机房部分区域进行高性能扩容，主要包括UPS电源系统、空调系统、冷通道系统、动力环境监控系统、综合布线系统、新风排烟系统、气体灭火系统、机房配套装修、供配电系统、防雷接地系统等工作内容，同时参照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中的B级标准要求，满足学校信息化建设发展的需要。

（一）项目名称：南京医科大学高性能机房建设项目

（二）项目地址：南京医科大学江宁校区

（三）预算金额：人民币贰佰玖拾万元整（¥290万元）

### 1.2 需求清单

| 序号 | 物品名称 | 描述 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-UPS电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机（核心产品） | 1、模块化UPS类型应为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出，机框总容量≥300KVA； ▲2、UPS功率模块、旁路模块及控制模块均支持在线热插拔，输入电压范围不低于140-480VAC，适应各种恶劣电网环境，输入频率范围不低于：40-70Hz，提供相关证明材料并加盖公章；（包括但不限于明确说明该技术内容的产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测机构的检测报告等） 3、功率模块需要有统一控制单元，该控制单元要有冗余，一个控制模块故障时，系统正常工作； 4、线性负载输入谐波电流总含量THDi≤3%； 5、输入功率因数要求≥0.99; UPS应能进行定期自检； 6、UPS输出特性要求:额定电压380/400/415VAC，稳压精度380/400/415±1%，输出电压波形为标准正弦波； 7、UPS应具有较强的带载能力，要求UPS的输出功率因数为≥1； 8、逆变输出过载能力:要求逆变输出具有较强的过载能力，且不低于下述标准：110%负载时，60min后转旁路,125%负载时，10min后转旁路,150%负载时，1min后转旁路； 9、UPS支持电池节数30~44节可调，并支持在控制器上直接修改电池数量，无需对UPS其他板件进行调整； | 2 | 套 |  |
| 2 | UPS功率模块 | 单模块容量≥50KVA | 10 | 套 |  |
| 3 | 蓄电池 | 1、采用12V200AH阀控式密封铅酸蓄电池产品，电池容量：应满足C10放电率下的200AH额定容量； 2、单节电池重量≥60kg，浮充计寿命≥10年； 3、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于95%； 4、蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：3～30kPa； 5、同组蓄电池的内阻偏差值应不超过3％； ▲6、每节电池标称电压为12V，内部由6个2V单体组成一体的组合蓄电池组（12V蓄电池），其各电池间的开路电压最高与最低差值≤100mV（12V），提供第三方检测报告加盖公章。 | 80 | 节 |  |
| 4 | 电池架 | 定制 | 2 | 套 |  |
| 5 | 电池开关箱 | 包含1把≥800A/4P开关，及对接UPS分励脱扣等 | 2 | 套 |  |
| 6 | 电池连接线 | 电池之间铜排连接，跨接线采用阻燃单芯电缆 | 2 | 套 |  |
| 7 | UPS工程安装辅材 | 固定螺丝、铜鼻子、膨胀螺栓、扎带、螺丝、电工胶带等 | 1 | 项 |  |
| 02-空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 行间制冷精密空调机组 | ▲1、基础规格：总冷量≥65kW，显冷量≥65kW，风量≥12000m³/h，加热加湿空调加热量：≥6kW，加湿量：≥3kg/h，提供相关证明材料并加盖公章（包括但不限于明确说明该技术内容的产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测机构的检测报告等）； 2、尺寸：不大于600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)； 3、关键部件：风冷型行级精密空调由室内外机构成，采用高效直流变频压缩机。蒸发器采用V字型换热器，采用电子膨胀阀，加热加湿空调内置节能型湿膜加湿器，空调室外机应采用V型冷凝器，高效节能，节约室外机空间； 4、安全保护：室内风机和风机电源模块在线维护，更换无需停机；整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险； 5、监控性能：监控显示屏应为≥7英寸真彩触屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。应具有方便的现场监控及远程监控能力。应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，免费提供Modbus开放协议； 6、告警功能：机组需具备完善的告警与保护功能，具备缺相保护、错相保护、高压告警、低压告警、温湿度超出范围告警、机组漏水告警、电源故障告警等报警及保护功能。机组具备故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能，故障发生后智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护工作。 ▲7、可靠运行：为保障精密空调制冷系统可靠运行，精密空调产品应具备制冷剂不足检测功能，支持制冷剂正常充注、制冷剂缺少20%、制冷剂缺少50%等状态检测。提供第三方检测报告并加盖公章； 8、防雷：机组应具备不低于6kV防雷能力； ▲9、轻载除湿：精密空调应具有低载除湿功能，显热制冷量最高10%工况下，仍能稳定除湿，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。提供第三方检测报告并加盖公章。 | 3 | 套 |  |
| 2 | 行间空调配套安装配件 | 延长组件、R401A环保制冷剂、室内外机连接电缆、管路支架、冷媒铜管等 | 3 | 项 |  |
| 3 | 基站空调 | 1、风冷型，上送风，EC风机，具有多元化通讯端口； 2、性能要求：制冷量≥12.5kW；风量≥3100m³/h； 3、含配套室外机。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 基站空调配套安装配件 | R401A环保制冷剂、室内外机连接电缆、管路支架、冷媒铜管等 | 2 | 套 |  |
| 5 | 设备辅材 | 焊接气体、保温棉、弯头、焊条等 | 5 | 套 |  |
| 03-冷通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电柜 | 1、服务器机柜柜体，尺寸：不大于600mm×1200mm×2000mm（W×D×H）； 2、输入：400A/3P*2，双路电源输入； 3、输出：63A/1P≥36个； 4、告警功能：支持输入开关断开告警、故障脱扣告警； 5、监控功能：需提供对精密配电柜主路、支路等多回路进行监控的智能监控板。监控板需能够实现界面可视化，采用液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成； 6、除特殊说明外，63A及以下断路器须全部采用微型断路器，63以上开关须采用塑壳断路器； | 1 | 套 |  |
| 2 | 服务器机柜 | 1、19英寸标准服务器机柜，尺寸：不大于600mm×1200mm×2000mm； 2、为保证机房设备的有效散热，机柜前后门开孔率需均≥70%； ▲3、机柜要求静态承载能力不小于2400kg，提供第三方检测报告加盖公章； 4、通过8、9级烈度结构抗地震考核； 5、整体防护等级应不小于IP20。 | 14 | 套 |  |
| 3 | 侧板 | 机柜侧板（两块） | 6 | 套 |  |
| 4 | PDU | 63A，竖直安装，配置16*GB 10A+8*GB 16A | 28 | 个 |  |
| 5 | 固定天窗 | 不小于600mm宽钣金天窗 | 2 | 套 |  |
| 6 | 活动天窗 | 不小于600mm宽玻璃天窗，含天窗磁力锁 | 8 | 套 |  |
| 7 | 执行器 | 智能微模块执行器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 600mm宽机柜线槽 | 每2台机柜配置1套 | 10 | 套 |  |
| 9 | 600mm宽机柜围板 | 每2台机柜配置1套 | 10 | 套 |  |
| 10 | 微模块门盒 | 微模块双开大屏门盒，配套新造型双开推拉门使用，每套含微模块前后安装，单侧支持大屏安装 | 1 | 套 |  |
| 11 | 手动平移门 | 1、手动平移门为滑动开启。在通道门密闭时，可以保证密封通道系统的独立性。开启后两侧门板移动到机柜侧面，不影响通道同行； 2、为保障安全性及美观度，通道玻璃门四边应具有金属保护边框，玻璃面积占比应不小于95%。 | 2 | 组 |  |
| 12 | 通道内照明系统-LED灯 | LED灯-220~240V-单相-50Hz | 1 | 套 |  |
| 13 | logo灯 | 门盒LED-logo灯 | 2 | 套 |  |
| 14 | 门框格栅灯带 | 1、LED-Elight-门框格栅灯带-220-240V-单相-50Hz 2、模块化机房能易于识别重大告警信息，保护人生和财产安全，同时为了简化运维，端门门框内需布置告警指示灯，指示灯可根据模块运行状态提供明确的灯光指示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应≥4种。 | 2 | 套 |  |
| 15 | 通道氛围灯 | 照明系统-LED地脚灯 | 1 | 套 |  |
| 16 | 其它配套附件 | 机柜下封板、模块内部线缆、蜂鸣器等 | 1 | 套 |  |
| 04-动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动环监控系统平台及软件二次开发定制 | ▲1、本次新建机房动环监控系统需要定制开发无缝接入到原动环监控平台中进行集中管理；所投环控系统需要与学校现有使用环控系统平台无缝对接，并能实现同一平台管理，提供承诺书加盖投标供应商公章。 2、可按周、月、年查询导出某一（类型）传感器每天一个数据记录，如查询半年内每天一个温湿度数值，便于对数据进行分析处理，实时掌握每天的运行曲线； 3、容量管理子软件，容量资源管理、容量视图、容量告警、容量查询统计,可以监测UPS、空调或机柜等设备的实时容量，实时显示供管理人员参考； 4、动环设备资产管理, 系统可以展示动环监控设备资产名称、类别、品牌、用途、所在位置、购买时间，管理人员通过软件即可查看动环设备资产的相关信息； ▲5、软件平台具有第三方机构出具的检测报告，提供复印件加盖公章。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 机房3D建模 | 采用3D编辑器对机房楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改。包含机柜级的机房设备的三维展示. | 1 | 套 |  |
| 3 | 消防系统监控管理软件 | 消防联动状态监测模块组，按用户方设备提供的的干接点信号对提供的各种报警参数整合 | 1 | 个 |  |
| 4 | 列头柜综合管控系统软件 | 根据列头柜提供的通讯协议实时监测列头柜输入/输出的电流、电压、功率、频率及各路空开通断等；在软件中做每个列头柜界面、每个列头柜485接线、测试返回数据，写驱动程序、策略设置、阈值设置、报警设置、联动功能设置等工作 | 1 | 套 |  |
| 5 | 智能电表嵌入式软件 | 电力检测仪嵌入式软件、智能电表嵌入式软件、无缝对接整合到动环软件平台中进行集中监控，在软件中通过柱状图、饼状图进行展示 | 4 | 套 |  |
| 6 | UPS监控嵌入式软件 | UPS监控子软件，主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控； | 2 | 套 |  |
| 7 | 空调监控嵌入式软件 | 通过精密空调提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析整合监控、监控空调的风机、压缩机、加湿器、出回风温度等；在软件中做每台空调的界面、每台空调485接口接线、测试返回数据，写驱动程序、策略设置、阈值设置、报警设置、联动功能设置等工作 | 5 | 套 |  |
| 8 | CDU监控嵌入式软件 | 通过CDU提供的通讯接口及通讯协议通过二次整合将CDU数据在动环监控系统中展示 | 2 | 套 |  |
| 9 | 视频综合监控管理软件 | 把每个摄像机配置到相应软件界面中进行集中展示，当视频侦测区域出现特征图像或异常时，系统会自动做出处理，按照预定好的灵敏度、布防，撤防响应时间、侦测区域等规则，触发对应摄像机弹窗报警及联动录像等 | 1 | 套 |  |
| 10 | 门禁管理系统软件 | 门禁监控嵌入式软件;整合后可以在软件对应3D图上显示门的状态、远程开关门。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 蓄电池综合监控管理软件 | 在动环软件中展示单节电池的电压、内阻、温度、根据每组数量进行页面布局、设置报警策略、报警阈值、修改相关参数等 | 1 | 套 |  |
| 12 | 嵌入式监控采集器 | 1、采集主机19英寸1U机架式安装、设备需带有嵌入式操作系统； ▲2、配置≥1个10/100/1000M以太网口、≥2个RS232，≥6个RS485串口、≥6个DI开关量输入接口、≥2个DO开关量输出及供电、宽频宽压电源输入、功耗≤80W，提供相关证明材料并加盖公章（包括但不限于明确说明该技术内容的产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测机构的检测报告等） 3、带有开关量扩展插槽，扩展方便、即插即用无需任何跳线； 4、须满足依据GB/16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的电源电压适应范围检验、高低温50°至-10°测试、抗电强度试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验； 5、须满足依据《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》； 6、嵌入式采集工作站主机支持对末端所有监测采集设备的集中统一供电，以保障前端传感器的供电可靠性。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 微模块内采集器 | 1、微模块内嵌入式一体化综合监控主机，BS架构，远程WEB管理。具备集信息采集、分析统计、数据报表、权限管理、策略执行、自动控制、远程通信、智能告警（电话、短信、邮件、语音广播、声光报警）等综合服务； 2、配置：≥4路开关量输入、≥4路开关量输出、≥4路RS-485总线、≥1路广播音频输出、内存≥512M、存储≥8G，支持TF卡扩展，以太网≥2个。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 管理终端 | 1、尺寸≥43寸，处理器≥2.0GHz、≥4G内存、≥64G固态硬盘，嵌入式安装、接口、VGA接口、RJ45接口\网卡，集成 10/100/1000M自适应网卡； 2、提供第三方机构出具的检测报告加盖公章； | 1 | 台 |  |
| 15 | 灯带控制器 | 控制冷通道门框灯带 | 1 | 台 |  |
| 16 | 温湿度传感器 | 1.工作电压：DC12V～DC24V 2.通讯接口：RS485 3.测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 4.测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh 5.显示方式：LCD液晶屏点阵显示 | 8 | 个 |  |
| 17 | 氢气检测传感器 | 用于检测房间内氢气浓度 | 1 | 个 |  |
| 18 | 漏水检测 | 绳式不定位水浸传感器组、灵敏度不少于4个等级可调节 | 6 | 个 |  |
| 19 | 漏水绳 | 缠绕型防腐蚀漏水绳、5M线长 | 6 | 根 |  |
| 20 | 蓄电池采集器 | 对单节蓄电池进行汇聚监控、通过RS485或网络进行上联、19英寸1U机架式安装，具有显示屏直观显示相关数据，按键本地设置阈值及相关配置 | 1 | 台 |  |
| 21 | 单电池内阻监控模块 | 监控单节电池的电压、内阻、温度参数及运行情况，出现异常情况时通过软件进行报警 | 80 | 节 |  |
| 22 | 电池监控采集线 | 双色电池监控采集线，含2个U型夹，采集线为成品2根汇聚型，红黑双色 | 80 | 条 |  |
| 23 | 电池电流互感器 | 蓄电池电流监控模块 | 2 | 个 |  |
| 24 | 电池温度电流采集模块 | 监控组温、组电流，每组配1个 | 2 | 个 |  |
| 25 | 红外双鉴探测器 | 微波扰动、被动红外双鉴移动物体监测 | 2 | 个 |  |
| 26 | 16路网络硬盘录像机 | 16路IP网络嵌入式硬盘录像机，16路视频输入 | 1 | 台 |  |
| 27 | 硬盘 | 监控专用硬盘8T | 4 | 块 |  |
| 28 | 半球摄像机 | 具有不低于400万像素CMOS传感器、开放SDK开发包、支持POE供电、支持H.265录像 | 7 | 台 |  |
| 29 | 双门门禁锁 | 双门，防盗拆型门禁锁、带状态反馈、吸合力不低于280kg，含配套安装支架 | 2 | 把 |  |
| 30 | 读卡器 | 指纹、密码、IC门禁读卡器 | 4 | 个 |  |
| 31 | 出门铵钮 | 房间门配置86盒型出门铵钮，通道门根据设备类型配置 | 4 | 个 |  |
| 32 | 双门门禁控制器 | 智能门禁控制器、开放SDK开发包、实现远程开关门、状态监控、门打开超时报警、烟雾火灾时门切换为常开或常闭状态 | 2 | 台 |  |
| 33 | 门禁箱体 | 含内置12V5A 门禁电源、控制箱等 | 2 | 台 |  |
| 34 | POE交换机 | 24口千兆POE交换机，含2块千兆单模光模块 | 1 | 台 |  |
| 35 | 安装辅材 | 信号线、电源线、管材等 | 1 | 批 |  |
| 05-综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 空架（可装4个法兰组） | 3 | 套 |  |
| 2 | 24芯LC单模法兰组 | 一个法兰组上装有12个LC双工单模耦合器 | 4 | 套 |  |
| 3 | 盲板 | 光纤配线架配套盲板 | 8 | 套 |  |
| 4 | 单模尾纤LC | 单模尾纤LC | 96 | 条 |  |
| 5 | 24芯室内单模光纤 | 24芯室内单模光纤 | 100 | 米 |  |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 96 | 芯 |  |
| 7 | 光纤测试 | 光纤测试 | 48 | 链路 |  |
| 8 | 电话机房线缆整理 | 电话机房改造为备件间区域线缆整理 | 1 | 项 |  |
| 06-新风排烟系统 |  |  |  |  |  |
| （一） | 新风部分 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式洁净新风机1 | 风量：不小于800立方/小时；过滤效率≥95%。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 吊顶式洁净新风机2 | 风量：不小于400立方/小时；过滤效率≥95%。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 防火阀400*200 | 电动70℃防火阀，尺寸：400*200mm，24V信号动作。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 防火阀320*200 | 电动70℃防火阀，尺寸：320*200mm，24V信号动作。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 新风机百叶1 | 定制百叶，尺寸不小于400*200mm | 1 | 个 |  |
| 6 | 新风机百叶2 | 定制百叶，尺寸不小于320*200mm | 1 | 个 |  |
| 7 | 新风出风口1 | 新风口，尺寸：300*300mm | 2 | 个 |  |
| 8 | 新风出风口2 | 新风口，尺寸：200*200mm | 1 | 个 |  |
| 9 | 管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ≥0.6mm 5.含保温及支架制作 | 10 | m2 |  |
| 10 | 配件辅材 | 帆布软接口、红丹漆防锈漆、通风工程检测、调试、膨胀螺栓、管卡、固定螺丝、金属软管、扎带、引线器、螺丝、电工胶带、信号线等 | 1 | 批 |  |
| （二） | 事故排烟部分 |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 机房轴流风机不小于1300立方/小时。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 排烟防火阀320*160 | 电动280℃排烟防火阀，尺寸：320*160mm，24V信号动作。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 排烟防火阀250*160 | 电动280℃排烟防火阀，尺寸：250*160mm，24V信号动作。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 排风口300*300 | 排风口，尺寸：300*300mm | 1 | 个 |  |
| 5 | 排风口300*150 | 排风口，尺寸：300*150mm | 1 | 个 |  |
| 6 | 排风口200*200 | 排风口，尺寸：200*200mm | 1 | 个 |  |
| 7 | 排风口200*150 | 排风口，尺寸：200*150mm | 1 | 个 |  |
| 8 | 排风机百叶1 | 定制百叶，尺寸不小于320*160mm | 1 | 个 |  |
| 9 | 排风机百叶2 | 定制百叶，尺寸不小于250*160mm | 1 | 个 |  |
| 10 | 排风控制箱 | 定制，满足2台风机控制 | 1 | 套 |  |
| 11 | 风管 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ≥0.6mm 5.含保温及支架制作 | 15 | m2 |  |
| 12 | 配件辅材 | 帆布软接口、红丹漆防锈漆、通风工程检测、调试、膨胀螺栓、管卡、固定螺丝、金属软管、扎带、引线器、螺丝、电工胶带、信号线等 | 1 | 批 |  |
| 07-气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 一、柜式七氟丙烷灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷（90L） | 箱体、90L灭火剂瓶、瓶头阀、电磁驱动装置、压力反馈装置、压力表、虹吸管、喷嘴、贮气瓶卡箍、螺母、不包括灭火剂 | 3 | 套 |  |
| 2 | 泄压装置 | 机械泄压，开孔尺寸400*400mm | 2 | 套 |  |
| 3 | 药剂 | HFC-227ea | 265 | kg |  |
| 二、报警控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，集成芯片 | 8 | 只 |  |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机，指示灯360度可见 | 12 | 只 |  |
| 3 | 隔离模块 | 自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只 | 2 | 只 |  |
| 4 | 通用底座 | 烟温感通用底座 | 22 | 个 |  |
| 5 | 火灾声光警报器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。 | 4 | 只 |  |
| 6 | 气体释放警报器 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用。2线制 | 2 | 只 |  |
| 7 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 手自动转换开关 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，可转换手动自动状态 | 2 | 个 |  |
| 9 | 输入/输出模块 | 电子编码，无极性总线供电，具备DC25V有源输出功能，主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备，如排烟阀、送风阀、防火阀等，可接收并上传设备的反馈回答信号。 | 10 | 个 |  |
| 10 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，可实现4个防区的气体灭火控制，每1个区共享248点回路，共1个区。可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，自带CAN联网卡，含备电。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 联动电源 | 壁挂式，额定输出容量DC24V/6A，使用环境：温度：0℃～＋40℃ 相对湿度≤95％，不结露，电源：主电为AC220V，内装DC24V 10Ah密封铅酸电池作备电 | 1 | 台 |  |
| 12 | 消防线缆 | 电源线、信号线 | 1 | 项 |  |
| 13 | 安装辅材 | 系统安装所需辅材 | 1 | 批 |  |
| 08-装饰装修 |  |  |  |  |  |
| 一、机房区 |  |  |  |  |  |
| （一） | 拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除 | 隔墙、吊顶、墙饰面拆除，垃圾清运 | 1 | 项 |  |
| （二） | 地面装修 |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 地面水泥自流平，厚度不低于5mm | 30 | m2 |  |
| 2 | 地面防尘处理 | 二遍 | 30 | m2 |  |
| 3 | 地面保温处理 | 20mm厚橡塑板 | 70 | m2 |  |
| 4 | 硫酸钙防静电活动地板 | 600*600*30mm，机房区域架高400mm，备件间区域架高250mm | 94 | m2 |  |
| 5 | 玻璃地板 | 600*600mm，架高400mm | 6 | m2 |  |
| 6 | 踏步 | 定制 | 2 | 套 |  |
| （三） | 吊顶 | 顶面清理+防尘+保温+U型铝方通吊顶 |  |  |  |
| 1 | 吊顶龙骨 | 吊顶龙骨/吊杆/锚件等 | 100 | m2 |  |
| 2 | 顶面防尘处理 | 二遍 | 100 | m2 |  |
| 3 | 顶面保温处理 | 20mm厚橡塑板 | 70 | m2 |  |
| 4 | U型吊顶 | 宽50mm*高80mm | 870 | m |  |
| （四） | 墙面装修 |  |  |  |  |
| 1 | 墙轻钢龙骨 | C75 | 182 | m2 |  |
| 2 | 墙轻钢龙骨 | C100 | 34 | m2 |  |
| 3 | 防尘处理 | 二遍 | 182 | m2 |  |
| 4 | 彩钢板饰面 | 彩钢板饰面材料:产品整体厚度≥12.6mm；钢板厚度：≥0.6mm； | 174 | m2 |  |
| 5 | 墙面填充保温岩棉 | A级保温岩棉板，厚度≥50MM. | 216 | m2 |  |
| 6 | 墙面踢脚线 | ≥80mm高，≥1.0mm厚不锈钢踢脚线 | 58 | m |  |
| 7 | 石膏板 | 12mm防火石膏板 | 80 | m2 |  |
| （五） | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 机房防水堰 | 空调挡水围堰，表面防水涂料 | 5 | 个 |  |
| 2 | 挡水坝 | 门口挡水坝 | 3 | 个 |  |
| 3 | 空调上下水 | 包含地漏及进出水管道，PPR材质 | 1 | 项 |  |
| 4 | 散力架 | 型钢定制 | 32 | 套 |  |
| 5 | 辅材 | 装修配套辅材 | 1 | 项 |  |
| 6 | 外窗封堵 | 水泥压力板封堵 | 19 | m2 |  |
| 7 | 材料运输费 | 石膏板、彩钢板、U型吊顶、静电地板等运输及铲车下力 | 1 | 项 |  |
| 8 | 二次搬运费 | 石膏板、彩钢板、U型吊顶、管材、、地板、散力架等材料二次搬运 | 1 | 项 |  |
| 二、办公室区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公室区域 | 五间办公室的拆墙，墙面修复，30个工位桌子，工位强弱电布线等 | 1 | 项 |  |
| 09-供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 一、照明、插座及开关 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED平板灯 | 300*1200mm，LED光源，48W | 24 | 套 |  |
| 2 | 开关面板 | 10A，单联 | 4 | 个 |  |
| 3 | 五孔插座 | 10A，五孔 | 8 | 个 |  |
| 4 | 疏散照明及指示灯具 | 自带电源型，应急时间≥90分钟 | 12 | 套 |  |
| 二、管线桥架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | ZA-YJV-4*150+1*70mm2 | 30 | 米 |  |
| 2 | 电力电缆 | ZA-YJV-4*120+1*70mm2 | 65 | 米 |  |
| 3 | 电力电缆 | ZA-YJV-4*95+1*50mm2 | 55 | 米 |  |
| 4 | 行间空调电缆 | ZA-YJV-5*16mm2 | 160 | 米 |  |
| 5 | 基站空调电缆 | ZA-YJV-5*6mm2 | 26 | 米 |  |
| 6 | 机柜电缆 | ZA-YJV-3*16mm2 | 400 | 米 |  |
| 7 | 配电电线 | ZA-YJV-3*4mm2 | 50 | 米 |  |
| 8 | 照明电线 | WDZN-BYJ-3*2.5mm2 | 900 | 米 |  |
| 9 | 桥架400*100 | 400*100mm槽架，含支架、三通、90度弯、接地等 | 68 | 米 |  |
| 10 | 桥架100*100 | 100*100mm槽架，含支架、三通、90度弯、接地等 | 18 | 米 |  |
| 11 | 电气工程安装辅材 | KBG线管、电缆铜鼻子、膨胀螺栓、管卡、固定螺丝、金属软管、扎带、引线器、螺丝、电工胶带等 | 1 | 项 |  |
| 三、配电柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | UP柜（UPS输入柜） | 1、输入：630A/3P(MX+OF)*2、630A/4P ATS切换器1套（PC级）； 2、输出：630A/3P*2、500A/4P（带锁）*2； 3、后备保护SCB2/120/4P开关1个、In=60KA防雷器1个、数字电表1套、电源指示灯、互感器及铜排等； 4、除特殊说明外，63A及以下断路器须全部采用微型断路器，63A以上开关须采用塑壳断路器； 5、柜体防护等级：不低于IP30； 6、进出线方式：下进下出。 | 1 | 套 |  |
| 2 | UPC柜（UPS输出柜） | 1、输入：500A/3P(MX+OF)*2； 2、输出：400A/3P*2、100A/3P*2、C63A/3P*2、C32A/3P*1、C32A/1P*3、C16A/1P*6； 3、后备保护SCB2/80/4P开关2个、In=40KA防雷器2个、数字电表2套、电源指示灯、互感器及铜排等； 4、除特殊说明外，63A及以下断路器须全部采用微型断路器，63A以上开关须采用塑壳断路器； 5、柜体防护等级：不低于IP30； 6、进出线方式：下进下出。 | 1 | 套 |  |
| 3 | DP2柜（动力柜） | 1、输入：400A/3P(MX+OF)*1； 2、输出:100A/3P*1、D63A/3P*5、D32A/3P*3、C32A/3P*1、C32A/1P*3、16A/1P*6； 3、后备保护SCB2/120/4P开关1个、In=60KA防雷器1个、数字电表1套、电源指示灯、互感器及铜排等； 4、除特殊说明外，63A及以下断路器须全部采用微型断路器，63A以上开关须采用塑壳断路器； 5、柜体防护等级：不低于IP30； 6、进出线方式：下进下出。 | 1 | 套 |  |
| 4 | AL照明配电箱 | 1.PZ30-20单排； 2.输入：C32A/2P*1； 3.输出：(C16A/PN+Vigi30mA)*3，C16A/1P*6； 4.支持上下进出线，暗装。 | 1 | 套 |  |
| 10-防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3mm接地铜排 | 55 | 米 |  |
| 2 | 编制铜带 | 25mm2 | 70 | 米 |  |
| 3 | 等电位端子箱 | 接地端子箱 | 2 | 套 |  |
| 4 | 铜鼻子 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 5 | 绝缘子 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 6 | 接地线6mm2 | ZR-BVR6mm2 | 150 | 米 |  |
| 7 | 接地线35mm2 | ZR-BVR35mm2 | 50 | 米 |  |
| 8 | 防雷接地辅材 | 系统安装配套辅材 | 1 | 批 |  |

- 二、售后服务要求

2.1本项目总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格、消防系统检测及系统验收以及保修期内备品备件发生的所有含税费用以及供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.2本项目所有设备和配件质量保证期要求5年及以上质保，为用户提供7×24小时服务（每周7天，每天24小时）。设备或软件发生故障，需紧急维修时，在接到用户电话通后，应4小时内派专业技术人员携带工器具及备件无条件到达现场进行抢修，一般故障，当天修理完毕；如遇重大故障，到场后12小时内修复。

2.3对于例行维护过程中发现的问题及故障，参照上述条目，按时修复。

2.4备品备件：应提供备品备件方案，在本地设立备件库，备品备件的种类能满足用户日常维修及紧急故障处理需要。

2.5投标人必须保证所提供备件为原厂新品且质量满足设备稳定运行需要。

2.6应至少提供每季度一次设备健康检查；用户有权根据系统实际运行状况调整系统维护频率，对于调整后的系统维护频率，设备厂家应予以配合。

2.7质保期内,投标人需根据用户实际需求免费提供设备移机服务（移机区域：同一校区内）

- 三、付款方式

3.1全部货物、设备到齐并经甲方验收合格后，付至合同价的50%；

3.2安装完成，工程完工，通过学校验收并交付使用，完整合格的结算审计材料提交后，付至合同价的70%；

3.3工程结算审计通过，完整的工程竣工资料移交后，付至审定价的97%，同时扣除审计费（若有）；3%余款在质保期满后支付。

- 四、其他商务要求

4.1交货期及交货地点

（1）合同履行期限（交货期）：合同签订后90日历天完成。

（2）交货地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（3）验收要求：参照项目清单进行逐项验收，并满足用户提出的相关功能要求和技术参数要求。

4.2、投标人提供设备的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行交换机操作培训。

4.3在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，提供售后服务。

4.4培训：安装调试合格后,由中标方工程师为项目采购方操作人员做现场基本操作培训；中标方除了向用户补充完善整个设备的技术说明、操作说明和相关的文档之外，还应负责组织对现场设备使用人员进行全面高质量的培训。

4.5投标人为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

4.6投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

4.7在产品的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。

4.8整体项目不少于5年免费质保。

4.9为本项目拟定的项目管理团队（项目经理、技术负责人）在实施期间需到场，每发现1人不到现场，处以项目金额的1%的罚款。

# 第五章   合同主要条款及格式

南京医科大学高性能机房建设项目合同

甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________

地址：                          地址：

联系方式：                      联系方式：

甲、乙双方根据南京医科大学项目公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。

一、货物内容、数量及金额

| 编号 | 货物名称 | 规格型号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）：合计（小写）：元 本项目总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格、消防系统检测及系统验收以及保修期内备品备件发生的所有含税费用以及供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、结算方式

2.1结算方式：（请根据实际情况选择和修改）

【国产设备及进口设备（非免税）】：全部货物、设备到齐并经甲方验收合格后，付至合同价的50%；安装完成，工程完工，通过学校验收并交付使用，完整合格的结算审计材料提交后，付至合同价的70%；工程结算审计通过，完整的工程竣工资料移交后，付至审定价的97%，同时扣除审计费（若有）；3%余款在质保期满后支付。

2.2乙方指定账户信息：

开户行：_______________

户名：  _______________

账号：  _______________

三、交付方式、时间及地点

3.1交付方式：乙方在甲方指定地点交货，并完成安装、调试。

3.2交付时间（交货期）：___________________

3.3交付地点： 南京医科大学指定地点

四、货物包装、发运及运输

4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准。

5.2按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，乙方应提供相关制造商标准。

5.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.4上述货物的质保期     年，自验收合格次日起算。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由乙方承担（人为操作不当造成的损坏除外）。

5.5售后技术服务要求：乙方应在国内有专门负责的维修工程师或技术支持工程师。乙方应在    小时内电话响应，在    小时内对甲方的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在    小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在    内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿相应损失。

5.6 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用

5.7 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。

六、调试和验收

6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。

6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

6.3设备安装调试：设备到货后，乙方在接到通知的____个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

6.4 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

6.5 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。

6.6 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。

6.7对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。

6.8乙方须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标响应文件所述相符。

6.9交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除甲方同意修理之外，亦应退换新品。

6.10为保障设备安装验收流程，配合相关工程建设进度，乙方需根据实际情况免费提供设备移机服务（移机区域：同一校区内）。

七、竣工结算

7.1 工程竣工验收合格后15日内，承包人必须提交本项目合同范围内工程量结算资料至发包方委托的审计单位（送审资料的完整性以送审资料清单的内容为准，包括工程结算书、施工合同、验收单、工程量计算书、签证变更资料、图纸或简易平面图、原始测量数据等）。若承包人不能根据要求按期送审，每推迟一天扣除合同价的千分之三作为违约金。

7.2 承包人同意发包人以自己的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作结算审计。承包方在接到审计部门初审意见后7个工作日内没有来核对，或核对缺席时间超过15个工作日的，则不安排本年度的审计，延至下一年度重新安排审计工作。由此带来的损失由承包人承担。

7.3结算审计过程中，审计单位有权根据现场实际施工情况对工程量进行核减，对明显高于市场价格的材料进行调整，对不符合国家定额规范的子项重新进行组价，对不符合国家政策文件的内容进行纠正，对不符合合同条款约定的其他事项进行调整。

7.4 工程所需水、电全部费用均由承包人承担，配电箱、电表、水表由承包人自备。

水电费结算方式：承包人单独接水、电表的，按实际抄表总数计算水电费，承包人上报并经过相关职能部门审核后，由审计部门在结算审计时扣回；施工现场不能单独接水、电表的，由审计部门结算审计时按照定额内水电费计算扣回；定额内无法明确水电含量时，按照审定价的3‰扣回。

7.5双方就下列标准承担审计机构的审计费用：审计核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由发包人从施工单位工程款中扣除（下同）；审计核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由发包人承担20%，施工单位承担80%；审计核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，发包人承担80%；审计核减率在5%及其以下的，其审计费用由发包人承担。承包人提供的所有资料需满足工程备案要求。

八、培训

乙方负责派专业技术人员到甲方处进行____次的设备操作培训，培训人员数量____人，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件）。在仪器使用集中培训以后，若甲方仍有技术问题，乙方在任何时候，都应在____小时以内提供详细技术方案并予以解决。

九、技术资料

9.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

9.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十、知识产权

乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。

11.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。

11.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权解除本合同，合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。

11.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减本合同总金额的10%的货款，尾款不足10%的，乙方应当补足。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

14.1招投标文件作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。

14.4 合同签订地点：江苏省南京市。

甲方： 南京医科大学                         乙方：

地址：南京市江宁区龙眠大道101号            地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

签订日期：   年    月    日               签订日期：   年    月    日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览 表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

目录一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京医科大学

- 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（小写）元（大写）元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）元人民币,交货期     。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京医科大学：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

法定代表人身份证复印件：

授权委托人身份证复印件：

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 报价（元） | 其中，小、微型企业产品（元） |
| 投标报价（人民币） |  | 小写：人民币 元 大写：人民币 |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |
| 是否全部属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |

投标人名称：（盖章）

说明：

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”

3、在“是否全部属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”

4、在“是否全部属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”

目录四、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表，或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，提供相关证明材料复印件并加盖公章）（成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供相关证明材料复印件并加盖公章或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：如为中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受转包、分包。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

6.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

目录五、分项报价表格式

- 分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 投标单价 | 投标报价 | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目规模 | 签约及服务时间 |  | 联系人及电话 | 备注 |

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

说明： 1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件

目录十一、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京医科大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京医科大学：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。