招 标 文 件

- 项目名称：执行指挥中心综合指挥平台改造项目

- 项目编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-0008

招 标 人：兴化市人民法院

- 招标代理机构：泰州中政招投标代理有限公司

二○二五年二月

- 关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

- “政采贷”业务流程

常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

目 录

关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标资料表	17

第四章 评标方法与评标标准	27

第五章 拟签订的合同文本	30

第六章  采购需求	45

第七章  投标文件相关格式	73

# 第一章  投标邀请

受兴化市人民法院的委托，泰州中政招投标代理有限公司就执行指挥中心综合指挥平台改造项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

项目概况

兴化市人民法院执行指挥中心综合指挥平台改造招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年3月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：执行指挥中心综合指挥平台改造项目

2、项目编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-0008

3、预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 180万元 |

- 4、最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 165万元 |

5.采购需求（简介）：兴化市人民法院执行指挥中心综合指挥平台改造采购，具体内容详见第六章项目采购需求。

6.合同履行期限：合同签订之日起90天。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2、财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件。（成立不满一年无需提供）；

1.3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供提交投标文件截止时间前6个月内任何一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

1.4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，之后仍可以下载招标文件，但下载的招标文件视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

（三）招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年03月18日北京时间09：30

2.开标时间：2025年03月18日北京时间09：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”）

五、采购人

名称：兴化市人民法院

地址：泰州市兴化市南亭路1号

联系人：郁先生

联系方式：13815928109

六、采购代理机构

名称：泰州中政招投标代理有限公司

地址：兴化市长九领寓519办公室

联系人：孙先生

联系方式：0523-83285808

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式：本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人：（1）满足招标公告中供应商的资格要求的规定。（2）满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律：本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用：（1）投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。（2）采购代理机构代理费用的收取标准和方式：中标服务费由中标人（成交供应商）支付，费用包含在报价中，收费依据为《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”（苏政采协【2024】20号）收费标准。

5、招标文件的约束力：投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标方法与评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

请仔细检查招标文件是否齐全。

- 6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

- 7.1 在投标截止时间前，泰州中政可以对招标文件进行修改。

- 7.2 泰州中政有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

- 7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

- 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与泰州中政就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

- 9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

- 10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

- 11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

- 11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

- 12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

- 13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

- 13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

- 14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

- 14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

- 15.1投标有效期为泰州中政规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

- 16.1在特殊情况下，泰州中政于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝泰州中政的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

- 17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18、投标截止日期

- 18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

- 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

- 18.2 泰州中政可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

- 19.1 泰州中政拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

- 20.1 投标文件的撤回

- 20.1.1 电子投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 20.2 投标文件的修改

- 20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

- 21、开标

- 21.1 泰州中政将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- 21.2开标仪式由泰州中政组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

- 21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

- 22.1 开标后，泰州中政将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

- 23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、泰州中政均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 23.3 泰州中政和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

- 24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

- 24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

- 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

- 25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

- 采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

- 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，泰州中政将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，泰州中政将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

- 25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和泰州中政的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与泰州中政及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

- 26.1无效投标条款

- 26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

- 26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

- 26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

- 26.1.6未通过符合性审查的。

- 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

- 26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

- 26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

- 26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 26.2废标条款

- 26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

- 26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

- 26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

- 27、确定中标单位

- 27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

- 27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

- 27.3 泰州中政将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

- 27.4.2向采购人、泰州中政行贿或者提供其他不正当利益的。

- 27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

- 27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

- 27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

- 27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

- 27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

- 28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向泰州中政或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，泰州中政、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向泰州中政提出，由泰州中政负责答复。

- 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

- 采购人及泰州中政只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和泰州中政不接受无快递运单号的快递）。

- 泰州中政质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：江苏省兴化市长九领寓519，联系电话：0523-83285808。

- 采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

- 28.5 以下情形的质疑不予受理

- 28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

- 28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，泰州中政有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

- 29.l中标结果确定后，泰州中政将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起7日内,至泰州中政领取并缴纳中标服务费。

- 29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 30、签订合同

- 30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

- 31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

- 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：兴化市人民法院 |
| 1.2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 1.3 | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 1.4 | 本项目采购代理机构：泰州中政招投标代理有限公司 |
| 1.5 | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否。 中小微企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文规定，本项目采购标的所属行业为“工业” 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 1.6 | 招标代理服务费由中标人支付，收费依据为《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”（苏政采协【2024】20号）。标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 2 | 招标 |
| 2.1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及江苏政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 2.2 | 不安排现场考察。 |
| 2.3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 3 | 投标 |
| 3.1 | 投标文件的文字为简体中文 |
| 3.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注：（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注：（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.投标人信用信息：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 7.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商提供作为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《投标文件相关格式》） 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本项目评分办法 （二）商务部分 详见本项目评分办法 五、价格折扣文件格式 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 本项目核心产品：远程指挥系统、综合指挥平台系统、庭审智能摄像机、全景摄像机、瘦终端。 |
| 3.3 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中3.2条款。 |
| 3.5 | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 4 | 开标 |
| 4.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年03月18日09:30（标准时间）。 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 4.2 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 5 | 评标 |
| 5.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。详见第四章评标方法与评标标准 |
| 5.2 | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术（质量）需求方案得分顺序排列。 |
| 5.3 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 6 | 政府采购合同 |
| 6.1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 6.2 | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| 7 | 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求） 1.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位 1.1.1中小企业定义： 1.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。 1.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 1.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 1.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）； （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）； （6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。 1.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。 1.2政府采购节能产品、环境标志产品 1.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 1.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 1.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； 1.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。 1.3商品包装、快递包装 根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。 1.4绿色数据中心 根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求， 1.4.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。 1.4.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。 1.4.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。 1.4.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 1.4.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。 1.5信息安全产品 1.5.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。 1.5.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。 1.6 电子履约保函(保险) 根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。 政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。 省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。 供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 （签订合同时提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核查） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交投标文件3套。 |

本章附件：

招标代理服务收费标准

本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），由中标供应商在领取中标（成交）通知书时向本公司缴纳。

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000 |
| 50 万元以下(含 50 万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10 亿元(含 10 亿元) | 0.05% |
| 10-50 亿元(含 50 亿元) | 0.01% |
| 50 亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取。

6.账户信息：

收款人：泰州中政招投标代理有限公司

开户行：兴化农村商业银行营业部

开户账号：3212810471010000088246

# 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审排名第一的投标人为中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分项目 |  | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分(30分) | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 技术分（59分） | 技术要求 | 37 | 严格按照招标文件中采购货物的要求进行评定，供应商提供的产品规格参数完全响应招标文件要求的得37分。“★”项为重要技术指标，如有要求供应商提供证明材料的必需清晰、准确，如提供材料与要求不符均视为负偏离，不满足打★指标的，每项扣1分；不满足非打★指标的，每项扣0.5分，扣完为止；需按技术参数要求提供相应证明材料，本项目满分37分。 |
|  | 技术团队 | 14 | 项目经理：项目经理本人具有信息系统项目管理师、高级工程师、通信工程师（终端与业务）、ITSS-IT服务项目经理、高级系统规划与管理师、高级信息系统业务安全服务工程师，以上证书每提供一个得1分，本项最高得6分。提供证书原件扫描件及本项目开标时间前6个月内任何1个月投标人为其缴纳的社保交纳证明（提供原件扫描件）。 |
|  |  |  | 技术负责人：技术负责人本人具有系统集成项目管理工程师、高级工程师（电子信息）、ITSS信息技术应用创新服务工程师、信息安全工程师，以上证书每提供一个得1分，本项最高得4分。提供证书原件扫描件及本项目开标时间前6个月内任何1个月缴纳的社保交纳证明（提供原件扫描件）。 |
|  |  |  | 运维负责人：运维负责人本人具有PMP、高级安防系统工程师、高级网络规划师、高级音响师，以上证书每提供一个得1分，本项最高得4分。提供证书原件扫描件及本项目开标时间前6个月内任何1个月投标人为其缴纳的社保交纳证明（提供原件扫描件）。 |
|  | 项目实施方案 | 4 | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分，包括货物运输、安装、实施进度、实施组织架构、质量保证措施等方面。上述方案科学合理、完整、切实可行优于采购需求得 4分；方案内容较完整但科学合理及可行性欠缺，但有一定的可操作性满足采购需求得2分；方案内容不符合采购需求或不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 4 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，内容应包含合理的售后服务目标、售后服务团队、售后服务内容、售后服务流程、售后服务质量保证。上述方案科学合理、完整、切实可行优于采购需求得4分；方案内容较完整但科学合理及可行性欠缺，但有一定的可操作性满足采购需求得2分；方案内容不符合采购需求或不提供不得分。 |
| 商务分（11分） | 认证证书 | 2 | 投标人具有有效的经国家认监委平台备案的质量管理体系认证、合规管理体系认证证书，证书在有效期内，每有1项得1分，最高2分（提供原件扫描件）。 |
|  | 信息系统业务安全服务 | 2 | 投标人具有信息系统业务安全服务资质二级得1分，一级得2分，最高2分（提供原件扫描件）。 |
|  | 信息系统服务交付能力 | 2 | 投标人具有信息系统服务交付能力等级二级得1分，一级得2分，最高2分（提供原件扫描件）。 |
|  | 类似业绩 | 5 | 投标人2022年1月1日以来（以合同签约时间为准）类似项目业绩的，每有一个业绩得1分，最高得5分。 证明材料：提供中标通知书、合同、验收合格证明材料、缺一不可，须全部提供原件扫描件。 |

# 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是   否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否

（7）合同是否分包：是    否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是   否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

  是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

  否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

江苏省政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

电子履约保函办理网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex

手续费：0.8%（如：履约保证金10万，电子保函手续费约800元，具体详见电子保函平台）

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章  采购需求

- 一、项目基本情况

1.项目名称：执行指挥中心综合指挥平台改造项目

2.项目简介：兴化人民法院执行指挥中心综合指挥平台改造项目。

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：180万元

5.最高限价：165万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标文件处理。

6.合同履行期限：合同签订后90天。

7.质保期：本项目所有产品质保年限为3年。

8.现场勘探：采购人不组织，供应商自行勘探。

9.安全责任：如在质保期内发生安全事故（包括产品质量问题和安装调试操作不当引起的高空坠物等情况），所有责任由供货方全权承担。如发生经济损失，招标人有权向供货方索偿。

10.本项目远程指挥系统和综合指挥平台须与上级平台无缝对接。

- 二、采购内容

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程指挥系统 | 详见招标参数1 |
| 2 | 综合指挥平台 | 详见招标参数2 |
| 3 | 会议室音响系统 | 详见招标参数3 |
| 4 | 办公设备 | 详见招标参数4 |
| 5 | 综合叫号系统 | 详见招标参数5 |
| 6 | 大屏搬迁及恢复 | 详见招标参数6 |
| 7 | 执行案件信息查询系统 | 详见招标参数7 |
| 8 | 安防监控设备 | 详见招标参数8 |
| 9 | 法庭硬件设备 | 详见招标参数9 |
| 10 | 桌面云系统 | 详见招标参数10 |
| 11 | 辅材 | 详见招标参数11 |

- 三、设备数量、技术参数及要求：

所有软硬件设备性能不低于如下参数

- 1、远程指挥系统招标参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程指挥系统 | 1套 | - 终端采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - ★终端采用国产嵌入式操作系统，核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - ★支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - 支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 - 支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、Opus等音频协议。 - 支持H.239、BFCP双流协议标准。 - ★支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件）。 - 支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像；支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 - ★支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - 支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 - ★支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - ★支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - ★支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps，支持本地录像，直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - 支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。 - 支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。 - ★支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 - 支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 - 终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。 - 支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码 - ★终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法 - ★终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - 终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 - 支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商遵循RFC4568规范。 - 支持防火墙和NAT穿越。 - 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。 |

- 2、综合指挥平台招标参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合指挥平台系统 | 1套 | 1、前置800万像素相机，后置最大4800万像素相机 2、ARM八核处理器，8GB RAM，256GB ROM 3、支持1080P高清录像并支持高清网传； 4、支持5G全网通 5、支持WIFI6 6、内置高灵敏度卫星定位模块，支持单北斗定位； 7、防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 8、★硬件满足现有系统接入使用的能力，提供对接承诺函并加盖公章（投标文件上传扫描件） 9、★系统无缝对接泰州市中级人民法院执行指挥平台，提供对接承诺函并加盖公章（投标文件上传扫描件） 10、执行指挥平台升级后具备基础包、事件中心、图上监控、视频监控以及定位巡查功能。 11、基础包：门户管理、统一人证、用户安全管理； 12、事件中心：提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力； 13、图上监控：提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示； 14、视频监控：包含100路监控点位授权； 15、定位巡查：在地图资源上可查看含定位功能设备目前所在的位置。 |

- 3、会议室音响系统招标参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶扬声器 | 6个 | 音箱结构：2x3.5"橡胶环绕低音单元、2x3.5”织物环绕中低音单元、2x0.75”布涂层穹顶高音单元； 频率范围：130Hz〜20KHz； 最大SPL @1米：118dB； 水平覆盖角度：180°； 垂直覆盖角度：60（+ 20， - 40）°； 系统灵敏度：93分贝； 低阻抗16Ω，功率120W RMS; 保护：PTC上的高音喇叭；； 分频点：2000赫兹； 输入接口：Euroblock接口； 箱体材质：自熄灭（HB级）高密度聚苯乙烯； 尺寸(H x W x D)：510x120x166 mm 重量：3Kg |
| 2 | 专业功放 | 2个 | 1、具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 2、具备“0.91V/1.28V/1.81V/2.56V”四档输入灵敏度可选择 3、阻尼系数：≥1000@ 8 ohms 4、总谐波失真：≤0.05% 5、信噪比：≥105dB(默认增益，A计权，8Ω) 6、频率响应：20 Hz~20 kHz 7、最大输入电平：≥14V 8、RMS输出电压：≥72.1V 9、额定功率：8Ω/立体声：2×700W；4Ω/立体声：2×1100W；2Ω/立体声：2×1870W；16Ω/桥接：1×1300W；8Ω/桥接：1×2220W；4Ω/桥接：1×3740W； |
| 3 | 数量音频处理器 | 1个 | 1、≥24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器 2、内置自动混音台，支持混音和自动混音功能，具备混音分量控制功能，输入通道支持48V幻象供电； 3、具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定至少三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，支持抓取≥16个反馈点，抑制深度≥24dB； 4、输入通道：支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、≥5段参量均衡器，≥31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 5、输出通道：延时器、分频器、限幅器、≥31段图示均衡器或者≥5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 6、≥1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 7、每通道可独立设置中文名称，输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；通道输出静音开关，相位开关；输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 8、至少支持中、繁、英三种语言灵活切换； 9、支持断电自动保护记忆功能，一键复位功能，支持中控代码在控制软件生成； 10、可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 11、方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 输入通道：≥8路，输出通道：≥8路 12、配置双向1个RS232接口、1个RS485接口、1个标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V；Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 13、同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；设备名称可修改，允许中文名称；设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； |
| 4 | 会议讨论中控主机 | 1个 | 1、系统本身具备有多种发言方式的讨论功能，主席优先、主席专用、先进先出、限制模式、自由模式 2、★主机有电源过载和短路保护功能，断电智能记忆功能，可记忆程序原运行状态。若意外断电后，通电即恢复最后一次设置（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） 3、系统注重声音的处理，清晰地展现原声，并且内置3路EQ设置，方便不同客户的要求 4、LCD屏液晶菜单显示工作内容，直观明了 5、可同时接5个主席话筒，主席任意位置可摆放，列席话筒可1-9只任意设置 6、主机有四路输入接口可连接115个会议话筒单元,具四路并联输出，每路可连接30个单元, 可通过中继电源进行扩展 7、系统采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议 8、系统具备3进1出高清视矩阵，最多可接3个高清摄像头 9、主机自带摄像跟踪，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P常规控制协议，采用RS-485与RS-232双控制接口，可以直接控制摄像头，和主机自带的视频矩阵配合即可实现摄像跟踪功能 10、★系统同时支持在线和脱机工作，当进行摄像跟踪会议、简易会议室可脱离PC机工作，系统的设置功能由主机完成（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） 11、系统可通过串口连接PC,通过PC系统软件调试地址码，发言模式、话筒状态、摄像跟踪、系统音量、话筒音量等功能 |
| 5 | 会议讨论主席单元 | 1个 | 1、采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声 2、双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命 3、★采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） 4、单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置 5、抗RF射频干扰设计，符合现代的会场环境要求 6、麦克风类型：电容式 7、网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频，SW-Ring冗余环网QOS |
| 6 | 会议讨论代表单元 | 11个 | 1、采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声 2、双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命 3、采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰 4、单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置 5、抗RF射频干扰设计，符合现代的会场环境要求 6、麦克风类型：电容式 7、指向性：超心型 8、频响范围：60~16kHZ 9、灵敏度：≥-46dBV/Pa 10、最大声压级（1 m）：≥125 dB (THD<3%) 11、系统延时：<17.5ms |
| 7 | 会议讨论线缆 | 2根 | 1、8芯手拉手专用线缆（20米） 2、采用环保材质 3、电气性能好 |
| 8 | 有线鹅颈话筒 | 2个 | 1、★采用Ф14mm镀金膜片咪头，拾音距离≥0.5m（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） 2、频响范围≥20-20KHz，灵敏度≥-34dB(0dB=1V/Pa@1kHz) 3、信噪比≥76dB A计权，动态范围≥110dB，过载声压AOP≥128dB 4、等效噪声级：≤18dB A计权 5、采用抗干扰设计，有效减少外部电磁干扰 6、按键采用静音塑胶材质，咪杆支持360°调节，支持48V幻象供电 |
| 9 | 调音台 | 1个 | 1、支持20 路模拟输入，12 路话筒模拟输入，4 路立体声输入，2 路 USB 播放通道，立体声 SPDIF IN/OUT、AES/EBU OUT 数字接口），低本底噪声、多功能参数可调 2、采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 22dBu 3、内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放 4、8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入 - 每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器；每路输出通道具有 8 段参量均衡器、31 段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； - 6、内置自适应陷波反馈抑制算法 7、5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） 8、★双机热备份通过网络数据实时同步（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） 9、输入输出电动推子分离，完美的 LED 电平灯设计 10、7寸 1024x600 分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台 11、支持 30-255 组场景预设，可导入 USB 存储，便于备份调用； 12、内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器 |
| 10 | HDMI视频矩阵 | 1个 | 1、设备采用全硬件架构，无CPU和操作系统。 2、设备内部所有板卡采用模块化设计，系统稳定可靠，接口支持热插拔。 3、采用3.4GHz高带宽芯片，支持HDCP解密、蓝光、3D，启动速度快，性能稳定可靠，可确保所有视频信号实时显示，不抽帧，不丢灰，画面清晰流畅 |
| 11 | 多媒体地插 | 6个 | 含HDMI、电源、RJ45、RCA、平衡、非平衡、3.5插座等 |
| 12 | HDMI分配器 | 6个 | 一进二出HDMI视频分配器 |
| 13 | 中央控制主机 | 1个 | 1、同时支持 IPAD 平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、 windows 电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，一个设计器支持多种平台，并且 IPAD 平板、安卓平板及 windows 电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份，让项目更健壮。 2、非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件，更显专业，易用，稳定。 ★IPAD 控制软件，通过美国苹果公司官方严格审核，可直接在 app store 上安装，确保稳定兼容，不需越狱，不需破解。 3、采用字体自动识别技术，在 Windows 电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在 IPAD 平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）。 4、编程设计平台可自动生成各种 3D 按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持 PNG、WMF、ICO、GIF 图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 5、设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种的逻辑模块与宏，以方便施工、后期维护及升级。 6、程序设计师勿需亲自到现场，可直接通过以太网络，利用Internet 互联网传输来更改程序的内容。 7、专为高要求级场合设计，非电教中控改装，主机配有 8 个RS232 串口、8个 RS485\422、4 个红外口、4-Relays 继电器口等控制口。不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险。 8、主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 9、控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M 自适应，TCP SERVER 方式，也可为 UDP 的控制方式。 10、处理器：双处理器。 采用 2 颗嵌入式高速中央处理器( CPU ) 并行运算，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度。 11、指令存储器：FLASH，大容量 FLASH 存储器，可保存高达3100 条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 前面板带各种控制功能 LED 灯显示，来指示设备运作状态。 |
| 14 | 四联工作台 | 1个 | 加厚冷轧钢材，壁厚1.2mm，颗粒板台面。承重800kg。四联尺寸2572（长）x750（台面高度）x900（宽） |
| 15 | 监听吸顶音响 | 1个 | 采用TI高品质ADC转换芯片，内置DSP数字音频处理 输入灵敏度：TRS平衡输入：+4dBu；AUX/RCA非平衡输入：-10dBv |
| 16 | 监看大屏 | 2个 | 60寸液晶电视带信息发布功能 |
| 17 | 专业音响机柜 | 1个 | 尺寸：600*600*2000 |
| 18 | 8路自动控制电源时序器 | 2个 | 1、配置共8路音频输入，6路Mic/ Line输入( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， 1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声输入 2、配置共12路音频输出，1路Main L/ R立体输出、4路编组输出、5路AUX辅助输出，1路立体声监听输出。 ( 均为XLR公插头接口，差分平衡输出 ) 3、3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音 信息，操作一目了 4、配置1个专业DSP效果器( FX )，14种DSP效果类型，共120种的效果预设 5、带有USB Media播音接口，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音，或外接电脑Media播音和录音 6、配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放 7、独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开 8、所有Mic / Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、支持3段频率均衡调节、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关 9、EQ单通道：低：80Hz/±15dB 中：100Hz～8kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB 10、EQ立体声通道：低：80Hz/±15dB中：2kHz/±15dB高：12kHz/±15dB 11、麦克风输入口，XLR电子平衡、离散输入电路 E.I.N.(20Hz-20kHz) 频率响应：10Hz-20kHz(-3dB）增益：+10dB-+60dB 最大输入：＞+12dBu@+10dB Gain阻抗：＞2.6kΩ 12、麦克风输入 ；6.3mm立体声道，平衡式E.I.N.(20Hz-20kHz)阻抗：平衡输出：20kΩ 非平衡输出：10kQ 增益：-10dB～+40dB最大输入：＞+22dBu@OdB Gain |
| 19 | 反馈抑制器 | 1台 | 1、2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 2、主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 3、支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 4、模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 5、每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 6、支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 7、采用24BIT A/D及D/A转换。 8、响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 9、自动扫描啸叫点并抑制。 |
| 20 | 扬声器线缆 | 600米 | 国产优质线缆 |
| 21 | 话筒线 | 200米 | 国产优质线缆 |
| 22 | 信号线 | 200米 | 国产优质线缆 |
| 23 | 6类非屏蔽网线 | 1箱 | 国产优质线缆 |
| 24 | HDMI2.0线缆（20米） | 9根 | 国产优质线缆 |
| 25 | HDMI2.0线缆（3米） | 12根 | 国产优质线缆 |
| 26 | 卡农头 | 12个 | 国产优质 |
| 27 | RCA插头 | 12个 | 国产优质 |
| 28 | 大三芯，大二芯插头 | 12个 | 国产优质 |
| 29 | 4芯音响插 | 12个 | 国产优质 |
| 30 | 3芯电源线 | 100米 | 国产优质线缆 |
| 31 | 静电地板 | 40平 | 国产优质 |
| 32 | 小会议室交互平板+移动支架 | 1个 | 1、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，全高清4K系统图标显示。 2、智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100Mpa。 3、智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 4、智能交互平板前面板可支持≥1根磁吸笔吸附。 5、智能交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。 6、智能交互平板后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路。 7、智能交互平板前置物理按键≤1个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。 8、智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。 9、整机内置蓝牙Bluetooth 5.0模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10、智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识。 11、采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥30W。 12、智能交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。 13、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。 14、智能交互平板左右两侧可提供便于操作的快捷键，数量各不少于3个，该快捷键至少具有批注、关闭窗口、多任务、主页等常用按键。主页快捷键可识别当前使用的系统进入对应主页。 15、安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。 16、智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，无需其他操作即可达到蓝光防护效果。 17、智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。 18、通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 19、智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 20、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 21、智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线；接口严格遵循Inter®的 OPS-C 相关规范 |
| 33 | 平板 | 1个 | 10.8英寸 麒麟990旗舰芯片 Wifi6+ 2K高清屏 6GB+64GB WiFi |

- 4、办公设备招标参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | 2台 | 最大飞行时间≥ 40分钟 最大抗风速≥ 12 m/s 实时图传质量不低于1080P 具备多方向避障功能 主摄CMOS尺寸：4/3英寸视频拍摄能力：5.1K 50P 28倍混合变焦 中长焦相机≥4800万像素 最大信号有效距离：7-9km 最大信号有效距离：7-9km 高速内存卡≥256G 含带屏遥控器 最大图传距离≥ 15公里 最大起飞海拔≥6千米 |
| 2 | 移动输出设备 | 2台 | 可打印A4幅面 支持2G/5GWIFI、支持微信直连 |
| 3 | 220v移动电源 | 1台 | 支持电量数字显示 强电口数≥2 充电方式：AC交流电、车充充电 输出功率：1500W 电量：≥1070Wh |
| 4 | 24口千兆交换机 | 20台 | 1、24千兆电+4千兆光 - 交换容量：336gbps - 包转发率：42mpps - 支持端口安全、端口隔离。 |
| 5 | 24口全光交换机 | 2台 | - 交换容量：2.4tbps - 包转发率：720mpps - 固定端口：24个10GE SFP+端口 |
| 6 | 48口千兆交换机 | 3台 | - 1、48千兆电口，4个万兆光口，poe供电 - 2、支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例 - 3、支持智能以太保护 SEP 协议 - 4、交换容量：336 Gbps / 3.36 Tbps - 5、包转发率：126 Mpps |
| 7 | 24千兆光口交换机 | 1 | 1、24千兆电+4万兆光 - 2、交换容量：336gbps - 3、包转发率：42mpps 4、支持端口安全、端口隔离。 |
| 7 | 万兆光模块 | 10个 | 单模 |
| 8 | 千兆光模块 | 40个 | 单模 |

- 5、综合叫号系统招标参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队叫号主机 | 1台 | 触摸屏19寸,红外触摸屏,多点点触摸寿命5000万 机柜:钢制柜体,外表面进口汽车金属烤漆,防磁、防静电,全钢制流线型柜体 面板:配电源控制板、音量调谐 主机:英特尔原装工控主机I3,主频 1.8HZ 以上,内存4G,电源电压:AC220V+10% 50HZ+1HZ 功率:<200W 开机机瞬间电流 3A 音响:采用双声道,立体声环绕功放系统,功率:2*2W频响;20Hz~20KHz风扇:工控正轴流风扇,无噪音,循环散热接口:USB、RJ45 或 RJ11机,打印机热敏:58/80mm 半切热敏打印机;所见即所得打印方式具有二代身份证读卡器。通过3C强制性认证 |
| 2 | 综合显示 | 1套 | 屏幕大小：32英寸 屏幕分辨率：1920x1080， 能效等级：三级能效， 亮度：550cd/m2, |
| 3 | 5工位条屏窗口屏 | 11米 | 5工位名称显示 |
| 4 | 呼叫器 | 5个 | 规格：6位液晶显示 21功能按键 电源：12V DC 接口：RS485 内置天线 屏幕：6位LCD液晶显示，2位显示等待人数，4位显示当前呼叫号码。 叫号器显示屏上显示正办理顾客的号码和本窗口可办理的所有业务的等待人数。 具有顺呼、重呼、指呼、、暂停、转移、查询、登录、退出、参数设置等功能。 |
| 5 | 吸顶音箱+功放 | 4个 | 1、音箱外形尺寸应符合使用说明书要求，非金属外壳表面应无裂纹。褪色及永久性污渍，无明显并形和划痕。金属外壳表面涂覆层不应露出底层金属，并无气泡，腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰，不易被擦除 2、音箱的额定阻抗为8Ω 3、音箱的频率响应范围为140 Hz-20KHz 4、音箱的额定功率为150W 5、音箱的短期最大功率为600W 6、音箱的额定灵敏度为93dB 7、音箱的覆盖角度为H*V :120°×60° |

- 6、大屏搬迁及恢复

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大厅大屏搬迁及恢复 | 1套 | ★按照甲方要求将现有执行指挥服务大厅的大屏整体搬迁至指定位置并重新安装，保证正常使用，甲方不再承担额外的费用，提供承诺函 |

- 7、执行案件信息查询系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行案件信息查询系统 | 1 | - 大堂式机柜，外形美观、尊贵，整机采用优质钢材制造，坚硬厚实，防水、防锈、防腐、耐磨，打印模块采用拖拉式道轨维护，底部有移动轮，抗倾倒设计； - SV1-H8116/6个RS-232口,10个USB,1个百兆网络口,1个PCI-E和1个MINI-PCIE，1个HDMI，1个VGA（支持双屏异步显 - )/固态硬盘 480G SSD/酷睿I5 CPU 4460/CPU九州风扇西塔/内存8G-DDR3 1600/长城电源ATX-3000+ - （1）21.5寸16:9宽屏、防尘、防污、电磁电容触摸屏：定位准确无漂移，3mm钢化触摸屏，透光率≥85%，表面硬度：7H，触摸精度：<1.5毫米(中心区域)，<2.5毫米(边缘区域)，单点触摸反应时间: ≤15ms ,十点触摸: ≤25ms；解析度≤2.4mm，抗静电EN 6100-4-2 2008: 4级，接触式放电8 kV, 空气式放电15 kV（USB连接器端口），触摸寿命≥5000万次； TFT显示模块，最佳分辨率1920*1080，；亮度≥250 cd/㎡,对比度：1000：1；可视角度(L/R/U/D)：85/85/80/80，响应时间5.0ms - （2）电磁屏参数：笔写输入，笔迹保真，精确度：±0.5毫米，报点率：200PPS，电磁感应，电磁笔倾斜角度：+/-45°，感应高度：5-15mm，压力范围：30g-500g - （3）配一支电磁笔和笔挂绳 - 4、自动装订，2-70页/65克，扁平钉角，可连续装订5000次 - 5、内置公安部加密模块，符合公安部指定标准《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》兼容ISO14443 TYPE A/B标准，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度<5.0ms，通讯接口：串口，USB供电，工作频率：13.56MHZ - 6、身份验证及登录：系统提供“人证比对登录”、“身份证登录”两种登录方式，实现当事人或律师的系统登录功能。 - 7、我的案件 - （1）案件列表：显示涉及对应当事人的执行案件列表，并提供筛选功能。 - ★（2）显示单个执行案件的办案进展（流程节点）信息。（提供软件功能截图，投标文件上传扫描件） - （3）显示单个执行案件的基本信息，其中包含案件执行主体、听证、办案期限、案款到账发放、执行日志、失信限高、执行外勤等等信息。 - ★（4）显示执行案件的电子卷宗的正卷信息。（提供软件功能截图，投标文件上传扫描件） - 8、材料补充 - 为当事人或律师提供补充材料功能。使用者可以对已立案但尚未审结的案件提交电子或实体诉讼材料，并可查询相关提交记录并浏览法官反馈信息。实现了：（1）方便当事人递交材料，提高当事人递交材料流转效率和透明度，节省法官收接材料的时间；（2）记载诉讼材料交接记录，避免材料遗失情况的发生。 - 9、执行申请 - （1）当事人或律师可依据生效裁判文书，通过本设备向法院提请执行申请（提交电子化诉讼材料，包括申请执行书、执行依据材料等），提高办事效率。 - ★（2）查询申请执行进展情况。在申请得到“同意立案”批复后，即可查询正式立案情况（例如案号等）。（提供软件功能截图，投标文件上传扫描件） - 10、初次访谈 - 申请人到法院申请立案时，可通过自助终端完成执行的初次访谈信息采集，实现功能如下： - （1）获取身份信息：根据二代证模块读取身份证号码。 - （2）完成本次申请执行的初次访谈笔录。 - 初次访谈笔录包括内容： - 基本信息：登记执行依据文号和申请人基本信息； - 访谈目的：了解本次访谈的目的； - 送达地址：告知申请人送达相关的法律后果，并确认送达方式信息； - 立案信息：核对立案信息中执行依据、申请标的信息是否准确； - 被执行人状况：登记核对被执行人相关的信息； - 财产状况：对被执行人财产信息进行信息核对确认； - 告知权利：对申请人进行案件执行的权利告知； - 拍卖意见：申请人对查封、扣押的被执行人财产拍卖意见； - 确认收款账户：申请人录入收款账号等信息； - 告知执行风险：告知申请人案件执行结果的风险提醒； - 告知申请破产权利：告知特定情况下的申请破产权利； - 征询终本程序意见：告知案件终本程序司法解释，并获取申请人的意见和建议。 - （3）电子签名：访谈笔录信息填写完毕后，申请人或代理人可直接在笔录上进行电子签名。 - ★（4）历史记录查询：当事人或代理人可查阅历史的访谈记录，并可查看对应访谈的笔录（提供软件功能截图，投标文件上传扫描件） - 11、线索举报 - ★（1）执行案件当事人、代理人或案外人，可通过该模块，提交执行线索给对应案件的执行法官，执行线索提交后，系统会以短信的形式告知执行法官尽快核实确认。（提供软件功能截图，投标文件上传扫描件） - ★（2）对于已提交的执行线索，线索提交人可查看执行法官对线索的审核确认情况。（提供软件功能截图，投标文件上传扫描件） - 12、跨域服务：提供跨域服务能力（需满足跨域条件）。 |

- 8、安防监控设备招标参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机 | 60个 | 1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 3、补光灯类型：柔光灯 4、补光距离：最远可达30 m 5、防补光过曝：支持 6、最大图像尺寸：2560 × 1440 |
| 2 | 可变焦枪式摄像机 | 10个 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 |
| 3 | 人脸识别门禁 | 5个 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话 ★13、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） |
| 4 | 指纹密码门禁 | 6个 | 1、认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)）、密码认证方式（平台密码下发）； 2、存储容量：本地支持10万人员，10万张卡，10万个密码、10000枚指纹、10万条事件记录； 3、门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 4、外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 5、外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器； 6、组合认证：支持刷卡、指纹、密码、刷卡+指纹、刷卡+密码、指纹+密码、刷卡+指纹+密码等多种认证方式； 7、高级功能：支持多重认证（不同人员的卡片、指纹）功能、中心远程开门、多重认证（不同人员的卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的卡片、指纹）+超级密码开门、首卡常开功能、超级卡/指纹/超级密码开门、单门反潜回功能； 8、报警功能：门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 9、事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； |
| 5 | 出门按钮 | 14个 | 1、开门按钮 2、标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮 |
| 6 | 无线AP | 1个 | 无线AP |

- 9、法庭硬件设备招标参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭审智能交互终端 | 3台 | 1、≥29寸高亮真彩液晶宽屏 2、支持不少于10点触控，触摸反应时间不大于8ms； 3、CPU为飞腾D2000或同等配置国产CPU； 4、接口包含VGA/HDMI、RJ45 、USB等接口 |
| 2 | 庭审智能摄像机 | 5个 | 1、400万1/1.8′′CMOS 3寸4倍红外PTZ半球 2、内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维 3、智能功能：人脸抓拍、Smart智能 4、用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，5、形成深层可供学习的图像，极大的提升了目标的检出率 6、人脸抓拍（正脸抓拍）： a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 7、支持最大2560 × 1440@30fps高清画面输出 8、支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 9、支持超低照度，0.001 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR 10、支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 11、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达50m 12、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 13、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 14、支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 15、支持1路音频输入和1路音频输出 16、内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 17、支持最大256GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 ★18、支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，可自定义语音，报警重复次数可设置。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） ★19、当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影，模糊及光反射现象。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） ★20、支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） |
| 3 | 全景摄像机 | 1个 | 1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 3、宽动态：120 dB 4、调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 5、补光灯类型：红外灯 6、补光距离：最远可达30 m 7、红外波长范围：850 nm 8、开放资源规格：系统内存：60 MB 9、开放能力：基础业务逻辑能力，基础媒体服务能力，深度学习推理加速能力 ★10、支持用户自定义不低于4个AI算法库，可设置当前生效的算法库和显示当前算法库的运行状态，并支持增加、删除算法库及自定义算法库名称。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） ★11、支持软件定义功能，支持算法离线或在线加载和升级，升级完成不需要重启即可生效，升级过程中视频画面不丢失。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） ★12、支持人脸抓拍功能，可同时对经过设定区域的不低于10个行人进行人脸检测、跟踪框选，当检测到人脸后，可筛选和抓拍最佳人脸图片，抓拍图片数量可设。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） |
| 4 | TF存储卡 | 4个 | 1、TLC晶元，擦写次数3000次 2、标称容量128GB 3、Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）; 4、尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm; 5、工作温度：-25 ℃～85 ℃ 6、存储温度：-40 ℃～85 ℃ |
| 5 | 拾音器 | 1个 | 1、拾音范围:5～100平方米 2、音频传输距离:3000米 3、灵敏度:-32dB 4、频率响应:20Hz～20KHz 5、指向特性:全指向性 6、信噪比:80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz 7、at 1 Pa 8、动态范围:104dB(1KHz at Max dB SPL) 9、最大承受音压:120dB SPL（1KHz，THD 1%） 10、输出阻抗:最大600欧姆非平衡 11、输出信号幅度:2.5Vpp 12、麦克风:震膜电容咪头 13、信号处理电路:降噪处理电路 14、电源功耗:＜1W @DC 12V,60mA 15、保护电路: 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 |
| 6 | 音频处理器 | 1台 | 1、采用工业级嵌入式架构，采用专业芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2、可通过网络进行监听，软件升级和参数配置（支持局域网和公网） 3、集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量 4、8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭 5、4路平衡式LINE-IN输入；无线麦输入可扩声并至远程输出 6、8路平衡输出，采用裸线接口端子 7、矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作 8、自适应反馈抑制（AFC），为老师麦提供反馈抑制，抑制系统啸叫 9、内置声场检测功能，输出声场环境数据，并给出改造方案 10、自适应回声消除（AEC），为每一路输入 11、提供回声消除功能,消除话筒拾取的远端声音 12、智能混音，智增益共享的算法确保系统稳定 13、抗混响技术，声音清晰录制 14、采用1U机箱，内部集成功放 15、网络接口，可通过网络进行软件升级及参数配置 16、RS-485接口，方便外接面板，或者后续跟客户后端做语音激励等功能，方便对接 17、4路GPIO口，可外接扩声静音开关 18、如果有参考信号又按了扩声那么启动又扩又互动，不然就是自动进入互动模式 19、除网口外，还可通过RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等 20、接口参数 音视频输出接口：8路平衡输出（凤凰端子），音频矩阵输出 总谐波失真（THD+N）≤ 0.002%@+4dBu，1KHz 音视频输入接口：8路平衡输入（凤凰端子），音频输入阻抗100Kohm ，可支持48V幻象供电 21、4路Line-in输入，最大输入电平6 dBV，输入阻抗100Kohm 22、音频采样率： 32kHz |
| 7 | 吸顶音箱 | 1对 | 1、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 2、采用专业的导向孔设计，可有效提升低频的量感与响应力度 3、额定功率≥100W 4、阻抗8Ω 5、灵敏度≥92dB/W/M 6、最大声压级≥108dB 7、频响范围：70Hz~20KHz |
| 8 | 编码器 | 1台 | 1、• 1路HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入； 2、• 1路HDMI环通输出； 3、• 支持H.265、H.264视频编码，主、子码流可独立配置； 4、• VGA画面支持位置调整和画面区域裁剪功能； 5、• HDMI支持最大 4K（3840×2160/30Hz）信号源输入； 6、• 支持2K(400W)、1080P、720P等高清分辨率编码； 7、• 视频输入源自适应识别，也可固定输入源； 8、• 音频输入源可选HDMI或Audio in，音频编码格式支持：AAC_LC、G711a、G711u； 9、• 支持RTMP、ONVIF、NTP、RTSP等网络协议； 10、• 1个网口，支持PoE供电； 11、• 支持一键reset恢复默认配置； 12、• 静音设计、小巧机箱，适合第三方集成 |
| 9 | 高拍仪 | 1台 | 1、主摄像头：1000万像素，手动对焦 2、副摄像头：200万像素，支持自动对焦，支持水平、上下旋转，可灵活调整拍摄角度。 3、产品高度：≤400mm，立杆高度可调整，以适应A3及以下的拍摄幅面 4、扫描类型：支持证件、票据、文档、书籍、图片、立体实物、人脸照片的数据采集存档和动态展示 5、扫描速度：≤1秒 6、感光元件：CMOS传感器；符合UVC标准 7、图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等， 支持一键生成PDF文件。 8、视频格式：MP4、AVI、WMV等。 9、接口类型：USB 2.0，支持外接电源 WDM Driver、VFWDriver、TWAIN接口 台架底板：支持不低于2个USB扩展口，底板应包含纸张、身份证刻度，刻度采用颜色与底板颜色的色差较小，且可以通过触摸区分。 10、操作系统：Microsoft Windows 2000(SP4)/2003/XP/Vista/Win7、8、10/Linux/国产操作系统 11、其他 支持免驱动，可提供客户端操作软件以及SDK开发包 |
| 10 | 信息发布屏 | 2台 | 1、65英寸非触摸信息发布屏. 2、金属质感外观：纤薄机身，一体化设计，前置高透光钢化玻璃防护。 3、画面细腻生动：采用工业级A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。 4、素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 5、节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 6、终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 7、分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 8、多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 9、节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。 10、终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容;播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。 |
| 11 | 庭审公告显示器 | 1套 | 1、显示尺寸：21.5 inch 2、物理分辨率：1920 × 1080 3、屏幕可视区域：478.656 mm（H）x260.28 mm（V） 4、背光源类型：LED 5、可视角：178°(H) /178°(V) 6、像素间距：0.2493 (H) mm × 0.241 (V) mm 7、对比度：3000：1 8、亮度：250 cd/m² 9、色深度：8 bit, 16.7 M 10、响应时间：6.5 ms 11、色域：72% NTSC 12、刷新率：60 Hz 13、待机功耗：≤ 0.5 W 14、在同一局域网内同一发布的内容，屏慕的播放进度都能够保持一致。 15、支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理 ★16、兼容庭审信息发布系统，统一发布开庭信息，提供承诺函 |
| 12 | 电源时序器 | 1个 | 1、2寸TFT彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压、日期、通道开关状态 2、1~4通道2.2千瓦，5~8通道3.5千瓦，延时可以调整(范围0~999秒) 3、支持面板锁定功能，防止误操作 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 5、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置 6、配置RS 232接口，支持外部中控设备控制 7、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制 8、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 9、欠压、超压自动检测并报警，并自动关闭电源 10、具有过载，短路保护功能，配置了63 A的空气开关 |
| 12 | 电子桌牌 | 8块 | 设备：长≥244mm宽≥71mm高≥31mm，液晶屏：长≥196mm宽≥114高≥12mm |
| 14 | 24万兆接入交换机 | 1台 | 20电口+4光口 |
| 15 | 低音音响 | 1对 | 国产优质 |
| 16 | 融合法庭软件授权 | 1套 | ★增加一个软件授权，接入现有科技法庭系统，提供承诺函 |

- 10、桌面云系统招标参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瘦终端 | 20个 | 1、ARM架构，CPU≥四核1.6Ghz、内存≥1G、存储≥4G、USB≥6、1个VGA或1HDMI、1个以太网口、1对音频口 2、采用嵌入式操作系统（如Android、Linux），且无需额外授权费用，如果终端本地为Windows操作系统，要求提供正版化说明函，以避免盗版风险。 ★3、云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） - 4、支持终端集中管理，包括状态监控、修改配置等功能，要求与桌面云控制器软件同一Web管理界面。 - 5、国产化杀毒软件:兼容现有杀毒软件，统一平台管理，提供承诺函。 |
| 2 | vdi授权控制器 | 20套 | ★1、每用户授权支持发布个性化桌面、共享式桌面、虚拟应用等至少3种资源类型。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） ★2、桌面控制器内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） ★3、支持个人盘加密技术，对虚拟化平台个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。（提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件） 4、支持多种身份认证方式随需组合，至少应包括账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令等5种方式。 5、支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长。 6、虚拟化平台控制器内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。 |
| 3 | 挂架 | 20个 | 瘦终端挂在显示器背板 |

- 11、辅材招标参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 116箱 | 规格：六类非屏蔽双绞线 PVC 颜色：蓝色 导体：23AWG; 带宽:250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质； 第三方测报和认证：100米2节连接点、6连接点和8连接点信道测试，提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件 |
| 2 | 电源线 | 4200米 | 规格：RVV 2*1.0，国产优质 |
| 3 | 25PVC管 | 4500米 | ø25PVC管，国产优质 |
| 4 | 三口面板 | 80个 | 三口面板，国产优质 |
| 5 | 三口地插 | 80个 | 三口地插，国产优质 |
| 6 | 单口面板 | 5个 | 单口面板，国产优质 |
| 7 | 单口地插 | 7个 | 单口地插，国产优质 |
| 8 | 网络模块 | 426个 | 网络模块，国产优质 |
| 9 | 32PVC管 | 100米 | 32PVC管，国产优质 |
| 10 | 24口网络配线架 | 22个 | 含24个六类非屏蔽模块，国产优质 |
| 11 | 理线架 | 24个 | 24口，国产优质 |
| 12 | 六类非屏蔽网络跳线 | 300根 | 六类非屏蔽网络跳线，国产优质 |
| 13 | 6芯室内单模光缆 | 100米 | 6芯室内单模光缆，国产优质 |
| 14 | 8口光纤终端盒 | 1套 | 8口光纤终端盒，国产优质 |
| 15 | 1米LC单芯单模尾纤 | 12根 | 1米LC单芯单模尾纤，国产优质 |
| 16 | 光纤跳线 | 4根 | 光纤跳线，国产优质 |
| 17 | 3芯屏蔽音频线 | 100米 | 3芯屏蔽音频线，国产优质 |

四、项目实施要求

(一)、货物运输管理要求

1. 运输方式选择：根据设备的尺寸、重量和特性，选择合适的运输方式。对于大型、精密设备，采用专业的厢式货车运输，并配备减震、防潮等防护措施。对于小型零部件，可采用快递或物流配送。

2. 运输路线规划：提前规划最佳运输路线，避开交通拥堵路段和限行区域，确保设备按时、安全送达安装现场。在运输前对路线进行实地勘察，了解路况和桥梁承重等信息。

3. 运输保险：为设备购买运输保险，确保在运输过程中设备发生损坏或丢失时能够得到及时赔偿。

(二)、设备安装与调试要求

1. 准备阶段：技术人员熟悉设备安装图纸和技术资料，对安装场地进行清理、平整和检查，确保场地符合安装要求。同时，组织施工人员和安装工具、材料进场。

2. 设备基础施工阶段：根据设备安装要求，进行预埋件的安装等工作。基础施工完成后，进行养护，确保基础强度达到要求。

3. 设备运输及就位阶段：将设备安全运输到安装现场，并使用起重设备准确就位。就位后，对设备的水平度和垂直度进行调整。

4. 设备连接阶段：按照设备说明书的要求，进行设备的电气连接、管道连接等工作。连接完成后，进行线路和管道的检查，确保连接牢固、无松动。

5. 设备调试阶段：对安装好的设备进行单机调试和联动调试，检查设备的运行情况，测试设备的各项性能指标是否符合要求。

6. 验收阶段：组织相关人员对设备安装工程进行验收，包括设备的外观、安装质量、性能指标等方面的验收。验收合格后，交付使用。

(三)、实施组织架构要求

1. 项目负责人：全面负责项目的组织、协调和管理工作，确保项目按时、按质、按量完成。制定项目总体计划和目标，协调各部门之间的工作关系，处理项目中的重大问题。

2. 技术负责人：负责项目的技术指导和技术支持工作，解决设备安装过程中的技术难题。审核安装方案和技术文件，对施工人员进行技术交底，确保施工质量符合技术要求。

3. 施工队长：负责设备安装施工的具体组织和实施工作，按照施工计划和技术要求组织施工人员进行施工。监督施工过程中的质量和安全，及时解决施工中出现的问题。

4. 质量安全员：负责项目的质量和安全管理工作，对设备安装过程进行质量检验和安全监督。制定质量和安全管理制度，对施工人员进行质量和安全教育，确保施工质量和安全。

5. 材料设备员：负责项目的材料和设备管理工作，包括材料和设备的采购、验收、保管和发放等工作。确保材料和设备的质量符合要求，保证施工的顺利进行。

(四)、质量保证措施要求

1. 建立质量管理体系：依据质量管理体系标准，建立本项目的质量管理体系，明确质量目标和质量职责，确保施工质量符合相关标准和要求。

2. 加强人员培训：对参与项目的施工人员和技术人员进行专业培训，提高其业务水平和质量意识。培训内容包括设备安装技术、施工规范、质量标准等。

3. 严格材料和设备检验：对采购的材料和设备进行严格的检验和验收，确保其质量符合要求。对不合格的材料和设备，坚决不予使用。

4. 强化过程控制：对设备安装的全过程进行质量控制，严格执行施工规范和操作规程，做好施工记录。对关键工序和重要环节进行重点监控，确保施工质量。

5. 开展质量检验检测：定期对设备安装工程进行质量检验检测，包括设备的外观质量、安装精度、性能指标等方面的检测。对发现的质量问题，及时进行整改。

(五)、安全保证措施

1. 建立安全管理体系：依据相关安全法规和标准，建立本项目的安全管理体系，明确安全目标和安全职责，确保施工安全。

2. 加强安全教育培训：对施工人员进行安全教育培训，提高其安全意识和安全技能。培训内容包括安全法规、安全操作规程、安全防护知识等。

3. 设置安全警示标志：在施工现场设置明显的安全警示标志，提醒施工人员注意安全。对危险区域进行隔离和防护，设置防护栏和警示灯。

4. 配备安全防护设施：为施工人员配备必要的安全防护设施，如安全帽、安全带、安全鞋等。确保安全防护设施的质量和性能符合要求。

5. 加强安全检查监督：定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。对违反安全规定的行为，及时进行纠正和处理。

(六)、售后服务要求

1、售后服务目标

为兴化市人民法院提供全方位、高效、优质的售后服务，确保设备稳定运行，最大化减少设备故障对业务的影响，提升满意度与忠诚度。

2、售后服务团队

(1) 组建专业售后团队，成员涵盖相关专业工程师等，具备丰富智能化工程设备维护经验与专业技术知识。

(2) 团队成员均经过严格培训与考核，熟悉各类设备性能、操作及常见故障处理方法。

(3) 设立 24 小时售后服务热线，确保客户问题能及时响应与处理。

3、售后服务内容

(1). 设备保修：提供自设备验收合格起[3]年的免费保修服务。保修期内，因设备质量问题导致的故障免费维修或更换零部件。

(2) 故障维修：接到客户故障报修后，立即响应。市区内1小时内到达现场。一般故障2小时内修复，复杂故障 24 小时内解决（不可抗力因素除外）。

(3) 定期巡检：每季度对设备进行一次全面巡检，检查设备运行状态、性能指标，清理设备，紧固连接部件，排除潜在故障隐患，并提交巡检报告。

(4) 软件升级：及时为客户提供设备软件版本升级服务，确保设备功能不断优化与完善。升级前进行充分测试，制定详细升级方案，确保升级过程安全、稳定。

(5) 技术支持：为客户提供 7×24 小时技术咨询服务，解答设备使用、维护等方面疑问。根据客户需求，可提供现场技术培训，帮助客户操作人员熟悉设备操作与简单维护。

(6) 备品备件供应：建立充足备品备件库，储备常用零部件，确保维修时能及时更换。备品备件质量与原设备部件一致，保证设备维修后性能稳定。

4、售后服务流程

(1) 客户报修：客户通过售后服务热线、邮件或其他方式报修，详细说明设备故障现象、使用情况等信息。

(2) 响应处理：售后人员接到报修后，记录相关信息，立即分析故障原因，判断是否需要现场维修。如需现场维修，安排维修人员前往，并告知客户预计到达时间。

(3) 故障诊断与修复：维修人员到达现场后，对设备进行全面检查诊断，确定故障原因，制定维修方案并实施修复。维修完成后，对设备进行测试，确保设备正常运行。

(4) 客户验收：维修结束后，邀请客户对维修结果进行验收，客户确认设备恢复正常后，在维修报告上签字确认。

(5) 回访与总结：维修完成后 24 小时内对客户进行回访，了解客户对维修服务满意度，收集客户意见与建议。对维修案例进行总结分析，不断优化售后服务流程与技术水平。

5、售后服务质量保证

(1) 建立售后服务质量监督机制，定期对售后人员服务质量进行评估考核，考核结果与绩效挂钩。

(2) 设立客户投诉渠道，对客户投诉及时处理，确保客户合理诉求得到满足。

(3) 不断收集客户反馈意见，持续改进售后服务工作，提高服务质量与客户满意度。

五、交货时间、地点

（1）合同签订后60天内完成全部供货，安装，验收完成。

（2）交货地点：采购人指定地点。

六、付款方式

项目验收合格后付至合同价50%，审计完成付至审计价的80%,验收合格满3年后一次性付清。

# 第七章  投标文件相关格式

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7、产品技术参数及配置说明（中文）、注册证复印件及产品彩页

8. 法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

9. 中小企业声明函

10. 残疾人福利性单位声明函

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

13. 投标人相似业绩一览表

1. 投标函

致：泰州中政招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：              ]招标文件，           (姓名)代表我方                        （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为60天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由泰州中政招投标代理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 泰州中政招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由泰州中政招投标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，泰州中政招投标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌（如有）、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

注：招标清单中的全部内容

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

4．偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7、产品技术参数及配置说明（中文）、注册证复印件及产品彩页

- 8.法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（               项目）（项目编号：              ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖电子签章）：

法定代表人（签字或盖电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：               职务：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：         ，项目名称：       ）投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

9.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加泰州中政招投标代理有限公司组织的兴化市人民法院的执行指挥中心综合指挥平台改造项目采购活动（采购编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-00083），提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业），请勾选！；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （盖电子签章）

日 期：

本项目采购标的所属行业：工业（所投的产品需要逐条列出）

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（             项目 ）项目（项目编号：                   ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：        项目，项目编号：       ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

13.投标人相似业绩一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同金额（元） | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料复印件。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。