## 连云港市城头中心幼儿园
连云港市城头中心幼儿园消防评估整改意见书
序号 | 学校名称 | 建筑物名称 | 建筑面积 （㎡） | 按第几类整改 | 检查部位 | 问题描述 | 整改措施 | 评估单位 | 评估人 | 评估时间 | 备注
1 | 连云港市城头中心幼儿园 | 教学楼 | 2908 | 第三类 | 教学楼室外 | 室外消火栓没水 | 检查管路、阀门，进行系统打压。 | 连云港港安消防工程有限公司 | 李大忠 陈宝磊 刘迎春、陈兆同 | 2025.2.15 | 学校相关负责人回复本项目无相关图纸及规划、无消防管理单元资料。出具消防评估报告时候需学校补充消防安全管理单元资料。
2 | [5 empty] | 室外消火栓锈蚀 | 对室外消火栓进行维护保养
3 | [5 empty] | 室外消火栓无保温设施 | 冬季对室外消火栓进行保温
4 | [5 empty] | 水泵接合器未标识 | 悬挂标识牌（注明：工程名称、供水系统、供水范围、额定压力、系统设计流量、系统工作压力）
5 | [5 empty] | 水泵接合器加装栏杆遮挡水泵接合器接口 | 拆除遮挡栏杆，或者通水口侧该成可开启活动门
6 | [5 empty] | 消防车道未划线、未做标识。 | 消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样
7 | [5 empty] | 缺少灭火救援标识 | 每层应设不少于2处灭火救援入口，间距不大于20m
8 |  |  |  |  | 消防泵房 | 泵房无标识 | 消防泵房门口添加消防泵房标识
9 | [5 empty] | 消防泵房门锁锈蚀 | 保持门锁随时启用
10 | [5 empty] | 消防泵房被水淹 | 抽干泵房余水，检修修复泵房设备，使泵房处于准工作状态
11 |  |  |  |  | 教学楼消火栓系统 | 消火栓系统没水 | 泵房修复后，对管道进行气压、水压试验，对有漏点部分进行维修，进行系统调试验收
12 | [5 empty] | 屋顶实验压力表损坏、缺少压力标控制阀（管道无水，显示有压力） | 更换压力表，增加压力标控制球阀
13 | [5 empty] | 消防及喷淋管道穿越楼层套管未封堵 | 采用防火泥封堵
14 |  |  |  |  | 教学楼喷淋系统 | 喷淋系统没水 | 泵房修复后，对管道进行气压、水压试验，对有漏点部分进行维修，进行系统调试验收
15 | [5 empty] | 走道未吊顶下喷喷头应采用直立上喷 | 喷头应采用直立上喷
16 | [5 empty] | 室外露台安装的喷淋头未做保温 | 对喷淋管路进行保温
17 |  |  |  |  | 教学楼层应急照明 | 应急照明集中式控制柜断电 | 检修线路并送电待用
18 | [5 empty] | 部分应急照明灯损坏 | 更换新的应急照明灯具
19 |  |  |  |  | 教学楼层疏散指示 | 厨房区域有三处疏散指示标志灯损坏 | 更换新的疏散指示灯具
20 | [5 empty] | 楼梯间缺少楼层显示 | 增加楼层显示灯
21 | [5 empty] | 厨房南侧出口缺少安全出口标志灯 | 增加安全出口标志灯
22 | [5 empty] | 厨房区域应急照明及疏散指示回路未送电 | 回路检查送电
23 | [5 empty] | 应急照明集中式控制柜断电 | 检修线路并送电待用
24 |  |  |  |  | 教学楼报警系统 | 火灾报警主机断电 | 检修线路并送电、对系统重新进行调试
25 | [5 empty] | 长时间断电电池不耐用 | 按标准要求更换新的电池组
26 | [5 empty] | 烟感探测头，保护罩没有拆除 | 拆除保护罩
27 | [5 empty] | 三楼应急广播喇叭脱落（顶板漏雨导致） | 避开漏雨地方重新安装
28 |  |  |  |  | 教学楼防火门 | 餐梯层门耐火极限不应小于2小时 | 提供检测报告
29 | [5 empty] | 厨房备餐间、消毒间、仓库防火门变形，缺少闭门器顺序器 | 更换新的防火门、安装闭门器顺序器
30 | [5 empty] | 二层西侧疏散楼梯间防火门闭门器损坏，缺少顺序器 | 更换闭门器、安装顺序器
31 | [5 empty] | 防火门监控器断电 | 检修线路并送电，及更换备用电池
32 | [5 empty] | 儿童生活用房疏散门应向疏散方向开启 | 疏散门改为向疏散方向开启（疏散门应内退，不应影响疏散走道宽度）
33 |  |  |  |  | 高位水箱 | 消控室液位计断电 | 检修线路并送电待用
34 | [5 empty] | 一组稳压泵不能自动起泵 | 检修自动设备，更换配件进行修复
35 | [5 empty] | 水箱没水 | 检修进水管路，使水箱充水，处于准工作状态
36 | [5 empty] | 水箱外表皮锈蚀，有破损 | 对锈蚀破损部位进行维修修复
37 |  |  |  |  | 消防控制室、配电间 | 消控室混乱，堆满杂物 | 进行整理并清理杂物
38 | [5 empty] | 电箱井堆满丙类可燃物等 | 清空堆积的易燃可燃物品
39 | [5 empty] | 消防车道未划线、未做标识 | 消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样
40 |  |  |  |  | 安全管理单元 | 未提供管理制度 | 制定实施消防安全管理制度，对消防设施进行定期维保检测。
说明：1.评估摸排要按照整改方案要求，针对建筑物的不同类别出具详细的整改意见，整改意见将作为后期整改施工及评估报告出具的依据，影响消防审验，请认真排查； 2.问题描述要按检查部位条目式详细说明，一个问题一行，表述清晰； 3.整改措施要对应前面的问题描述表述清楚，以便编制整改施工工程量清单。

## 消防评估安全管理单元相关资料需求
消防评估安全管理单元相关资料需求