## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
室外附属
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地（100mm厚中粗砂垫层） 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含土方开挖、回填及地面的开槽、恢复、阀门井、阀门及附件等费用 6.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 800
2 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:SSF100/65-1.0 3.附件材质、规格:安装参见13S201-P23 | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 040205006001 | 消防车道标识 | 1.消防车道标识 2.材料:玻璃珠，工艺:热熔漆 3.消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样 4.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 40
教学楼1
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:A型 1KVA DC36V(含蓄电池) 3.安装方式:挂墙明装 4.含原照明箱需增加的元器件 | 台 | 1
5 | 030412004001 | 应急照明 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 20
6 | 030412004002 | 安全出口 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030412004003 | 疏散指示 | 1.名称:疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 20
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件、开孔等费用 | m | 350
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 700
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 30
11 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装（箱内放置2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 组 | 10
12 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除防盗窗 | 樘 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030905002001 | 消火栓系统检修、调试 | 1.消火栓系统打压、检查、维修、通水、系统调试，使消火栓处于工作状态。 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
14 | 011610002002 | 格栅门拆除 | 1.疏散楼梯间防盗栅栏门拆除 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 樘 | 1
15 | 030901010001 | 消火栓检修 | 1.消火栓箱内组件检查、维修、更换 2.破损的箱门及其附件进行更换 | 套 | 6
综合楼
16 | 030412004004 | 更换疏散指示 | 1.名称:更换疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 8
17 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装（箱内放置2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 组 | 9
18 | 030901010002 | 轻便消防轻便水龙 | 1.轻便消防水龙 2.含轻便消防水龙柜 3.安装详见图集15S202-52 | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含附件、阀门、开孔、及系统接入等费用 5.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 100
20 | 010801004001 | 防火门 | 1.信息机房疏散门，更换为甲级防火门 2.满足消防验收要求 | 樘 | 2
学生餐厅
21 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.规格:A型 1KVA DC36V(含蓄电池) 3.安装方式:挂墙明装 4.满足规范要求 | 台 | 1
22 | 030412004005 | 应急照明 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 12
23 | 030412004006 | 安全出口 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030412004007 | 疏散指示 | 1.名称:疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 12
25 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件、开孔等费用 | m | 300
26 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 600
27 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 30
28 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装（箱内放置2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 组 | 8
29 | 011610002003 | 格栅门拆除 | 1.疏散楼梯间防盗栅栏门拆除 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱、柱间支撑（厚型），耐火等级为二级，耐火极限2.5小时；钢梁刷防火涂料，耐火极限1.5h （薄型） 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 1115
分部分项合计
措施项目
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市欢墩中心小学】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 |  |  |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 |  |  |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市欢墩中心小学】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 19797.85 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 19797.85 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市欢墩中心小学】
暂列金额明细表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 19797.85
合 计 |  |  |  | 19797.85
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【连云港市欢墩中心小学】
计日工表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 |  |  |  |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市欢墩中心小学】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心小学 |  |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
教学楼
1 | 030412004001 | 更换疏散指示 | 1.名称:更换疏散指示标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 4.含原灯具拆除清理费用 | 套 | 20
2 | 030412004002 | 安全出口 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 6
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.含附件、开孔等费用 | m | 20
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含灯具接线、检修、调试等费用 | m | 40
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 5
6 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装（箱内放置2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC4 | 组 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030905002001 | 消火栓系统检修、调试 | 1.消火栓系统打压、检查、维修、通水、系统调试，使消火栓处于工作状态。 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
8 | 030901010001 | 消火栓检修 | 1.消火栓箱内水枪、水带组件补充、检查、维修、更换 2.破损的箱门及其附件进行更换 | 套 | 15
9 | 080807013001 | 防火封堵 | 1.防火门灌浆、封堵、安装顺序器 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 樘 | 2
10 | 050306004001 | 火灾自动报警系统检修 | 1.火灾报警主机检修、调试、对系统重新进行调试，确保系统各组件处于正常工作状态 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
11 | 031301003001 | 烟感保护罩拆除 | 1.感烟探测器保护罩拆除 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 080702018001 | 报警设备维修 | 1.手报按钮、火灾显示盘检修、更换、调试，使其恢复正常使用状态 2.满足消防验收要求 | 项 | 1
13 | 040205006001 | 消防车道标识 | 1.消防车道标识 2.材料:玻璃珠，工艺:热熔漆 3.消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样 4.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 40
14 | 031006015001 | 水箱检修 | 1.屋面水箱无水，对水箱、管道、阀门等进行检修、调试，使其恢复正常工作状态 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
15 | 050306004002 | 防火门监控系统 | 1.防火门监控系统控制柜，检修、调试、更换零部件并送电待用 2.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 项 | 1
室外附属
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含土方开挖、回填及地面的开槽、恢复等费用 6.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 153.9
17 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含土方开挖、回填及地面的开槽、恢复等费用 6.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m | 120.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:SSF100/65-1.0 3.附件材质、规格:安装参见13S201-P23 | 套 | 2
19 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:地上式水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:SQS-100 4.成套设备，包含水泵接合器本体、阀门、法兰、井等配套附件 5.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 套 | 3
20 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
21 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
22 | 010401011001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 3.含井盖、挖填土方及附件等费用 2.具体做法详见图集05S502 | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1
24 | 031006015002 | 消防水箱 | 1.名称：高位消防水箱。 2.材质、类型:矩形不锈钢焊接水箱，顶板：1.5mm，底板及侧板：2.0mm 3.型号、规格:有效容积18m3，外形尺寸3000×2500×3000mm 4.含进水口阀门、管道、附件及基础制作安装等费用 5.详见图纸及相关规范要求，具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | 套 | 1
25 | 040205006002 | 消防车道标识 | 1.消防车道标识 2.材料:玻璃珠，工艺:热熔漆 3.消防车道内设置黄色油漆标识“消防车道、禁止占用”等字样 4.具体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中 | m2 | 100
泵房
基础
26 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地并夯实地面 | m2 | 209
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 20.9
28 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 50.51
29 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 25.92
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 | t | 5.952
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 | t | 1.707
安装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 031006015003 | 地上一体化智慧泵站 | 1.名称：地上一体化智慧泵站 2.有效容积：324m3 3.规格：ZY6/35-90-XBZ-MX；ZY6/20-60-XBZ-MX；XBZ-324-0.60/35+0.60/20-S-III 4.尺寸：泵站26000X6000X3150mm(h)；含泵房4000X7000X3150mm(h) 5.参数：水池为装配式双向弧肋型超刚度SW水箱，箱板模块和泵房的围护板模块采用弧肋型超刚度Sw大模块（无焊接无横缝大模块）； 装配式箱泵一体化泵站设计应满足T/CECS 623-2019标准； 6.含电气、给排水、通风、控制柜、透气管、爬梯、防虫网等专业深化及其附件等费用 4.详见图纸及相关规范要求，具 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
体内容投标人自行勘察现场，综合考虑在综合单价中
33 | 030109001001 | 消火栓泵 | 1.名称：消火栓泵 2.型号：Q=35L/s H=60m N=37kW 3.一用一备 | 台 | 2
34 | 030109001002 | 喷淋泵 | 1.名称：喷淋泵 2.型号：Q=20L/s H=60m N=30kW 3.一用一备 | 台 | 2
35 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验 | m | 12
36 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验 | m | 45.24
37 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验 | m | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验 | m | 12.4
39 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号:DN200 | 个 | 2
40 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号:DN150 | 个 | 2
41 | 031003003005 | 水锤吸纳器 | 1.名称:水锤消除器 2.型号:DN150 | 个 | 2
42 | 030904008001 | 液位信号装置 | 1.名称:投入式液位计 2.型号:具有就地显示和远传显示功能 | 个 | 1
43 | FC0203015001 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.型号:DN150 | 套 | 2
44 | 031003001001 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN150 | 个 | 2
45 | 031003001002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:泄压阀 2.规格:DN125 | 个 | 2
46 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN150 | 台 | 2
47 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 10
48 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 | 个 | 2
49 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:试水阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 | [5 empty] | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | FC0203015004 | 压力仪表 | 1.名称:远传压力表 2.型号:DN150 | 套 | 2
51 | FC0203015002 | 压力仪表 | 1.名称:真空压力表 2.型号:DN200 | 套 | 2
52 | FC0203015003 | 压力仪表 | 1.名称:真空压力表 2.型号:DN150 | 套 | 6
53 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 4
54 | 031003003010 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN200 | 个 | 2
55 | 031003003011 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 6
56 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:变径接头 2.规格、压力等级:DN200 | 个 | 2
57 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:变径接头 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 6
分部分项合计
措施项目
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市欢墩中心幼儿园】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 |  |  |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 |  |  |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市欢墩中心幼儿园】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 42922.34 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 42922.34 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市欢墩中心幼儿园】
暂列金额明细表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 42922.34
合 计 |  |  |  | 42922.34
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【连云港市欢墩中心幼儿园】
计日工表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 |  |  |  |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市欢墩中心幼儿
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市欢墩中心幼儿园 |  |  | 标段：连云港市欢墩中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13