清单编制说明

一、工程概况

本工程为江北新区托育综合服务中心装修改造项目，位于南京江北新区沿江街道浦洲路 172 号。本次改造主要为对沿江街道浦洲路 172 号的配套服务用房 1、2、4 层进行装修改造，装修前为社区配套服务用房，装修改造后作为江北新区托育综合服务中心使用。项目装修改造总建筑面积为 1786.7m2，其中一层 549m2，二层 618.85m2，四层 618.85m2。主要建设内容包括：拆除及砌筑工程、抗震结构加固改造工程、装饰工程、安装工程（包括给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程）和室外工程等。

- 二、招标范围

本工程的招标范围包括：

1、墙体拆除及砌筑工程；

2、抗震结构加固改造工程：主要包括新增剪力墙、板底新增钢梁、梁及板底碳纤维加固、室内外钢结构楼梯等；

3、装饰工程：主要包括（1）门窗工程,含铝合金门窗、木质门、玻璃窗、实木门套、大理石窗台板、窗帘盒等；（2）防水工程；（3）地面工程，含PVC塑胶地板、防滑地砖、地毯、复合木地板、大理石门槛石、PVC踢脚线等；（4）墙面工程，含墙砖墙面、护墙板、卫生间隔断、钢龙骨石膏板隔墙等；（5）天棚工程，含石膏板吊顶、集成铝扣板吊顶、矿棉板吊顶、凹凸吸音板吊顶、微孔铝板吊顶、免漆木饰面吊顶、造型灯带等；（6）墙面、顶面涂料工程等；（7）备餐/分餐柜、吊柜、洗手台等；

4、室外工程：主要包括户外EPDM地面、石材台阶扩建、外立面改造、雨棚等；

- 5、安装工程：给排水工程包括给排水管道、阀门、洁具等；电气工程包括配电箱、电线电缆、线管、灯具、开关插座等；消防工程包括火灾报警系统设备、管线，消火栓系统管道、消火栓，喷淋系统管道、阀门、喷淋头；通风工程包括排风系统等。

- 三、编制依据

1、《江北新区托育综合服务中心装修改造项目》施工图电子版及相关答疑文件；

2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省抗震加固工程计价表》（2009年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）等；

4、江苏省建设工程费用定额（2014年）、苏建函价[2019]178号文件及国家、省、市发布的有关工程量清单编制的政府指导文件；

5、材料价格依据2025年4月南京市造价信息指导价计入，无信息指导价的材料按市场询价计入；

6、人工单价按苏建函价【2025】066号文计入；

7、有关技术规范、标准图集。

- 四、编制说明

1、图中未注明的材料规格为：石材窗台板、石材门槛石、石材踏步均为18mm厚天然大理石；地柜大理石台面为18mm厚，加厚复合边，古堡灰石材；护墙板为9mm厚；吸音板为实木吸音板15mm厚；铝扣板为0.5mm厚；矿棉板为12mm厚；微孔铝板为0.6mm厚；铝格栅为0.8mm厚；免漆木饰面板为5mm厚；铝合金收口为1.2mm厚；电梯门套为1.0mm厚防指纹不锈钢；多层实木复合地板为15mm厚等。

2、所有石材、地砖、实木复合地板的基层按2cm水泥砂浆找平，铺贴时在水泥砂浆上刷一道素水泥浆。

3、PVC硬塑胶地板的基层按2cm水泥砂浆找平加3mm自流平。

4、卫生间、淋浴间等部分防水采用1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水层，卫生间区域防水做到板顶。

5、图中未注明的轻钢龙骨为C50系列轻钢龙骨。主龙骨大于或等于1.0mm的镀锌钢板，次龙骨大于或等于0.8mm的镀锌钢板。吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上。不上人吊顶，吊杆用φ10的吊杆，且设反向支撑。上人吊顶，吊杆小于1000mm用φ10的吊杆，吊杆大于1000mm用φ10的吊杆，且设反向支撑。吊杆另一端同L30*30*3角码焊接。吊杆要做防锈处理。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。

6、未注明的钢龙骨石膏板隔墙，采用钢龙骨，双层12mm厚防火石膏板板内掺玻璃纤维，岩棉填充。

7、所有墙地砖、石材、装饰面板均需结合设计图纸充分考虑裁切、开孔、磨边、倒角、抽槽、嵌缝等加工费用，综合考虑到综合单价中。

8、所有不锈钢、铝合金等金属板材需充分考虑裁切、弯折、开孔等加工费用；

9、本工程选用的装修材料，环保等级应符合ENF级标准。

10、各部位的使用装修材料的燃烧性能等级应按《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）：隔断材料为A级，墙面材料为A级，地面地砖、石材、防滑砖、瓷砖材料为A级，地面PVC塑胶材料为B1级，顶面装饰材料为A级。对于装饰材料的防火处理为：装饰织物要使用阻燃剂进行阻燃剂处理。木质装修材料基层要进行防火涂料涂布两次，涂布量应不小于500g/m2。

11、工程中使用的装修材料的室内环境污染指控标应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325－2020）。室内环境污染物浓度检测的数量和结果必须符合标准的要求。现场进场材料应按规范要求进行复试，合格后方可使用。

12、所选用的无机非金属装修材料类的放射性指标限量必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010。室内装修用水性墙面涂料必须符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008。室内装修用溶剂型木器(以有机物作为溶剂)的涂料必须符合《木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2020。室内装修的胶粘剂产品必须符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008。室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020。各类木家具产品必须符合《木家具中有害物限量》GB18584-2001。

13、本工程选用的所有装饰材料，施工前应进行送样，并经建设单位会同设计单位确认。

14、以下项目因设计图纸不详，暂未计入本次招标清单：园外立面LOGO、辅食制作间设备、软装部分（如：大树环创立体树枝装饰、软座、软体海洋球池、攀爬墙、荣誉展示墙等）、非固定柜体（如一层大厅服务台、床具收纳柜、床垫/被褥收纳柜、储藏柜、玩具柜、四层荣誉展示柜、文件柜等）。

15、APS1、APS2配电箱及出线电缆利旧不作改动。

16、APcf配电箱进线电缆长度暂按150米计算。

17、APkt配电箱安装在四层电井内，进线电缆长度暂按150米计算。

18、卫生间给排水立管利旧不作改动。

19、本次设计消火栓位置未做调整，消火栓箱更换，消火栓横干管、立管均考虑利旧，消火栓支管更换；喷淋报警阀前、后立管及报警阀组均考虑利旧，水流指示器后喷淋管需根据本次设计重新铺设。

20、小厨宝、电热水器、开水炉、定制半球形亚克力吸塑灯(月球图案)、灭蝇灯、消毒灯不在本次招标范围。

21、户外活动区本次招标仅考虑做EPDM地面，运动器材等不在此次招标范围。

- 22、EPDM塑胶场地要求：

（1）塑胶场地厚度13mm，胶水配比率不低于20%；

（2）全部使用环保EPDM颗粒，颗粒含胶量不低于20%，颗粒直径为1-3mm；

（3）排水性：雨后20分钟场地基本无积水；

（4）所使用的主要原材料（固体材料和非固体材料）应具备有资质检测机构出具的产品环保性能检测合格的证明文件，相关指标应符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）规定。

- 23、拆除过程中需考虑采取扬尘控制，喷洒、绿网覆盖等措施，严禁祼露拆除，相关费用包含在措施项目费中。

- 24、现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施费用；水泥和其他易飞扬细颗  粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用；工程防扬尘洒水费用；土石方、建渣外运车辆冲洗、防洒漏等费用；现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用、施工现场设置雾炮机、围挡喷淋等，费用均包含在安全文明措施费中。

- 25、垃圾外运，运距由投标人自行考虑，但须运至合法处理地点，相关的上下楼、装车费、运费、渣土费、弃土场消纳费等已考虑到综合单价中。结算不作调整。

- 26、因施工场地限制而发生的材料、构配件、半成品等产生的二次或多次搬运、上下楼等产生的费用包含在措施项目费中。

27、投标单位在报价过程中，应自行考虑到施工措施项目，对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

28、施工现场可能不具备搭设临时设施的场地，投标单位应充分踏勘现场，结合现场及周边条件，自行考虑由此而产生的费用支出。

29、投标人应充分踏勘现场，对场地内有可能需要移除的乔灌木费用自行在项目措施费中考虑，结算时该部分费用不得以任何理由予以增加。

30、工程排污费暂按0.1计取，结算时按有关行政部门实际征收的费用计取。

31、本工程无暂列金额。

五、材料、设备品牌要求说明

1、施工所使用的材料必须满足设计的要求，并为正规厂家合格产品。投标人自选的材料，投标报价时须在《承包人供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照该表所注明的材料进行供货,但质量低于推荐品牌档次的，发包人有权拒绝使用，并优先采用招标人推荐产品；投标时也可以不注明（或未注明）品牌、厂家、型号及规格的材料，中标后优先采用招标人推荐产品。

2、主要材料：

（1）材料推荐品牌（同等档次是以具体材料品质和竞争性价格水平来综合确定的)

| 序号 | 材料名称 | 品牌（参照或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 | 各种规格 |
| 2 | 实木复合地板 | 圣象、大自然、安信 | 各种规格 |
| 3 | 木工板 | 兔宝宝、大王椰、莫干山 | 各种规格 |
| 4 | 纸面石膏板 | 可耐福、杰科、泰山 | 各种规格 |
| 5 | 矿棉板 | 龙牌、星牌、阿姆斯壮 | 各种规格 |
| 6 | 墙地砖 | 诺贝尔、东鹏、蒙娜丽莎 | 各种规格 |
| 7 | PVC塑胶地板 | 阿姆斯壮、洁福、肯帝亚 | 各种规格 |
| 8 | 护墙板 | 科居、海创、艾格木 | 各种规格 |
| 9 | 铝扣板 | 法狮龙、友邦、奥普 | 各种规格 |
| 10 | EPDM颗粒 | 南京飞能、南京淳鼎、南京太洋 | 各种规格 |
| 11 | 配电柜、箱内空气开关等元器件 | 德力西、正泰、上海人民 | 各种规格 |
| 12 | 电线、电缆 | 远东、上上、江南 | 各种规格 |
| 13 | 开关、插座 | 松下、TCL、西蒙 | 各种规格 |
| 14 | 灯具 | 欧普、雷士、三雄极光 | 各种规格 |
| 15 | 阀门 | 沪工、凯泉、冠龙、标一、竹箦 | 各种规格 |
| 16 | 洁具 | 惠达、箭牌、九牧 | 各种规格 |
| 17 | 热镀锌钢管 | 国强、天津利达、天津友发 | 各种规格 |
| 18 | 消防报警设备 | 上海松江、北京海湾、北大青鸟 | 各种规格 |
| 19 | 风机 | 上虞、靖江、南方 | 各种规格 |
| 20 | PVC-U排水管、PC阻燃硬塑料线管 | 联塑、中财、金牛、伟星、公元 | 各种规格 |

（2）投标人自行采购的材料（含推荐品牌或厂家的材料）自主报价，并按合同约定承担价格的市场风险；

（3）其他详见招标文件。

五、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只做重点描述，描述未详尽的地方参照施工图纸或技术图集。