招　标　文　件

| 项目名称： | 连云港市城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-JZCG-G2024-0175 |

连云港市公共资源交易中心

2024年10月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	70

第六章  投标文件格式	76

第一章 投标邀请

受连云港市住房和城乡建设局的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统)（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0175）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年11月13日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0175

项目名称：连云港市城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统)

采购方式：公开招标

预算金额：人民币3128万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港市城市生命线安全建设一期工程(城市基础设施安全运行智慧监管系统 )，主要建设内容包括按照“综合监管+智慧监测”思路，整合、完善政府部门和企业监管系统，将管理制度、管理流程和管理要求以信息化的方式实现，将信息化建设与规范化管理进行一体化融合，在提升行业本质安全的基础上，结合重点区域设置监测感知设备进行动态监测，运用物联网、云计算，大数据等信息技术，建设城市生命线安全工程等，详细内容详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同约定之日起12个月内完成一期建设。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于预留部分份额专门面向中小微企业采购。对于预留份额，提供的货物或服务由符合政策要求的中小微企业制造或承接，具体符合条件的情形详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。预留份额通过以下措施进行,投标人可选择以下其中任意一种方式参与：

1.投标人不属于中小微企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小微企业，中小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于40%（其中预留给小微企业的部分不低于60%），接受分包合同的中小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.符合上述比例的《分包意向协议书》；2.接受分包的中小微企业须同时提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

2.投标人属于中型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家小微企业，小微企业承担的份额不低于合同金额的60%，接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.符合上述比例的《分包意向协议书》；2.分包企业与接受分包的小微企业须同时提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

3.投标人属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。

3.1如不分包，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

3.2如采取合同分包，则只能分包给小微企业。接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.《分包意向协议书》；2.分包企业与接受分包的小微企业须同时提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

注：

1.本项目分包企业指投标人。证明材料《分包意向协议书》详见第六章 投标文件格式 十三；《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》详见第六章 投标文件格式 十一、格式十二。

2.本项目接受分包的具体服务内容详见第六章 投标文件格式 十四、投标分项报价表。

3.上述中小微企业应符合本项目采购标的对应的行业（软件和信息技术服务业）的政策划分标准，以提供的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，否则投标无效。

4.依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

5.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至 2024年10月29日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月13日10:30:00（北京时间）

开标时间：2024年11月13日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市住房和城乡建设局

地    址：连云港市海州区凤凰大道1号港城新世界3号楼

联系方式：0518-85804570

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：李俊怡   0518-85868290

3.项目联系方式

项目联系人：马先生

电      话：18761339188

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

26.1.1 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包含但不限于实质性条款（文件中斜体且有下划线部分）、设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等，以确定其是否对招标文件作出实质性响应。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.5 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.6 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34.询问

33.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

38.2本项目不执行价格评审优惠措施。

38.3本项目预留部分采购项目预算专门面向中小微企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小微企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，同时还须提供《分包意向协议》。

小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）；符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

38.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：_________。

1.2 服务要求：_________。

1.3 服务标准：_________。

1.4补充条款：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_________元（¥）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：_________。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：  年  月  日

- 采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

一、项目背景及概况

为贯彻落实国家和江苏省推进城市生命线安全工程和有关要求，立足连云港实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，打造省、市、县三级监管系统，推进市县一体化建设，主要覆盖1个综合应用场景+7个专项（燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工和地下管线交互）应用场景+1个特色（防震）应用场景，实现对城市基础设施运行状况进行实时监测、动态预警、精准溯源、协同处置，及早发现和管控风险隐患，有效防范事故发生。同时实现向上与省级监管系统互联互通和业务协同，向下与县（市、区）级监管系统实现业务监管、数据互通、业务协同。

二、建设目标

按照“综合监管+智慧监测”思路，整合、完善政府部门和企业监管系统，将管理制度、管理流程和管理要求以信息化的方式实现，将信息化建设与规范化管理进行一体化融合，在提升行业本质安全的基础上，结合重点区域设置监测感知设备进行动态监测，运用物联网、云计算、大数据等信息技术，建设覆盖连云港市主城区的城市生命线安全工程。主要包含以下内容：

1.搭建1个支撑体系

以智慧监测为运行基础、综合监管为业务核心，构建市监管平台技术支撑体系，实现门户管理、综合应用、基础应用等功能。构建内容具体涵盖大数据平台、数据中台、视频融合平台、地理信息系统（GIS）、物联网平台、融合通信平台、统一认证平台、统一工作流平台业务支撑中心、AI监测算法以及数据库和云服务器资源。

2.建设“1+7+1”的应用系统

涵盖综合应用、7个省选场景、1个地方特色场景，7个省选场景包括燃气、供水、排水、地下管线、道路、桥梁、第三方施工破坏专项场景，连云港市特色场景为防震专项场景。

3.建立1套数据库并实施数据汇聚、数据治理、数据更新、脱敏脱密等工作

依据“一库多平台”理念，建立城市生命线数据库，形成面向燃气、供排水等8个专项场景的归集库、主题库、专题库，实现行业数据省市联调、全市共享。以应用为主导，建立可充分反映城市管理业务基本特性的、统一的、及时更新的、可共享的业务信息库。提供完善的版本管理机制，解决行政管理的权威性和业务流程、方式的可调性之间的矛盾，确保业务数据的相对稳定性。

4.部署1个中心

利用住建局现有场地部署监管监测运营维护中心，实现一屏观风险，一网统联动。建立健全生命线监管监测管理运行机制，编制出台相关标准体系，并统管后期项目运行维护。

5.建设智慧感知监测网

整合现有资源，建设城市生命线安全工程物联感知网络，汇聚覆盖燃气、供水、排水、地下管线、道路、桥梁、第三方施工、地震等重点领域的传感器监测数据，并接入其他相关部门数据，打造城市生命线安全工程八大专题应用场景监测体系，市域与县（区）域、政府管理及企业行为形成物联网络贯通，同时实现与省级监管系统数据共享，形成连云港市城市生命线安全工程监测一张网。

三、服务技术要求

3.1项目建设整体要求

结合连云港市实际情况，通过梳理城市生命线本信息系统现状，对现状问题进行全面分析梳理，从业务需求、功能需求、信息量等内容予以分析并给出解决策略，进而明确城市生命线系统的建设目标、建设思路和建设内容。

基于对现状的分析和需求理解，从总体架构、网络架构、数据架构、平台架构、系统部署对接等方面，对本次建设的城市生命线系统的总体思路进行全面、系统的分析。

3.2项目建设具体服务技术要求

（一）应用支撑平台建设需求

应用支撑平台建设包括大数据平台、数据中台、视频融合平台、地理信息系统、物联网平台、融合通信平台、统一认证平台、统一工作流平台、业务支撑中心、第三方施工算法。为系统提供数据分析计算、存储、查询、访问、设备对接等基础技术支撑能力，支撑系统的稳定运行。需在充分理解项目建设需求的基础上，根据项目实际需要，提出各平台的具体能力，并完成满足生命线系统要求的能力，支撑城市生命线系统的正常运行。

建设清单如下：

| 应用支撑平台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 大数据平台 | 1 | 套 |
| 2 | 数据中台 | 1 | 套 |
| 3 | 视频融合平台 | 1 | 套 |
| 4 | 地理信息系统（GIS） | 1 | 套 |
| 5 | 物联网平台 | 1 | 套 |
| 6 | 融合通信平台 | 1 | 套 |
| 7 | 统一认证平台 | 1 | 套 |
| 8 | 统一工作流平台 | 1 | 套 |
| 9 | 业务支撑中心 | 1 | 套 |
| 10 | AI监测算法 | 1 | 套 |

具体要求如下：

1.大数据平台

大数据平台以数据能力中心为基础，将数据平台的能力对内、对外开放和赋能，通过数据资源中心盘点数据资产目录，数据开发中心使能用户自发、自主、自助进行数据价值挖掘，数据服务中心打造数据共享、开放、检索、查询等服务能力。主要功能包括集群管理、系统管理、运行监控、集群操作服务、HA支持，配置管理、多租户资源管理、系统拓展性、系统升级、告警管理、大数据平台技术组件。

2.数据中台

打造以用户为中心的一站式工作台，提供覆盖数据的规划设计、采集汇聚、开发治理、资产管理、服务共享、监控运维和分析应用全流程的一站式数据生产与管理能力，以及多行业大数据建设经验沉淀的标准化行业数据体系模板，提供敏捷构建完整的数据治理体系能力，实现全域数据的归集治理、数据质量改善提升、数据资产持续沉淀、数据资源共享流通，数据价值不断释放，为数字化转型注智赋能。主要功能包括数据规范、数据集成、数据开发、数据资产、数据开放、数据运维、数据质量。

3.视频融合平台

建设视频融合平台，并对接公共视频资源，实现视频图像数据及结构化数据的接入和汇聚。视频融合平台将汇聚后的视频图像信息进行分析，产生的分析结果数据和视频数据共享给相关业务场景。主要功能包括终端入网、参数设置、告警管理、实时视频、历史视频、轮训管理、设备管理、日志管理。

4.地理信息系统

城市生命线平台进行地图2D/3D展示、2D/3D一体化、三维模型可视化、地图基础操作等的基础支撑平台，平台数据包含综合管线数据、地图数据、三维模型数据等，主要基于管网数据、三维模型数据、地图数据、DEM\DOM等地理信息数据，负责为专项监管系统提供一张图服务，提供城市基础设施展示，监测设施和数据展示、三维模型可视化、二三位一体化等地理信息服务主要功能包括目录管理、元数据管理、地图操作和控制、空间数据查询统计、资源浏览界面、默认地图切换、专题分类查询、行政区划定位、地名模糊查询，时空化展示。

5.物联网平台

物联网汇聚平台提供平台或者系统对接、设备连接、批量设备管理、远程控制和监控等能力，并可将设备数据灵活流转到其他服务或消息中间件，帮助行业用户快速完成设备联网及行业应用集成。主要功能包括全局设备总览、应用管理、设备接入、设备管理、物模型、规则引擎、数据共享、设备运维、运维监控。

6.融合通信平台

强指挥调度能力，通过融合通信系统实现不同制式通信系统间的音视频互通和统一调度，解决指挥调度场景下异构通信系统间无法实现音视频互通、音视频调度等问题。主要功能包括业务网关、业务引擎、融合通信等。

7.统一认证平台

为了支撑城市生命线安全工程相关业务开展，需要对多个系统进行身份认证管理，通过引入统一认证平台，便于统一管理平台用户的信息及权限，同时可以管理不同对接的业务系统间的数据同步以及共享用户资源。主要功能包括应用管理、组织管理、用户管理、基础数据、审计日志、系统支撑服务。

8.统一工作流平台

提供工作流程设计、执行、监控、优化等全流程管理的能力。它通过将业务流程自动化、标准化、可视化等方式，实现了对业务流程的集中管理，从而提高运营效率和业务响应速度。主要功能包括工作流引擎、表单报表引擎、用户与鉴权、流程库与设计器、流程控制台、流程定义、运行服务、客户端定义。

9.业务支撑中心

为生命线系统提供统一的事件管理和处理机制，实现多个模块之间的解耦，支持事件配置、事件消息订阅、事件消息上报、事件消息详情查询等功能；消息中心模块，为生命线系统提供所有消息类型的汇集点，并发送给接收方，支持消息模板定义、消息下发、消息查看等功能；日志中心，为生命线系统提供全面的日志管理，避免日志分散在各个服务器中，在数据中台精确地记录用户的各类日志，包括系统日志、服务日志、操作日志、安全日志等。

10.AI监测算法

利用视频监控+AI算法等智慧监测手段，实时高效监测第三方施工过程中的人员、设备、环境等，当地块内施工出现异常监测情况时，及时将预警消息推送给管线权属单位进行应急处置。结合连云港市实际需求，主要建设人员入侵识别算法、机械设备类型识别算法、机械设备入侵识别算法、机械设备作业区域人员安全防护算法、烟雾识别算法、明火识别算法。

（二）应用系统软件建设需求

建设清单如下：

| 应用系统软件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 门户及移动端应用 | 1 | 套 |
| 2 | 综合应用专项 | 1 | 套 |
| 3 | 燃气专项 | 1 | 套 |
| 4 | 供水专项 | 1 | 套 |
| 5 | 排水专项 | 1 | 套 |
| 6 | 地下管线专项 | 1 | 套 |
| 7 | 道路专项 | 1 | 套 |
| 8 | 桥梁专项 | 1 | 套 |
| 9 | 第三方施工专项 | 1 | 套 |
| 10 | 防震专项 | 1 | 套 |

具体要求如下：

1.门户及移动端应用

新建连云港市住建局的统一门户，建设相关的各类系统和应用（综合应用系统和各专项应用系统）汇聚起来，形成统一的工作界面，统一的业务视图，提供统一的访问地址。基于技术中台的统一鉴权平台，实现安全可靠的统一用户管理、统一权限管理，提供单点登录功能。需包括：门户导航、消息中心、用户管理、角色管理、组织机构管理、通知公告、统一登录、日志管理机移动端。

2.综合应用专项

面向城市生命线安全运行总体态势把握，实现满足城市生命线底数一图概览、“综合监管+智慧监测”以及风险隐患监测报警、预警等业务场景需求。整合燃气、供水、排水、地下管线、第三方施工、桥梁、道路、防震等各行业基础设施、风险隐患处置、巡检养护等数据，对城市生命线日常工作进行监督落实，协助各级部门落实安全生产主体责任，加强风险管控及隐患治理，打通突发事件处置和应急处置的信息通道，提升城市生命线综合监管水平。需至少包括：全市监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、应急监管、通知公告、联络中心、设备运维。

（1）全市监管一张图

通过叠加城市基础设施数据、监测数据、危险源、防护目标、应急资源等数据，与行业监管信息、监测报警结果等信息融合到一张图上进行展示和管理，宏观上展示连云港市城市生命线安全工程区域覆盖及发展态势，微观上展示各类资源信息的空间分布与详细信息。主要包括总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、巡检巡查子图、协同处置子图、基础设施子图等模块。

（2）综合统计分析

将各专项城市基础设施智慧监测与综合监管数据汇聚共享形成城市基础设施综合统计数据，对各区县上报的城市基础设施监测报警情况、运行维护情况、风险隐患情况、突发事件等信息进行归纳记录与统计分析，包括事件类型、上报内容、上报人信息、处置情况等。并从不同维度对城市生命线各项信息进行统合统计分析，形成城市生命线安全监管工作所需的基础数据综合统计分析概览和相关报表输出。主要包括基础设施统计、监测设备统计、隐患及报警信息统计、突发事件统计、统计报告管理等功能模块。

（3）行业综合监管

结合连云港市行业综合监管要求，整合城市燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工、桥梁、道路等城市生命线相关专项业务已建的智慧燃气监管平台、智慧水利系统平台、桥梁健康监测系统等市级信息化管理平台，汇总城市基础设施建设和运营维护工作的监督指导和综合评价结果数据，生成报表并对部分工作进行督办催办，提升管理服务效能，促进各行业健康有序发展。主要包括项目信息管理、督查督办、资料中心等功能模块。

（4）应急监管

整合连云港市城市生命线相关的燃气、供水、排水、地下综合管线、第三方施工、桥梁、道路等业务所涉及的应急信息，构建城市生命线行业领域突发事件应急联动处置体系。围绕突发事件应急处置流程，系统提供预警报警管理、事件管理、分析研判、分级响应、联动处置、辅助决策和结果反馈等功能，构建跨部门联动机制，提高各部门对城市生命线安全风险的协同应对能力，从而掌握全市城市生命线基础设施的应急处置情况，实现突发事件应急处置的全流程监管。主要包括应急事件信息管理、应急通信管理、应急资源管理、应急预案管理、应急知识库管理等功能模块。

（5）通知公告

通知公告按照集中管理系统中需要人工发布的消息、通知公告进行设计，提供用户对国家及省市有关行业建设、运行、管理的重要通知公告的在线实时发布，支持在线查阅和下载等功能。主要包括：通知公告查看、通知内容管理、通知公告审核、通知发布管理等功能。

（6）联络中心

基于已建的消息中心能力，建设统一的联络中心，确保紧急事项的快速上传下达。支持用户在系统中进行短信通知等功能。主要包括：通讯录管理、短信内容管理、短信历史记录管理、智能报警短信等功能。

（7）设备运维

结合连云港市城市生命线相关设备设施种类繁多、覆盖范围广、情况复杂等特点，为有效管理及维护政府投资建设的相关设备设施，通过建设运维管理模块实现对这些监测设备、设施及资源的智能化管理与维护。包括设备管理、巡检巡查计划、巡检巡查任务工单等功能。

3.燃气专项

为解决燃气爆炸场景问题，重点聚焦连云港市燃气厂站、燃气管网、相邻空间、地下空间、人员密集区、终端用户等，开展“综合监管+智慧监测”，打造连云港市基础设施安全运行智慧监管系统，完善行业监管与协同联动机制，实现市区两级互联互通、数据共享、业务协同，系统提升连云港市基础设施规范化、智慧化管理水平。系统功能涵盖了燃气监管一张图、燃气运行监测管理、燃气运行处置管理、巡检巡查信息管理、安全专项检查信息管理、用户服务质量监督管理、城市生命线工作评价、燃气设施项目信息管理、燃气行业基础信息管理、监管对象场景化建设、辅助分析研判、系统接入等模块，以及移动端应用。

（1）燃气一张图

以基础底图和燃气基础设施、综合监管和智慧监测各项指标数据为基础，从首页概览、燃气风险隐患、燃气运行监测、老旧管道监测、项目信息等方面，实现以一张图的形式系统展示燃气运行概况。实现数据信息精准、全面、清晰，燃气管理人员可通过系统首页功能模块的展示，快速了解城市燃气各要素的基本数据信息，更加科学、有效、精准地参与管理工作，全面掌握燃气行业现状规模。燃气一张图主要包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管道子图、项目信息子图等功能。

（2）运行监测管理

通过接入燃气企业信息化系统监测和市智慧燃气监管平台数据，汇聚燃气厂站、管道等设施的运行监测信息，实现对燃气厂站、管道泄漏、压力、流量等运行状态的动态监控。能够在系统中查询可燃气体实时浓度及历史浓度曲线掌握安全趋势，查询被监测对象的详细信息，在地图上定位监测点位位置，直观、全面地了解燃气管网的运行状况，为预防与控制燃气突发事故的发生提供重要的信息和技术支持。具体包含：统计分析、预警报警管理、预警报警处置管理、视频监控信息、阈值管理、监测设备管理等功能。

（3）运行处置管理

提供对燃气管网风险隐患信息、突发事件信息、燃气设施老化评估信息等进行统一管理，主要包括：统计分析、风险评估管控、隐患整改、重大安全隐患管理、涉燃气重要紧急情况管理等功能。

（4）巡检巡查信息管理

按照江苏省城镇燃气安全检查标准规定的频次和内容，对燃气厂站、燃气管线等设施的日常巡查巡检的计划和执行情况进行管理，主要包括：统计分析、日常监管巡检巡查问题等功能。

（5）安全专项检查信息管理

依据江苏省城镇燃气安全检查标准，对燃气企业进行现场检查的标准管理、计划管理等进行统一管理。主要包含：检查标准管理、检查计划管理、监督检查等功能。

（6）用户服务质量监督

监督燃气企业按规定频次对燃气居民用户、非居民用户进行入户安检，提高燃气企业的服务质量。需包括：统计分析、入户安检信息管理等功能。

（7）城市生命线工作评价

对管道燃气企业、瓶装液化气经营企业定期进行监督评价，主要包括统计分析、第三方安全评估、工作评价等模块。

（8）燃气设施项目信息管理

对全市燃气厂站、管道等规划项目、计划项目、在建项目信息进行多维度统计分析管理，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，主要包含：统计分析、规划项目信息管理、计划项目信息管理、在建项目信息管理等功能。

（9）燃气行业基础信息管理

对燃气基础设施、企业、行业管理人员、从业人员、用户等基本信息管理。主要包含：统计分析、燃气企业基础信息管理、燃气设施基础信息管理、燃气车辆基础信息管理、燃气行业管理人员基础信息管理、燃气用户基础信息管理、燃气从业人员基础信息管理、送气工基础信息管理、城镇燃气供应管理、储气设备储气情况管理、储气能力建设情况管理等功能。

（10）监管对象厂景化

对燃气监管对象的证照、安检、从业人员证书、从业人员教育等基本信息进行管理。主要包含：企业安全综合评价、企业证照管理、气瓶全链条管理、气瓶异常监管、随瓶安检、从业人员证书管理、从业人员继续教育管理、送气工异常管理、车辆异常管理等功能。

（11）辅助分析研判

建立信息协同共享机制，加强对第三方施工前期，辖区内燃气地下管道信息共享和统筹监控管理，同时建立城市燃气安全预案库、知识库、案例库、外协单位等，健全辅助决策机制。主要包括：预案推送、相似案例推送、应急知识库推送、应急专家、外协单位推送。

（12）系统接入

完成连云港市智慧燃气监管平台、燃气经营企业从业人员电子证书管理系统的数接入。

（13）移动端

依据《江苏省城镇燃气安全检查标准》，对燃气企业进行现场检查，移动端填报，以及提供用户第三方安全评估上报、评价结果查询。需报：安全专项检查信息管理、第三方安全评估、涉燃气重要紧急情况等功能。

4.供水专项

建设供水专项应用，结合供水行业全生命周期和应用场景，系统提升全市供水监管系统规范化、智慧化管理水平。主要包括：供水一张图、供水运行监测管理、供水运行处置管理、供水爆管分析研判、供水安全保障工作监督评价、供水设施项目信息管理、供水行业基础信息管理等模块。

（1）供水一张图

通过一张图的方式，直观展示供水基础设施的基础信息及智慧监测、综合监管情况。主要包括：供水总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图等功能。

（2）供水运行监测管理

对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水的运行监测信息及处置信息进行管理。主要包括：统计分析、预警报警管理、预警报警处置管理、阈值管理、监测设备管理等功能。

（3）供水运行处置管理

对供水设施监测报警预警、巡检问题、风险隐患及突发事件等的风险信息、处置信息等进行统一管理。主要包括：统计分析、管网风险评估管理、事件管理、巡检养护管理、隐患处置管理等功能。

（4）供水爆管分析研判

根据供水流量、水压、漏水噪声等监测数据，利用城市供水管网爆管定位模型等，实现爆管快速定位、用户影响范围等方面的分析研判应用，提供模型应用、模型管理、模型结果查询等功能。

（5）供水安全保障工作监督评价

由住建部门对供水行业评价及城市生命线供水专项进行工作评价。主要包括：统计分析、部规范化考核、市供水安全保障工作评价、应急水源评估、城市生命线供水专项工作评价等功能。

（6）供水设施项目信息管理

对供水设施五年规划项目和年度重点项目信息进行管理，包括项目名称、建设内容、计划、计划投资额、预计完成时间等。主要包括：统计分析、五年规划项目管理、年度重点项目管理等功能。

（7）供水行业基础信息管理

对供水水源地、供水厂、供水管线、中途增压泵站、二次供水设施、供水企业、供水管理人员等基本信息进行管理。主要包括：统计分析、水源地基础信息管理、应急水源地基础信息管理、水厂基础设施信息管理、供水管网基础信息管理、中途增压泵站基础信息管理、二次供水设施基础信息、供水企业基础信息管理、行业管理人员信息管理、供水用户基础信息、大用户用水监管等功能。

5.排水专项

围绕排水防涝和污水监管进行展开，分别对城市雨水管网、雨水泵站、排口水、易淹易涝点等排水防涝相关以及排水户、污水管网、污水泵站、污水厂等污水设施进行精细化管理，对基础信息管理、在线监测、运维养护、应急处置度等方面深入开展信息化应用，按照“综合监管+智慧监测”思路，建设排水防涝监管子系统与污水监管子系统。

5.1排水防涝监管子系统

建设排水防涝专项应用，通过地理信息底图上叠加排水防涝设施基础数据，掌握总体态势和重点排水设施安全运行监测数据状态，实现排水防涝设施全生命周期监管，完善排水防涝监管评价体系，降低城市内涝发生频率。主要包括：排水防涝设施一张图、基础设施数据管理、排水防涝智慧监测管理、巡检养护监管、风险隐患管理、突发事件管理、模型结果信息、项目信息管理、监督评价管理、数据归集管理。

（1）排水防涝设施一张图

综合展示排水防涝风险隐患、运行监测、巡检养护、巡查养护等基础信息，全面掌握排水基础设施的动态，为城市排水防涝提供决策依据，保障城市生命安全。主要包括总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、巡检养护子图、基础设施子图、应急管理。

（2）基础设施数据管理

对排水防涝设施规划、年度计划信息进行管理，通过原有系统接入或在线填报方式进行信息更新管理，主要对排水防涝项目的名称、内容、规模、总投资、建设进度等项目信息进行管理。对雨水管网（含老旧管网）、排涝泵站、排水口、调蓄池、行泄通道等排水防涝设施的基本信息进行管理，通过原有系统接入或在线填报方式进行信息更新管理，实现信息查询、信息管理、地图定位、报表生成等功能。

（3）排水防涝智慧监测管理

与其他部门数据进行联动，统一管理排水防涝基础设施的流量、液位、视频监测等在线运行监测信息，主要包括监测设备基本信息、监测数据、报警预警信息等，提供信息查询、报警显示、告警备注、处置督办、地图定位、报表生成等功能。支持原有系统接入或在线填报方式进行管理。

通过设置实时监控设备、水位尺、液位计、流量计、雨量计等，建立排水管网及附属设施的物联网监测体系，对排水管网、泵站、内涝点、河涌等状态进行有效监控，对监测结果进行跟踪分析、多维度展示，对报警处置情况进行监督管理，为行业监管提供支撑，提高城市排水系统整。

（4）巡检养护监管

对排水防涝设施巡检养护信息进行统一管理，涵盖巡检养护计划管理、巡检养护执行管理等功能。通过接入原有系统或填报的方式进行信息收集，提供填报管理等功能并支持门户首页快速登录填报。

（5）风险隐患管理

对排水防涝风险隐患进行管理，主要包括统计分析、风险管控、隐患排查、重大隐患管理等模块。

（6）突发事件管理

主要包括：突发事件统计分析、突发事件监督管理功能。

（7）模型结果信息

通过分析历史内涝情况和实时数据，评估不同区域的内涝风险，提供应急预案辅助决策的功能。

（8）项目信息管理

包括对项目计划信息、建设信息、易淹易涝点整治、河道整治等项目进行统计分析。

（9）监督评价管理

对全市排水防涝安全保障工作进行监督评价，主要功能包括排水防涝行业评价、城市生命线排水防涝专项工作评价。

（10）数据归集管理。

支持基础设施信息、项目信息、运行监测、巡检养护、隐患管理、监督评价管理等数据的分权分域管理。

5.2污水监管子系统

建设污水专项应用，在地理信息底图上叠加污水设施数据，掌握污水行业总体情况，实现污水设施全生命周期监管，掌握重点污水设施的安全运行监测数据和雨污水错接、混接情况，监督污水处理厂进出水水质超标等事件的处理结果，降低水污染事件的发生频率，提高污水设施安全运行水平。需包括：污水一张图、污水基础信息管理、污水智慧监测管理、污水设施巡检养护管理、污水设施项目信息管理、污水设施保障工作监督评价、污水设施数据归集、系统接入等模块。

（1）污水一张图

对污水设施运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图进行一张图展示，主要包括总览子图、运行监测子图、提升改造子图、基础信息子图等。

（2）污水基础信息管理

对污水管网、泵站、污水井、重点排水户等污水设施的基本信息进行管理，通过原有系统接入或在线填报方式进行信息更新管理，实现信息查询、信息管理、信息填报、地图定位、报表生成等功能。

（3）污水智慧监测管理

对污水设施监测报警预警、巡检问题、风险隐患及突发事件等的风险信息、处置信息等进行统一管理，主要功能包括统计分析、监测设备信息管理、报警预警、物联网平台的接入等。

（4）污水设施巡检养护管理

包括巡检养护计划管理、巡检养护执行管理，可以实现对对污水设施巡检养护信息进行统一管理。主要功能包括巡检养护统计分析、巡检管理、养护管理、巡检记录信息管理、养护记录信息管理、问题记录信息管理等模块。

（5）污水设施项目信息管理

对污水设施规划、年度计划信息进行管理，通过原有系统接入或在线填报方式进行信息更新管理，主要对污水项目的名称、内容、规模、总投资、建设进度等信息进行管理。

（6）污水设施保障工作监督评价

对全市污水安全保障工作进行监督评价，主要功能包括污水行业评价、城市生命线污水专项工作评价，提供信息查询、超期督办、报表生成等服务。

（7）污水设施数据归集

全市污水设施的数据进行归集，包括计划信息、建设信息、巡检月度计划、养护月度计划、城镇污水处理工作规范化评价、城镇污水处理运行考核等基础数据。

（8）系统接入

连云港智慧污水管理平台等接入：获取平台相关数据接入，便于后续融合分析。

6.地下管线专项

汇聚整合生命线安全工程示范区域内的燃气、雨水、污水、供水等地下管线数据，以及风险隐患数据、管线检测数据等地下管线相关数据，利用三维可视化技术，打造地下管线一张图，实现交互风险分析、隐患集中管理，方便相关部门对高风险管段进行处置，提供地下管线一张图、地下管线常用功能、地下管线更新监管、地下管线交互影响分析、交互风险隐患处置监督管理、地下管线辅助决策等功能模块。

（1）地下管线一张图

汇聚城镇燃气、雨水、污水、供水等各类地下管线的基础数据，采用多源信息一张图的展示方式，形成地下管线一张图，快速掌握各类地下管线的分布情况，为城市生命线基础设施综合监管和安全运行提供底图服务和数据服务。主要功能包括基础信息子图、交互风险子图、隐患信息子图。

（2）地下管线常用功能

提供地下管线常用功能，主要包括：基本操作、定位查询、管线统计、辅助测量标注等模块

（3）地下管线更新监管

结合管线规划批后管理、修补测、联动巡查和竣工测绘成果汇交，以及管线权属单位的施工、改造、更新等信息，对地下管线更新全过程进行跟踪监管，主要包括管线供图信息监管、放线信息监管、验线信息监管、竣工成果汇交信息监管、地下管线建设计划监管、地下管线建设实施监管、地下管线长度信息监管以及地下管线动态更新监管等功能。

（4）地下管线交互影响分析

对照《城市生命线安全工程——城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准（试行）》要求，综合利用连云港市城市地下市政基础设施普查成果数据，在涉密环境下对管线原始数据进行交互风险分析，将分析结果列表在政务外网环境下进行展示与应用。

主要包括第三方施工影响分析、爆管关阀分析、道路塌陷分析、路面沉降分析、管线安全间距分析、管线埋深分析、管线交叉穿越分析、建（构）筑物占压分析等功能。

（5）交互风险隐患处置监督管理

针对分析出的风险隐患，支持将分析结果推送到相关各方，并对交互风险隐患整改处置情况进行监督管理。包括汇总统计、隐患处置填报、隐患查询、处置跟踪、报表生成、耦合分析信息等功能

（6）地下管线辅助决策

提供包括管线连通性分析、管线纵断面分析、管线横断面分析、超期预警分析、工程模拟开挖分析、管线错接分析、管线混接分析等分析功能，为应急指挥提供辅助决策。相关权属单位、管理部门可通过调用该模块提供的分析服务对管网运行情况进行分析，分析结果可为城市规划、施工、设计提供辅助决策。

7.道路专项

结合重点城市道路基础信息以及检查养护情况，提供精细化、实景化数据展现、查询和分析等功能。分为市政道路及附属设施管理子系统和道路塌陷管理子系统两大子系统。

7.1市政道路及附属设施管理子系统包括：道路及附属设施管理一张图、道路基础信息管理、道路检查管理、道路检测评定管理、道路养护维修管理、道路项目信息管理、道路占用挖掘审批管理、我的任务等模块。

（1）道路及附属设施管理一张图

展示重点城市道路、道路附属设施（如路灯等）的基本信息以及道路检查养护情况，掌握城市道路的基本情况。主要包括：市政道路基础信息子图、市政道路检查养护子图等功能。

（2）道路基础信息管理

通过系统接入或在线填报方式对市政道路及附属设施信息进行统一管理。主要包括：统计分析、道路基础信息管理、道路附属设施基础信息管理等功能。

（3）道路检查管理

对城市道路检查的关键数据通过原有系统接入或在线填报方式进行管理。主要包括：统计分析、检查计划管理、检查记录管理、检查问题管理等功能。

（4）道路检测评定管理

对城市道路检测数据通过原有系统接入或在线填报方式进行统一的管理。主要包括：统计分析、道路检测报告管理、路况数据管理等功能。

（5）道路养护维修管理

对城市道路养护维修的关键数据通过原有系统接入或在线填报方式进行管理。主要包括：统计分析、养护计划管理、养护维修管理等功能。

（6）道路项目信息管理

对于城市道路项目信息管理数据通过原有系统接入或在线填报方式进行管理。主要包括：统计分析、年度计划信息、在建道路管理等功能。

（7）道路占用挖掘审批信息管理

对于城市道路设施建设、管线建设等道路挖掘以及临时占道信息进行管理。主要包括：统计分析、道路占用挖掘审批信息管理等功能。

（8）我的任务

对道路数据的新增、编辑、删除操作进行审批管理管理；对道路巡查养护工单进行审批管理管理。主要包括审核审批、我发起的、我办理的等功能。

7.2道路塌陷管理子系统包括：道路塌陷管理一张图、塌陷风险源管理、总体风险评估、塌陷隐患探测管理、专项风险评估、塌陷隐患处置管理、塌陷事故管理等模块。

（1）道路塌陷管理一张图

综合展示全市道路塌陷总体风险等级分布、塌陷隐患专项风险等级分布以及处置情况。主要包括：总览子图、风险评估子图、道路塌陷隐患子图等功能。

（2）塌陷风险源管理

对城市道路塌陷风险源信息进行统一管理，主要包括：信息查询、信息管理等功能。

（3）总体风险评估

对城市道路进行总体风险评估的结果录入，对总体风险分级（等级Ⅰ、等级Ⅱ、等级Ⅲ、等级Ⅳ）进行管理。主要包括：统计分析、总体风险评估报告、总体风险评估数据管理等功能。

（4）塌陷隐患探测管理

使用探地雷达等工具对城市道路进行探测，以列表形式呈现塌陷隐患探测详细信息，将探测记录信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。

（5）专项风险评估

可依托业务中台建设的“城市道路塌陷风险等级评价模型”，对探测的每个隐患对应的专项风险评估结果进行录入，将塌陷隐患风险等级（Ⅰ（低）、Ⅱ（一般）、Ⅲ（较高）、Ⅳ（极高））进行管理，主要包括统计分析、专项风险评估报告、专项风险评估数据管理。

（6）塌陷隐患处置管理

对于区县道路塌陷隐患处置的关键数据通过原有系统接入或在线填报方式进行管理。主要包括：统计分析、处置计划管理、处置信息管理等功能。

（7）塌陷事故管理

对城市道路塌陷事故信息进行统一管理，主要包括事故时间、事故名称、事故地点、事故等级，提供统计分析、事故信息管理等功能。

8.桥梁专项

桥梁专项应用汇聚全市在重点关注的城市桥梁上布设的结构健康监测数据，对桥梁安全运行状况进行远程监测，掌握全市桥梁基本信息、日常运行管理信息，提高桥梁基础设施安全运行水平。具体功能需包括：桥梁一张图、基础信息、智慧监测、综合监管、统计分析、工作台、移动端等功能模块

（1）桥梁一张图

桥梁一张图以“一桥一档”电子化户籍式管理方式，涵盖桥梁基础信息、桥梁的运行监测信息，为桥梁检查检测和安全运营提供技术保障，提高桥梁养护单位的管理水平和管理效率。桥梁一张图主要包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、基础信息子图。

（2）基础信息

对于城市桥梁基础信息数据通过系统接入或在线填报方式进行管理。基础信息功能主要功能包括基础信息、桥梁档案、管养变更、项目管理等内容。

（3）智慧监测

对于城市桥梁智慧监测数据通过系统接入或在线填报方式进行管理。智慧监测功能主要功能包括桥梁监测、桥梁监测报警预警、监测报警管理、桥梁模型等内容。

（4）综合监管

对于城市桥梁综合监管数据通过系统接入或在线填报方式进行管理。综合监管功能主要包括系统填报情况、检查监测、养护工程、专项整治、事故处置、风险评估、监督评价、涉桥审批信息管理等内容。

（5）统计分析

对桥梁各类信息进行汇总统计。主要包括：基础数据统计、项目信息统计、运行监测统计、检查检测统计、养护工程统计、专项整治统计、技术状况变化趋势统计、事故处置统计、风险评估统计、涉桥审批信息统计等内容。

（6）工作台

工作台模块部署于互联网端，共监管部门进行业务审批和养护单位进行数据填报。提供我的任务、管养变更、巡检定检、养护工程、专项整治等功能。

（7）移动端

面向一线作业人员，养护作业人员安装移动端，实现作业从作业上报—接收—处置—审核—完工整个闭环流程。

9.第三方施工专项

结合连云港智慧工地监管平台、工改系统、智慧城管系统、连云港市地下管线数据信息系统等，在连云港城市生命线的统一架构下，汇聚现有业务系统数据和新建的物联感知数据、开发专项应用、升级优化已有系统、上报专项标准数据，实现第三方施工安全的综合监管和智慧监测。专项系统应用主要由第三方施工一张图、综合监管、智慧监测、算法四大模块组成。

（1）第三方施工一张图

汇聚全市第三方施工项目，总览全市第三方施工项目信息、施工四方交底信息、施工巡检巡查信息、因第三方施工造成的管线破坏事件信息、施工现场监测报警信息、联合惩戒信息等，建立“第三方施工一张图”。主要包括：总览一张图、第三方施工项目子图、第三方施工管线破坏子图、第三方施工巡检巡查子图等功能。

（2）综合监管

连综合监管模块主要包含施工项目管理、道路挖掘审批、四方交底管理、巡检巡查管理、管线破坏事件管理、联合惩戒管理、典型档案案例库管理等功能，建立起对第三方施工全流程的监管体系。

（3）智慧监测

利用光纤感知技术、视频监控+AI算法等智慧监测手段，实时高效监测第三方施工过程中的人员、设备、环境、管线等，当地块内施工出现可能会影响管线安全的异常监测情况或路域施工监测到管线异常振动时，及时将预警消息推送给管线权属单位进行应急处置。主要包括施工监测设备管理、施工现场监测管理等子功能。

（4）算法建设

为保障施工现场安全需要，结合连云港市实际需求，主要做人员入侵识别算法、机械设备类型识别算法、机械设备入侵识别算法等。

10.防震专项

目前连云港市的地震台视频监控系统和地震应急灾情速报系统建设完善，以新建+利旧的方式，建设地震一张图、防震基础信息管理、运行维护管理、震情会商管理、应急演练管理、知识科普、地震报警等功能。

（1）地震一张图

以图表的形式直观展示防震减灾相关信息，提高相关管理单位的管理水平和管理效率。地震一张图主要包括：地震台和观测点子图、历史地震事件子图、测震观测子图、地震动参数子图、断层分布子图。

（2）防震基础信息管理

对监测设施设备、地震事件、观测资料等基础信息进行管理，包括地震台基础信息管理、宏观观测点信息管理、历史地震事件信息管理、地震观测资料管理等功能。

（3）运行维护管理

对地震台、宏观观测点的巡检维护的计划、问题等信息进行管理，包括统计分析、宏观异常落实、地震台监控管理等功能。

（4）震情会商管理

新建震情会商管理功能。提供震情会商报告的在线记录功能。

（5）应急演练管理

新建应急演练管理功能。对地震应急演练的计划、资料等信息进行管理。

（6）知识科普

对地震宣传教育科普的资料进行管理。提供资料查询、资料管理功能。预留“我的连云港”接口，将数据同步至“我的连云港”知识科普专栏。

（7）地震报警

接入地震预警系统，提供地震波信息推送功能以及提供避难场所信息推送功能。

接入地震应急灾情速报系统，提供灾情邀请短信发送、回复信息处理、信息数量统计、短信地震应急灾情简报生成和地图展示等功能。

（三）数据服务建设需求

建设清单如下：

| 数据服务建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数据治理实施 |  |  |
| 1.1 | 数据资源现状梳理 | 1 | 项 |
| 1.2 | 数据汇聚 | 1 | 项 |
| 1.3 | 数据开发实施 | 1 | 项 |
| 1.4 | 数据资源池建设 | 1 | 项 |
| 1.5 | 数据服务封装实施 | 1 | 项 |
| 1.6 | 数据运维 | 1 | 项 |
| 2 | 数据脱敏脱密 |  |  |
| 2.1 | 数据脱密 | 1 | 项 |
| 2.2 | 数据脱敏 | 1 | 项 |
| 3 | 信息资源共享 | 1 | 项 |
| 4 | 省市数据对接 | 1 | 项 |

具体要求如下：

1.数据治理实施要求

本项目需制定详细的数据资源梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑。

1.1数据资源现状梳理

制定业务数据需求模版，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，需包括梳理后的业务数据需求、数据来源，梳理后的数据资源核对、梳理后的数据资源任务、数据资源梳理成果输出等工作。

1.2数据汇聚

通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，确定连云港市城市生命线汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚住建局、水务局等各部门行业监管系统，燃气企业、水务公司等权属单位信息系统数据，提供数据汇聚对接方案，需包括数据汇聚对接方式、前置库实施、数据汇聚实施流程、专项数据汇聚对接等。

1.3数据开发实施

通过对数据进行加工处理，解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，需包括数据治理流程、数据治理对象、数据探查实施、数据标准检测、数据质量稽查、数据模型开发、数据资产管理等工作。

1.4数据资源池建设

按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合城市生命线基础设施数据、监测数据、监管数据，依托运行监测中心数据治理中心工具，建设数据库，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括归集库、主题库、专题库等建设。

1.5数据服务封装实施

依托运行监测中心提供的数据服务工具，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。

1.6数据运维

包括数据资产管理实施、数据汇聚实施、数据开发实施、数据服务封装实施等过程监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。

2.数据脱敏脱密

2.1数据脱密

按照国家保密部门、自然资源部门及住房城乡建设部门关于秘密数据管理和使用要求，依据《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》和《城市基础设施安全运行智慧监管系统-数据标准》，委托江苏省测绘档案馆（全省唯一涉密数据脱密单位）将我市2022年普查完成的主城区范围内公共空间地下管线数据进行管线位置精度的解密，以确保在政务网中的安全共享与使用，数据脱密后应确保能与江苏省天地图叠加。

2.2数据脱敏

按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》v2.0、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对我市2022年普查完成的主城区范围内公共空间地下管线数据属性表进行脱敏，建立地下管线数据库，并提供维护期三年内地下管线更新服务。

完成连云港市管线地标、生命线数据标准之间的差异梳理；编制管点管线映射编码对照表及字段配置；对原始管线数据中的各类信息进行规范化处理及标准化治理。对治理后的管线、管点属性数据及管径压力等属性字段按照以下脱敏规则进行处理，与脱密后空间数据进行挂接，并按照数据标准及脱敏脱密方案要求分类输出标准的脱敏脱密成果。

3.信息资源共享

根据相关建设要求，本项目需将主题库、专题库中的数据进行整理，通过市域社会治理现代化指挥平台的数据一体化平台进行数据共享，供相关部门使用，需结合本项目实际情况，制定本项目的信息资源共享方案。

4.省市数据对接

从省市数据对接方面提出我市城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的省市数据对接实施方案。

（四）项目实施各专项硬件配置要求

1.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水专项 |  |  |
| 1.1 | 电子水尺 | 19 | 套 |
| 2 | 道路专项 |  |  |
| 2.1 | 三维地质探地雷达（车载） | 40 | Km |
| 3 | 桥梁专项 |  |  |
| 3.1 | 振弦式应变传感器（带温度） | 57 | 套 |
| 3.2 | 光电挠度仪 | 11 | 套 |
| 3.3 | 裂缝计 | 20 | 套 |
| 3.4 | 高清球机 | 5 | 套 |
| 3.5 | 机柜 | 2 | 套 |
| 3.6 | 综合采集仪（无线） | 2 | 套 |
| 3.7 | 视频网络专线 | 2 | 条 |
| 4 | 第三方施工破环专项 |  |  |
| 4.1 | 摄像头 | 5 | 个 |
| 4.2 | 智能边缘终端 | 2 | 台 |
| 4.3 | 分布式光纤声传感设备 | 1 | 套 |
| 4.4 | 光纤感知神经分析系统 | 1 | 套 |
| 4.5 | 光纤租赁 | 1 | 套 |

2.技术参数及布点清单

（1）排水专项

技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子水尺 | 水尺传感器： 1.测量方式：微弱导电性测量； 2.量程：≥200cm； 3.分辨力：不低于0.5cm； 4.采集响应时间：≤5s； 5.静态值守电流：≤0.2mA； 6.平均工作电流（不含通信）：≤8mA； 7.工作温度：-20℃～70℃，湿度：95%RH（40℃）。 水文遥测端： 1.采用 4G 或 NB-IOT 无线通讯，具有自组网通讯功能，确保各种场合的正常通讯，能与各大网络运营商匹配,支持全网通，数据支持IP地址或域名地址双路上发； 2.发射功率：≤23dBm； 3.接收灵敏度：≤-93.3dBm； 4.供电方式：电池供电，至少满足三年续航要求； 5.支持外部供电，供电范围：DC 5-24V； 6.采集频率：触发式上传，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时≤5分钟/次（可调）； 7.上传频率：≤4小时/次，可远程进行上传周期设置，检测到积水波动时≤5分钟/次（可调）； 8.电子水尺整体防护等级达IP68（可持续整体浸水72小时以上）； 9.通讯资费至少三年以上； 10.安装方式：一体式立杆安装（根据实际工况可调）。 |

布点清单：

| 序号 | 名称 | 具体位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 解放东路涵洞 | 解放东路下穿陇海铁路 |
| 2 | 新浦大道涵洞 | 新浦大道下穿陇海铁路 |
| 3 | 临洪西路涵洞 | 临洪西路下穿陇海铁路 |
| 4 | 沈圩路涵洞 | 沈圩路下穿陇海铁路 |
| 5 | 八中队涵洞 | 洪门路下穿陇海铁路 |
| 6 | 江化路涵洞 | 江化路下穿陇海铁路 |
| 7 | 福利巷涵洞 | 福利巷下穿陇海铁路 |
| 8 | 振华路涵洞 | 振华路下穿宁连高速 |
| 9 | 花果山大道南延下穿 | 花果山大道下穿宁连高速 |
| 10 | 学院路 | 江苏海洋大学东门，非机动车道 |
| 11 | 临洪大道下穿隧道 | 临洪特大桥与临洪大道交界处，下穿242省道 |
| 12 | 海滨大道涵洞 | 海滨大道下穿西安路 |
| 13 | 平山路涵洞 | 平山路下穿陇海铁路 |
| 14 | 中华路涵洞 | 中华路下穿陇海铁路 |
| 15 | 院前路人行通道 | 院前路人行通道下穿陇海铁路 |
| 16 | 海棠路涵洞 | 海棠路下穿陇海铁路 |
| 17 | 花果山大道涵洞 | 花果山大道下穿陇海铁路 |
| 18 | 新光路涵洞 | 新光路下穿陇海铁路 |
| 19 | 徐新路涵洞 | 徐新路下穿徐圩铁路支线 |

备注：实际安装位置最终依据采购人需求为主。

（2）道路专项

技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维地质探地雷达（车载） | 雷达主机：探测深度：0~5m 1.采样技术：实时采样技术； 2.采集速度：速度可达130km/h,在采样间隔为0.05m，叠加次数不低于512次时； 3.脉冲重复频率：不低于160MHz； 4.数据位数：32bit； 5.数据时滞：外接高精度，可连接北斗系统定位； 6.通道：不少于10； 7.通道间距可在6.5-12cm之间调整； 8.中心频率：450MHz，采用RTS（实时采样）和HDR高动态范围技术； 9.可快速从车载模式，变成手推模式； 10.软件支持数据处理的过程化管理，可调用、保留或删除数据处理的中间结果，支持数据的预处理、后处理和再处理，支持数据批处理功能； 11.支持数据的黑白或彩色显示，支持显示任意方向的水平、垂向和纵向切片。 |

布点清单：

| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 单元长度（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解放路 | 海连西路 | 盐河北路 | 2800 |
| 2 | 解放路 | 盐河北路 | 丁字路 | 5000 |
| 3 | 通灌路 | 人民路 | 海连中路 | 2200 |
| 4 | 通灌路 | 海连中路 | 秦东门大街 | 2940 |
| 5 | 海昌路 | 解放路 | 玉带河路 | 3052 |
| 6 | 南极路 | 人民路 | 秦东门大街 | 4030 |

实际探测的道路名称，最终依据采购人需求为主。

（3）桥梁专项

技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 振弦式应变传感器（带温度） | 1.标距：150mm； 2.量程：±1500με； 3.分辨率：≤0.125%FS； 4.温度范围：-20℃～+80℃。 |
| 2 | 光电挠度仪 | 1.测量距离：0~400m可选； 2.测量精度：0.1mm（50米测距）； 3.测量维度：二维； 4.供电方案：市电/太阳能可选； 5.靶标参数：无源/有源（红外背光、市电/太阳能供电）； 6.防护等级：IP65。 |
| 3 | 裂缝计 | 1.量程：5~100mm（标准量程可选）； 2.分辨率： ≤0.1um ； 3.线性误差： ≤±0.25%FS ； 4.重复误差： 1um； 5.灵敏度： ≤0.025%/℃； 6.动态特性： 3Hz。 |
| 4 | 高清球机 | 1.像素：≥400万； 2.帧率：≥25FPS； 3.动态范围：≥55dB； 4.供电方案：市电/太阳能可选； 5.应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩。 |
| 5 | 机柜 | 根据现场实际情况进行定制。 |
| 6 | 综合采集仪（无线） | 1.测点数量：8~40可选； 2.测量精度：±0.2%； 3.采集类型：每通道可任意接入应力、应变、电压、电流、电阻、IEPE加速度传感器、磁电式速度传感器、位移传感器等，无需其他辅助设备,做到多测量类型信号输入； 4.采样频率：0.01~200Hz； 5.采集方式：动静态可选，同步采集，连续采集、触发采集、连续+触发采集、定时采集，支持远程修改； 6.自诊断功能：独立硬件长延时看门狗电路，防止意外情况下的设备死机问题，软件逻辑层面多种系统故障的自动恢复机制； 7.供电方式：市电/太阳能； 8.存储方式：本地或云端； 9.通讯方式：4G/RJ45、RS485等； 10.定位功能：内置GPS模块，自动定位采集终端位置，方便定位和寻找设备位置； 11.防护等级：IP65。 |
| 7 | 网络专线 | 无线路由+3年流量卡。 |

布点清单：

| 序号 | 监测类型 | 桥梁名称 | 结构类型 | 跨径组合 | 养护类别 | 养护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻量化监测 | 四号高架桥 | 箱形梁 | 2×30m+ 3×27m+ 4×30m | Ⅰ | Ⅰ |
| 2 |  | 蔷薇河大桥 | T形梁 | 5×16m+ 30m+ 5×16m | Ⅲ | Ⅰ |

备注：实际安装位置最终依据采购人需求为主。

（4）第三方施工专项

技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 1.像素：不低于200万； 2.焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍； 3.视场角：55°~2.7°（广角~望远）； 4.最大光圈数：F1.6； 5.电子快门：1-1/30000秒； 6.信噪比：≥52dB； 7.分辨率：≥2560×1440； 8.压缩格式：视频压缩：H.265/H.264，MJPEG； 9.视频帧率：25/30fps； 10.支持云存储及本地存储； 11.传输方式：4G网络。 |
| 2 | 智能边缘终端 | 1.20 TOPS INT8； 2.10 TFLOPS FP16； 3.LPDDR4X，12 GB，最大51.2 GB/s； 4.支持H.264/H.265 Decoder硬件解码，40路1080P30FPS，4路4K 75FPS，YUV420； 5.支持H.264/H.265 Encoder硬件编码，20路1080P30FPS，3路4K 50FPS，YUV420； 6.JPEG解码1080P 512FPS，编码1080P 256FPS，分辨率最大16384 × 16384，最小32 × 32； 7.HEIF解码1080P 480FPS，最大分辨率：5120 × 8192； 8.编码能力1080P 240FPS，最大分辨率8192 × 8192； 9.网络：2个GE RJ45； 10.其他I/O：1个HDMI接口，1对3.5 mm立体声输入输出接口；2个外部和1个内部USB2.0接口（Type-A）； 11.工作湿度：≤99%RH； 12.通信方式：NB-IoT； 13.流量套餐：提供3年流量套餐。 |
| 3 | 分布式光纤声传感设备 | 1.探测距离：100km； 2.空间分辨率：采样间隔0.2m，空间分辨率≤1m； 3.响应带宽0.001-50kHz（在传感器端口外接5km裸纤盘 ,并在尾端接入 1m光纤跳线 ,在跳线尾端接入压电陶瓷式振动模拟器 ,在响应带宽范围内调节振动频率 ,应可在主机软件瀑布图上显示出振动信号 ；0.001-1Hz采用耦合低频滤波器方法进行试验）； 4.自噪声水平优于3.5pε/√Hz（随机采集光纤静止状态下噪声数据,计算 PSD(功率谱密度),统计各频点的概率分布,计算各频点自噪声(置信区间 99%),最终选取所有频点自噪声的中位数作为设备的自噪声）； 5.波形保真度：≥99.8%； 6.通信接口：1000M以太网； 7.传感光纤：G652.D标准单模光纤； 8.输出接口：FC/APC，可用通道数不少于10个。 |
| 4 | 光纤感知神经分析系统 | 1.空间分辨率：采样间隔0.2m，空间分辨率≤1m； 2.信号响应频带：0.001-50kHz（在传感器端口外接5km裸纤盘 ,并在尾端接入 1m光纤跳线 ,在跳线尾端接入压电陶瓷式振动模拟器 ,在响应带宽范围内调节振动频率 ,应可在主机软件瀑布图上显示出振动信号 ；0.001-1Hz采用耦合低频滤波器方法进行试验）； 3.自噪声水平@累计概率95%：≤3.5pε/√Hz（随机采集光纤静止状态下噪声数据,计算 PSD(功率谱密度),统计各频点的概率分布,计算各频点自噪声(置信区间 99%),最终选取所有频点自噪声的中位数作为设备的自噪声 4.入侵报警功能检查≤3s（当探测器被触发时,应能在不大于 3s的时间内通过信号处理器输出入侵报警信号） 5.断纤报警功能检查≤3s（当出现断纤时,应能在不大于 3s的时间内通过信号处理器输出断纤报警信号,且宜能通过显示/指示单元显示距光纤始端最近的断纤区域 (位置 ) |
| 5 | 光纤租赁 | 配套光纤租赁 |

布点清单：

| 序号 | 监测设备类型 | 单位 | 数量 | 监测设备放置位置 | 部署原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 个 | 5 | 交通产业大厦作为连云港第三方施工场景地块内施工的智慧监测工程。沿施工红线范围边界，后续以工程实际状况为准 | 每隔100米至少布设一台 |
| 2 | 智能边缘服务器 | 台 | 2 | 摄像头附近、项目部机房或信息化室 | 2-3个摄像头接1台边缘计算服务器 |
| 3 | 分布式光纤声传感设备 | 台 | 1 | 连云港市海州区合适运营商机房 | 放置在监测区域内合适机房 |
| 4 | 光纤感知神经分析系统 | 个 | 1 | 与分布式光纤声传感设备设备配套使用 | 与分布式声传感设备搭配使用，1套系统可接多台设备 |
| 5 | 光纤租赁 | 公里 | 50 | 试点路段 | 试点路段沿线 |

备注：实际安装位置最终依据采购人需求为主。

（五）运行监测中心

1.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施建设 |  |  |
| 1.1 | 原场地拆除 | 1 | 项 |
| 1.2 | 综合布线及线路改造 | 1 | 项 |

2.运行监测中心建设其他要求

包含但不限于原场地拆除及废弃材料外运，运行监测中心的吊顶、布线和墙面的修整恢复及电气改造，面积约100平方米，此部分包含在预算金额内。

| 序号 | 服务项 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施建设 |  |  |
| 1 | 原场地拆除 | 原场地拆除及废弃装料外运费用 |
| 2 | 综合布线及线路改造 | 运营监测中心综合布线及线路改造，面积约100平方米 |

(六)政务云资源及信息系统安全要求

1.配置清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网-云主机(信创)-CPU | 64 | 核 |
| 2 | 互联网-云主机(信创)-内存 | 128 | GB |
| 3 | 互联网-云主机存储（信创） | 4 | TB |
| 4 | 电子政务外网区-云主机(信创)-CPU | 1664 | 核 |
| 5 | 电子政务外网区-云主机(信创)-内存 | 4304 | GB |
| 6 | 电子政务外网区-云主机存储（信创） | 82 | TB |
| 7 | 密码服务（信创） | 1 | 套 |
| 8 | 操作系统 | 10 | 套 |
| 9 | 数据库 | 4 | 套 |

2.政务云资源要求

具体服务技术要求：

配置清单中1-7项依托市信创政务云部署，防火墙等网络安全资源共用信创云相关资源。其中云主机、云主机存储、密码服务以租赁方式，按照信创政务云统一价格租赁。操作系统及数据库通过采购方式布设，其中操作系统和数据库的技术要求如下：

（1）操作系统

①基本需求：

操作系统须至少满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”的指标要求，如下表所示：

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | *操作系统支持多CPU架构 | *同源兼容多CPU平台架构 | 操作系统支持同源兼容ARM、 LoongArch、MIPS、SW64、x86架构的CPU |
| 2 | 功能要求 | *操作系统支持CPU内置功能 | *多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 |
| 3 | 功能要求 |  | *CPU虚拟化支持 | 操作系统支持CPU虚拟化技术 |
| 4 | 功能要求 |  | *动态调节CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 |
| 5 | 功能要求 |  | *支持多CPU | 支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构 |
| 6 | 功能要求 |  | *支持CPU内置安全功能 | 操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁 |
| 7 | 功能要求 | *安装部署 | *安装方式 | 操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装 |
| 8 | 功能要求 |  | *安装模式 | 操作系统支持图形或文本安装模式 |
| 9 | 功能要求 |  | *安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统 |
| 10 | 功能要求 |  | *系统引导 | a)操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导； b)支持bootloader引导，支持MBR及GPT |
| 11 | 功能要求 |  | *引导修复 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
| 12 | 功能要求 |  | *引导参数编辑 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护 |
| 13 | 功能要求 |  | *数据保护 | 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据 |
| 14 | 功能要求 |  | *分辨率自适应 | 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) |
| 15 | 功能要求 |  | *安装配置正确性校验 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示 |
| 16 | 功能要求 | *系统内核 | *内核要求 | a)若操作系统是基于Linux内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核 b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| 17 | 功能要求 | *进程、线程调度 | *NUMA | 操作系统支持基于NUMA的亲和调度 |
| 18 | 功能要求 |  | *多核轮询 | 操作系统支持CPU多核轮询调度 |
| 19 | 功能要求 |  | *进程调度 | 操作系统具备进程优先级动态调整能 力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查 |
| 20 | 功能要求 | *内存管理 | *内存容量 | 操作系统支持最大内存不小于4TB |
| 21 | 功能要求 |  | *内存大页管理 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 |
| 22 | 功能要求 |  | *NUMA | 操作系统支持NUMA近节点优化 |
| 23 | 功能要求 |  | 内存超分 | 操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率 |
| 24 | 功能要求 | *存储管理 | *RAID支持 | 操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别0、1、5、6、10 |
| 25 | 功能要求 |  | *虚拟文件系统 | 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 |
| 26 | 功能要求 |  | *文件管理 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 |
| 27 | 功能要求 |  | *可移动存储 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 |
| 28 | 功能要求 |  | *外部独立存储 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 |
| 29 | 功能要求 |  | *多路径聚合 | 操作系统支持存储多路径聚合及I/O动态负载均衡 |
| 30 | 功能要求 |  | *故障检测 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 |
| 31 | 功能要求 |  | *虚拟内存 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩 |
| 32 | 功能要求 |  | *网络块设备挂载 | 操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个 目录并作为标准文件系统使用 |
| 34 | 功能要求 | *网络管理 | *网络链路检测 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 |
| 35 | 功能要求 |  | *TCP卸载引擎 | 操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡 |
| 36 | 功能要求 |  | *网络协议 | 操作系统支持IPv4、IPv6 |
| 37 | 功能要求 |  | *多网卡绑定 | 操作系统支持多网卡绑定 |
| 39 | 功能要求 | *文件系统 | *文件系统支持 | 操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等 |
| 40 | 功能要求 |  | *日志式文件系统 | 操作系统支持日志式文件系统 |
| 41 | 功能要求 |  | *文件处理能力 | 操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于255字节 |
| 42 | 功能要求 |  | *分区大小调整 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 |
| 44 | 功能要求 | *应用开发运行环境 | *集成开发环境/开发框架 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、 Eclipse、VSCode等 |
| 45 | 功能要求 |  | *开发工具库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNUC、GNUC++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等 |
| 46 | 功能要求 |  | *编译器开发工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等 |
| 47 | 功能要求 |  | *文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括 Emacs、Vim等 |
| 48 | 功能要求 |  | *软件包管理 | 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖； 支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包 |
| 49 | 功能要求 |  | *开发文档 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档 |
| 50 | 功能要求 | *服务支持 | *网络服务 | 操作系统支持TCP/UDP |
| 51 | 功能要求 |  | *网络共享 | 操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务 |
| 52 | 功能要求 |  | *WEB服务 | 操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务 |
| 53 | 功能要求 |  | *加密传输服务 | 操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务 |
| 54 | 功能要求 |  | *数字证书服务 | 操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务 |
| 55 | 功能要求 |  | *访问控制服务 | 操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务 |
| 56 | 功能要求 |  | *网络管理服务 | 操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务 |
| 57 | 功能要求 |  | *时间同步服务 | 操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务 |
| 58 | 功能要求 |  | *远程连接服务 | 操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务 |
| 59 | 功能要求 |  | *邮件服务 | 操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务 |
| 60 | 功能要求 |  | *身份鉴别服务 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 |
| 61 | 功能要求 |  | *数据存储和查询服务 | 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 |
| 62 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务 |
| 63 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 |
| 64 | 功能要求 |  | *存储服务 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储 |
| 65 | 功能要求 |  | *集群支持 | 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
| 66 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持服务基于分布式通信协 议的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
| 67 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式 |
| 68 | 功能要求 |  | *分布式服务 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 |
| 69 | 功能要求 |  | *负载均衡模式 | 操作系统支持基于OSI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式 |
| 70 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式 |
| 71 | 功能要求 |  | *高可用服务 | 操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测 |
| 79 | 功能要求 | *虚拟化 | *虚拟化部署 | 操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统 |
| 80 | 功能要求 |  | *内核虚拟化(KVM) | 操作系统支持KVM虚拟化： 对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容 qemu、libvirt标准接口；支持UEFI或legacyBIOS方式启动； 支持虚拟时钟arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口pty/pipe/file等设备； 支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VFIO设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB设备热插拔；支持PCI/PCIE设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传 输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU和I/O线程绑定 |
| 81 | 功能要求 |  | *KVM虚拟机管理 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控 制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传 |
| 82 | 功能要求 | *容器 | *容器虚拟化 | 操作系统支持OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等；支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分 发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程 的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI；支持容器获取物理节点资源信息 |
| 83 | 功能要求 |  | *容器镜像和存储管理 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入 |
| 84 | 功能要求 |  | *容器资源隔离和调配 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、I/O资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/O控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部 署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 |
| 85 | 易用性要求 | *中文支持 | *字符编码集 | 操作系统应符合GB18030的要求 |
| 86 | 易用性要求 |  | *中文帮助文档 | 操作系统内置中文帮助文档 |
| 89 | 易用性要求 | *管理工具 | *系统信息查看工具 | 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息 |
| 90 | 易用性要求 |  | *网络管理工具 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD动态链路聚合 |
| 91 | 易用性要求 |  | *日期和时间管理工具 | 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 |
| 92 | 易用性要求 |  | *日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
| 93 | 易用性要求 |  | *帐户管理工具 | 操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等 |
| 94 | 易用性要求 |  | *用户操作审计工具 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 |
| 95 | 易用性要求 |  | *存储管理工具 | 操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理 |
| 96 | 易用性要求 |  | *SNMP协议工具包 | 操作系统支持SNMP设备和操作信息检索 |
| 97 | 易用性要求 |  | *文本终端连接工具 | 操作系统支持多终端协同管理 |
| 98 | 易用性要求 |  | *服务管理工具集 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 |
| 99 | 易用性要求 |  | *配置管理工具 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理 |
| 100 | 易用性要求 |  | *监控管理工具 | 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/O、网络I/O等 |
| 101 | 易用性要求 |  | *守护进程 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行 |
| 102 | 兼容性要求 | *基础组件兼容 | *版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后 （向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
| 103 | 兼容性要求 |  | *兼容周期 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布 之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等 |
| 104 | 兼容性要求 |  | 兼容方式 | 操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新 |
| 105 | 兼容性要求 | *运行环境 | *文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
| 106 | 兼容性要求 |  | *运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
| 107 | 兼容性要求 |  | *命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
| 109 | 兼容性要求 | *软件兼容 | *集群软件 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 110 | 兼容性要求 |  | *虚拟化云平台 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 111 | 兼容性要求 |  | *容器云 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 112 | 兼容性要求 |  | *存储软件 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 113 | 兼容性要求 |  | *数据库管理系统 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 114 | 兼容性要求 |  | *中间件 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 115 | 兼容性要求 |  | *运维平台 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 116 | 兼容性要求 |  | *备份软件 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 117 | 兼容性要求 |  | *大数据平台 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 118 | 兼容性要求 |  | *终端防护及杀毒 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 119 | 兼容性要求 |  | *网络防护 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 120 | 兼容性要求 |  | *身份认证 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 121 | 兼容性要求 | *硬件兼容 | *服务器整机 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 122 | 兼容性要求 |  | *AI服务器 | 供应商提供兼容的AI服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 123 | 兼容性要求 |  | *存储 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 124 | 兼容性要求 |  | *部件兼容 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、AI加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单 |
| 125 | 可靠性要求 | *稳定性 | *操作系统连续运行168小时 | 操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障 |
| 126 | 可靠性要求 | *备份还原 | *备份还原 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 |
| 127 | 可靠性要求 | *内存纠错 | *内存纠错 | 操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错 |
| 130 | 可靠性要求 | *热插拔 | *硬盘热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 |
| 131 | 可维护性要求 | *维护工具 | *远程维护 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接 及维护 |
| 132 | 可维护性要求 |  | *文件完整检查 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 |
| 133 | 可维护性要求 |  | *内核分析 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪 |
| 137 | 可维护性要求 | *日志管理 | *日志记录与存储 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问 |
| 138 | 可维护性要求 |  | *日志处理与分析 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析 工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制 |
| 139 | 可维护性要求 | *脆弱性管理 | *脆弱性管理 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCIe设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调 测工具集，实现远程诊断及调试断点功能； 支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复 |
| 140 | 可维护性要求 | *热补丁 | *热补丁 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日 志，便于查询或回溯 |
| 141 | 可维护性要求 | *系统升级 | *升级内容 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级 |
| 142 | 可维护性要求 |  | *升级方式 | 操作系统支持在线升级和离线升级 |
| 143 | 可维护性要求 |  | *数据保护 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 |
| 144 | 可维护性要求 |  | *兼容性 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼 容性，如有影响应显式的提示告知用户 |
| 145 | 可维护性要求 |  | *回退 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
| 146 | 服务要求 | *交付方式 | *交付方式 | 供应商提供光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式 |
| 147 | 服务要求 | *服务周期 | *产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
| 148 | 服务要求 |  | *产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
| 149 | 服务要求 |  | *产品延伸安全服务周期 | ≥3年 |
| 150 | 服务要求 |  | *售后服务最小保障期 | ≥8年 |
| 151 | 服务要求 | *售后服务 | *原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
| 152 | 服务要求 |  | *服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日 每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
| 153 | 服务要求 |  | *技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务 |
| 154 | 服务要求 |  | 定制优化增值服务 | 操作系统厂商提供代码级定制优化服务 |
| 155 | 服务要求 |  | *技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城4h、异地12h响要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方 案 |
| 156 | 服务要求 |  | *技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补 充或更换 |
| 157 | 服务要求 | *现场交付与安装调试 | *现场安装调试 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调 试，并提供安装与调试所需的工具和设备 |
| 158 | 服务要求 |  | *配套资料 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
| 159 | 服务要求 | *系统更换 | *系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
| 160 | 服务要求 | *厂商能力要求 | *服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系 和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
| 161 | 供应保障要求 | *数据安全保障 | *数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他 数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
| 162 | 供应保障要求 |  | *数据供给安全保障 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器 不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
| 163 | 供应保障要求 | *代码无风险 | *代码无风险 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
| 164 | 供应保障要求 | 工程构建体系 | 工程构建体系 | 操作系统厂商具备统一的工程构建体 系，能用一套操作系统源码构建用于云侧计算、边侧计算场景中部署运行的操作系统，降低部署后系统维护、使用复杂度 |
| 165 | 安全要求 | *基本要求 | *基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
| 166 | 安全要求 | *密码算法支持 | *密码算法实现 | 操作系统支持GM/T0002、GM/T0003和GM/T0004规定的密码算法运算 |
| 167 | 安全要求 |  | *随机数生成 | 操作系统随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
| 168 | 安全要求 |  | *内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根CA的根证书 |
| 169 | 安全要求 |  | *密码协议实现 | 操作系统支持符合GB/T38636—2020的TLCP |
| 170 | 安全要求 | *安全管理 | *防火墙 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击 |
| 171 | 安全要求 |  | *安全框架 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 |
| 176 | 安全要求 | *身份鉴别 | *身份鉴别服务 | 用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有 唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户 （root）远程登录设置 |
| 177 | 安全要求 | *访问控制 | *自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控 制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户 组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
| 178 | 安全要求 |  | *强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制 与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 |
| 179 | 安全要求 |  | *安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能 |
| 180 | 安全要求 | *漏洞管理 | *漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

②其他需求：

支持自主CPU平台(飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等国产CPU)。提供图形化管理工具和统一的管理平台，构建数据中心、高可用集群和负载均衡集群、虚拟化应用服务、分布式文件系统等。

（2）数据库

①基本需求：

数据库须至少满足《数据库政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”的指标要求，如下表所示：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | *安装与升级 | *数据库安装 | a)支持命令行或图形化的安装； b)支持命令行或图形化的可配置安装能力； c)依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； d)提供图形化软件组件管理向导工具 |
| 2 | 功能要求 |  | *数据库重启 | a)支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务； b)关闭服务后，再启动服务，服务正常 |
| 3 | 功能要求 |  | *安装配置日志 | a)提供软件安装的日志记录功能； b)记录的软件安装信息完整正确； c)提供安装配置操作的日志记录功能； d)记录的配置操作信息完整正确 |
| 4 | 功能要求 |  | *升级维护 | a)支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； b)厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况 |
| 7 | 功能要求 | *数据配置 | *参数配置 | a)依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力 b)修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确 |
| 10 | 功能要求 | *SQL功能 | *基础数据类型 | a)支持数值类型； b)支持字符类型； c)支持二进制类型； d)支持日期和时间类型； e)支持布尔类型； f)支持（大）文本类型； g)支持大对象类型 |
| 13 | 功能要求 | *SQL功能 | *数据存储基础功能 | 支持基础数据类型 |
| 14 | 功能要求 |  | 数据存储增强功能 | a)支持扩展数据类型； b)支持自定义数据类型 |
| 15 | 功能要求 |  | *数据检索基础功能 | 支持基础数据类型 |
| 17 | 功能要求 |  | *核心SQL能力 | a)支持左外连接； b)支持右外连接； c)支持内连接； d)支持全连接 |
| 18 | 功能要求 |  | *字符集 | 中文字符集符合GB18030的要求 |
| 19 | 功能要求 |  | *常用操作符 | a)支持逻辑操作符及相关运算； b)支持比较操作符及相关运算； c)支持算术运算符及相关运算 |
| 20 | 功能要求 |  | *条件表达式 | a)支持对比条件表达式； b)支持逻辑条件表达式； c)支持空值条件表达式； d)支持等于条件表达式； e)支持模式匹配条件表达式； f)支持区间条件表达式； g)支持IN条件表达式； h)支持存在条件表达式； i)支持以上条件表达式的复合表达式 |
| 21 | 功能要求 |  | *SQL执行计划 | 支持SQL计划，使SQL按照指定的语句执行，并实现预期结果 |
| 22 | 功能要求 | *数据库对象 | *基础对象类型 | a)支持用户的创建、删除、修改； b)支持角色的创建、删除、修改； c)支持存储过程的创建、删除、修改； d)支持表操作功能； e)支持自增序列； f)支持主键约束、外键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束； g)支持游标功能； h)支持视图的创建、删除、修改； i)支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数 |
| 24 | 功能要求 |  | *基础表分区管理 | a)哈希分区方式； b)范围分区方式； c)列表分区方式 |
| 28 | 功能要求 |  | *对象变更 | a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询； b)支持在线变更表结构、索引； c)支持数据的增加、删除、修改和查询 |
| 33 | 功能要求 | *事务能力 | *事务基础特性 | 支持事务的ACID |
| 34 | 功能要求 |  | *死锁检测与处理 | a)在并发执行过程中，能检测到死锁； b)提供解决全局死锁的机制； c)具备死锁处理能力； d)具备死锁超时回滚的能力； e)具备死锁检测与处理记录功能 |
| 35 | 功能要求 | *运维 | *运行时统计信息基础功能 | a）数据库慢SQL统计： 1）支持统计SQL语句； 2）支持统计用户名； 3）支持统计数据库名； 4）支持统计执行时长； b）数据库性能状态统计： 1）支持统计每秒事务数和查询数； 2）支持统计SQL平均响应时间； 3）支持统计高频SQL |
| 37 | 功能要求 | *运维 | *日志 | a)具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； b)具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作； c)日志完整正确，并且提供可读文本的形式； d)支持中文日志 |
| 38 | 功能要求 |  | *远程运维 | 具备远程维护功能 |
| 39 | 功能要求 |  | *报警 | a)厂商提供通知管理员的方法或工具； b)支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； c)提供报警API； d)报警发生时，支持报警信息的实时展示 |
| 42 | 功能要求 | *迁移 | *数据迁移 | a)提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； b)支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； c)支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d)在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e)支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f)支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 |
| 43 | 功能要求 |  | *数据比对基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 |
| 45 | 功能要求 | *备份恢复 | *数据备份 | a)运行状态下支持对数据库进行全库备份； b)运行状态下支持对数据库进行部分备份； c)运行状态下支持对数据库进行增量备份 |
| 48 | 功能要求 |  | *多种存储媒体备份、还原 | 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 |
| 49 | 功能要求 |  | *备份还原的一致性校验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 |
| 50 | 功能要求 | *集群管理 | *集群构建与管理 | a)支持集群的运行环境； b)支持创建并配置数据库集群； c)配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 |
| 53 | 功能要求 | *工具 | *数据库开发调试工具 | a)具备图形化功能，提高易用性； b)具备导入、编辑、保存、执行SQL语句和SQL脚本功能； c)具备复制、编辑现有数据库对象功能； d)具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL编辑器功能 |
| 57 | 功能要求 |  | *用户、角色管理工具 | a)支持创建、修改、删除用户的功能；b）提供定义用户的功能； c)支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 |
| 58 | 功能要求 |  | *SQL执行计划查看工具 | a)提供与数据库管理系统进行SQL交互的工具，方便运维工作； b)支持查看SQL语句查询执行计划与统计信息 |
| 59 | 功能要求 |  | *数据库对象工具 | a)支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b)支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c)支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d)支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 |
| 60 | 功能要求 |  | *导入导出工具 | a)支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b)支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c)支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d)支持SQL脚本进行导入导出 |
| 62 | 功能要求 |  | *数据库运维工具 | a)支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b)支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c)支持数据库任务自动化调度作业管理； d)支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息 |
| 65 | 功能要求 | *图形化管理 | *图形化的开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 |
| 66 | 功能要求 |  | *图形化运维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 |
| 74 | 可靠性要求 | *稳定运行 | *稳定运行 | a)支持连续稳定运行； b)支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |
| 75 | 可靠性要求 | *故障切换 | *快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 |
| 76 | 可靠性要求 |  | *恢复无断点 | 支持无断点恢复能力 |
| 77 | 可靠性要求 | *容灾能力 | *主备备份 | a)支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b)提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力 |
| 78 | 可靠性要求 |  | *实例容灾 | a)在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； b)在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0，RTO时间小于30s |
| 79 | 可靠性要求 |  | *容灾部署 | a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 |
| 80 | 可靠性要求 |  | *同城容灾 | a)支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b)由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO时间等于0，RTO时间小于1分钟 |
| 82 | 可靠性要求 | *容错性 | *服务端编程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 |
| 83 | 可靠性要求 |  | *网络容错 | 支持网络中断时，保障事务一致性 |
| 84 | 可靠性要求 |  | *检测报警 | a)支持数据库实例启动时错误检测能力； b)支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c)支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d)支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 |
| 85 | 可靠性要求 |  | *故障恢复 | a)系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性； b)支持完全媒体故障恢复的能力； c)提供基于时间点故障恢复功能 |
| 86 | 可靠性要求 |  | *不同级别故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 |
| 88 | 兼容要求 | *硬件兼容 | *硬件平台兼容 | a)同源支持以下至少三种CPU平台架构： 1)ARM； 2)LoongArch； 3)MIPS； 4)SW64； 5)x86； b)支持SMP和NUMA的运行环境 |
| 89 | 兼容要求 | *标准兼容 | *ODBC | 支持ODBC |
| 90 | 兼容要求 |  | *JDBC | 支持JDBC |
| 91 | 服务要求 | *交付方式 | *交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 |
| 92 | 服务要求 | *服务周期 | *产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
| 93 | 服务要求 |  | *产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4年 |
| 94 | 服务要求 |  | *产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年 |
| 95 | 服务要求 |  | *售后服务最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥6年 |
| 96 | 服务要求 | *供应链与服务保障 | *供应链与服务保障基础要求 | a)提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； b)提供技术支持服务，支持同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c)提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； d)建立全国技术服务体系和服务团 队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； e)服务周期内支持版本免费升级； f)开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g)提供数据库参数、慢SQL语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等 |
| 100 | 安全要求 | *基本要求 | *基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 |
| 102 | 安全要求 | *基础安全 *基础安全 | *漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 |
| 103 | 安全要求 |  | *身份鉴别及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028的相关规定 |

②其他需求：

与省平台适配的数据库，以满足省市复用需求。数据库需为国产集中式关系型数据库，具有跨操作系统平台的能力，不限于支持Linux、麒麟、UOS等操作系统等，支持INTEL、鲲鹏、飞腾等处理器。具备强大的数据安全功能、高可用性、可扩展性和容错性，能够保护数据免受未经授权的访问、篡改或丢失，并保障数据业务连续性的关键数据存储和访问组件。

3.网络安全要求

按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)以及《信息安全技术—网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）标准第三级的安全保护能力，结合系统的业务安全需求特点，使连云港市城市生命线信息系统不仅达到网络安全等级保护“第三级基本要求”和“第三级安全保护能力”，而且符合其自身业务特点。

三级等保要求基础性指标、常规性指标、重点保护和安全保障能力的综合实力都 要达到国家规定的标准，可以有效提升信息系统的安全性和可靠性。其要求主要包括以下几个方面：

A.基础设施防护：包括网络安全设备、操作系统、数据库、应用服务器等方面的安全防护，确保信息系统的基础设施不被攻击或破坏。

B.数据安全防护：包括数据的加密、备份、恢复等方面的安全措施，防止数据泄露、损坏或被篡改。

C.用户身份认证和访问控制：确定用户身份，并根据其权限分配访问控制，防止未授权人员访问系统或数据。

D.安全监测与应急响应：包括安全漏洞扫描、恶意代码检测、入侵检测等方面的安全监测与事件响应，能够及时识别和处理安全事件。

4.数据安全要求

按照《数据安全法》、《个人信息保护法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技术—政务信息共享—数据安全技术要求》（GB/T 39477-2020）等标准的要求，以技术保障为基础、以监测预警为核心、以协同响应为目标，围绕国家在数据安全防护体系核心合规性标准要求，在数据、人、工具、管理安全等方面进行积极防御，全面建成全方位数据安全体系。根据数据安全的相关需求，经过专业化实施，采用独立的生产数据脱敏环境，实现数据脱敏的自动化及可视化，保障数据安全，加强数据调用管理，提升操作效率，建设一套高安全、高性能、高可靠、易管理、易操作的数据安全系统及数据安全风险评估办法。

四、省市复用对接要求

项目建设须根据省市复用具体要求，结合我市实际情况，充分复用省级监管系统提供的应用功能及预测预警算法模型分析演算能力，从系统架构层面提出满足我市城市生命线监测监管建设需求和省市复用要求的技术架构方案；从系统应用层面提出满足我市建设需求的省市复用方案；从省市数据对接方面提出并制定我市城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的省市数据对接实施方案。如投标人需要更详细了解对接相关要求及数据等内容，可联系采购人。

投标人承诺如若中标：（1）在项目实施阶段应严格遵循本项目省市复用建设要求（满足省级平台对接要求，省、市、县三级贯通建设架构），专项应用系统（燃气、供水、排水、地下管线交互、道路、桥梁、第三方施工）基于省市建设成果基础上结合连云港市需求进行定制化开发。（2）根据采购人要求，在规定时间内完成与江苏省城市生命线监管系统数据对接工作，对接费用已经包含在预算金额中。（3）配合采购人完成省级考核。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，须明确承诺内容，否则投标无效。详见第六章 投标文件格式 二十）

五、与现有系统对接要求

完成与连云港市燃气、供水、排水等平台的对接工作，获取城市生命线系统正常运行所需要的数据信息，满足省级下发的《城市生命线安全工程——城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准（试行）》以及《省市数据对接规范（修订版）》要求。

六、市县一体化推进要求

根据省政府市县一体化要求，市级监管系统的建设要充分考虑试点县市的需求，打通各层级、各条线之间的“数据壁垒”和“信息烟囱”，实现数据上下贯通、实时交互、充分共享。

项目建设需充分考虑我市试点县市基本情况，在满足省级要求、市级监管需求的基础上，从市级平台可提供的复用能力、市县系统数据对接技术实现、市县系统对接接口技术实现等方面提出我市城市综合监管平台市县一体化推进方案，实现市县资源共享、能力复用，节约县市系统建设成本。如投标人需要更详细了解对接相关要求及数据等内容，可联系采购人。

七、安全等级测评要求

测评包含按照国家相关政策、标椎规范要求完成本项目的软件第三方测评、计算机等级保护测评、政务信息系统密码应用安全性评估等工作。

投标人承诺如若中标，承建的智慧监管系统满足信息安全等级保护三级测评、系统密码应用安全性评估，且符合自身业务特点。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，须明确承诺内容，否则投标无效。详见第六章 投标文件格式 二十）

八、项目实施其他要求

1.供货要求

提供的软硬件设备（含配件辅材）应是全新的合格正品，外观和内在质量都不得有任何问题。技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐；如未能按合同约定供货，采购人有权向中标人提出索赔。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。

所提供的技术资料（包含货物及软件系统）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。

2.调试要求

内容主要包括但不限于软件、硬件安装调试、集成测试以及对接等内容。软硬件设备中标人要制定具体的现场安装计划（包括进度表与拟派技术人员）并与采购人进行确认；严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证达到合同文件的要求。软件系统开发以及集成测试、系统对接达到合同规定要求，实现正常运行，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。

3.辅材、配件要求

辅材包含但不限于穿线管、扎带、标签、网络跳线、网线等，包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。

4.项目实施管理要求

由于项目包含城市基础地理数据及地下管线数据，数据安全要求较高，中标人需在采购人指定的区域、使用专用网络环境下处理项目数据。坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购人合法权益。

项目进度管理：采用科学合理的方法确定进度目标，并从制度上和技术上进行进度控制，在保证质量的基础上，实现整体计划目标。

项目配置管理：建立项目配置文件管理库，保存项目实施中的记录性文件等。

项目变更管理：建立项目变更管理办法，对于每项变更，都必须按照预先设计好的项目变更流程，提出变更请求，评估变更可能带来的影响，经采购人审批后，才能实施变更。变更工作完成后，需通知所有相关人员，确保项目能够协调一致地进行。

项目质量管理：应当按照采购人要求制定出项目的质量管理标准，确保项目所有成员理解并执行该标准。在项目的实施过程中，中标人应安排专人对项目的质量情况进行跟踪，并通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，及时的纠正可能引起目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性和可追溯性。

项目风险管理：针对项目实施的工作要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。

九、知识产权要求

1.中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

2.本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目相关源代码用于其他项目。

3.中标单位，需无偿提供市级监管系统可复用的源代码供我市有需求的县区、板块使用。

十、保密要求

1.中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

2.中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

3.在项目实施过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

4.中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

5.本项目中涉及的地下管线数据属于涉密数据，需根据有关保密要求，由市住建局与市自然资源和规划局签订保密协议，导出综合管线数据。市住建局委托江苏省测绘资料档案馆进行脱密处理，委托第三方服务公司进行脱敏处理，并对管线数据的存储进行特殊设计，来保证管线数据的安全。

十一、系统更新及信创保障要求

本项目所涵盖的定制软件开发工作，必须严格遵循省、市当前及未来五年内可能出台的国家、地区法律法规、文件规定以及行业相关政策要求。若中标人的软件系统未能满足上述要求，需按照相关规定无条件地对相关系统进行改造，以确保其软硬件达到最新的安全可靠性政策标准。此外，本项目涉及的信创产品在运维期内，若信创相关政策发生变动，中标人应积极响应，无条件协助完成系统的国产化适配和部署工作，以确保系统的持续合规性与适应性。该部分均包含在预算金额内，请投标人综合考虑报价，合同履约期间，采购人不在额外支付费用。

十二、人员配备要求

1.本项目实施涵盖综合应用、7个省选场景、1个地方特色场景，7个省选场景包括燃气、供水、排水、地下管线、道路、桥梁、第三方施工破坏专项场景，连云港市特色场景为防震专项场景。为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。本项目配备项目组成员不少于10名（包含运维驻场2人），其中：

项目负责人：须具有丰富的类似项目管理及运营服务工作经验，主要职责包括：主持本项目的技术、质量管理工作，对本项目技术、质量、进度全面负责。

燃气专项技术负责人：须具有燃气专业技术经验，主要负责本项目涉及燃气专项的技术方向、技术决策、技术管理和技术协调工作。

供排水专项技术负责人：须具有供水和排水专业技术经验，主要负责本项目涉及供水专项和排水专项的技术方向、技术决策、技术管理和技术协调工作。

道路专项技术负责人：须具有道路专业技术经验，主要负责本项目涉及道路专项的技术方向、技术决策、技术管理和技术协调工作。

桥梁专项技术负责人：须具有桥梁专业技术经验，主要负责本项目涉及桥梁专项的技术方向、技术决策、技术管理和技术协调工作。

信息安全技术负责人承担本项目信息安全规划、实施、管理工作，确保本项目信息安全体系的建立和有效运行。制定和实施信息安全策略，管理安全设备，处理安全事件，并进行合规审计和风险评估。‌

现场安全负责人：负责制定施工安全方案，监督施工现场的安全措施，确保设备安装人员的人身安全。

2.投标人须配备详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

3.项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

4.实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

5.应具有较强的本地化服务能力，服务期限内能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。

十三、服务期限及进度安排

1.服务期限：自合同约定之日起12个月内完成一期建设。

2.进度要求：

（1）2024年12月20日前完成连云港市城市基础设施安全运行智慧监管系统建设并上线；（2）项目总建设工期为12个月内全部完成；（3）运维期为 3 年。

十四、售后服务要求

本项目系统运维服务周期为3年，硬件质保3年，自系统验收通过之日起计算。运维期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，提供至少2人驻场运行维护团队，支撑响应系统各类故障及日常服务器巡检与维护、平台运行等运行维护要求和数据分析、辅助决策等技术支持。中标人无条件对系统进行维护和升级，需要根据国家、省、市接口调整变更软件调整。驻点人员在连云港市运行监测中心进行系统及数据的安全运行保障、异常情况配合处理以及软硬件维护等工作。

1.第一部分硬件设备，3年内对城市生命线建设的硬件监测设备进行维护，确保设备的正常运行。中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取成本费用。出现质量问题，中标人需协调原厂商提供原厂保修服务。如需替换设备或零件，配置不得低于原有配置其中，所有硬件内置的定制软件、配套管理软件及附带软件提供采购人使用权。

2.第二部分系统软件，包括1个门户、1个综合应用系统、8个专项应用系统以及运行监测中心对接等。要求应用软件系统能够正常运行，当这些系统出现问题时，能发现并提出解决方案，可以协助专业解决人员解决故障或进行对应的变更、升级等操作。遇到紧急突发事件无法解决，需派专业技术人员及时排除故障，并做好售后服务工作，不影响采购人单位正常业务运行。

3.第三部分数据运维，提供针对本工程中所涉及的全生命周期的数据治理、数据对接、数据开发、数据报送的运维服务，保证数据在使用、共享时高质量和及时响应。

十五、培训要求

1.中标人应负责对采购人单位相关使用人员进行全面的技术培训，主要内容侧重于系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，保证使用人员能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便所使用的软件产品能够正常、安全地运行。

2.中标人的培训对象为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供培训教材，并提供理论与实操相结合的多样化培训方式。采购人负责对培训质量的监控，并有权对培训内容提出改正意见。

十六、商品包装及快递包装要求

本项目涉及的货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：

（一）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（二）快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十七、验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收，验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由中标人承担。中标人要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。

验收工作由采购人组织实施，中标人参与共同完成。中标人应配合完成验收工作，提交相关文档，经采购人单位确认后进行项目验收。相关要求包括但不限于：

1.中标人应按照采购人要求，如期完成合同规定的各项工作。

2.中标人应按照采购人要求，移交实施过程中的各类文档，并进行产出物的交付。产出物应提供电子和纸质两种介质，内容应清晰完整，并保持版本一致。中标人提供的交付物包括但不局限于以下内容：设备安装、运行、使用、软件开发、测试、诊断和维修的技术文件、配置相关文档、配件清单以及配套软件技术说明文档，根据具体情况进行调整。

3.对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施。

中标人按照要求调试完毕，硬件及系统各项功能满足采购清单及技术参数质量要求，正常运行，材料齐全即验收合格。采购人对各节点验收材料汇总后，签署到货验收报告，进入质量保障及维护期。

4.本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备(防火墙、交换机等)采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

十八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：合同签订后，项目系统上线运行付到合同总金额的20%，验收合格后付到合同总金额的90%，余款一年后一次性付清（不计利息）。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十九、报价要求

本项目报价不得超过预算价，应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价应是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容，包含但不限于人员、设备、系统开发、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。报价时需充分考虑本项目技术支持与维护服务费用以及投标人确认为需要发生的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用），采购人不支付报价以外的任何费用。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

注：下表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 四、省市复用对接要求： 投标人承诺如若中标：（1）在项目实施阶段应严格遵循本项目省市复用建设要求（满足省级平台对接要求，省、市、县三级贯通建设架构），专项应用系统（燃气、供水、排水、地下管线交互、道路、桥梁、第三方施工）基于省市建设成果基础上结合连云港市需求进行定制化开发。（2）根据采购人要求，在规定时间内完成与江苏省城市生命线监管系统数据对接工作，对接费用已经包含在预算金额中。（3）配合采购人完成省级考核。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，须明确承诺内容，否则投标无效。详见第六章 投标文件格式 二十） |
| 2 | 七、安全等级测评要求： 投标人承诺如若中标，承建的智慧监管系统满足信息安全等级保护三级测评、系统密码应用安全性评估，且符合自身业务特点。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，须明确承诺内容，否则投标无效。详见第六章 投标文件格式 二十） |
| 3 | 十三、服务期限及进度安排： 1.服务期限：自合同约定之日起12个月内完成一期建设。 2.进度要求：（1）2024年12月20日前完成连云港市城市基础设施安全运行智慧监管系统建设并上线；（2）项目总建设工期为12个月内全部完成；（3）运维期为 3 年。 |
| 4 | 操作系统 操作系统须至少满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”的指标要求，如下表所示： 序号; 分类; 一级指标; 二级指标; 指标要求. 1; 功能要求; *操作系统支持多CPU架构; *同源兼容多CPU平台架构; 操作系统支持同源兼容ARM、 LoongArch、MIPS、SW64、x86架构的CPU. 2; 功能要求; *操作系统支持CPU内置功能; *多核支持; 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度. 3; 功能要求; *CPU虚拟化支持; 操作系统支持CPU虚拟化技术. 4; 功能要求; *动态调节CPU运行频率; 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率. 5; 功能要求; *支持多CPU; 支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构. 6; 功能要求; *支持CPU内置安全功能; 操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁. 7; 功能要求; *安装部署; *安装方式; 操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装. 8; 功能要求; *安装模式; 操作系统支持图形或文本安装模式. 9; 功能要求; *安装过程配置; 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统. 10; 功能要求; *系统引导; a)操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导； b)支持bootloader引导，支持MBR及GPT. 11; 功能要求; *引导修复; 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导. 12; 功能要求; *引导参数编辑; 操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护. 13; 功能要求; *数据保护; 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据. 14; 功能要求; *分辨率自适应; 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外). 15; 功能要求; *安装配置正确性校验; 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示. 16; 功能要求; *系统内核; *内核要求; a)若操作系统是基于Linux内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核 b)若操作系统属于其他类型内核不做要求. 17; 功能要求; *进程、线程调度; *NUMA; 操作系统支持基于NUMA的亲和调度. 18; 功能要求; *多核轮询; 操作系统支持CPU多核轮询调度. 19; 功能要求; *进程调度; 操作系统具备进程优先级动态调整能 力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查. 20; 功能要求; *内存管理; *内存容量; 操作系统支持最大内存不小于4TB. 21; 功能要求; *内存大页管理; 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换. 22; 功能要求; *NUMA; 操作系统支持NUMA近节点优化. 23; 功能要求; 内存超分; 操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率. 24; 功能要求; *存储管理; *RAID支持; 操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别0、1、5、6、10. 25; 功能要求; *虚拟文件系统; 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备. 26; 功能要求; *文件管理; 操作系统支持文件存储、检索和共享. 27; 功能要求; *可移动存储; 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等. 28; 功能要求; *外部独立存储; 操作系统支持使用外部独立存储设备. 29; 功能要求; *多路径聚合; 操作系统支持存储多路径聚合及I/O动态负载均衡. 30; 功能要求; *故障检测; 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集. 31; 功能要求; *虚拟内存; 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩. 32; 功能要求; *网络块设备挂载; 操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个 目录并作为标准文件系统使用. 34; 功能要求; *网络管理; *网络链路检测; 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询. 35; 功能要求; *TCP卸载引擎; 操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡. 36; 功能要求; *网络协议; 操作系统支持IPv4、IPv6. 37; 功能要求; *多网卡绑定; 操作系统支持多网卡绑定. 39; 功能要求; *文件系统; *文件系统支持; 操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等. 40; 功能要求; *日志式文件系统; 操作系统支持日志式文件系统. 41; 功能要求; *文件处理能力; 操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于255字节. 42; 功能要求; *分区大小调整; 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变. 44; 功能要求; *应用开发运行环境; *集成开发环境/开发框架; 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、 Eclipse、VSCode等. 45; 功能要求; *开发工具库; 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNUC、GNUC++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等. 46; 功能要求; *编译器开发工具; 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等. 47; 功能要求; *文本编辑工具; 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括 Emacs、Vim等. 48; 功能要求; *软件包管理; 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖； 支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包. 49; 功能要求; *开发文档; 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档. 50; 功能要求; *服务支持; *网络服务; 操作系统支持TCP/UDP. 51; 功能要求; *网络共享; 操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务. 52; 功能要求; *WEB服务; 操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务. 53; 功能要求; *加密传输服务; 操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务. 54; 功能要求; *数字证书服务; 操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务. 55; 功能要求; *访问控制服务; 操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务. 56; 功能要求; *网络管理服务; 操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务. 57; 功能要求; *时间同步服务; 操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务. 58; 功能要求; *远程连接服务; 操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务. 59; 功能要求; *邮件服务; 操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务. 60; 功能要求; *身份鉴别服务; 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务. 61; 功能要求; *数据存储和查询服务; 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务. 62; 功能要求; 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务. 63; 功能要求; 操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库. 64; 功能要求; *存储服务; 操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储. 65; 功能要求; *集群支持; 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式. 66; 功能要求; 操作系统支持服务基于分布式通信协 议的分布式集群、高可用集群的部署模式. 67; 功能要求; 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式. 68; 功能要求; *分布式服务; 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务. 69; 功能要求; *负载均衡模式; 操作系统支持基于OSI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式. 70; 功能要求; 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式. 71; 功能要求; *高可用服务; 操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测. 79; 功能要求; *虚拟化; *虚拟化部署; 操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统. 80; 功能要求; *内核虚拟化(KVM); 操作系统支持KVM虚拟化： 对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容 qemu、libvirt标准接口；支持UEFI或legacyBIOS方式启动； 支持虚拟时钟arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口pty/pipe/file等设备； 支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VFIO设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB设备热插拔；支持PCI/PCIE设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传 输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU和I/O线程绑定. 81; 功能要求; *KVM虚拟机管理; 操作系统支持虚拟机对主机的访问控 制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传. 82; 功能要求; *容器; *容器虚拟化; 操作系统支持OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等；支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分 发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程 的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI；支持容器获取物理节点资源信息. 83; 功能要求; *容器镜像和存储管理; 操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入. 84; 功能要求; *容器资源隔离和调配; 操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、I/O资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/O控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部 署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率. 85; 易用性要求; *中文支持; *字符编码集; 操作系统应符合GB18030的要求. 86; 易用性要求; *中文帮助文档; 操作系统内置中文帮助文档. 89; 易用性要求; *管理工具; *系统信息查看工具; 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息. 90; 易用性要求; *网络管理工具; 操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD动态链路聚合. 91; 易用性要求; *日期和时间管理工具; 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置. 92; 易用性要求; *日志服务管理工具; 操作系统支持收集系统日志. 93; 易用性要求; *帐户管理工具; 操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等. 94; 易用性要求; *用户操作审计工具; 操作系统支持用户操作痕迹查询. 95; 易用性要求; *存储管理工具; 操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理. 96; 易用性要求; *SNMP协议工具包; 操作系统支持SNMP设备和操作信息检索. 97; 易用性要求; *文本终端连接工具; 操作系统支持多终端协同管理. 98; 易用性要求; *服务管理工具集; 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系. 99; 易用性要求; *配置管理工具; 操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理. 100; 易用性要求; *监控管理工具; 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/O、网络I/O等. 101; 易用性要求; *守护进程; 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行. 102; 兼容性要求; *基础组件兼容; *版本兼容; 操作系统基础运行库或开发环境向后 （向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备. 103; 兼容性要求; *兼容周期; 操作系统主版本兼容维护时间自发布 之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等. 104; 兼容性要求; 兼容方式; 操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新. 105; 兼容性要求; *运行环境; *文件系统层次结构; 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构. 106; 兼容性要求; *运行库; 供应商应给出长期兼容支持的运行库. 107; 兼容性要求; *命令; 供应商应给出长期兼容支持的常用命令. 109; 兼容性要求; *软件兼容; *集群软件; 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品. 110; 兼容性要求; *虚拟化云平台; 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品. 111; 兼容性要求; *容器云; 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品. 112; 兼容性要求; *存储软件; 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品. 113; 兼容性要求; *数据库管理系统; 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品. 114; 兼容性要求; *中间件; 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品. 115; 兼容性要求; *运维平台; 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品. 116; 兼容性要求; *备份软件; 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品. 117; 兼容性要求; *大数据平台; 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品. 118; 兼容性要求; *终端防护及杀毒; 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品. 119; 兼容性要求; *网络防护; 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品. 120; 兼容性要求; *身份认证; 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品. 121; 兼容性要求; *硬件兼容; *服务器整机; 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品. 122; 兼容性要求; *AI服务器; 供应商提供兼容的AI服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品. 123; 兼容性要求; *存储; 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品. 124; 兼容性要求; *部件兼容; 供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、AI加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单. 125; 可靠性要求; *稳定性; *操作系统连续运行168小时; 操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障. 126; 可靠性要求; *备份还原; *备份还原; 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态. 127; 可靠性要求; *内存纠错; *内存纠错; 操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错. 130; 可靠性要求; *热插拔; *硬盘热插拔; 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔. 131; 可维护性要求; *维护工具; *远程维护; 操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接 及维护. 132; 可维护性要求; *文件完整检查; 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复. 133; 可维护性要求; *内核分析; 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪. 137; 可维护性要求; *日志管理; *日志记录与存储; 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问. 138; 可维护性要求; *日志处理与分析; 操作系统提供系统错误问题回溯分析 工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制. 139; 可维护性要求; *脆弱性管理; *脆弱性管理; 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCIe设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调 测工具集，实现远程诊断及调试断点功能； 支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复. 140; 可维护性要求; *热补丁; *热补丁; 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日 志，便于查询或回溯. 141; 可维护性要求; *系统升级; *升级内容; 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级. 142; 可维护性要求; *升级方式; 操作系统支持在线升级和离线升级. 143; 可维护性要求; *数据保护; 操作系统升级不得修改破坏用户数据. 144; 可维护性要求; *兼容性; 操作系统升级不得影响原有软硬件兼 容性，如有影响应显式的提示告知用户. 145; 可维护性要求; *回退; 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户. 146; 服务要求; *交付方式; *交付方式; 供应商提供光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式. 147; 服务要求; *服务周期; *产品维护周期; 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年. 148; 服务要求; *产品延伸服务周期; 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5年. 149; 服务要求; *产品延伸安全服务周期; ≥3年. 150; 服务要求; *售后服务最小保障期; ≥8年. 151; 服务要求; *售后服务; *原厂服务; 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供. 152; 服务要求; *服务热线电话; 操作系统厂商为最终用户提供工作日 每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线. 153; 服务要求; *技术服务标准; 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务. 154; 服务要求; 定制优化增值服务; 操作系统厂商提供代码级定制优化服务. 155; 服务要求; *技术服务时效; 操作系统厂商满足同城4h、异地12h响要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方 案. 156; 服务要求; *技术服务保障; 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补 充或更换. 157; 服务要求; *现场交付与安装调试; *现场安装调试; 操作系统厂商提供产品安装与现场调 试，并提供安装与调试所需的工具和设备. 158; 服务要求; *配套资料; 交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等. 159; 服务要求; *系统更换; *系统更换; 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）. 160; 服务要求; *厂商能力要求; *服务团队; 操作系统厂商建立全国技术服务体系 和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务. 161; 供应保障要求; *数据安全保障; *数据收集安全保障; 除用户授权采集的信息外不采集其他 数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内. 162; 供应保障要求; *数据供给安全保障; 涉及数据下载的线上服务物理服务器 不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等. 163; 供应保障要求; *代码无风险; *代码无风险; 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构. 164; 供应保障要求; 工程构建体系; 工程构建体系; 操作系统厂商具备统一的工程构建体 系，能用一套操作系统源码构建用于云侧计算、边侧计算场景中部署运行的操作系统，降低部署后系统维护、使用复杂度. 165; 安全要求; *基本要求; *基本要求; 操作系统应当符合安全可靠测评要求. 166; 安全要求; *密码算法支持; *密码算法实现; 操作系统支持GM/T0002、GM/T0003和GM/T0004规定的密码算法运算. 167; 安全要求; *随机数生成; 操作系统随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》. 168; 安全要求; *内置数字证书; 操作系统内置国家电子认证根CA的根证书. 169; 安全要求; *密码协议实现; 操作系统支持符合GB/T38636—2020的TLCP. 170; 安全要求; *安全管理; *防火墙; 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击. 171; 安全要求; *安全框架; 操作系统提供统一访问控制安全框架. 176; 安全要求; *身份鉴别; *身份鉴别服务; 用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有 唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户 （root）远程登录设置. 177; 安全要求; *访问控制; *自主访问控制; 允许客体拥有者以普通帐户决定并控 制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户 组对该客体的访问权则由客体拥有者授予. 178; 安全要求; *强制访问控制; 操作系统支持对应用程序的访问控制 与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制. 179; 安全要求; *安全审计; 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能. 180; 安全要求; *漏洞管理; *漏洞管理; 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况. |
| 5 | 数据库 数据库须至少满足《数据库政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”的指标要求，如下表所示： 序号; 指标分类; 一级指标; 二级指标; 指标要求. 1; 功能要求; *安装与升级; *数据库安装; a)支持命令行或图形化的安装； b)支持命令行或图形化的可配置安装能力； c)依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； d)提供图形化软件组件管理向导工具. 2; 功能要求; *数据库重启; a)支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务； b)关闭服务后，再启动服务，服务正常. 3; 功能要求; *安装配置日志; a)提供软件安装的日志记录功能； b)记录的软件安装信息完整正确； c)提供安装配置操作的日志记录功能； d)记录的配置操作信息完整正确. 4; 功能要求; *升级维护; a)支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； b)厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况. 7; 功能要求; *数据配置; *参数配置; a)依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力 b)修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确. 10; 功能要求; *SQL功能; *基础数据类型; a)支持数值类型； b)支持字符类型； c)支持二进制类型； d)支持日期和时间类型； e)支持布尔类型； f)支持（大）文本类型； g)支持大对象类型. 13; 功能要求; *SQL功能; *数据存储基础功能; 支持基础数据类型. 14; 功能要求; 数据存储增强功能; a)支持扩展数据类型； b)支持自定义数据类型. 15; 功能要求; *数据检索基础功能; 支持基础数据类型. 17; 功能要求; *核心SQL能力; a)支持左外连接； b)支持右外连接； c)支持内连接； d)支持全连接. 18; 功能要求; *字符集; 中文字符集符合GB18030的要求. 19; 功能要求; *常用操作符; a)支持逻辑操作符及相关运算； b)支持比较操作符及相关运算； c)支持算术运算符及相关运算. 20; 功能要求; *条件表达式; a)支持对比条件表达式； b)支持逻辑条件表达式； c)支持空值条件表达式； d)支持等于条件表达式； e)支持模式匹配条件表达式； f)支持区间条件表达式； g)支持IN条件表达式； h)支持存在条件表达式； i)支持以上条件表达式的复合表达式. 21; 功能要求; *SQL执行计划; 支持SQL计划，使SQL按照指定的语句执行，并实现预期结果. 22; 功能要求; *数据库对象; *基础对象类型; a)支持用户的创建、删除、修改； b)支持角色的创建、删除、修改； c)支持存储过程的创建、删除、修改； d)支持表操作功能； e)支持自增序列； f)支持主键约束、外键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束； g)支持游标功能； h)支持视图的创建、删除、修改； i)支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数. 24; 功能要求; *基础表分区管理; a)哈希分区方式； b)范围分区方式； c)列表分区方式. 28; 功能要求; *对象变更; a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询； b)支持在线变更表结构、索引； c)支持数据的增加、删除、修改和查询. 33; 功能要求; *事务能力; *事务基础特性; 支持事务的ACID. 34; 功能要求; *死锁检测与处理; a)在并发执行过程中，能检测到死锁； b)提供解决全局死锁的机制； c)具备死锁处理能力； d)具备死锁超时回滚的能力； e)具备死锁检测与处理记录功能. 35; 功能要求; *运维; *运行时统计信息基础功能; a）数据库慢SQL统计： 1）支持统计SQL语句； 2）支持统计用户名； 3）支持统计数据库名； 4）支持统计执行时长； b）数据库性能状态统计： 1）支持统计每秒事务数和查询数； 2）支持统计SQL平均响应时间； 3）支持统计高频SQL. 37; 功能要求; *运维; *日志; a)具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； b)具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作； c)日志完整正确，并且提供可读文本的形式； d)支持中文日志. 38; 功能要求; *远程运维; 具备远程维护功能. 39; 功能要求; *报警; a)厂商提供通知管理员的方法或工具； b)支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； c)提供报警API； d)报警发生时，支持报警信息的实时展示. 42; 功能要求; *迁移; *数据迁移; a)提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； b)支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； c)支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d)在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e)支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f)支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移. 43; 功能要求; *数据比对基础功能; 对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告. 45; 功能要求; *备份恢复; *数据备份; a)运行状态下支持对数据库进行全库备份； b)运行状态下支持对数据库进行部分备份； c)运行状态下支持对数据库进行增量备份. 48; 功能要求; *多种存储媒体备份、还原; 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力. 49; 功能要求; *备份还原的一致性校验; 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具. 50; 功能要求; *集群管理; *集群构建与管理; a)支持集群的运行环境； b)支持创建并配置数据库集群； c)配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等. 53; 功能要求; *工具; *数据库开发调试工具; a)具备图形化功能，提高易用性； b)具备导入、编辑、保存、执行SQL语句和SQL脚本功能； c)具备复制、编辑现有数据库对象功能； d)具备关键词显示标记、动态语法提示的SQL编辑器功能. 57; 功能要求; *用户、角色管理工具; a)支持创建、修改、删除用户的功能；b）提供定义用户的功能； c)支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能. 58; 功能要求; *SQL执行计划查看工具; a)提供与数据库管理系统进行SQL交互的工具，方便运维工作； b)支持查看SQL语句查询执行计划与统计信息. 59; 功能要求; *数据库对象工具; a)支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b)支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c)支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d)支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能. 60; 功能要求; *导入导出工具; a)支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b)支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c)支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d)支持SQL脚本进行导入导出. 62; 功能要求; *数据库运维工具; a)支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b)支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c)支持数据库任务自动化调度作业管理； d)支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息. 65; 功能要求; *图形化管理; *图形化的开发工具; 厂商提供图形化的开发工具. 66; 功能要求; *图形化运维工具; 厂商提供图形化的运维工具. 74; 可靠性要求; *稳定运行; *稳定运行; a)支持连续稳定运行； b)支持数据库管理系统运行风险的报警能力. 75; 可靠性要求; *故障切换; *快速切换; 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行. 76; 可靠性要求; *恢复无断点; 支持无断点恢复能力. 77; 可靠性要求; *容灾能力; *主备备份; a)支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b)提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力. 78; 可靠性要求; *实例容灾; a)在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； b)在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0，RTO时间小于30s. 79; 可靠性要求; *容灾部署; a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能. 80; 可靠性要求; *同城容灾; a)支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b)由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO时间等于0，RTO时间小于1分钟. 82; 可靠性要求; *容错性; *服务端编程稳定性; 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行. 83; 可靠性要求; *网络容错; 支持网络中断时，保障事务一致性. 84; 可靠性要求; *检测报警; a)支持数据库实例启动时错误检测能力； b)支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c)支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d)支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力. 85; 可靠性要求; *故障恢复; a)系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性； b)支持完全媒体故障恢复的能力； c)提供基于时间点故障恢复功能. 86; 可靠性要求; *不同级别故障可恢复; 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力. 88; 兼容要求; *硬件兼容; *硬件平台兼容; a)同源支持以下至少三种CPU平台架构： 1)ARM； 2)LoongArch； 3)MIPS； 4)SW64； 5)x86； b)支持SMP和NUMA的运行环境. 89; 兼容要求; *标准兼容; *ODBC; 支持ODBC. 90; 兼容要求; *JDBC; 支持JDBC. 91; 服务要求; *交付方式; *交付方式; 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物. 92; 服务要求; *服务周期; *产品维护周期; 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年. 93; 服务要求; *产品延伸服务周期; 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4年. 94; 服务要求; *产品延伸安全服务周期; 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年. 95; 服务要求; *售后服务最小保障期; 自销售之日起，产品售后服务周期≥6年. 96; 服务要求; *供应链与服务保障; *供应链与服务保障基础要求; a)提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； b)提供技术支持服务，支持同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c)提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； d)建立全国技术服务体系和服务团 队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； e)服务周期内支持版本免费升级； f)开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g)提供数据库参数、慢SQL语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等. 100; 安全要求; *基本要求; *基本要求; 数据库应当符合安全可靠测评要求. 102; 安全要求; *基础安全 *基础安全; *漏洞管理; 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复. 103; 安全要求; *身份鉴别及访问控制; 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028的相关规定. |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，小数点后保留两位：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

本项目不执行价格评审优惠措施。

2.商务分（55分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （12分） | 自2021年1月1日以来，投标人具有城市生命线安全建设相关软件系统开发类似项目业绩（合同内容至少与燃气、供水、城市内涝（排水）、道路、桥梁、第三方施工、地下管线其中之一相关）的，每提供一个业绩得2分，最高得12分。 (投标文件中同时提供合同及与合同对应的中标通知书扫描件，并加盖投标人公章。如没有中标通知书，投标人须同时提供合同及加盖被服务单位公章的证明材料，证明内容至少包含被服务单位联系方式、合同项目名称、服务内容以及证明该项目进入履约环节的相关表述等。合同须能够清晰反应合同首页、建设内容、合同签字页等。上述证明材料缺项或未提供均不得分) |
| 履约能力 （14分） | 1.投标人具有信息安全管理体系认证证书的得2分。 2.投标人具有信息技术服务管理认证证书的得2分。 3.投标人具有知识产权管理体系认证证书的得2分。 4.投标人具有业务连续性管理体系认证的得2分。 5.投标人具有质量管理体系认证证书的得2分。 6.投标人具有环境管理体系认证证书的得2分。 7.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 （上述1-7项投标人须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 企业荣誉 （4分） | 投标人获得过燃气、供排水、道路、桥梁相关领域科学技术进步奖或科学技术奖的，国家级科学技术进步奖或科学技术奖的得4分；省级科学技术进步奖或科学技术奖的得2分；市级科学技术进步奖或科学技术奖的得1分；本项不累计得分，最高得4分。 （投标文件中提供奖项证书扫描件并加盖投标人公章，证书须清晰反应投标人名称，否则不得分。名称不完全一致，相关领域由评标委员会统一认定，投标人可提供说明等证明材料，便于评审） |
| 软件著作权证书 （5分） | 投标人具有城市基础设施监管类、地下管线监管类、燃气监测监管类、燃气预警类、第三方施工监测监管类、桥梁监测监管类、排水监测监管类相关的软件著作权证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得5分。 （投标文件中提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。名称或功能相近的，由评标委员会统一认定。投标人可提供相关说明等证明材料，便于评审） |
| 项目团队成员 （15分） | 1.项目负责人 具有智慧类或信息化类高级职称，且同时具有网络工程师及软件工程师（高级）证书的得3分。 2.技术负责人 ①燃气专项技术负责人1名：具有注册公用设备工程师（暖通空调或动力)证书的得1分，在满足上述要求的基础上：同时具有正高级工程师（研究员级工程师）职称的再得1分；同时具有高级工程师(副高)职称的再得0.5分，本项最高得2分。 ②供水、排水专项技术负责人1名：具有注册公用设备工程师(给水排水)证书的得1分，在满足上述要求的基础上：同时具有正高级工程师（研究员级工程师）职称的再得1分；同时具有高级工程师(副高)职称的再得0.5分，本项最高得2分。 ③桥梁专项技术负责人1名：具有一级注册结构工程师证书的得1分，在满足上述要求的基础上：同时具有正高级工程师（研究员级工程师）职称的再得1分；同时具有高级工程师(副高)职称的再得0.5分，本项最高得2分。 ④道路专项技术负责人1名：具有注册土木工程师（道路工程）证书或注册道路工程师证书的得1分，在满足上述要求的基础上：同时具有正高级工程师（研究员级工程师）职称的再得1分；同时具有高级工程师(副高)职称的再得0.5分，本项最高得2分。 ⑤信息安全技术负责人1名：具有注册信息安全工程师证书（CISP）的得1分，在满足上述要求的基础上：同时具有正高级工程师（研究员级工程师）职称的再得1分；同时具有高级工程师(副高)职称的再得0.5分，本项最高得2分。 ⑥现场安全负责人1名：具有注册安全工程师证书的得1分，在满足上述要求的基础上：同时具有正高级工程师（研究员级工程师）职称的再得1分；同时具有高级工程师(副高)职称的再得0.5分，本项最高得2分。 （上述所配备人员投标文件中同时提供有效相关证书及2024年1月1日以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。注：一人多证不重复得分；单项同时提供正高级工程师（研究员级工程师）职称和高级工程师(副高)职称的按最高得分，不重复计分） |
| 项目实施要求 （2分） | 投标人在项目所在地（连云港地区）有服务机构的或承诺中标后一个月内为本项目设立服务机构的得 2分。 （投标文件中提供如下证明材料：连云港地区注册的企业提供营业执照扫描件；外地企业提供投标人（含下属分支机构）在连云港地区的房产证明材料或租赁房屋协议（合同）扫描件；如以上均无，则提供加盖投标人公章的承诺函，须明确承诺内容。投标人提供的上述证明材料如不符合要求则不得分） |
| 售后服务承诺 （3分） | 投标人承诺在售后服务期限内接到采购人问题通知，4小时内反馈并解决问题的得3分；5小时内反馈并解决问题的得 2分；6小时内反馈并解决问题的得 1分，本项最高得3分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，须明确承诺内容，否则不得分） |

3.技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目整体建设方案（3分） | 投标人根据项目需求编制本项目整体设计方案，详细阐述对本项目建设背景、建设目标、建设内容的理解，内容包含但不限于对项目现状分析、总体架构、数据架构、平台架构、技术架构、系统部署等。 内容完整详实，对本项目建设背景、建设目标、建设内容有深入分析的，贴合采购需求的得3分； 内容较完整详实，对本项目建设背景、建设目标、建设内容有较合理分析的，较贴合采购需求的得2分； 内容尚完整，理解程度一般，针对性不强，需求分析笼统的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应用支撑平台建设方案（3分） | 投标人根据采购需求中“（一）应用支撑平台建设需求”的要求编制 应用支撑平台建设方案，方案内容包含但不限于提供支撑平台功能设计方案等。应用支撑平台包括：大数据平台、数据中台、视频融合平台、地理信息系统（GIS）平台、物联网平台、融合通信平台、统一认证平台、统一工作流平台、业务支撑中心、AI监测算法等内容。 内容完整详实，科学合理，流程清晰，可实施性强的得3分； 内容较合理，较科学合理，流程较清晰，可实施性较强的得2分； 内容简单有缺项，科学合理性一般，可实施性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应用系统软件建设方案（5分） | 投标人根据采购需求中“（二）应用系统软件建设需求”的要求编制 应用系统软件建设方案，方案内容包含但不限于提供系统功能设计思路或设计方案或原型设计界面截图（须配说明）等。应用系统软件包括：门户及移动端应用、综合应用、燃气、供水、排水、地下管线、道路、桥梁、第三方施工及防震10个专项。 方案包含上述内容，阐述详细，思路清晰，科学合理，符合或优于项目需求，可实施性强的得5分； 方案包含上述内容，阐述较详细，思路较清晰，较科学合理，较符合项目需求，可实施性较强的得4分； 方案基本包含上述内容，阐述不够详细，较科学合理性一般，基本符合项目需求，可实施性一般的得3分； 上述内容有缺项，内容简单粗糙，思路不清晰，与项目需求有偏差，可实施性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 监测设备方案 （3分） | 投标人结合项目需求编制监测设备方案，方案包括但不限于基本情况、布点依据、布点方案、设备安装和运维方案、数据采集与存储、数据分析与应用等内容。 内容完整详实，优于或贴合项目需求，可实施性强的得3分； 内容较详细，较贴合项目需求，可实施性较强的得2分； 内容简单不详细，与项目需求理解有偏差，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 数据治理方案 （3分） | 投标人结合项目需求提供数据治理方案，方案包括但不限于数据资源现状梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维等内容。 内容完整详实，优于或贴合项目需求，可实施性强的得3分； 内容较详细，较贴合项目需求，可实施性较强的得2分； 内容简单不详细，与项目需求理解有偏差，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 省市复用对接方案（3分） | 投标人根据项目需求编制省市复用对接方案，方案包括但不限于：从系统架构层面提出满足我市城市生命线监测监管建设需求和省市复用要求的技术架构方案；从系统应用层面提出满足我市建设需求的省市复用方案；从省市数据对接方面提出我市城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的省市数据对接实施方案等内容。 方案包含上述内容，思路流程清晰，内容详细，拟对接方案可实施性强的得3分； 方案包含上述内容，思路流程较清晰，内容较详细，拟对接方案可实施性较强的得2分； 上述内容有缺项，内容简单，拟对接方案可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 市县一体化推进方案（3分） | 投标人编制市县一体化推进方案，方案包括但不限于市级平台可提供的复用能力、市县系统数据对接技术实现、市县系统对接接口技术实现等内容。 包含上述内容，内容完整详实，流程清晰，可实施性强的得3分； 包含上述内容，内容较详细，流程较清晰，可实施性较强的得2分； 上述内容有缺项，内容简单，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （4分） | 投标人结合项目需求编制售后服务方案，方案包括但不限于售后服务内容、质保期及运行维护期的服务内容、遇到故障响应时间、故障处理、恢复时效、支撑保障等内容。 内容科学合理，服务目标针对性强，响应及故障处理及时，措施切实可行的得4分； 内容较科学合理，服务目标针对性较强，响应及故障处理较及时，措施可行的得3分； 方案内容简单,合理性一般，可实施性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 人员计划及质量保证措施方案 （4分） | 投标人结合项目需求编制人员计划及质量保证措施方案，方案内容至少包含投标人针对本项目提供的人员工作计划安排、职责分工、实施过程中质量保证措施等内容。 方案内容详细，有具体的服务内容，人员计划安排合理，配套完善的质量保证措施且优于采购需求的得4分； 方案内容较详细，有较具体的服务内容，人员计划安排较合理，配套较完善的质量保证措施的得3分； 方案有服务内容，人员计划安排合理性一般，配套有质量保证措施的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （4分） | 投标人结合项目需求制定培训方案，方案包含但不限于培训对象与内容、培训师资、培训目标、培训计划安排等内容。 方案内容详细，目标明确，合理清晰，可操作性强的得4分； 方案内容较详细，目标较明确，较合理，可操作性较强的得3分； 方案内容简单，不清晰，合理性一般，可操作性不强的得2分； 该项未见阐述不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人，联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3.中标人提供的所有《中小企业声明函》均随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1.请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2.中标人提供的所有《中小企业声明函》均随中标结果公开。

## 十三、分包意向协议书

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（······公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（······公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（······公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1．如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任；

2．分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

3．分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

···

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1．分包意向供应商1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2．分包意向供应商2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

...

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

······公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：

1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

3.按照第一章 投标邀请 资格条件：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求，提供对应的《中小企业声明函》等证明材料。

4.适宜分包部分详见十四、投标分项报价表。

5.分包协议中所填写的比例如与投标分项报价表中经计算得出的比例不一致，投标人将承担一切不利后果。

## 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：         分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项合计价 | 专门面向中小微企业部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用支撑平台开发 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 大数据平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 数据中台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 视频融合平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 地理信息系统（GIS） | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 物联网平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 融合通信平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 统一认证平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 统一工作流平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 业务支撑中心 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | AI监测算法 | 套 | 1 |  |  |  |
| 二 | 应用系统软件开发 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 门户及移动端应用 | 套 | 1 |  |  | 中小微 |
| 2.2 | 综合应用专项 | 套 | 1 |  |  | 中小微 |
| 2.3 | 燃气专项 | 套 | 1 |  |  | 小微 |
| 2.4 | 供水专项 | 套 | 1 |  |  | 小微 |
| 2.5 | 排水专项 | 套 | 1 |  |  | 小微 |
| 2.6 | 地下管线专项 | 套 | 1 |  |  | 小微 |
| 2.7 | 道路专项 | 套 | 1 |  |  | 小微 |
| 2.8 | 桥梁专项 | 套 | 1 |  |  | 小微 |
| 2.9 | 第三方施工专项 | 套 | 1 |  |  | 小微 |
| 2.10 | 防震专项 | 套 | 1 |  |  | 小微 |
| 三 | 数据治理 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 数据治理实施 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 数据资源现状梳理 | 项 | 1 |  |  | 小微 |
| 3.1.2 | 数据汇聚 | 项 | 1 |  |  | 小微 |
| 3.1.3 | 数据开发实施 | 项 | 1 |  |  | 小微 |
| 3.1.4 | 数据资源池建设 | 项 | 1 |  |  | 小微 |
| 3.1.5 | 数据服务封装实施 | 项 | 1 |  |  | 小微 |
| 3.1.6 | 数据运维 | 项 | 1 |  |  | 小微 |
| 3.2 | 数据脱敏脱密 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 数据脱密 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.2.2 | 数据脱敏 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 信息资源共享 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 省市数据对接 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 硬件购置 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 排水专项 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 电子水尺 | 套 | 19 |  |  |  |
| 4.4 | 道路专项 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 三维地质探地雷达（车载）服务 | Km | 40 |  |  |  |
| 4.5 | 桥梁专项 |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 振弦式应变传感器（带温度） | 套 | 57 |  |  |  |
| 4.5.2 | 光电挠度仪 | 套 | 11 |  |  |  |
| 4.5.3 | 裂缝计 | 套 | 20 |  |  |  |
| 4.5.4 | 高清球机 | 套 | 5 |  |  |  |
| 4.5.5 | 机柜 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4.5.6 | 综合采集仪（无线） | 套 | 2 |  |  |  |
| 4.5.7 | 视频网络专线 | 条 | 2 |  |  |  |
| 4.6 | 第三方施工破环专项 |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 摄像头 | 个 | 5 |  |  |  |
| 4.6.2 | 智能边缘服务器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4.6.3 | 分布式光纤声传感设备 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.6.4 | 光纤感知神经分析系统 | 套 | 1 |  |  | 小微 |
| 4.6.5 | 光纤租赁 | 套 | 1 |  |  |  |
| 五 | 运行监测中心 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 原场地拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 综合布线及线路改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 政务云资源及信息系统安全 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 互联网-云主机(信创)-CPU | 核 | 64 |  |  |  |
| 6.2 | 互联网-云主机(信创)-内存 | GB | 128 |  |  |  |
| 6.3 | 互联网-云主机存储（信创） | TB | 4 |  |  |  |
| 6.4 | 电子政务外网区-云主机(信创)-CPU | 核 | 1664 |  |  |  |
| 6.5 | 电子政务外网区-云主机(信创)-内存 | GB | 4304 |  |  |  |
| 6.6 | 电子政务外网区-云主机存储（信创） | TB | 82 |  |  |  |
| 6.7 | 密码服务（信创） | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.8 | 操作系统 | 套 | 10 |  |  |  |
| 6.9 | 数据库 | 套 | 4 |  |  |  |
| 七 | 省市复用对接 | 套 | 1 |  |  |  |
| 八 | 市县一体化 | 套 | 1 |  |  |  |
| 九 | 其他建设要求 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 管线脱敏脱密 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9.2 | 网络安全等级保护测评 | 套 | 1 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：

1.请投标人按照要求填写，如投标分项报价表中经计算得出的比例与分包协议中所填写的比例不一致，投标人将承担一切不利后果。

2.投标人须按照表格内容填写分项报价明细表，表中已有内容不得改动。如需补充内容，可另行增加，格式自拟。

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

本表格为模板，可变动。请投标人根据项目需求、评分办法确定一览表格式。

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

## 二十、承诺函

承诺函

致：【连云港市住房和城乡建设局】

我公司郑重承诺，如我公司中标，将完全响应下列要求：

一、省市复用对接要求：

（1）在项目实施阶段应严格遵循本项目省市复用建设要求（满足省级平台对接要求，省、市、县三级贯通建设架构），专项应用系统（燃气、供水、排水、地下管线交互、道路、桥梁、第三方施工）基于省市建设成果基础上结合连云港市需求进行定制化开发。

（2）根据采购人要求，在规定时间内完成与江苏省城市生命线监管系统数据对接工作，对接费用已经包含在预算金额中。

（3）配合采购人完成省级考核。

二、安全等级测评要求：

承建的智慧监管系统满足信息安全等级保护三级测评、系统密码应用安全性评估，且符合自身业务特点。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。