南京市第一医院

本部、南院、河西院区净化空调维护保养服务项目

竞争性磋商文件

项目编号:JSZC-320100-JCEC-C2024-0123

江苏省设备成套股份有限公司

2024年4月

目　录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 竞争性磋商须知	7

第三章 评标标准                                                           18

第四章 采购需求                                                          22

第五章 合同主要条款                                                      32

第六章 附件                                                                                                                         321

第一章　竞争性磋商公告

江苏省设备成套股份有限公司受南京市第一医院委托，就其本部、南院、河西院区净化空调维护保养服务项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价和磋商。

南京市第一医院本部、南院、河西院区净化空调维护保养服务项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室获取采购文件，并于2023年5月8日10点00分（北京时间）前提交磋商响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-C2024-0123

1.2项目名称：南京市第一医院本部、南院、河西院区净化空调维护保养服务项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：70万元/年

1.5最高限价：70万元/年

1.6采购需求：南京市第一医院本部、南院、河西院区净化空调维护保养服务，服务地点包括南京市第一医院本部（秦淮区长乐路68号）、南京市第一医院河西院区（建邺区应天大街919号）、南京市第一医院南院（雨花区共青团路32号），采购需求详见采购文件。

1.7合同履行期限：三年。

1.8本项目标的所属行业：其他未列明行业。

1.9本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

2.1供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，格式依据《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）中华人民共和国境内注册，具有独立法人资质；具有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照。

（2）供应商法人代表授权书。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.8拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取采购文件

3.1、凡有意参加投标者，请于获取时间内2024年4月26日-2024年4月30日17:30(北京时间，下同)，登陆 e 交易平台（http://www.ejy365.com）按照要求进行实名会员 注册、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件。

3.2、平台网址为：http://www.ejy365.com。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册， 注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

3.3、下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者 必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文 件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

3.4、下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标 代理机构开具；下载者选择开具增值税普通发票的，可在”资金管理--标书费电子发票”下载增 值税电子普通发票；选择开具增值税专用发票的，可在”资金管理--专用发票申请”中填写相关 信息；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票 一经开具不予退换。

3.5、平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注 册、登录等操作。易交易平台技术支持联系方式 供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间：9:00-11:30,13:30-19:00） 供应商项目参与操作说明：

https://www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf。 技术支持服务态度不满意投诉热线：400-828-0799 转 0。

3.6、联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办 理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

四、响应文件提交

4.1 2023年5月8日9点30分－10点00分（北京时间）

4.2地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室3。

4.3供应商应提供电子版响应文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、开启

5.1时间：2023年5月8日10点00分（北京时间）

5.2地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼1105室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网和“E交易平台（http://www.ejy365.com）”平台发布公告。

7.2本次采购请按“包”购买采购文件，编制、密封、提交响应文件，并按“包”磋商、评审。

7.3供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的采购文件。

7.4勘察现场或答疑：详见采购文件正文。

7.5供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（www.njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交磋商响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为磋商响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市第一医院

联系人：杨墨菲

联系电话：18951670810

地址：南京市长乐路68号

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室

联系人：王鸿、陈康健

电 话： 13218017665、13645177653

8.3.项目联系方式

联系人：王鸿、陈康健

电  话： 13218017665、13645177653

第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.5政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.6强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权代表签字。

4.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（4）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）报价表（格式见附件）；

（6）分项报价表（如果有）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.6 磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的响应文件，按无效报价处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6、磋商保证金

本次采购，不收取磋商保证金。

三、磋商响应文件的递交

7、磋商响应文件的签署、密封和递交

7.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或授权代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

7.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。

7.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

7.4有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

7.5本次采购，供应商应提供纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）：

8、诚实信用

8.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

8.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

9、磋商组织

9.1 在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10、磋商程序

10.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

10.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

10.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

10.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10.6提交最后报价的供应商不得少于3家（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.7出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按磋商文件规定的数额和办法缴纳磋商保证金的；

（2）不满足“第一章竞争性磋商公告中3、供应商应具备下列资格条件”的规定的；

（3）未实质性响应采购文件要求的；(实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。)

（4）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

10.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.9 磋商报价及响应有效期为60天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商报价及响应有效期应当不少于采购文件中载明的有效期。

11、评分方法和标准

11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

11.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、响应性等。

11.3评分标准详见第三章。

12、确定成交供应商

12.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

12.2成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

12.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.4成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

12.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

12.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

12.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

13、编写磋商（评审）报告

13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

14、签订合同

14.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

14.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

14.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑与投诉

15、质疑

15.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

15.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

15.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

15.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

15.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

15.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

15.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

15.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

16、投诉

16.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

16.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

16.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

16.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

16.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

16.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-83308551（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636860（招标采购代理机构纪检监察部门）

六、诚实信用

17.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

17.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

17.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

17.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

七、磋商费用

18.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

18.2 本次采购，本次采购的招标代理服务费由成交供应商支付。招标代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号文）代理招标收费标准基准费率计算，费用在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。

第三章　　评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 评分因素 |  | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30 | 30 |
| 2.1 | 技术、服务 （35分） | 整体服务方案：提供的服务管理的总体目标、服务内容、管理方式、质量控制方式，以及方案的规范性、完整性、先进性、可行性等情况；整体服务方案规范、完整、先进、可行得8分，整体服务方案基本规范、完整、先进、可行得6分，整体服务方案规范性、完整性、先进性、可行性一般得4分，没有提供不得分。 | 8 |
| 2.2 |  | 值守管理制度：有规范、专业、合理、可行的管理制度。明列各岗位规章制度、考勤管理制度、交接班管理制度、设备巡检制度、安全管理制度、人员专业培训制度、考核奖惩制度、人员安全防护制度，规范、专业、合理；值守管理制度规范、专业、合理、可行得 7 分，值守管理制度基本规范、专业、合理、可行得 5 分，值守管理制度规范、专业、 合理、可行性一般得 3 分，没有提供不得分。 | 7 |
| 2.3 |  | 维保承诺。（4分） （1）设有24小时报修电话，接到甲方故障处理通知后，能在10分钟内给予响应，1小时内处理完成的得2分；能够在30分钟给予响应，4小时内处理完成的得1分；（需提供承诺，无承诺不得分）； （2）承诺住场维保不少于4人的得2分，否则不得分；（需提供承诺，无承诺不得分）； | 4 |
| 2.4 |  | 维保质量保证及运行保障措施：针对本项目提出具体的维保质量方案及运行保障措施，保障措施需合理、可行。 上述方案非常详细、周全，得 6分；上述方案较为详细、较为周全，得4 分；上述方案内容一般，得 2 分；上述方案描述较少或没有，得0 分。 | 6 |
| 2.5 |  | 零配件供应方案：针对本项目设备的正常使用，保证设备配件的正常供应，根据响应情况：提供不少于20个以上零配件供应方案及价格，针对性强，得10分；零配件供应服务方案及价格针对性较强，得5分；零配件供应服务方案及价格具有一般性，得3分；零配件供应服务方案及价格无针对性，或未提供材料，得 0 分。 | 10 |
| 3.1 | 商务（35分） | 供应商综合实力（12分） （1）供应商具有中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级）及以上的得2分，没有不得分。 （2）供应商同时具有ISO职业健康安全管理、质量管理、环境管理认证且认证范围需包含净化内容的得2分，没有不得分。 （3）供应商具有第二类医疗器械经营许可证或备案凭证的得3分，没有不得分。 （4）供应商具有GB/T27922-2011售后服务评价体系服务能力五星级（认证范围需包含净化）及以上认证证书的得5分；四星级得4分；三星级得3分。 磋商响应文件中分别提供上述证书复印件并加盖供应商公章，否则不予计分。 | 12 |
| 3.2 |  | 业绩（11分） 供应商具有医院净化工程建设或维保业绩： 供应商承接过百级手术室得2分；千级手术室得1分；万级手术室得1分；承接过百级血液层流病房得2分；承接过消毒供应中心得1分；承接过ICU及负压病房得2分；承接过动物实验室净化区域得1分；承接过中心实验室净化区域得1分； （提供合同复印件并加盖公章） | 11 |
| 3.3 |  | 人员配置（12分） （1）投入本项目的项目负责人，同时具有机电专业二级建造师证书、安全生产B 类证书及中级职称证书的得4分；具有机电专业二级建造师证书、安全生产B 类证书的得2分；未提供不得分。 （2）投入本项目的技术负责人，同时具有一级建造师证书、安全生产B 类证书及高级职称证书的得4分；具有一级建造师证书、安全生产B 类证书的得2分；未提供不得分。 （3）项目组其他成员： ①投入本项目维护的设备安装施工员，同时具有机电专业一级注册建造师证书、安全生产B 类证书、高级工程师职称的，得4分；具有机电专业一级建造师证书、安全生产B 类证书的得2分；未提供不得分。 （提供人员证书复印件及供应商近一年为其缴纳的社保证明；并提供项目负责人常驻现场承诺书和技术负责人每月不少于3次到场指导工作的承诺书；否则不予计分） | 12 |
|  |  | 合计 | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、评标委员会不保证有效报价最低的供应商中标。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件的除外）。

7、如果评委评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

8、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。上述评分办法均以招标文件、评委的判断为准。

9、供应商项目负责人未按要求踏勘现场或未提供现场环境踏勘确认书原件的供应商，评委评审时对其“2.1整体服务方案”评分不予计分。

第四章  采购需求

一、需求内容

本采购项目维保服务范围主要包含南京市第一医院本部外科手术室20间及相关功能辅房、心研所手术室6间及相关功能辅房其中包括复合型手术室两间、门诊手术室8间及相关功能辅房；河西院区手术室8间及相关功能辅房；南院区动物实验室及辅房、中心实验室细胞间、PCR实验室及相关功能辅房的各个系统。合同服务期叁年，合同服务期结束，采购人有权按供应商服务考核情况和法律法规的规定决定续签合同。

- 维护保养服务要求

医院洁净手术部及实验室净化环境涉及设备及控制参数较多，设备出现故障影响较大，故要求维保公司严格按照规范要求对设备进行全面维护保养，减少突发故障提高洁净部环境控制力，符合医院安全、卫生、适用、节能等方面的要求，满足手术室及科研实验的需要，严格按照以下要求制定每类设备的保养计划，维修保养记录、材料更换记录等资料。

1.净化手术室空调系统维护保养（含空调主机、净化空调器、风道系统、空调水系统、水泵、各类阀门、电气配电、自控系统、中效、初效过滤网，压力表，温度计，加湿器，加热器）。

2.各手术室内部设备、中控面板上的对讲系统，空调温湿度控制装置，照明系统的维护保养,(医疗器械及医用气体除外)

3.新风机组阻尘网每周清洗，初效过滤器每三个月更换一次。

4.空调主机及净化空调主机每日进行进行巡检，并记录运行参数;每月检查运行噪声，每季度需对制冷系统进行检查。

5.空调末端风柜每日巡检并记录温湿度，每月需检查皮带、轴承、过滤器是否运行正常，每季度更换中效过滤器，每年度进行风机性能检测。

6.针对每间手术室，每日进行巡检记录运行参数，每月检查过滤器，每季度进行空气净化指标检测。

7.针对电动门，每日需检查运行状态，每月对安全附件进行检查，每季度检查吊轨、吊轮的安全性能。

8.高效过滤器、亚高效过滤器的更换。（高效过滤器、亚高效过滤器由由甲方指令后更换，按实结算。）

9.建立完善的设备维护保养台账，定期提交维保资料。

10、更换的各级过滤器品牌符合要求要提供产品合格证、检测报告等资料。

11、随着急诊手术的增加及夜间紧急维修的增加维保单位要设夜班维保人员驻场值班，日常驻场维保人员不少于4人。

11、严格按照[WS/T368-2012]的标准对以上净化区域内的净化空调系统进行滤网更换、清洗、巡检等维保工作。保证各净化区域内的各项技术指标达到【GB50333医院洁净售书部建筑技术规范】。

三、维保设备清单

1、空调主机和水泵设备清单

| 表1 空调主机和净化空调主机统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置; 设备型号规格; 制冷量kW; 额定功率kW; 流量（m3/h）; 数量(台); 使用区域; 设备品牌. 7#楼4楼; CXAJ0655B; 65; 20.4; 11.2; 2; 外科手术室; 特灵. 7#楼4楼; CXAJ1305B; 130; 40.8; 22.4; 6; 外科手术室; 特灵. 7#楼辅楼; VAXM03014N; 7.7; 2.4; 1; PCR实验室; 维克. 7#楼辅楼; VD505WSAMT; 50.5; 13.8; 2; PCR实验室; 维克. 7#楼辅楼; MDV-224WDSN-8R0; 2.4; 1.6; 1; PCR实验室; 美的多联. 9#楼顶; CXAJ1305B; 130; 40.8; 22.4; 4; 心研所手术室; 特灵. 9#楼1楼; YBOH30E2B; 30; 9.2; －; 2; 心研所手术室; 约克. 9#楼2楼; 天加3P吸顶机; 7.2; 2.6; 1; 心研所DSA室; 天加. 9#楼3楼; 天加10P氟机组; 25; 6; 1; 心研所DSA室; 天加. 门诊楼顶; YCAE065SME50; 65; 19.4; 9.5; 2; 门诊手术室; 约克. 门诊楼顶; YCAE065RME50; 65; 19.4; 9.5; 2; 门诊手术室; 约克. 门诊7楼; VAXM0501N; 12.4; 3.96; －; 1; 门诊手术室; 维克. 南院门诊楼顶; TSA75BR; 75; 3.8; －; 2; 南院中心实验室; 天加. 南院动物实验室; DAS-280FSN1Q; 28; 7.91; －; 2; 南院动物实验室; 日立. 南院动物实验室; KFRD-260LW/730A; 26; 7.5; －; 4; 南院动物实验室; 海尔. 西院2#楼4楼顶; 30RB065CHS; 65; 20.9; 11.3; 9; 西院手术室; 开利. 西院2#楼4楼顶; TDMV140V6H4AC; 41; 13.6; －; 1; 西院手术室; 天加. 西院2#楼4楼顶; ACS050-P; 12.5; 4.1; －; 5; 西院手术室; 雅士. 急诊2楼; TDMV160V6H4ACD; 47; 15.6; 1; 急诊手术室; 天加. 急诊2楼; TDMV120V6H4ACD; 35; 11; 1; 急诊负压病房; 天加. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 空调末端风柜统计表（落地式、吊顶式风柜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置; 设备型号; 制冷量kW; 额定功率kW; 风量（m3/h）; 数量（台）; 空调使用区域; 设备品牌. 7#楼4楼; AHU-301; 16.1; 15.7; 4000; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-302; 18.4; 19; 11000; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-303; 18.4; 19; 11000; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-304; 18.4; 19; 11000; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-305; 17.2; 15.7; 4100; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-306; 24.3; 22.75; 6000; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-307; 36.7; 12.75; 2000; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-308; 7.4; 14.25; 4200; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-309; 24; 15.25; 4200; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-310; 25.1; 15.25; 4400; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-311; 19.8; 13.45; 3500; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-312; 11.5; 7.5; 2000; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-313; 45.9; 26.25; 9500; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-314; 60.2; 33.75; 9990; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-315; 17.2; 13.45; 3000; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU_316; 27.9; 10.5; 3600; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; AHU-317; 19.8; 13.45; 3500; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; PAU-301; 248.6; 7.5; 10000; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; PAU-302; 355.3; 56; 14500; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼4楼; PAU-303; 67.4; 2.2; 2700; 1; 外科手术室; 爱科. 7#楼辅楼; VAC1213A25HH-N; 14; 4; 5300; 1; PCR实验室; 维克. 9#楼2楼; AHU-201; 34.2; 14.85; 5800; 1; 心研所手术室; 爱科. 9#楼2楼; AHU-202; 34.2; 14.85; 5800; 1; 心研所手术室; 爱科. 9#楼2楼; AHU-207; 59.8; 30.15; 9400; 1; 心研所手术室; 爱科. 9#楼2楼; PAU-202; 123.9; 4; 6200; 1; 心研所手术室; 爱科. 9#3楼; AHU-203; 34.2; 14.85; 5800; 1; 心研所手术室; 爱科. 9#3楼; AHU-204; 34.2; 14.85; 5800; 1; 心研所手术室; 爱科. 9#3楼; AHU-205; 34.2; 14.85; 5800; 1; 心研所手术室; 爱科. 9#3楼; AHU-206; 52.2; 30.156; 8800; 1; 心研所手术室; 爱科. 9#3楼; PAU-201; 1833; 5.5; 8000; 1; 心研所手术室; 爱科. 9#3楼; PAU-203; 40.3; 2.5; 1500; 1; 心研所手术室; 爱科. 9#3楼; DSA6台; 49.4; 5.5; 13000; 1; 心研所手术室; 爱科. 门诊7楼; AHU-701; 12; 7.1; 2800; 1; 门诊手术室; 清华同方. 门诊7楼; AHU-702; 12; 7.1; 2800; 1; 门诊手术室; 清华同方. 门诊7楼; PAU-701; 120; 71.8; 6600; 1; 门诊手术室; 清华同方. 门诊7楼; PAU-702; 52; 35.55; 3000; 1; 门诊手术室; 清华同方. 南院门诊楼三楼; TACX0712BH; 71.2; 4; 8000; 1; 南院中心实验室; 天加. 南院动物实验室; 280; 5.5; 9200; 3; 南院动物实验室; 晨光迪峰净化机组. 南院动物实验室; －; 2.5; 6200; 2; 南院动物实验室; 晨光迪峰排风机. 南院动物实验室; －; 1.1; 2700; 1; 南院动物实验室; 晨光迪峰排风机. 西院2#楼4楼; TAC0711CHD; 41; 2.2; 2300; 1; 西院手术室; 天加. 西院2#楼4楼; AT4 16*12; 30.9; 3; 6690; 1; 西院手术室; 爱科. 西院2#楼4楼; AT4 8*8; 13.3; 2.2; 3000; 2; 西院手术室; 爱科. 西院2#楼4楼; AT4 12*8; 14; 1.5; 3200; 1; 西院手术室; 爱科. 西院2#楼4楼; AT4 16*12; 26.9; 5.5; 10000; 2; 西院手术室; 爱科. 西院2#楼4楼; AT4 16*12; 26.9; 7.5; 10800; 1; 西院手术室; 爱科. 西院2#楼4楼; AT4 8*8; 11; 1.1; 2500; 1; 西院手术室; 爱科. 西院2#楼4楼; AT4 8*8; 10.5; 1.1; 2400; 1; 西院手术室; 爱科. 西院2#楼4楼; AT4 24*12; 65.2; 4; 13910; 1; 西院手术室; 爱科. 西院2#楼4楼; AT4 24*12; 149.3; 5.5; 14090; 1; 西院手术室; 爱科. 西院2#楼4楼; AT4 8*8; 22; 1.1; 1000; 1; 西院ICU; 爱科. 西院2#楼4楼; AT4 12*12; 71.1; 3; 5000; 1; 西院ICU; 爱科. 急诊2楼; TBCO16020DHD; 47; 15.6; 3200; 1; 急诊手术室; 天加. 急诊2楼; TBCO12020DHD; 32; 11; 3000; 1; 急诊负压病房; 天加. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 空调末端风机盘管及空调器统计表 安装位置; 设备型号规格; 制冷量kW; 额定功率kW; 风量（m3/h）; 数量（台）; 空调使用区域. 9#楼2楼; TCR400DL3SNNNWN; 4; 0.075; 680; 6; 心研所手术室. 门诊7楼; FP-85WA-JH; 4.2; O.085; 850; 6; 门诊手术室. 门诊7楼; FP-34WA-JH; 1.8; 0.034; 340; 4; 门诊手术室. 门诊7楼; FP-51WA-JH; 2.7; 0.051; 510; 2; 门诊手术室. 门诊7楼; FP-68WA-JH; 3.6; 0.068; 680; 2; 门诊手术室. 门诊7楼; FP-85WA-JH; 4.2; 0.085; 850; 3; 门诊手术室. 门诊7楼; FP-102WA-JH; 5.2; 0.102; 1020; 9; 门诊手术室. 西院四楼; 四管制FP-51; 2.5; 0.025; 480; 5; 西院手术室. 西院四楼; 四管制FP-68; 3.8; 0.052; 560; 4; 西院手术室. 西院四楼; 四管制FP-85; 4.5; 0.1; 600; 11; 西院手术室. 7号楼辅楼; 风管机WARNING; 7; 0.35; 480; 1; PCR实验室. 7号楼辅楼; 美的MDV-D56Q4-N1; 5.6; 0.07; 680; 2; PCR实验室. 7号楼辅楼; 美的MDV-36Q2DNI; 3.6; 0.05; 460; 2; PCR实验室. |

2、过滤器清单

手术室初、中过滤器清单

| 区域 | 型号 | 等级 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外科 | 592*592*360 | F7 | 42 | 片 |  |
|  | 592*287*360 | F7 | 26 | 片 |  |
|  | 287*287*360 | F7 | 4 | 片 |  |
|  | 592*592*46 | G4 | 14 | 片 |  |
|  | 592*287*46 | G4 | 6 | 片 |  |
|  | 287*287*46 | G4 | 3 | 片 |  |
|  | 305*955 | G3 | 18 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 380*380 | G3 | 30 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 980*330 | G3 | 20 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 480*330 | G3 | 15 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 580*580 | G3 | 2 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 1140*540 | G3 | 2 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 305*455 | G3 | 24 | 片 | 回风过滤器 |
| 心研所 | 592*592*360 | F7 | 18 | 片 |  |
|  | 592*287*360 | F7 | 26 | 片 |  |
|  | 287*287*360 | F7 | 8 | 片 |  |
|  | 592*592*46 | G4 | 9 | 片 |  |
|  | 592*287*46 | G4 | 8 | 片 |  |
|  | 287*287*46 | G4 | 4 | 片 |  |
|  | 345*1095 | G3 | 20 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 605*605 | G3 | 14 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 303*505 | G3 | 2 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 505*505 | G3 | 2 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 705*705 | G3 | 2 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 360*1105 | G3 | 8 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 695*305 | G3 | 6 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 439*592*360 | F7 | 2 | 片 |  |
| 门诊 | 595*495*534 | F8 | 6 | 片 |  |
|  | 595*295*534 | F8 | 4 | 片 |  |
|  | 595*595*534 | F8 | 4 | 片 |  |
|  | 595*595*96 | G4 | 3 | 片 |  |
|  | 595*495*96 | G4 | 2 | 片 |  |
|  | 595*295*96 | G4 | 2 | 片 |  |
|  | 1090*344 | G3 | 20 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 523*523 | G3 | 24 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 523*323 | G3 | 4 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 323*323 | G3 | 9 | 片 | 回风过滤器 |
| 南院动物实验室 | 560*585*350 | F5 | 26 | 片 |  |
|  | 340*370 | G3 | 30 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 265*370 | G3 | 18 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 560*585*46 | G4 | 12 | 片 |  |
| 河西手术室 | 592*592*460 | F7 | 36 | 片 |  |
|  | 592*287*460 | F7 | 22 | 片 |  |
|  | 287*287*360 | F7 | 2 | 片 |  |
|  | 592*592*46 | G4 | 3 | 片 |  |
|  | 592*287*46 | G4 | 6 | 片 |  |
|  | 592*592*360 | F7 | 5 | 片 | ICU |
|  | 592*287*360 | F7 | 6 | 片 | ICU |
|  | 287*287*360 | F7 | 1 | 片 | ICU |
|  | 592*592*46 | G4 | 3 | 片 | ICU |
|  | 592*287*46 | G4 | 4 | 片 | ICU |
|  | 287*287*46 | G4 | 1 | 片 | ICU |
|  | 1100*360 | G3 | 36 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 810*318 | G3 | 2 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 704*354 | G3 | 2 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 520*518 | G3 | 11 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 518*330 | G3 | 2 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 518*320 | G3 | 8 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 518*220 | G3 | 4 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 465*460 | G3 | 5 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 420*220 | G3 | 30 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 316*316 | G3 | 1 | 片 | 回风过滤器 |
| 中心实验室 | 592*287*360 | F7 | 3 | 片 |  |
|  | 592*287*46 | G4 | 3 | 片 |  |
|  | 185*238 | G3 | 5 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 387*387 | G3 | 3 | 片 | 回风过滤器 |
|  | 293*293 | G3 | 1 | 片 | 回风过滤器 |
| PCR实验室 | 592*592*381 | F8 | 2 | 片 |  |
|  | 592*492*381 | F8 | 2 | 片 |  |
|  | 592*592*46 | G4 | 2 | 片 |  |
|  | 592*492*46 | G4 | 2 | 片 |  |
| 急诊手术室 | 592*287*381 | F8 | 6 | 片 |  |
|  | 595*290*46 | G4 | 6 | 片 |  |
|  | 82*66 | G3 | 6 | 片 |  |
|  | 31*31 | G4 | 6 | 片 |  |
|  | 21.5*21.5 | G4 | 6 | 片 |  |
|  | 595*290*46 | G4 | 6 | 片 |  |
| 急诊负压病房 | 495*595*46 | G4 | 6 | 片 |  |
|  | 290*595*46 | G4 | 6 | 片 |  |
|  | 492*592*381 | F8 | 6 | 片 |  |
|  | 287*592*381 | F8 | 6 | 片 |  |

手术室高效过滤器型号

| 区域 | 规格型号 | 数量 | 等级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心研所 | 1100×500×80 | 8 | H13 | 片 |
|  | 1000×600×80 | 8 | H13 | 片 |
|  | 915×762×70 | 8 | H13 | 片 |
|  | 915×610×80 | 23 | H13 | 片 |
|  | 915×610×70 | 16 | H13 | 片 |
|  | 762×484×70 | 4 | H13 | 片 |
|  | 610×610×80 | 14 | H13 | 片 |
|  | 610×305×80 | 12 | H13 | 片 |
| 门诊 | 915×610×90 | 22 | H13 | 片 |
|  | 475×475×90 | 17 | H13 | 片 |
|  | 305×305×90 | 4 | H13 | 片 |
|  | 790×530×80 | 4 | H13 | 片 |
|  | 670×670×80 | 4 | H13 | 片 |
| 外科 | 915×762×90 | 8 | H13 | 片 |
|  | 915×480×90 | 4 | H13 | 片 |
|  | 915×850×90 | 2 | H13 | 片 |
|  | 915×610×69 | 22 | H13 | 片 |
|  | 850×610×69 | 2 | H13 | 片 |
|  | 560×610×69 | 2 | H13 | 片 |
|  | 360×610×69 | 2 | H13 | 片 |
|  | 484×484×220 | 36 | H13 | 片 |
|  | 320×320×220 | 3 | H13 | 片 |
|  | 762×610×69 | 15 | H13 | 片 |
|  | 1140×530×69 | 20 | H13 | 片 |
|  | 1060×310×90 | 2 | H13 | 片 |
|  | 350×350×220 | 15 | H13 | 片 |
|  | 915×435×90 | 2 | H13 | 片 |
|  | 610×530×69 | 8 | H13 | 片 |
| 中心实验室 | 490×490×70 | 4 | H13 | 片 |
|  | 320×320×70 | 5 | H13 | 片 |
| 南院动物实验室 | 320×320×220 | 23 | H13 | 片 |
|  | 484×484×220 | 11 | H13 | 片 |
|  | 630×630×220 | 2 | H13 | 片 |
|  | 610×610×70 | 8 | H13 | 片 |
|  | 915×610×70 | 1 | H13 | 片 |
| 河西手术室 | 915×610×80 | 20 | H13 | 片 |
|  | 1000×600×80 | 12 | H13 | 片 |
|  | 1000×500×80 | 12 | H13 | 片 |
|  | 475×475×80 | 47 | H13 | 片 |
|  | 305×305×80 | 4 | H13 | 片 |
| 河西ICU | 610×610×80 | 2 | H13 | 片 |
|  | 915×610×80 | 1 | H13 | 片 |
|  | 610×305×80 | 4 | H13 | 片 |

手术室亚高效过滤器型号

区域; 规格型号; 数量; 等级; 单位. 外科; 592×592×290; 9; H11; 片. 592×287×290; 5; H11; 片. 心研所; 592×592×290; 4; H11; 片. 592×287×290; 4; H11; 片. 门诊; 592×490×292; 2; H11; 片. 592×287×292; 2; H11; 片. 592×592×292; 1; H11; 片. 河西手术室; 592×287×292; 6; H11; 片. 592×592×292; 3; H11; 片. 河西ICU; 592×287×292; 2; H11; 片. 592×592×292; 2; H11; 片. PCR实验室; 354×354×73; 3; H14; 片. 518×518×73; 4; H14; 片. 664×664×73; 2; H14; 片. 592×592×292; 3; H11; 片.

5、其它内容统计清单

|  | 手术室间数统计清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域; 科室; 数量（间）. 7号楼4楼; 外科手术室; 20; 加无菌间及辅房. 9号楼3楼; 心研所手术室; 6; 加无菌间及辅房. 门诊7楼; 门诊手术室; 8; 加无菌间及辅房. 西院; 西院手术室; 8; 加无菌间及辅房. 西院负压病房; 西院ICU; 1; 加无菌间及辅房. 2号楼2楼; 急诊手术室; 1; 加无菌间及辅房. 2号楼一楼; 急诊负压病房; 1; 加无菌间及辅房. 合计; 45; 加无菌间及辅房. |  |
|  | 手术室电动门统计清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 |  | 科室 |  | 品牌型号 |  | 数量（樘） |  |  |
| 7号楼4楼 |  | 外科手术室 |  | 欧宝 |  | 24 |  |  |
| 9号楼2、3楼 |  | 心研所手术室 |  | 欧宝 |  | 11 |  |  |
| 门诊7楼 |  | 门诊手术室 |  | 纳博克 |  | 14 |  |  |
| 西院 |  | 西院手术室 |  | 纳博克 |  | 14 |  |  |
| 西院 |  | 西院ICU |  | 纳博克 |  | 2 |  |  |
| 急诊2楼 |  | 急诊负压病房 |  | 纳博克 |  | 2 |  |  |
| 急诊2楼 |  | 急诊手术室 |  | 纳博克 |  | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |

四、报价要求

1报价依据应是采购文件及所有技术资料所确定的采购范围内的全部工作内容。供应商根据市场情况自主确定报价。报价按一年服务期计算，报价包括人工费、易耗易损零件费、保险费、管理费、计划性的周期维保费用、一般性紧急抢修费及税金、市场风险等所有一切可能发生的费用。所有的缺项、漏项视为供应商优惠，合同执行时不予调整。

2供应商在应答文件中提供高效过滤器及亚高效过滤器价格优惠单价（清单附后），此价格不计入报价。

五、现场勘察

供应商需在规定时间派项目负责人到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地踏勘，采购人项目联系人：杨墨菲；联系电话：18951670810，勘察时间05月07日上午9:00-11:00。应答文件中提供现场环境勘察确认书原件，确认书经采购人项目负责人签字确认。供应商项目负责人未按要求踏勘现场或未提供现场环境踏勘确认书原件的供应商，评委评审时对其“2.1整体服务方案”评分不予计分。

附件1高效过滤器报价清单

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 过滤等级 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤器 | 1100×500×80 | 1 | H13 |  |
| 2 | 高效过滤器 | 1000×600×80 | 1 | H13 |  |
| 3 | 高效过滤器 | 915×762×70 | 1 | H13 |  |
| 4 | 高效过滤器 | 915×610×80 | 1 | H13 |  |
| 5 | 高效过滤器 | 915×610×70 | 1 | H13 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 762×484×70 | 1 | H13 |  |
| 7 | 高效过滤器 | 610×610×80 | 1 | H13 |  |
| 8 | 高效过滤器 | 610×305×80 | 1 | H13 |  |
| 9 | 高效过滤器 | 915×610×90 | 1 | H13 |  |
| 10 | 高效过滤器 | 475×475×90 | 1 | H13 |  |
| 11 | 高效过滤器 | 305×305×90 | 1 | H13 |  |
| 12 | 高效过滤器 | 790×530×80 | 1 | H13 |  |
| 13 | 高效过滤器 | 670×670×80 | 1 | H13 |  |
| 14 | 高效过滤器 | 915×762×90 | 1 | H13 |  |
| 15 | 高效过滤器 | 915×480×90 | 1 | H13 |  |
| 16 | 高效过滤器 | 915×850×90 | 1 | H13 |  |
| 17 | 高效过滤器 | 915×610×69 | 1 | H13 |  |
| 18 | 高效过滤器 | 850×610×69 | 1 | H13 |  |
| 19 | 高效过滤器 | 560×610×69 | 1 | H13 |  |
| 20 | 高效过滤器 | 360×610×69 | 1 | H13 |  |
| 21 | 高效过滤器 | 484×484×220 | 1 | H13 |  |
| 22 | 高效过滤器 | 630×630×220 | 1 | H13 |  |
| 23 | 高效过滤器 | 610×610×70 | 1 | H13 |  |
| 24 | 高效过滤器 | 915×610×70 | 1 | H13 |  |
| 25 | 高效过滤器 | 915×610×80 | 1 | H13 |  |
| 26 | 高效过滤器 | 1000×600×80 | 1 | H13 |  |
| 27 | 高效过滤器 | 1000×500×80 | 1 | H13 |  |
| 28 | 高效过滤器 | 475×475×80 | 1 | H13 |  |
| 29 | 高效过滤器 | 305×305×80 | 1 | H13 |  |
| 30 | 高效过滤器 | 610×610×80 | 1 | H13 |  |
| 31 | 高效过滤器 | 915×610×80 | 1 | H13 |  |
| 32 | 高效过滤器 | 610×305×80 | 1 | H13 |  |
| 33 | 亚高效过滤器 | 592×592×290 | 1 | H11 |  |
| 34 | 亚高效过滤器 | 592×287×290 | 1 | H11 |  |
| 35 | 亚高效过滤器 | 592×592×290 | 1 | H11 |  |
| 36 | 亚高效过滤器 | 592×287×290 | 1 | H11 |  |
| 37 | 亚高效过滤器 | 592×490×292 | 1 | H11 |  |
| 38 | 亚高效过滤器 | 592×287×292 | 1 | H11 |  |
| 39 | 亚高效过滤器 | 592×592×292 | 1 | H11 |  |
| 40 | 亚高效过滤器 | 592×287×292 | 1 | H11 |  |
| 41 | 亚高效过滤器 | 592×592×292 | 1 | H11 |  |
| 42 | 亚高效过滤器 | 592×287×292 | 1 | H11 |  |
| 43 | 亚高效过滤器 | 592×592×292 | 1 | H11 |  |
| 44 | 亚高效过滤器 | 354×354×73 | 1 | H11 |  |
| 45 | 亚高效过滤器 | 518×518×73 | 1 | H11 |  |
| 46 | 亚高效过滤器 | 664×664×73 | 1 | H11 |  |
| 47 | 亚高效过滤器 | 592×592×292 | 1 | H11 |  |

第五章合同主要条款

甲方：南京市第一医院

乙方：

为保证甲方手术室净化系统正常运行，并针对此手术部环境的安全性、可靠性和可管理性，甲方委托乙方对甲方的此手术部系统进行维护保养，双方经友好协商，达成如下协议：

- 维保项目范围：

南京市第一医院本部外科手术室20间及相关功能辅房、心研所手术室6间及相关功能辅房其中包括复合型手术室两间、门诊手术室8间及相关功能辅房；河西院区手术室8间及相关功能辅房；南院区动物实验室及辅房、中心实验室细胞间、PCR实验室及相关功能辅房的各个系统。

- 维保设备内容：

1.净化手术室空调系统维护保养（含空调主机、净化空调器、风道系统、空调水系统、水泵、各类阀门、电气配电、自控系统、中效、初效过滤网，压力表，温度计，加湿器，加热器）。

2.各手术室内部设备、中控面板上的对讲系统，空调温湿度控制装置，照明系统的维护保养,(医疗器械及医用气体除外)

3.新风机组阻尘网每周清洗，初效过滤器每三个月更换一次。

4.净化手术室空调系统中效过滤器每三个月更换一次。

5.高效过滤器、亚高效过滤器的更换。（高效过滤器、亚高效过滤器由由甲方指令后更换，按实结算。）

6.电动门系统的维护保养（月度保养检查，季度清洁润滑、安全光线、密封性检查）。

7.手术室每季度做一次自检并提交检测报告。

8.建立完善的设备维护保养台账，定期提交维保资料。

9、更换的各级过滤器品牌符合要求要提供产品合格证、检测报告等资料。

10、随着急诊手术的增加及夜间紧急维修的增加维保单位要设夜班维保人员驻场值班，日常驻场维保人员不少于4人。

11、严格按照[WS/T368-2012]的标准对以上净化区域内的净化空调系统进行滤网更换、清洗、巡检等维保工作。保证各净化区域内的各项技术指标达到【GB50333医院洁净售书部建筑技术规范】。

- 服务方式：

甲方：1. 甲方指定 负责监督协调乙方在医院各手术室的维保工作。

2. 提供必要的系统图纸和设备说明书，给乙方的维保工作提供方便。

乙方：1.在甲方的统一安排下，遵守医院各项规定，完成甲方交给的各项维保任务，确保各净化空调正常使用。

- 乙方委派负责医院的维保，根据医院净化空调的特点，制订半月检、月检、季检、半年检、年检的计划性维保项目。

- 维保人员每日对维保范围内的设备进行巡检并记录。

- 对计划性的巡检中，发现问题随时处理，及时向甲方汇报，建立巡检记录及维保档案。

- 对紧急故障的抢修，在接到乙方2小时内到达现场处理，完成紧急维护记录。

- 在维修过程中，若乙方出现安全责任事故，由乙方自行负责。

- 合同期限：

合同期为三年。（2024年5月 日~2027年 月 日）

- 合同费用及付款方式：

- 一年合同总价为人民币：          。（小写：¥元）

三年合同总价为人民币：         。（小写：¥元）

- 报价单中含人工费、易耗易损零件费、保险费、管理费、计划性的周期维保费用、一般性紧急抢修费及税金。

- 易耗易损件指初、中效过滤网、回风滤网、绝缘胶带、生料带。

- 上述价格不含合同内零配件费、大额材料费、主机大修费、系统改造费及手术室空调以外的空调修理费。

- 高效过滤器报价单作为合同附件，由甲方指令后更换，按实结算。

- 如出现第4，5项的费用，则由乙方向甲方提供书面清单及报价，经甲方审核同意，乙方实施。其费用由医院方负责承担，经甲方审计后每季度结算支付一次。

- 支付方式：合同签订后甲方每季度（三个月），支付相应维保款。

- 当南京市最低人工工资调整时，则按比例相应调整维保费用。

六、服务承诺

如我公司能有幸与贵院合作承接本项目，我公司将抱着客户至上的原则，对贵方做出以下承诺：

合同签订后，如贵方对技术要求提出补充与修改意见，我方将积极配合、协商。认真履行合同内的服务内容，对项目进行检查、保养、维护。接到报修电话，我方在30分钟内做出技术响应，驻点维保。负责对贵方的技术人员、操作人员和维护人员进行现场实际操作培训。认真履行《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定的权利与义务。在服务完成后填写服务报告，并由贵方指定人员签字双方存档，每年回访并作记录。

质量保证：经贵方同意，由我方更换、提供的零配件质保期一年。

双方约定的其他工程质量维保事项。

七、双方应尽的责任：

1. 乙方的权利及义务

乙方可向甲方查询、索取维护保养设备相关图纸和工作历史记录档案的权利。

乙方在维保期内，清洗甲方空调设备室外机组、加湿系统每二个月一次。清洗时间与维护保养时间错开。

乙方承诺在维保期内为甲方免费提供相关技术培训及资料。

在维护作业期间，如有需更换的维护用部件，乙方须报请甲方确认。费用由甲方承担。

乙方维护人员必须严格遵守工作现场通信安全，保密和技术安全规范。

对甲方维护和保养的设备，进行合同规定的维护保养后，及时向甲方提交相应的报告。

除定期巡检外，乙方将不定期地电话询问或来人巡检。

2.甲方的权利和义务

向乙方提供设备的相关资料、图纸和工作历薄记录档案。

甲方应及时按合同向乙方支付维护保养费。

向乙方维护人员提供工作方便条件。

甲方有权在乙方在的作业期间对乙方的工作进行监督、核查。

八、违约责任

1. 签约双方的任意一方，由于严重的火灾、水灾、地震等其他不可抗拒的情况影响合同执行的，不算违约，但应出具相关证明。

2. 甲方如未按合同约定时间向乙方支付维护保养费，甲方应按银行同期利率向乙方支付应付款的利息。

3. 由于乙方原因导致甲方设备重大损失，甲方有权提出索赔申请，但索赔金额不得超过损失总额。

4. 如乙方向第三方泄漏甲方的相关业务和技术信息，一切后果由乙方承担。甲方有损失索赔权。

5. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的；年度考核不合格的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、在履行合同过程中出现其它事宜，由双方协商解决。

十、本合同一式陆份，具有同等法律效力。

甲方：（章）南京市第一医院                  乙方：（章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

签订时间：                               签订时间：

合同附件：手术室等维护年度考核表

| 序号 | 考 核 内 容 |  | 分值（分） | 考核 分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服从医院管理 | 每发生一次不服从医院管理扣3分。 | 20 |  |  |
| 2 | 合同履行管理 | 每发现一项未按合同实施扣2分 | 30 |  |  |
| 3 | 安全管理 | 每发生一起因人员未按操作标准实施，造成人员安全、设施安全、消防安全、院感安全等安全事件扣10分 | 20 |  |  |
| 4 | 应急管理 | 每发现操作人员不熟悉应急预案扣2分，每发生突发事件应急处理问题扣5分。 | 20 |  |  |
| 5 | 台账管理 | 每发现未实施工作日记不符合规范或制度扣2分 | 10 |  |  |
| 总分值 |  |  | 100 |  |  |

考核评委：                                      日期：         年    月    日

考核为。

备注：90分≤优秀≤100分；

80分≤良好≤89分；70≤合格≤79分；

不合格为70分以下。

考核不合格时甲方可立即终止合同。

第六章  附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制磋商响应文件并制作目录（须生成页码））

## 附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、报价为（大写）         万元/年。

我们的报价产品中无（有或无）进口产品（服务）。

3、服务期为：三年。

4、我们同意从规定的磋商响应文件送达截止时间起遵循本磋商响应文件和我方磋商时作出的承诺，并在采购文件规定的有效期（60天）期满之前均具有约束力。

5、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

9、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日期：年月日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：          竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年 月 日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

供应商盖章：

日期：    年  月  日

被授权人的身份证明文件的复印件：

## 附件三、报价表

报价表

项目名称：                                                   项目编号：

| 磋商保证金 | / |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 合计 | 小写： 人民币/年 大写： 人民币/年 |  |
| 服务时间 | 三年。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日期：　年　月　日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

附件四、分项报价表

分项报价表

（按采购清单，供应商自拟）

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日期：年月日

附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日期：年月日

## 附件七、供应商业绩

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日期：年月日

1、项目按照时间顺序排列，排列时请将内容与本项目吻合度最高、时间最近、金额最大的排在前；

2、列出项目为本次招标内容的相关业绩，并提供合同相关复印件附后，无关项目不必罗列。

## 附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期： 年 月

附件十、资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、踏勘现场供应商签到表

踏勘现场供应商签到表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商法定代表人姓名 |  |  |  |
| 踏勘人\委托代理人姓名 |  |  |  |
| 踏勘人\委托代理人身份证号 |  |  |  |
| 踏勘人\委托代理人联系方式 |  |  |  |
| 现场踏勘情况总结： 我方已对现场情况、设施、周围环境进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。 |  |  |  |
| 踏勘人\委托代理人签名 |  |  |  |
| 踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 备注：1、若参与现场踏勘的投标人未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本项目踏勘； 2、参与踏勘的投标人参与踏勘的供应商，投标文件中提供采购人出具的现场《踏勘现场供应商签到表》原件，未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件的供应商，评委评审时对其“2.1整体服务方案”评分不予计分。 |  |  |  |
| 材料验证情况： |  |  |  |
| 材 料 名 称 | 验 证 情 况（符合要求\不符合要求） |  |  |
| 供应商营业执照复印件 |  |  |  |
| 法定代表人授权书 |  |  |  |
| 勘查/报名人身份证复印件 |  |  |  |
| 验证人签字 |  |  |  |
| 查验时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |

附件十三、其它