竞争性磋商文件

项目名称：兴化市施耐庵墓消防系统工程

项目编号：JSZC-321281-JGGC-C2025-0017号

采 购 人：兴化市文物保护中心

（全流程电子化不见面开标）

江苏久格工程项目管理有限公司

二○二五年七月

关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

- “政采贷”业务流程

常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

目录

第一章 项目说明	3

第二章 响应文件	8

第三章 磋商相关说明	15

第四章 确定成交供应商及合同签订等	20

第五章 磋商文件的澄清或者修改	21

第六章 询问和质疑	22

第七章 评分细则	24

第八章 项目要求（采购需求）	26

第九章 响应文件相关格式	53

第十章 拟签订的合同文本（格式）	64

第十一章 代理服务收费标准	67

第十二章 质疑函范本	68

竞争性磋商文件

各潜在供应商 ：

受兴化市文物保护中心委托，江苏久格工程项目管理有限公司为招标采购代理单位，对 兴化市施耐庵墓消防系统工程 采取竞争性磋商，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

- 第一章 项目说明

- 一、采购人：兴化市文物保护中心

- 二、项目名称：兴化市施耐庵墓消防系统工程

- 三、项目编号：JSZC-321281-JGGC-C2025-0017号

- 四、采购预算：人民币壹佰伍拾捌万零陆拾伍元柒角肆分（1580065.74元）

- 五、最高限价：采购预算即是本项目的最高限价，最终响应报价高于最高限价的，将被判定为无效响应文件。

六、采购需求：具体要求详见磋商文件第八章。工程清单及图纸，详见公告下方附件。编制响应文件时，需根据磋商文件第九章中附件3要求，提交相应的报价清单。另，本项目需潜在供应商自行现场踏勘。

七、采购方式：

1、采购人确定的采购项目属性：工程。

2、本项目采用竞争性磋商采购方式。

八、供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目。且专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：中小微企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文规定，本项目采购标的所属行业为“建筑业”。

- 本项目的特定资格要求：

- （1）具有本项目实施能力且在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的单位，具备有效的营业执照。

（2）供应商须具备行政主管部门核发的 消防设施工程专业承包贰级 及以上资质。（提供资质证书加盖电子签章）

（3）具备有效的安全生产许可证（加盖电子签章）

（4）项目经理系已在供应商单位注册并具备 机电工程专业贰级 及以上注册建造师执业资格，具备行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。提供注册建造师证书和安全生产考核合格证书的加盖电子签章）。

（5）项目负责人必须提供近6个月内投标人任意1个月为所报项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险金缴费单据凭证，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码。如报名项目负责人为事业单位编制人员，须由上级主管部门出示人事证明）。

（6）企业资质动态监管：

评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。

中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。

动态监管不合格资质查询网址：http://58.213.147.230:7001/Website/#/compQuery/enterInfoQuery

4、本项目其他资格要求：

(1)未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(2)项目负责人（即项目经理）无在建工程要求。

①项目负责人是非变更后无在建工程。

②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况，且该在建工程与本次招标项目的规模总和在项目负责人资格执业范围内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职责。以供应商在响应文件中的《投标承诺书》（格式自拟）为准。

（3）项目负责人（即项目经理）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

4、本项目不接受联合体参与采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

九、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》第七章《项目要求（采购需求）》。

十、采购需求：见《磋商文件》第七章《项目要求（采购需求）》。

十一、合同草案条款：见《磋商文件》第九章《拟签订的合同文本》。

十二、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏久格工程项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏久格工程项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

十三、磋商文件获取

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录“苏采云”进入系统：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“泰州政府采购网-服务指南-下载中心”中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

（3）获取磋商文件的地点：江苏政府采购“苏采云”系统，本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。

十四、供应商提交磋商保证金：不需交纳。

十五、其他说明：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、审查等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

3、查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 第二章 响应文件

一、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

1、供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“泰州政府采购网-服务指南-下载中心”中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

3、使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

4、“苏采云”系统使用要求：

4.1、使用谷歌或360浏览器参与不见面开标及磋商环节。

4.2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

4.3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）：

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年 08 月 04 日 15 : 00 ，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间:2025年 08 月 04 日 15 : 00 前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年 08 月 04 日 15 : 00 。

（五）首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册可通过泰州政府采购网--服务指南--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

二、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

（一）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（二）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！（以系统为准）

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第二部分  响应文件的组成

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

1、《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）

2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

3、法人授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《谈判文件》第九章《响应文件相关格式》）；

4、授权委托书中委托人（法人）、受托人（授权代理人）身份证原件的扫描件；

5、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

6、资格条件（6.1～6.9项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

6.1合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件；

6.2具备履行合同所必需的资质和专业技术能力的证明材料，响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。

6.3财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供供应商上年度财务报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）

6.4供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

6.5供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》)；

6.6供应商信用信息：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6.7供应商提供作为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）

6.8联合磋商响应协议书（联合体协议书）、联合磋商响应授权委托书。（如采用联合体响应本项目须提供）以上证明文件提供原件的扫描件。

- 6.9特定资格条件：

- （1）具有本项目实施能力且在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的单位，具备有效的营业执照。

（2）供应商须具备行政主管部门核发的 消防设施工程专业承包贰级 及以上资质。（提供资质证书加盖电子签章）

（3）具备有效的安全生产许可证（加盖电子签章）

（4）项目经理系已在供应商单位注册并具备 机电工程专业贰级 及以上注册建造师执业资格，具备行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。提供注册建造师证书和安全生产考核合格证书的加盖电子签章）。

（5）项目负责人必须提供近6个月内投标人任意1个月为所报项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险金缴费单据凭证，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码。如报名项目负责人为事业单位编制人员，须由上级主管部门出示人事证明）。

（6）企业资质动态监管：

评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。

中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。

动态监管不合格资质查询网址：http://58.213.147.230:7001/Website/#/compQuery/enterInfoQuery

本项目其他资格要求：

(1)未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(2)项目负责人（即项目经理）无在建工程要求。

①项目负责人是非变更后无在建工程。

②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况，且该在建工程与本次招标项目的规模总和在项目负责人资格执业范围内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职责。以供应商在响应文件中的《投标承诺书》为准。

（3）项目负责人（即项目经理）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

政府采购政策功能落实：

本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（1）小微型企业价格扣除（本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

①对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。

残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

④监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

7、符合条件（必须提供，否则响应无效）

7.1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

7.2. 《分项价格表》（（加盖电子签章，要求见《磋商文件》第八章《项目要求（采购需求）》,格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.4.《授权委托书》（提供原件的扫描件，需附上委托人（法人）、受托人（授权代理人）身份证原件的扫描件，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.6. 磋商文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和磋商有关的资料说明（如有）。

- 第三章 磋商相关说明

一、磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、被邀请参与磋商的供应商在“苏采云”系统“开标大厅”等候统一进行二次或终次报价，二次或终次报价等待时间为20分钟，未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

二、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评估法

2、评审标准：详见《评分细则》

三、评审程序

1、磋商评审小组的组建：采购人组建。磋商小组成员构成：3人。磋商小组确定方式：采购人评委和政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.1对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5、磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，后一次报价不得高于前次报价。本项目二次报价为最后报价。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。

9、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

四、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11、不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（标段）响应总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

20、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

五、其他要求：

1、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

2、供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向磋商小组、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

- 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 第四章 确定成交供应商及合同签订等

1、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在磋商公告同一发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。

放弃成交的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

2、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，采购人将根据客观事实，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。

3、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。

- 第五章 磋商文件的澄清或者修改

《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

- 第六章 询问和质疑

1、询问和质疑

（1）、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

（2）、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。 供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：沙先生   联系电话：18083718209

地址：兴化市五里东路309号

（3）、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

（4）、采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。

2、质疑时效期间的计算：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；

（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

3、成交供应商领取成交通知书时，向江苏久格工程项目管理有限公司一次性支付招标代理服务费，收费标准见附件。同时提供纸质版响应文件一正三副及电子响应文件（U盘）。

4、成交结果在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上公布。

5、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：兴化市文物保护中心

地址：江苏省泰州市兴化市长安中路192号

联系方式：曾先生   18362959032

2.采购代理机构信息

名 称：江苏久格工程项目管理有限公司

地 址：兴化市五里东路309号

联系方式：沙先生   18083718209

3.项目联系方式

项目联系人：曾先生     沙先生

电 话：18362959032     18083718209

- 第七章 评分细则

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 | 30 |
| 二、技术部分 （45分） | 2.1 | 项目实施方案 | 1）针对本项目的施工组织总体描述，优于招标文件采购要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 2)提供本项目产品的供货、安装、调试、交货期等进度计划和保证措施，优于招标文件采购要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 3)根据采购需求,提供设备的安装方案，以及确保通过文博行业消防项目专项检测和省文物安全主管部门专项验收的质量保证措施，优于招标文件采购要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 4)根据采购需求，提供针对本项目安装过程中的重点，难点描述及解决方案，优于招标文件采购要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 5)提供消防平台软件的创新性设计及在本项目中的应用效果表述和保证措施，优于招标文件采购要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 6)根据自行勘察现场的情况及项目建设需求，编制出项目实施期间周边居民的协调措施、管网开挖与恢复及施工过程文物本体防护方案，优于招标文件采购要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 36 |
|  | 2.2 | 运维及培训方案 | 1）提供针对本项目的运行维护方案，优于招标文件采购要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 2）所有硬件设备及软件系统，投标人均应详细制定人员培训方案，优于招标文件采购要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 | 6 |
|  | 2.3 | 售后服务方案 | 提供针对本项目的售后服务方案，优于招标文件采购要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 | 3 |
| 三、商务部分 （25分） | 3.1 | 综合实力 | 供应商具有有效的经国家认证认可监督管理委员会平台备案的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、售后服务管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得4分。 | 4 |
|  |  |  | 供应商承建过类似消防系统工程项目获得过行政主管部门颁发的优质工程奖的，每有1个得2分，最高得4分。（需提供获奖证明材料原件扫描件） | 4 |
|  | 3.2 | 企业业绩 | 投标人承担过类似消防系统项目的，每有1个得3分，本项最高得9分。（业绩证明材料包括①中标通知书②施工合同③工程竣工证明文件，缺一不可。 | 9 |
|  | 3.3 | 拟派项目组成员 | 1）本项目拟派的项目技术负责人具有机电工程一级建造师证书的得2分；同时具有高级工程师职称的得4分。本项最高得4分。（需提供证书原件扫描件及近六个月任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明原件扫描件。） 2）拟派项目组其他人员（项目技术负责人除外）具有高级工程师职称证书的得2分，具有中级工程师职称证书的得1分，本项最高得4分。 【提供资格证书且须提供在本单位近6个月中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件否则不得分】 | 8 |

- 第八章 项目要求（采购需求）

一、项目名称：兴化市施耐庵墓消防系统工程；

二、工程周期：签订正式合同后90日内；

三、采购预算：人民币壹佰伍拾捌万零陆拾伍元柒角肆分（1580065.74元）；

四、最高限价：采购预算即是本项目的最高限价，最终响应报价高于最高限价的，将被判定为无效响应文件。

- 五、项目概况：

- 施耐庵墓位于江苏省兴化市东北部，新垛乡施家桥村东北约150米处。是元末明初文学家，《水浒传》作者施耐庵（1296-1370）之墓。施耐庵为元至顺辛未进士，曾官钱塘二载，以不合当道权贵，弃官归里，闭门著述，死后葬此。

- 施耐庵墓主要由施耐庵墓冢、墓碑、三门牌坊及牌坊相连砖墙构成。施耐庵墓坐北朝南，墓冢呈圆锥形土堆，高约3.5米，直径约4.5米。墓前立墓碑，墓碑是一块高1.4米，宽0.4米的白帆石，碑正面刻有抗日民主政府分区专员陈同生手书“大文学家施耐庵先生之墓”，上款为“民国三十二年春兴化人民公建”，下款为“陈同生敬书”。背面刻有抗日民主政府兴化县长蔡公杰撰写的一篇500字多的碑文。墓前立一座高5米，宽11米的砖砌三门牌坊，中坊门额刻有“耐庵公坊”四个隶书砖刻。牌坊有同一时期所建砖墙相连，围合形成安静的墓园。

- 1957年、1982年施耐庵墓两次被列为江苏省文物保护单位。

- 六、项目内容及功能要求：

- 针对兴化市施耐庵墓消防系统工程。建立火灾自动报警、消防广播、消防电话、应急疏散照明与疏散指示标志照明、电气火灾监测、消防电源监控、消防水系统、智慧消防系统以及消防控制室等，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。系统建成后的功能应符合《文物建筑防火设计导则》中关于文物建筑保护的相关要求，响应单位需保证施工质量能达到文博行业专项验收标准，最终能通过经省厅(局)级主管单位组织的专项验收并在投标文件中做出承诺，承诺格式自拟。

- 本项工程涉及室外管网建设、建筑内部管线敷设、设备安装调试、消控中心建设、消防系统运行、系统检测、项目专项验收以及工作人员的培训和维护管理等全部内容。

- 为了保证兴化市施耐庵墓消防系统工程的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备应根据总体技术要求，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量论证、性能价格比合理的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。

- 七、服务及质保期限

- 自合同签订后90天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试。全力配合采购人及相关部门专项验收合格并投入使用。本项目质保期限最低2年，质保期外如出现设备故障，只收取更换部件的成本价。

- 八、付款方式

- 合同签订生效后向供应商支付合同总价款的40%作为预付款，设备到场且安装完成后支付合同总价款的20%作为进度款，工程完工通过初验后付至合同总价的80%，通过文物主管部门的验收合格后且结算审计结束后付至审定价的97%，尾款于质保期满后甲方一次性支付给乙方。（以上价款均不计息）。

- 九、基础方案

- 1、项目实施方案

①针对本项目的总体描述：

一、项目背景

施耐庵墓位于江苏省兴化市东北部，新垛乡施家桥村东北约150米处。是元末明初文学家，《水浒传》作者施耐庵（1296-1370）之墓。施耐庵为元至顺辛未进士，曾官钱塘二载，以不合当道权贵，弃官归里，闭门著述，死后葬此。

施耐庵墓主要由施耐庵墓冢、墓碑、三门牌坊及牌坊相连砖墙构成。施耐庵墓坐北朝南，墓冢呈圆锥形土堆，高约3.5米，直径约4.5米。墓前立墓碑，墓碑是一块高1.4米，宽0.4米的白帆石，碑正面刻有抗日民主政府分区专员陈同生手书“大文学家施耐庵先生之墓”，上款为“民国三十二年春兴化人民公建”，下款为“陈同生敬书”。背面刻有抗日民主政府兴化县长蔡公杰撰写的一篇500字多的碑文。墓前立一座高5米，宽11米的砖砌三门牌坊，中坊门额刻有“耐庵公坊”四个隶书砖刻。牌坊有同一时期所建砖墙相连，围合形成安静的墓园。

- 1957年、1982年施耐庵墓两次被列为江苏省文物保护单位。

二、项目现状

现施耐庵墓缺乏消防系统防护，无法对文保单位进行有效保护。

三、技术标准

《建筑设计防火规范》（GB 50016）

四、项目内容

火灾自动报警系统：​

探测器：作为系统的感知部件，包含感烟、感温、火焰探测器。感烟探测器适用于大空间、烟雾敏感区域，像文物展厅与古籍藏书室，其中离子式探测精准但含放射性物质，光电式环境适应性强；感温探测器针对有热源、温度变化规律区域，如锅炉房附近，分定温与差温型，可组合安装；火焰探测器用于易发生明火火灾区域，如使用明火照明处，紫外线与红外线探测器互补提升准确性。​

报警控制器：是系统核心，承担接收、处理探测器报警信号任务。能即时发出声光警报，展示报警位置、类型、时间等信息，且具备联动控制功能，可按预设逻辑启动消防广播、防排烟系统、灭火装置等。安装于消防控制室，要求环境适宜，远离干扰源，日常需定期检测功能及备用电源电量。

消火栓系统：​

消火栓系统：由消火栓箱、消火栓、水带、水枪及消防给水管网构成。消火栓箱设置在显眼且易取用处，如疏散通道、楼梯间附近，间距依建筑规模和规范确定，箱内设备需完好。供水优先接入市政系统，配备消防水泵，设置消防水池或水箱作应急储备。

消防通信与应急照明系统：​

消防通信系统：涵盖消防专用电话与应急广播。消防专用电话总机在消防控制室，分机设置在各重要部位，采用独立通信线路确保火灾时通信畅通。应急广播覆盖建筑，火灾时可发布疏散指令等信息，音量要足够大，内容简洁明了。

应急照明系统：包含应急照明灯具与疏散指示标志。应急照明灯具安装在疏散通道、安全出口等区域，采用节能、长寿命光源，安装位置要合理。疏散指示标志设置在疏散通道两侧、安全出口上方等，用发光材料制作，间距和高度符合规范，为人员疏散指引方向。

- ②进度计划及进度计划保证：

- 进度计划

施耐庵墓位于江苏省兴化市东北部，新垛乡施家桥村东北约150米处。本项目兴化市施耐庵墓消防系统工程涵盖施耐庵墓保护范围内的消防系统建设。项目预计总工期为 90 天，计划开工日期为 2025年8月，竣工日期为 2025年9月。

- 计划保证措施

（一）组织措施​

建立高效的项目管理团队，明确各成员职责分工，确保各项工作有人负责、有序推进。项目经理作为项目进度第一责任人，全面协调项目各方资源，对项目进度进行宏观把控。​

定期召开项目进度协调会，每周至少一次。会议由项目经理主持，各施工班组负责人、技术人员、质量管理人员等参加，通报上周进度完成情况，分析进度滞后原因，制定本周进度计划及保障措施，协调解决施工过程中遇到的问题。​

制定详细的施工进度考核制度，将进度指标分解到各施工班组及个人，对按时或提前完成进度任务的班组及个人给予奖励，对进度滞后的进行处罚，以激励全体人员积极推进项目进度。​

（二）资源保障措施​

人力资源保障：根据施工进度计划，合理配置各工种施工人员。提前与劳务分包单位签订合同，明确劳务人员数量、进场时间及退场时间。在施工过程中，根据实际进度情况及时进行人员调配，确保各施工阶段劳动力充足。同时，加强对施工人员的培训与管理，提高施工人员的技术水平与工作效率。​

材料供应保障：制定详细的材料采购计划，根据施工进度提前采购各类材料，并确保材料质量合格。与信誉良好的材料供应商建立长期合作关系，保证材料供应的及时性与稳定性。加强材料进场检验，避免因材料质量问题影响施工进度。对于关键材料，要预留一定的库存，以防供应中断。​

机械设备保障：根据施工方案，配备足够数量的施工机械设备，并定期进行维护保养，确保机械设备正常运行。建立机械设备故障应急预案，一旦出现故障能及时进行抢修，减少对施工进度的影响。同时，合理安排机械设备的使用时间与作业任务，提高机械设备的利用率。​

（三）技术措施​

优化施工方案：在项目开工前，组织技术人员对施工图纸进行深入研究，结合现场实际情况，制定科学合理的施工方案。在施工过程中，根据实际进度及施工条件变化，及时对施工方案进行优化调整，确保施工方案的可行性与先进性，以提高施工效率，加快施工进度。​

推广应用新技术、新工艺、新材料：积极推广应用先进的施工技术与工艺，选用性能优良的新材料，从而加快施工进度。​

加强技术交底与培训：在各分项工程施工前，由技术负责人对施工人员进行详细的技术交底，使施工人员熟悉施工工艺与技术要求，确保施工质量与进度。定期组织施工人员进行技术培训，提高施工人员的技术水平与操作技能，以适应新技术、新工艺的要求。​

（四）管理措施​

建立进度监测与预警机制：安排专人负责对施工进度进行实时监测，定期收集实际进度数据，并与进度计划进行对比分析。当实际进度滞后于计划进度时，及时发出预警信号，并分析原因，采取相应的纠偏措施。​

加强施工过程中的质量管理：严格执行质量管理制度，加强对各施工环节的质量检查与验收，确保施工质量一次合格。避免因质量问题导致返工，从而影响施工进度。​

协调好各方关系：加强与建设单位、监理单位、设计单位等项目参建各方的沟通与协调，及时解决施工过程中遇到的问题。积极与当地政府相关部门、周边居民等进行沟通协调，为项目施工创造良好的外部环境，避免因外部因素影响施工进度。​

- ③现场布线与设备安装：

一、布线方案

线管敷设：对于需要暗敷的线缆，采用镀锌钢管或 PVC 管进行敷设。线管的管径根据线缆数量和直径确定，一般管径为 20mm、25mm 或 32mm。线管在敷设过程中要保证管路畅通，不得有堵塞、弯曲半径过小等情况。线管的连接应采用管箍或直接头，连接处要密封良好，防止灰尘和水分进入。线管在墙内或地面内敷设时，应与建筑物表面保持一定距离（一般不小于 15mm），并在适当位置设置接线盒，便于线缆的连接和检修。​

埋地敷设：室外线缆采用埋地敷设方式时，应先挖沟，沟深一般不小于 0.7m，沟底应平整并铺设一层细沙。线缆穿入镀锌钢管或 PVC 管后放入沟内，然后再覆盖一层细沙，最后用土填埋夯实。在穿越道路、建筑物等障碍物时，应采用钢管进行保护，并确保钢管的埋深符合相关规范要求。

二、设备安装方案

1）火灾自动报警系统设备安装​

（一）探测器安装​

安装准备：​

细致查验探测器外观，杜绝损坏、变形情况，严格核对型号、规格契合设计。

依据设计图纸精准定位，于现场做好标记。在文物展厅，需提前与文物保护人员深入交流，明确文物摆放布局与保护范围，规避在珍贵文物正上方或近距离安装。如遇文物展柜上方空间狭小，难以按常规位置安装探测器时，可采用侧装方式，并配合信号放大器，确保探测效果不受影响。​

安装过程：​

感烟探测器安装时，严格依产品说明书操作，确保安装稳固，放射性物质密封无虞。光电式感烟探测器安置于大空间、烟雾易聚集处，如文物展厅天花板中央，安装高度依空间高度与探测器有效探测范围而定，一般距天花板 0.15 - 0.5 米，同时保证探测器周边 0.5 米内无遮挡。若展厅天花板存在不规则造型，可定制适配的安装支架，保证探测器安装角度与位置精准。​

（二）报警控制器安装​

安装环境准备：​

消防控制室择址通风佳、干燥且远离强电磁干扰源之处。控制室地面做防静电处理，墙壁采用防火材料装修。安装报警控制器前，确保电源供应稳定，接地可靠，接地电阻满足设计要求。若控制室临近大型电气设备，需增设电磁屏蔽设施，保障控制器稳定运行。​

安装过程：​

将报警控制器安置于专用控制柜内，控制柜稳固固定于地面或墙壁，安装高度便于操作人员观察与操作，一般控制面盘底边距地面 1.2 - 1.5 米。控制器接线规整、牢固，导线颜色遵循规范，不同功能导线以不同颜色区分，便于后期维护检修，如电源线用红色、信号线用蓝色。​

连接报警控制器与探测器、手动报警按钮、声光报警器等设备线路时，仔细检查连接无误，防止短路、断路。线路穿越墙壁或楼板，使用防火封堵材料严密封堵。若线路途经潮湿区域，做好防潮处理，如包裹防水胶带。​

2）灭火系统设备安装​

消火栓箱安装：​

按设计要求，在疏散通道、楼梯间附近等显眼且便于取用位置安装消火栓箱。消火栓箱安装牢固、不倾斜，安装高度符合规范，消火栓口距地面 1.1 米。在古建筑墙体安装消火栓箱时，采用适配固定方式，如膨胀螺栓固定，同时确保不影响墙体稳定性与文物价值。若墙体材质特殊，无法使用膨胀螺栓，可采用定制的抱箍式安装支架。​

消火栓箱内设备齐全完好、安装牢固。消火栓阀门开启灵活、关闭严密，无水泄漏。水带整齐盘绕，水枪放置在固定位置。定期检查箱内设备，防止部件生锈、损坏。​

消防给水管网安装：​

消防给水管网选用符合国家标准的热镀锌钢管或钢丝网骨架PE管，连接方式依管径大小与设计要求确定。在文物建筑内敷设管网，尽量避开文物展示区与重要保护部位，若必须穿越，采取有效保护措施，如设置防护套管、进行防火封堵。若穿越区域有文物密集陈列，可采用架空敷设方式，减少对文物的影响。​

管道安装横平竖直，坡度符合设计，保证管内水顺利排出。管道最高点设排气阀，最低点设排水阀，方便调试维护。管道安装完毕，进行水压与严密性试验，试验压力符合设计，确保管道无漏水、变形。试验时密切监测管道状况，若发现压力异常下降，及时排查泄漏点并修复。​

消防水泵安装：​

消防水泵安装在专用水泵房，水泵房地面做防水，通风良好。水泵基础牢固，采用混凝土基础，尺寸与强度符合设计。水泵安装保证水平度与垂直度，联轴器连接规范，运行平稳。安装时使用水平仪等工具精确校准。​

水泵吸水管与出水管连接牢固，吸水管减少弯头，保证密封性，防止空气进入。出水管安装止回阀、闸阀等阀门，便于启停维护。水泵安装完成，进行单机调试，检查运行参数，如流量、扬程、电流等是否符合设计，同时检查振动与噪声情况，确保正常运行。若运行中出现异常振动，排查基础是否稳固、叶轮是否有异物等。​

3）消防通信与应急照明系统设备安装​

（一）消防通信系统设备安装​

消防专用电话安装：​

在消防控制室设置消防专用电话总机，总机安装在便于操作人员观察与操作位置，安装高度一般控制面盘底边距地面 1.2 - 1.5 米。消防专用电话分机设置在各重要部位，如消防水泵房、配电室、防排烟机房、电梯机房以及文物建筑内主要出入口、展厅等。分机安装牢固、不倾斜，安装高度便于人员使用，一般距地面 1.4 - 1.5 米。分机与总机间线路采用专用通信电缆，确保通信畅通。在文物建筑内敷设电缆时，注意保护原有建筑结构与装饰，避免损坏。通信电缆采用防火阻燃电缆，穿越墙壁或楼板用防火封堵材料严密封堵。若通信电缆途经电磁干扰区域，采用屏蔽电缆，并做好接地处理。​

应急广播安装：​

应急广播系统扬声器安装在文物建筑公共区域，如走廊、大厅、展厅等，安装位置确保声音均匀覆盖，无声音死角。扬声器安装高度一般距地面 2.2 - 2.5 米，安装牢固不松动。应急广播系统功率放大器与控制器安装在消防控制室，安装要求与消防专用电话总机类似。功率放大器功率依扬声器数量与分布选择，确保满足建筑广播需求。应急广播系统安装完成，进行调试，检查广播声音清晰度、音量大小等是否符合要求，确保火灾时能有效通知人员疏散。调试时在不同区域进行声音测试，根据反馈调整音量与音质。​

（二）应急照明系统设备安装​

应急照明灯具安装：​

应急照明灯具安装在疏散通道、安全出口、楼梯间、展厅等区域，确保火灾时照明充足，方便人员疏散。灯具采用节能、长寿命光源，如 LED 灯，具备良好抗震、防尘性能。灯具安装位置合理，避免遮挡文物。疏散通道灯具安装间距一般不大于 20 米，安全出口灯具安装在出口上方明显位置。若疏散通道有拐角，在拐角处增设灯具，保证照明无盲区。​

灯具安装牢固，采用合适安装方式，如吸顶式、壁挂式。安装后进行通电测试，检查灯具是否正常工作。定期对应急照明灯具进行维护，更换损坏灯泡，确保灯具随时可用。​

疏散指示标志安装：​

疏散指示标志设置在疏散通道两侧、安全出口上方等需要指示疏散方向位置。采用发光材料制作，正常与火灾时均能清晰显示疏散方向。标志间距与设置高度符合规范，一般间距不大于 20 米，距地面高度 0.5 - 1.0 米。在疏散通道变向处，增设疏散指示标志，确保人员能明确疏散方向。​

疏散指示标志安装牢固，与墙面或地面贴合紧密。安装后检查标志亮度与指示方向是否正确。

④通过省级主管部门专项验收的质量保证：

施工准备阶段质量控制：​

技术准备：组织技术人员深入研究施工图纸，与设计单位充分沟通，进行图纸会审，确保理解设计意图，发现并解决图纸问题。依据项目特点和要求，编制详细的施工组织设计、专项施工方案及质量计划，明确施工工艺、质量标准及质量控制要点。对施工人员进行技术交底，包括施工方法、技术要求、质量标准、安全注意事项等，确保施工人员熟悉施工流程和技术要求。​

人员准备：挑选经验丰富、技术熟练的施工人员组建项目团队。对施工人员进行资格审查，特殊工种（如电工、焊工等）必须持证上岗。开展质量意识培训，提高施工人员对质量重要性的认识，增强质量责任感。组织专业技能培训，提升施工人员操作水平，使其熟练掌握消防设备安装、线缆敷设等施工技能。​

设备材料准备：建立严格的设备材料采购制度，选择信誉良好、产品质量可靠的供应商。对采购的设备材料进行严格检验，查验产品合格证、质量检验报告等质量证明文件，对设备进行通电测试、功能检验，对线缆进行绝缘电阻测试等。设备材料的储存和保管应符合产品要求，防止设备受潮、损坏，材料变质、变形。​施工设备工具准备：配备先进、完好的施工设备和工具，如线缆测试仪、网络测试仪、摄像机安装支架等。施工前对设备工具进行检查和调试，确保其性能良好、精度满足施工要求。定期对设备工具进行维护保养，保证设备工具的正常使用。​

施工过程质量控制：​

设备安装质量控制：严格按照设计图纸和安装规范进行设备安装。设备安装位置应根据现场实际情况合理确定，确保满足监控范围、探测范围等功能要求。安装过程中注意保护设备外观，避免划伤、磕碰。设备固定应牢固可靠，采用合适的安装配件，如膨胀螺栓、支架等。安装完成后对设备进行初步调试，检查设备运行状态。​

线缆敷设质量控制：线缆敷设前，根据设计图纸确定线缆走向，绘制详细的线缆敷设图。线缆应按照规定的路径敷设，避免交叉、缠绕。敷设过程中注意线缆的弯曲半径，防止线缆受损。电源线与信号线应分开敷设，保持一定间距，避免信号干扰。线缆敷设完成后，及时进行标识，注明线缆编号、起点、终点等信息。对线缆进行绝缘电阻测试、导通测试等，确保线缆质量符合要求。​

系统布线质量控制：布线应整齐、美观，线槽、线管安装牢固，横平竖直。线槽、线管的连接应紧密，接口处采取密封措施，防止灰尘、水汽进入。线缆在线槽、线管内的填充率应符合规范要求，避免线缆过于拥挤。线槽、线管穿越楼板、墙壁等防火分区时，应采取防火封堵措施。​

系统调试质量控制：制定系统调试方案，明确调试步骤、方法和标准。调试前对系统进行全面检查，确保设备安装正确、线缆连接可靠、系统参数设置合理。按照先子系统后整体的顺序进行调试，对视频监控系统、入侵报警系统、门禁管理系统等分别进行调试，确保各子系统功能正常。在各子系统调试合格的基础上，进行系统集成调试，实现各子系统之间的联动控制，确保整个消防系统稳定运行。调试过程中详细记录调试数据，对调试中出现的问题及时分析处理，形成调试报告。​

成品保护质量控制：​

制定成品保护措施：根据项目特点和施工进度，制定详细的成品保护措施。明确成品保护的责任主体，对已安装的设备、敷设的线缆、完成的布线等采取相应的保护措施。如对摄像机、门禁读卡器等设备安装防护罩，对线缆线槽采取覆盖保护，防止碰撞、损坏和污染。​

加强现场管理：合理安排施工顺序，避免交叉作业对成品造成损坏。在施工区域设置明显的警示标识，提醒施工人员注意保护成品。对施工现场进行封闭管理，限制无关人员进入，减少人为破坏的可能性。​

提高施工人员成品保护意识：通过培训、教育等方式，提高施工人员的成品保护意识，使其认识到成品保护的重要性，自觉遵守成品保护措施。对违反成品保护规定的行为进行严肃处理。

⑤针对本项目施工过程中的重点、难点的分析及解决：

一、施工重点及解决方案​

设备安装方式：​

重点：施工过程中确保不损伤文物本体及原有建筑结构。​

解决方案：研发定制适用于文物保护单位的安装配件，如针对古建筑墙面，采用磁吸式不锈钢支架，表面经钝化处理，既保证安装牢固又避免对墙面产生腐蚀；对于难以吸附的材质，使用无痕胶贴固定小型设备，该胶贴具有粘性强、易移除且不留痕迹的特性。对于大型设备安装，设计可拆卸、可调节的装配式支架，通过螺栓连接，安装完成后可根据实际情况微调位置，避免对建筑结构产生额外压力。​

线缆敷设：​

重点：实现线缆隐蔽安全敷设，不影响文物历史风貌。​

解决方案：施工前对古建筑进行详细勘查，利用三维建模技术，精确绘制原有线槽、管道位置图。敷设线缆时，优先选用柔性、细径线缆，便于穿管。若需开凿浅槽，采用激光切割或水刀切割技术，精准控制开槽深度和宽度，减少对墙体的破坏。线槽修复材料采用与原墙面材质匹配的专用修复材料，如针对青砖墙面，使用青砖粉末与环保粘结剂混合制成的修复材料，修复后经表面处理，使线槽与墙面融为一体，从外观上无法察觉施工痕迹。​

二、施工难点及解决方案​

（一）文物保护法规约束​

审批流程复杂：​

难点：消防施工受严格法规监管，向各级文物保护管理部门提交资料后，审批流程漫长且需不断修改方案。​

解决方案：组建专业的前期沟通团队，成员包括文物保护专家、消防技术专家和方案撰写人员。在施工方案策划初期，主动与文物保护管理部门沟通，了解审批标准和要求，邀请专家进行方案预评审，提前完善方案。建立与审批部门的定期沟通机制，及时获取反馈意见，快速响应并修改方案。​

施工限制严格：

难点：施工需严格遵循法规，在文物保护范围内作业受限，且需专业人员监督。​

解决方案：制定详细的施工安全管理手册，明确在文物保护范围内的施工规范和安全措施，对施工人员进行法规培训和安全交底，确保每位施工人员熟悉施工限制要求。动火作业前，制定专项动火方案，包括动火位置、时间、防火措施、应急救援预案等，经文物保护管理部门审批同意后，在现场配备灭火器材、专业消防人员，严格按照方案执行动火作业。邀请文物保护专业人员全程参与施工监督，建立沟通协调机制，施工过程中遇到问题及时向专业人员请教，确保施工行为符合文物保护法规要求。​

（二）施工环境复杂​

古建筑结构特殊性：​

难点：古建筑结构复杂、年代久远，材料和工艺特殊，安装设备和敷设线缆难度大。

解决方案：施工前运用无损检测技术，如探地雷达、超声波检测等，对古建筑结构进行全面检测，获取结构内部信息，确定可利用的固定点和穿线通道。对于榫卯结构，在不破坏结构的前提下，利用结构节点的间隙安装特制的固定件；对于土坯或青砖墙体，采用预埋穿墙套管的方式敷设线缆，套管材质与墙体材质兼容性好，安装完成后用密封材料填充缝隙。在设备选型时，优先选用轻量化、小型化设备，减轻对古建筑承重结构的压力。同时，通过结构力学分析软件，对设备安装位置进行模拟分析，确保安装后不会对建筑结构稳定性产生影响。​

自然环境影响：​

难点：文物保护单位所处自然环境恶劣，消防设备和线缆易受损，雷电防护难度大。

解决方案：针对高温高湿环境，选用具有防潮、防腐性能的消防设备，设备外壳采用耐腐蚀材料，内部电路板进行灌封处理，提高设备的防护等级。线缆选用防水、防潮、防霉的特种线缆，并在敷设时做好密封处理。在风沙地区，对设备安装防风沙罩，定期对设备进行清洁维护，确保设备正常运行。对于雷电防护，采用综合防雷措施，包括安装避雷针、避雷带，做好接地系统，对消防设备和线缆进行浪涌保护。在设备前端和后端安装防雷器，对电源线路、信号线路进行多级防护，确保在雷电天气下，消防系统能够稳定运行，避免因雷击对文物造成损害。

- ⑥消防平台创新型功能建设：

1.智能火灾监测与预警

功能：利用物联网（IoT）和人工智能（AI）技术，实时监测环境数据（如烟雾、温度、气体浓度等），并通过机器学习算法预测火灾风险。

创新点：早期预警、精准定位火源、减少误报率。

2.大数据分析与预测

功能：收集和分析历史火灾数据、环境数据、设备状态等，生成火灾风险地图和预测模型。

创新点：帮助消防部门提前部署资源，优化应急预案。

3.虚拟现实（VR）与增强现实（AR）培训

功能：通过VR/AR技术模拟火灾场景，进行消防员培训和应急演练。

创新点：提供沉浸式训练体验，提高培训效果和应急反应能力。

4.智能疏散引导系统

功能：结合室内定位技术和实时数据分析，动态生成最佳疏散路径，并通过移动应用或电子指示牌引导人员疏散。

创新点：提高疏散效率，减少拥堵和混乱。

5.消防设备智能管理

功能：通过RFID、传感器等技术，实时监控消防设备的状态（如灭火器压力、消防栓水压等），并进行自动维护提醒。

创新点：确保设备始终处于最佳状态，减少设备故障风险。

6.智慧消防云平台

功能：集成各类消防系统和数据，提供统一的监控、管理和指挥平台，支持多部门协同作战。

创新点：提高信息共享和指挥效率，实现快速响应和决策。

7.区块链技术应用

功能：利用区块链技术记录消防检查、设备维护、事故报告等数据，确保数据的不可篡改性和透明性。

创新点：提高数据可信度，增强责任追溯能力。

8.智能语音识别与指挥

功能：通过语音识别技术，实现消防指挥中心的语音指令识别和自动执行，提高指挥效率。

创新点：减少手动操作，提高响应速度。

9.环境感知与自适应系统

功能：通过环境传感器网络，实时感知火场环境变化（如温度、烟雾浓度、氧气水平等），并自动调整灭火策略。

创新点：提高灭火效率，减少资源浪费。

10.移动应用与公众参与

功能：开发消防相关的移动应用，提供火灾报警、安全提示、应急指南等功能，鼓励公众参与火灾预防和报告。

创新点：提高公众安全意识，增强社区消防能力。

11.5G与边缘计算

功能：利用5G网络和边缘计算技术，实现消防数据的实时传输和处理，支持高清视频监控和远程指挥。

创新点：提高数据传输速度和响应时间，增强远程控制能力

- ⑦居民协调、室外管网开挖、敷设及恢复：

1. 前期准备

调研与规划：

对施工区域进行详细调研，了解地下管网布局、周边建筑和交通情况。

制定详细的施工计划，包括开挖范围、施工时间、设备需求等。

居民通知：

提前通过公告、社区会议、短信通知等方式告知居民施工计划、预计工期和可能的影响。

提供联系方式和反馈渠道，方便居民咨询和投诉。

2. 居民协调

沟通与协商：

与居民代表或社区委员会进行沟通，解释施工的必要性和预期效果。

听取居民的意见和建议，尽量在施工计划中考虑居民的需求。

临时安置：

对于受施工影响较大的居民，提供临时安置方案或补偿措施。

交通与出行安排：

制定交通疏导方案，确保居民出行不受严重影响。

提供临时停车位或交通接驳服务。

3. 施工管理

安全措施：

设置明显的施工标志和围挡，确保施工区域的安全。

安排专人负责施工现场的安全管理，防止意外事故发生。

噪音与粉尘控制：

采用低噪音设备，合理安排施工时间，避免夜间施工。

使用洒水车或其他设备控制粉尘，减少对居民生活的影响。

进度管理：

严格按照施工计划进行，确保工程按时完成。

定期向居民通报施工进度，及时处理突发问题。

4. 管网开挖与修复

开挖作业：

使用合适的机械设备进行开挖，尽量减少对周边环境和建筑物的影响。

开挖过程中注意保护其他地下管线，避免造成二次损坏。

管网修复：

对损坏的管网进行修复或更换，确保其正常运行。

采用先进的修复技术，如非开挖修复技术，减少对地面的破坏。

5. 恢复与善后

地面恢复：

开挖完成后，及时回填土方并进行地面硬化或绿化恢复。

确保恢复后的地面平整、美观，符合城市规划要求。

环境清理：

清理施工现场的垃圾和杂物，恢复周边环境的整洁。

居民回访：

施工完成后，进行居民回访，了解居民对施工过程的满意度和意见。

对居民提出的合理建议进行改进，对造成的损失进行补偿。

- ⑧运维及培训方案

1.1 运维目标

确保系统、设备或设施的高效、稳定运行。

及时发现和解决潜在问题，减少故障发生率。

延长设备使用寿命，降低运维成本。

1.2 运维组织架构

运维团队：组建专业的运维团队，明确各成员的职责和分工。

运维经理：负责整体运维工作的规划、协调和监督。

技术支持：提供技术支持和故障处理。

巡检人员：负责日常巡检和设备维护。

1.3 运维流程

日常巡检：

制定巡检计划，定期对设备、系统进行检查。

记录巡检结果，及时发现和处理异常情况。

预防性维护：

根据设备使用情况和厂家建议，制定预防性维护计划。

定期更换易损件，进行设备清洁和润滑。

故障处理：

建立故障报告和处理流程，确保故障能够及时上报和处理。

对故障原因进行分析，制定改进措施，防止类似故障再次发生。

性能优化：

定期对系统性能进行评估，优化配置和参数设置。

根据业务需求，进行系统升级和扩展。

1.4 运维工具

监控系统：部署监控系统，实时监控设备状态和系统性能。

运维管理平台：使用运维管理平台，实现运维工作的自动化和信息化。

文档管理：建立完善的文档管理系统，记录运维过程中的各项数据和操作。

1.5 应急预案

应急准备：制定应急预案，明确应急处理流程和责任人。

应急演练：定期进行应急演练，提高运维团队的应急处理能力。

备份与恢复：建立数据备份和恢复机制，确保在故障发生时能够快速恢复系统运行。

2. 培训方案

2.1 培训目标

提高运维团队的技术水平和操作技能。

增强运维团队的安全意识和应急处理能力。

确保运维人员能够熟练掌握系统、设备的操作和维护。

2.2 培训对象

新员工：对新入职的运维人员进行基础培训和岗位培训。

在职员工：对在职运维人员进行定期培训和技能提升。

管理人员：对运维管理人员进行管理技能和领导力培训。

2.3 培训内容

基础知识培训：

系统、设备的基本原理和结构。

常见故障的诊断和处理方法。

操作技能培训：

系统、设备的操作流程和注意事项。

常用运维工具的使用方法。

安全培训：

安全操作规程和应急预案。

安全防护设备的使用和维护。

高级技能培训：

系统性能优化和故障排除。

新技术和新工具的应用。

2.4 培训方式

课堂培训：组织集中授课，由专业讲师进行讲解和演示。

实操培训：在模拟环境或实际工作环境中进行实操训练。

在线培训：利用在线学习平台，提供灵活的学习方式。

外部培训：选派优秀员工参加外部培训和行业交流活动。

2.5 培训评估

培训考核：通过笔试、实操考核等方式，评估培训效果。

反馈与改进：收集学员的反馈意见，不断改进培训内容和方式。

持续学习：鼓励运维人员通过自学、参加技术交流会等方式，持续提升技能。

- ⑨售后服务方案

（一）售后响应机制​

7x24 小时服务热线：设立专门的售后服务热线，确保客户在任何时间都能联系到售后支持人员。服务热线配备专业的客服人员，能够快速记录客户问题，并及时转接给相关技术人员。​

在线客服平台：搭建在线客服平台，客户可通过官方网站或移动端应用随时提交咨询或故障报修。在线客服实时响应，对于简单问题即时解答，复杂问题则按照故障处理流程进行跟进。​

（二）技术支持服务​

远程技术支持：对于一些通过远程操作能够解决的问题，售后技术人员利用远程控制软件，直接对客户的消防系统进行诊断和修复。在远程操作过程中，技术人员详细向客户解释操作步骤和问题原因，提升客户对系统的了解。​

现场技术支持：对于无法通过远程解决的问题，售后团队根据故障级别安排技术人员尽快赶赴现场。在现场，技术人员严格按照故障处理流程进行操作，确保问题得到彻底解决。同时，技术人员还会对客户现场的其他消防设备进行检查，预防潜在问题的发生。​

（三）维护保养服务​

定期回访：售后团队定期（每季度）对客户进行回访，了解消防系统的使用情况，收集客户意见和建议。通过回访，及时发现客户在使用过程中遇到的问题，并提供相应的解决方案。​

设备保养：根据消防设备的使用情况和厂家建议，为客户制定设备保养计划。保养内容包括设备清洁、硬件检测、软件优化等，确保设备始终处于最佳运行状态，延长设备使用寿命。​

（四）配件供应保障​

配件库存管理：建立完善的配件库存管理系统，根据常见故障和设备使用寿命预估配件需求，合理储备常用配件。定期对配件库存进行盘点，及时补充短缺配件，确保在设备维修时能够快速获取所需配件。​

紧急配件调配：对于一些特殊或稀缺配件，与供应商建立紧密的合作关系，确保在紧急情况下能够通过加急采购或调配等方式快速获取配件，减少设备停机时间。​

（五）投诉处理流程​

投诉渠道畅通：为客户提供多种投诉渠道，包括服务热线、在线客服平台、投诉邮箱等。确保客户的投诉能够及时、有效地被接收。​

- ⑩安全文明及环境保证措施

一、安全保证措施​

（一）建立安全管理体系​

成立以项目经理为组长的安全管理领导小组，全面负责项目的安全管理工作。制定完善的安全生产责任制，明确各级管理人员和各岗位工人的安全职责，将安全责任层层分解，落实到每个人。​

（二）安全教育培训​

入场教育：所有新入场的施工人员必须接受三级安全教育培训，内容包括安全生产法律法规、项目安全管理制度、安全操作规程、事故案例分析等，经考核合格后方可上岗作业。​

日常教育：定期组织施工人员进行日常安全教育，如安全技术交底、班前安全讲话、安全知识讲座等，不断强化施工人员的安全意识。​

专项培训：针对特种作业人员（如电工、焊工、架子工、塔吊司机等），必须进行专门的安全技术培训，取得相应的资格证书后，方可持证上岗作业，并定期进行复审和继续教育。​

（三）安全检查与隐患排查治理​

定期检查：每周由项目经理组织一次全面的安全检查，检查内容包括施工现场的安全防护设施、施工用电、机械设备、消防安全等。对检查中发现的安全隐患，下达整改通知书，明确整改责任人、整改期限和整改要求，确保隐患及时得到消除。​

日常巡查：安全管理人员每天对施工现场进行巡查，及时发现和纠正施工人员的不安全行为，消除各类安全隐患。对重大安全隐患，应立即停止施工，采取有效的防范措施，并及时报告上级领导。​

专项检查：根据工程进度和施工特点，组织开展专项安全检查，如脚手架专项检查、塔吊专项检查、临时用电专项检查等，确保专项施工安全。​

二、文明施工保证措施​

（一）施工现场场容场貌管理​

施工现场围挡：施工现场应设置连续、封闭的围挡，围挡高度不低于 1.8 米，市区主要路段的围挡高度不低于 2.5 米。围挡应坚固、稳定、整洁、美观，并设置企业标识和安全宣传标语。​

施工现场大门：施工现场应设置大门，大门应牢固美观，宽度不小于 6 米，并设置门卫室。门卫室应配备专人负责，对进出施工现场的人员和车辆进行登记和检查。​

施工现场道路：施工现场应设置环形道路，道路应坚实、平整，宽度不小于 3.5 米，并设置排水设施，确保施工现场道路畅通，无积水。​

材料堆放：施工现场的材料应分类堆放，整齐有序，并设置材料标识牌。对易燃、易爆、有毒有害等危险物品，应设置专门的库房进行存放，并采取有效的防护措施。​

施工现场办公区和生活区：施工现场应设置办公区和生活区，办公区和生活区应分开设置，并保持整洁卫生。办公区应设置办公室、会议室、资料室等，生活区应设置宿舍、食堂、厕所、淋浴室等，为施工人员提供良好的工作和生活环境。​

（二）施工现场环境卫生管理​

施工现场清扫保洁：施工现场应安排专人每天进行清扫保洁，保持施工现场整洁卫生。对施工现场产生的建筑垃圾、生活垃圾等应及时清理，运至指定的垃圾堆放场，并定期进行清运。​

施工现场扬尘控制：施工现场应采取有效的扬尘控制措施，如对施工现场的土方、砂石等易产生扬尘的材料进行覆盖或密闭存放，对施工现场的道路进行洒水降尘，对施工现场的车辆进行冲洗等，减少施工现场扬尘对环境的污染。​

施工现场噪声控制：施工现场应合理安排施工时间，尽量避免在夜间和午休时间进行高噪声作业。对施工现场的机械设备应采取有效的降噪措施，如设置隔音罩、减震垫等，减少施工现场噪声对周边环境和居民的影响。​

施工现场水污染控制：施工现场应设置沉淀池、隔油池等污水处理设施，对施工现场产生的污水进行处理达标后，方可排入市政污水管网。对施工现场的厕所应设置化粪池，定期进行清理和消毒，防止污水外溢。​

三、环境保证措施​

噪声污染防治措施：​

合理安排施工时间，尽量避免在夜间和午休时间进行高噪声作业。如因工艺要求必须连续施工的，应提前办理夜间施工许可证，并公告周边居民。​

选用低噪声的施工机械设备，并定期进行维护和保养，确保机械设备正常运行，降低噪声排放。​

对施工现场的高噪声设备，如搅拌机、电锯、空压机等，应设置隔音罩、减震垫等降噪设施，减少噪声对周边环境和居民的影响。​

在施工现场设置噪声监测点，定期对施工现场的噪声进行监测，如发现噪声超标，应及时采取有效的降噪措施。​

扬尘污染防治措施：​

施工现场的主要道路应进行硬化处理，土方、砂石等易产生扬尘的材料应进行覆盖或密闭存放。​

施工现场应设置洒水降尘设施，每天定期进行洒水降尘，保持施工现场地面湿润，减少扬尘产生。​

对施工现场的土方开挖、回填等作业，应采取湿法作业，如喷雾降尘、洒水降尘等，减少扬尘污染。​

施工现场的车辆出入口应设置车辆冲洗设施，对进出施工现场的车辆进行冲洗，确保车辆不带泥上路，减少道路扬尘污染。​

在施工现场设置扬尘监测点，定期对施工现场的扬尘进行监测，如发现扬尘超标，应及时采取有效的降尘措施。​

水污染防治措施：​

施工现场应设置沉淀池、隔油池等污水处理设施，对施工现场产生的污水进行处理达标后，方可排入市政污水管网。​

对施工现场的厕所应设置化粪池，定期进行清理和消毒，防止污水外溢。​

对施工现场的化学品、油品等应设置专门的库房进行存放，并采取有效的防渗漏措施，防止化学品、油品泄漏对土壤和水体造成污染。​

在施工现场设置污水监测点，定期对施工现场的污水进行监测，如发现污水超标，应及时采取有效的治理措施。​

固体废弃物污染防治措施：​

施工现场应设置分类垃圾桶，对施工现场产生的生活垃圾进行分类收集，定期运至指定的垃圾填埋场进行处理。​

对施工现场产生的建筑垃圾，应进行分类堆放，尽量做到回收利用。对不能回收利用的建筑垃圾，应及时运至指定的建筑垃圾消纳场进行处理。​

对施工现场产生的危险废物，如废电池、废油漆桶、废日光灯管等，应设置专门的收集容器进行收集，并定期交由有资质的单位进行处理。​

- 在施工现场设置固体废弃物管理台账，对施工现场产生的固体废弃物的种类、数量、处理方式等进行记录，确保固体废弃物得到有效管理。

- 第九章 响应文件相关格式

（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

1、《承诺书》

2、《磋商报价表》

3、《分项价格表》

4、《法人授权委托书》

5、《偏离表》

6、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

7、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

8、《中小企业声明函》

9、《残疾人福利性单位声明函》

10、供应商按磋商文件要求或认为需要提供的其他文件

- 1、承诺书

致：江苏久格工程项目管理有限公司：

根据贵方本项目            《磋商文件》（项目编号：             号）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核《磋商文件》，包括《磋商文件修改（澄清）》（如果有的话），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、同意在收到成交通知书时，按照磋商文件中的有关规定支付代理服务费。

九、江苏久格工程项目管理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《工程报价书》以及《政府采购合同（参考）》予以公示，公示的方式由江苏久格工程项目管理有限公司。

磋商报价供应商：        （盖电子签章）

磋商代表：

联系电话：

移动电话：

年  月

- 2、磋商报价表

项目编号：

（本次为：□首次  □终次报价）                           货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴化市施耐庵墓消防系统工程 | 详见《磋商文件》 |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |  |

供应商报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。

供应商名称：        （盖电子签章）

磋商代表（授权人）签字：

报价时间：    年  月  日

- 3、分项价格表

项目名称： 兴化市施耐庵墓消防系统工程

项目编号：

供应商名称：

须附详细工程量清单报价（根据我单位提供的工程量清单自行编制）。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2．供应商对以上数据的真实性负责。

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 4、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

联系电话：

兹委托            全权代表我企业（公司）参与                  项目[项目编号：                  ]的磋商活动及签订合同。             以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。             无转委托权。委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人：        （盖电子签章）

法定代表人（签章）：

日期：

(受托人身份证复印件附后)

- 5、偏离表

项目名称： 兴化市施耐庵墓消防系统工程

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 偏离内容 | 磋商文件（含磋商文件修改（澄清））的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。如满足

供应商名称：           （盖电子签章）

磋商代表（法定代表人）（签章）：

日期：

- 6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（附证明材料原件扫描件）

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：          ，项目编号：           ）所必需的设备和专业技术能力。具体为：

资质：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力（人员）：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：           （盖电子签章）

磋商代表（法定代表人）（签章）：

日期：

- 7、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                           项目（项目编号：            ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：           （盖电子签章）

磋商代表（法定代表人）（签章）：

日期：

## 8、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加               单位的             项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于建筑行业；响应单位为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）； 请勾选

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：           （盖电子签章）

响应单位法定代表人或受托人：          （签字或盖电子签章）

日期：  年  月  日

注：本项目采购属于建筑业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：           （盖电子签章）

响应单位授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 10、供应商按磋商文件要求或认为需要提供的其他文件

- 第十章 拟签订的合同文本（格式）

采购人（全称）：                    

供应商（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：                            。

2.工程地点：                            。

3.工程立项批准文号：                    。

4.资金来源：                          。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

。

- 二、合同工期

计划开工日期：       年       月       日。

计划竣工日期：       年       月       日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合                         标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于        年        月        日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，采购代理机构、各一份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）   法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：  

地  址：                                   地  址： 

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：      

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

- 代理服务收费标准

本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），由中标供应商在领取成交通知书时向本公司缴纳。

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000 |
| 50 万元以下(含 50 万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10 亿元(含 10 亿元) | 0.05% |
| 10-50 亿元(含 50 亿元) | 0.01% |
| 50 亿元以上 | 0.005% |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.代理服务费按差额定率累进法计算。

2.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

3.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；

- 第十二章 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。