封闭式框架协议采购

征集文件

项目名称：2025年度高邮市住房和城乡建设局关于高邮市老旧小区旧梯拆除、新梯采购及安装框架协议采购

项目编号：JSZC-321084-JZCG-K2025-0043

扬州市公共资源交易中心高邮分中心

2025年12月

# 总  目  录

- 参加征集活动的邀请……………………… 3

- 供应商须知………………………………… 6

- 框架协议文本………………………………16

- 采购需求……………………………………23

- 确定入围及成交供应商……………………30

- 响应文件格式………………………………33

第一章  参加征集活动的邀请

扬州市公共资源交易中心高邮分中心现就2025年度高邮市住房和城乡建设局关于高邮市老旧小区旧梯拆除、新梯采购及安装(JSZC-321084-JZCG-K2025-0043)封闭式框架协议采购项目征集供应商，欢迎符合条件的供应商参加本次框架协议采购活动。

项目概况

2025年度高邮市住房和城乡建设局关于高邮市老旧小区旧梯拆除、新梯采购及安装封闭式框架协议采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网自行免费下载征集文件，并于 2025年 12 月 25 日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321084-JZCG-K2025-0043

2.项目名称：2025年度高邮市住房和城乡建设局关于高邮市老旧小区旧梯拆除、新梯采购及安装

3.最高限制单价：本项目为固定价，投标不让利。

4.适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：高邮市住房和城乡建设局

5.预估采购数量：53台。

6.采购需求：详见征集文件第四章。

7.框架协议的期限：自框架协议签订之日起至本项目全部完成。

二、供应商的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

#### 1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

#### 1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目接受进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求

参加框架协议采购活动的供应商应当是所响应产品的制造商或者制造商唯一授权供应商（如为授权供应商，需提供制造商出具的授权书原件扫描上传）。

三、获取征集文件

1.时间：自征集公告发布之日起5个工作日。

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年 12 月 25 日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

征集公告及征集文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、征集人的相关信息

名称：高邮市住房和城乡建设局

地址：高邮市长生路

联系人：李兴海

联系方式：13505278805

### 2.采购代理机构信息

名称：扬州市公共资源交易中心高邮分中心

地　址：高邮市海潮东路997号

联系人：杨思磊 王琦

方式：0514-84651312

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次征集的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次征集不收取投标保证金。

第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次项目采用封闭式框架协议采购方式，本征集文件仅适用于征集公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足征集公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本征集文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次封闭式框架协议采购活动（以下简称采购活动）及由此产生的框架协议文本和采购合同文本受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、参加采购活动的费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购活动有关的费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心高邮分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购活动交易中心不收取标书工本费与代理服务费。

#### 5、征集文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本征集文件的规定和约束。

### 二、征集文件

#### 6、征集文件构成

6.1 征集文件由以下部分组成：

6.1.1参加征集活动的邀请

6.1.2供应商须知

6.1.3框架协议文本

6.1.4采购需求

6.1.5确定入围及成交供应商

6.1.6响应文件格式

请仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件的要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、征集文件的修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对征集文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和开启日期。

7.3 征集文件的修改将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、响应文件的编制

#### 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、响应产品明细表、其他证明文件、响应函、报价一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的征集文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的征集文件为准。

#### 10、响应产品明细表

10.1 供应商应按照征集文件规定格式填报响应产品明细表。

10.2 供应商在响应产品明细表中所填报产品的规格型号原则应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。

10.3 供应商每个分包只能用一个产品进行响应。

#### 11、服务承诺

11.1 供应商需根据征集文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

#### 12、响应函和报价一览表

12.1 供应商应按照征集文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。

12.2响应文件中的产品单价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。征集文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、响应文件有效期

13.1响应文件有效期为采交易中心规定的响应文件提交截止时间之日后九十（90）天。响应文件有效期比规定短的将被视为未实质性响应征集文件而予以拒绝。

#### 14、响应文件有效期的延长

14.1在特殊情况下，交易中心于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃参加采购活动，同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 15、电子响应文件的递交

15.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上

传电子响应文件。

#### 16、响应文件提交截止时间

16.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于征集公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

16.2 交易中心可以按照规定，通过修改征集文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 17、响应文件的拒收

17.1 交易中心拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

#### 18、响应文件的撤回和修改

18.1 响应文件的撤回

18.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项采购活动。

18.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

18.4 在响应文件提交截止时间至征集文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

### 五、响应文件的开启与评审

#### 19、响应文件的开启

19.1交易中心将在征集公告中规定的时间和地点组织开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启和在苏采云系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。

19.2响应文件开启仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动开启各供应商的响应文件，并公布各供应商的报价。

19.3供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.4供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

#### 20、评审小组

20.1 响应文件开启后，交易中心将立即组织评审小组进行项目评审。

20.2 评审小组由技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定入围供应商。

#### 21、评审过程的保密与公正

21.1响应文件开启后，直至向入围供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评审小组成员、交易中心均不得向供应商或与评审工作无关的其他人员透露。

21.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

21.3在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

#### 22、响应文件的澄清

22.1评审期间，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组并非对每个供应商都作澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评审小组通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评审小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

#### 23、对响应文件的初审

23.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和征集文件规定的资格要求，由评审小组对供应商的资格证明文件进行审查。

在进行资格审查的同时，交易中心将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用记录，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

23.1.2 符合性审查：依据征集活动的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了征集文件的要求。实质性响应是与指征集文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与征集文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与征集文件不一致，而且限制了框架协议中征集人的权利或入围供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果响应文件实质上没有响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

23.4评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

23.5 供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并按要求安排专人与交易中心及评审小组联系。

#### 24、无效响应条款和采购活动终止条款

24.1无效响应条款

24.1.1供应商在苏彩云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.1.2 供应商未按照征集文件要求上传电子响应文件的。

24.1.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的报价的。

24.1.4 供应商同一分包用一个以上产品进行响应的。

24.1.5制造商授权超过一家供应商参加采购活动的。

24.1.6供应商不具备征集文件中规定资格要求的。

24.1.7供应商所报产品单价超过了最高限制单价的。

24.1.8供应商未通过符合性审查的。

24.1.9不符合征集文件中规定的实质性要求的（本征集文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

24.1.10 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。24.1.11 响应文件含有交易中心不能接受的附加条件的。

24.1.12评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

24.1.13 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

24.1.14 响应文件未按照征集文件要求加盖电子签章。

24.1.15其他法律、法规及本征集文件规定的属无效响应的情形。

24.2采购活动终止条款

24.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为。

24.2.2因重大变故，采购任务取消的。

24.2.3评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

24.2.5 提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量少于2家。

### 六、入围

#### 25、确定入围供应商

25.1入围供应商的选取原则和数量见征集文件第五章规定。

25.2交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布“入围结果公告”，公告期限为1个工作日。

25.3 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

25.3.1恶意串通谋取入围或者合同成交的。

25.3.2提供虚假材料谋取入围或者合同成交的。

25.3.3无正当理由拒不接受合同授予的。

25.3.4不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的。

25.3.5框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的。

25.3.6 框架协议约定的其他情形。被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

25.4入围供应商在3年内应当以不高于其报价的价格向适用框架协议的采购人供应专用耗材/配件（如果有）。

#### 26、质疑处理

26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑封闭式框架协议采购项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的征集文件的，可以对征集文件提出质疑。

26.2供应商（含潜在供应商）认为征集文件、采购过程、入围结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.1对可以质疑的征集文件提出质疑的，为收到征集文件之日或者征集公告期限届满之日；
　　26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　26.2.3对入围结果提出质疑的，为入围结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心只对供应商最后一次质疑作出答复。

26.3质疑函必须按照本征集文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并按《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章。

26.4交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心不接受无快递运单号的快递）。

交易中心质疑接收部门为政府采购科，联系地址：高邮市海潮东路997号，联系电话：0514-884651312。

26.5 以下情形的质疑不予受理

26.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.5.4 未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 27、入围通知书

27.1入围结果确定后，交易中心将向入围供应商发出入围通知书，请入围供应商使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载入围通知书。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载入围通知书服务。入围供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负。

27.2入围通知书将是框架协议的一个组成部分。对交易中心和入围供应商均具有法律效力。入围通知书发出后，入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，否则应当依法承担法律责任。

### 七、签订框架协议

#### 28、签订框架协议

28.l 交易中心在入围通知书发出之日起30日内和入围供应商签订电子框架协议，入围供应商在接到交易中心通知后需及时使用CA数字证书登录苏采云系统完成电子框架协议的签订工作，框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。入围供应商如无正当理由不及时签订框架协议的，应承担《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第（二）项规定的法律责任。

28.2 征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均应作为框架协议的附件。

28.3 签订框架协议后，入围供应商不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则交易中心有权终止框架协议，采购人有权终止采购合同。转包或分包造成交易中心或采购人损失的，入围供应商及其委托代理商应承担相应赔偿责任。

### 八、其他

29.1 交易中心将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况在苏采云系统中向采购人公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

第三章  框架协议文本

# 扬州市公共资源交易中心高邮分中心框架协议文本（货物）（框架协议编号）

项目名称：

项目编号：

分包号：****

甲方：（交易中心）_________

乙方：（入围供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心高邮分中心         项目框架协议采购的结果，签署本文本。

一、项目基本情况

1.1 采购需求：见征集文件

1.2 产品最高限制单价：见征集文件

1.3适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：高邮市住房和城乡建设局

1.4 履行合同的地域范围：由使用单位指定

二、第一阶段入围产品的相关信息

2.1 入围产品详细技术规格：见响应文件

2.2 产品协议价格：            圆（___元）人民币

三、入围产品升级换代规则

框架协议期内，在质量不降低、价格不提高的前提下，入围供应商如出现因产品升级换代，需用新产品替代原入围产品情形时，每半年可以在苏采云系统中向交易中心提出申请，注明原产品名称、技术规格、价格、质保期、交付期；拟采用新产品名称、技术规格、价格、质保期、交付期等信息，升级换代的产品主要性能指标不得低于原入围产品。交易中心将在每个月开始的5个工作日内组织对申请进行集中审核。如审核通过，交易中心将对入围产品相关信息进行更新。

四、确定第二阶段成交供应商的方式

采购人依据入围产品价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

五、资金支付方式、时间和条件

预付款支付：合同签订后，采购人收到发票之日起10个工作日内，支付30%的预付款/签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲乙双方约定按时结算。

后续款项支付：采购人收到发票之日起10个工作日内，支付比例：合同金额的**%。

六、框架协议期限

自框架协议签订之日起至本项目全部完成。

七、入围供应商的清退和补充规则

7.1 清退规则 入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

7.2 补充规则 如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，交易中心报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

八、采购合同文本

见“框架协议文本附件1”（乙方在苏采云系统中与采购人签订电子采购合同）

九、甲乙双方的权利和义务

9.1 甲方的权利

（1）确定框架协议采购需求。

（2）确定最高限制单价。

（3）确定框架协议有限期。

（4）制定统一的采购合同文本供采购人、供应商使用，并明确要求采购人、供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

（5）乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条第一款规定的情形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。

（6）在框架协议期内，随时对乙方及其委托的代理商履约情况进行检查。

9.2 甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。

（2）对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

（3）对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。

（4）根据框架协议约定，在质量不降低、价格不提高的前提下，对入围供应商因产品升级换代、用新产品替代原入围产品的情形进行审核。

（5）建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

（6）公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。

（7）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（8）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件资料。

9.3 乙方的权利

（1）乙方（及其委托的代理商，以下统称乙方）具有为采购人供货及提供相关服务的资格。

（2）乙方有权拒绝采购人提出的以本次框架协议采购名义购买非入围产品、配件或满足采购人超出响应承诺以外的其他要求。

（3）对采购人在购买入围产品过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

（4）有权拒绝任何个人以采购人名义按照协议价格购买入围产品和进行现金交易。

9.4 乙方的义务

（1）严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。

（2）乙方如委托代理商代其接受采购人合同授予并履行采购合同，在签订框架协议时需提供代理商委托代理协议和代理商名单，作为框架协议的附件。乙方委托的代理商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（3）随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。

（4）在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向采购人销售入围产品（含专用耗材/配件，如果有）并提供相关服务。

（5）乙方及其委托的代理商对本项目承担连带责任，乙方委托的代理商必须履行乙方在响应文件中承诺的责任和义务。

（6）框架协议期内，在质量不降低、价格不提高的前提下，乙方如出现因产品升级换代，需用新产品替代原入围产品情形时，必须在苏采云系统中向甲方提出申请。

十、税费

10.1本框架协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、框架协议文本的生效及其它

11.1 本框架协议文本经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

11.2本框架协议文本未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

11.3 本框架协议文本正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件1：采购合同文本

采购合同（货物）（合同编号）

框架协议采购项目名称：                           框架协议采购项目编号：

甲方：（采购人）_________

乙方：（成交供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心高邮分中心***封闭式框架协议采购项目公开征集的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 产品明细采购内容

1.1 产品明细采购内容

| 序号 | 分包号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 交货 地点 | 交货 时间 | 包装 方式 | 售后 服务 内容 | 产品 单价 | 产品 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统导入 | 系统导入 | 系统导入 | 系统导入 | 系统 导入 | 合同签订后 日内 | 按照本合同第11.1条规定执行 | 系统 导入 | 系统 导入 | 系统 生成 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 配件耗材明细采购内容（如果本合同中不采购配件耗材，则下表不填写）

| 序号 | 分包号 | 配件耗材名称 | 规格型号 | 数量 | 交货 地点 | 交货 时间 | 包装 方式 | 售后 服务 内容 | 配件 耗材 单价 | 配件 耗材 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统导入 | 系统导入 | 系统导入 | 系统导入 | 系统 导入 | 合同签订后 日内 | 按照本合同第11.1条规定执行 | 系统 导入 | 系统 导入 | 系统 生成 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。（此费用包含税费、包装、运输、装卸、安装调试等为完成采购活动而产生的一切费用）

三、技术资料

3.1乙方向甲方提供使用货物的同时应向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付：合同签订后，采购人收到发票之日起10个工作日内，支付30%的预付款/签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲乙双方约定按时结算。

后续款项支付：采购人收到发票之日起10个工作日内，支付比例：合同金额的**%。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按不低于征集文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 乙方向甲方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。验收时间、验收标准见征集文件验收内容。验收时,甲方按照乙方响应文件中的承诺并参照征集文件的的规定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,甲方出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.2 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.3 如有必要，甲方可以邀请其他入围供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.4 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，乙方应按本合同第12.4条的规定承担违约责任。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金，但甲方累计支付的违约金总额不超过合同总金额的5%。

12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日0.6%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合响应文件承诺或征集文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、其他

14.1入围供应商在3年内，应当以不高于其报价的价格向适用框架协议的采购人供应专用耗材（如果有）。

十五、解决争议的方法

15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方实际所在地法院裁决。

十六、合同的生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本壹式贰份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执壹份。

16.4 本合同签订之日起10个工作日内，甲乙双方应各自在苏采云系统中下载电子采购合同。甲方负责保存合同授予的采购文件资料及本电子采购合同。

（以下无正文）

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

| 分包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 工业 |

一、基本要求

包含53台旧电梯的拆除和新电梯的采购及安装，预算金额为795万元，本项目为固定价，投标不让利。每个电梯品牌仅可以授权一家供应商参与投标。投标供应商需提供独家授权书。

二、工作内容：投标人需按本技术规格书的要求完成新产品制造、运输、装卸、旧梯的拆除施工方案、新梯安装施工方案、施工安全保证措施方案、施工质量保证措施方案、调试及验收和试运行方案，人员培训服务方案、售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。提供的产品须包括以下工作服务(不仅限于以下)：

（1）按招标人和设计需要完成产品的具体设计，并附图纸；

（2）提供详细的装配图、产品样本和使用操作说明书；

（3）按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

（4）运输：产品运输至招标人建设工地并卸至工地，按“采购人”要求进行堆码。

（5）负责旧梯的拆除、新梯安装、调试及试运行、验收。

（6）售后服务及管理人员培训服务方案。

（7）本招标技术要求只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对其设计符合技术规范、标准负责。

（8）整套产品及其主要部件的产地必须明确地标明在投标文件中。

三、技术参数及配置要求：

⑴驱动系统：永磁同步无齿轮曳引机；曳引绳：钢丝绳或钢带（钢带曳引绳需带自动安全监测装置）；

⑵控制系统：微电脑控制，矢量变频调速，双核32位处理器；

⑶门机系统：变频门机系统。

⑷编码器；

⑸电源要求：交流三相380V±7%，50HZ；交流单相220V±7%，50HZ；

⑹轿厢：

①轿门为中分式，轿壁、轿门材质为发纹不锈钢；

②配有足够亮度的照明；

③微触按钮，并带运行方向显示，段码液晶显示（不小于16位），不锈钢按钮。

④配轴流风机；

⑤轿厢净高度：不低于旧梯轿厢高度；

⑺厅门材质发纹不锈钢,开门方式：根据现场实际情况而定。

⑻关门保护装置：光幕保护，光束不小于192束；

⑼摄像监控：提供轿厢至机房的视频电缆及通信电缆；

⑽五方通话（轿厢到机房，不含机房到监控室）；

⑾井道照明并提供底坑爬梯；

⑿消防：具备消防迫降、信号反馈功能；

对重块和轿厢配置不得使用非金属材质；

缓冲器不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器；

轿厢侧导轨宽度不小于89mm；

悬挂系统

①在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次；

②采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴 包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检 查和维护保养要求的标识；

③对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位 置设置指示标志）；

④反绳轮应当采用金属材质。

（17）层门、轿门和轿厢：

①层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；

②更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1. 5mm的单一金属板材构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于 1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm。

(18)超载运行试验:

①轿厢内装载110％额定载重量的载荷，进行启动、全程运行、停止和正常开关门连续周期正常不停顿运行60次,检查电梯是否无故障发生。

2.功能要求：

| (01) 直接停靠（节能技术） | (02)最佳运行曲线自动生成 | (03) 来电自动恢复运行 |
| --- | --- | --- |
| (04) 轿厢位置自修正 | (05) 满载直驶 | (06) 轿内风扇手、自动控制 |
| (07) 轿内照明自动控制 | (08) 轿内错误指令取消 | (09) 全集选 |
| (10) 开门时间可设定 | (11) 显示楼层字符可设置 | (12) 轿内载重补偿 |
| (13) 五方通话 | (14) 外召按钮粘连去除 | (15) 运行计数器 |
| (16) 运行计时器 | (17) 层高数据自修正 | (18) 井道参数自学习 |
| (19) 电机参数自学习 | (20) 基站锁梯 | (21) 自动返基站 |
| (22) 消防返基站 | (23) 电源过电压保护 | (24) 电动机过流过载保护 |
| (25) 编码器故障保护 | (26) 上下行超速保护 | (27) 运行时间过长保护 |
| (28) 轿厢超载保护 | (29) 电源缺相错相保护 | (30) 电动机过热保护 |
| (31) 光幕保护 | (32) 触点粘连保护 | (33) 运行方向逆转保护 |
| (34) 运行终端越程保护 | (35) 开门故障它层放客 | (36) 轿内应急照明 |
| (37) 报警警铃 | (38) 消防状态反馈 | (39) 故障低速平层 |
| (40) 故障记录可查询 | (41) 反向指令消除 | (42) 非开门区域提供报警 |

待电梯品牌定标后，需由电梯制造厂商对土建及电气图纸进行核实，无误后才可进行电梯加工制造。

电梯制造符合GB7588—2020《电梯制造及安装安全规范》，平层精度、噪音指标、气制动加速度等基本参数符合国标。

四、电梯安装、调试、交验及交付使用

1．本次所采购电梯的安装属于“交钥匙”工程，即由中标人负责合同中旧梯的拆除和新梯的安装、调试、报验直至领取运行许可的所有证照，期间发生的一切费用由中标人承担。

2．拆除及安装施工组织计划及流程，所采用的新工艺、新方法。电梯的安装标准执行最新的国家标准。质量检验评定标准评定为：合格。

3．生产厂家需有经验的安装技术人员现场指导。

4．安装质量

（1）符合：GB7588－2020《电梯制造及安装安全规范》

GB10060－2023《电梯安装验收规范》

GB50310－2019《电梯工程施工质量验收规范》

5．旧梯拆除、新电梯安装后，安装单位取得当地市监部门的验收报告、使用登记证后，方能交付使用。

6．质量保证期：质保期从取得准用证后开始计算，质保期5年，免费维保期5年。

五、技术支持和服务

1、中标人免费为招标人培训操作人员各2名。

2、中标通知书发出后五天内提供产品样本及与土建配合的相关图纸和尺寸。

六、投标要求

1、投标内容包括：设备名称及型号、旧梯拆除方案、新梯安装及调试方案、检测、培训、售后服务等。

2、安装及调试包括：整机的安装、调试、运行、经有关检测机构验收合格直至交付使用。若发现有漏项、缺件、功能配置落后等现象，中标人应无条件、无偿更换、补齐。

七、项目实施要求

（1）施工工期和控制措施要求

自进场施工后30日历天内完成所有旧梯拆除及新梯安装

- 1、投标人依据现场实际情况和招标文件的要求，提供具体详实的项目实施进度计划表。

- 2、为保证在合同期内完成电梯的安装工作量，中标人需严格按进度表完成当日的工作量。

- 3、投标人需有充足符合招标文件要求的施工人员，确保施工进度。

- （2）安全保证措施方要求

- 1、为保证工程顺利无事故进行，中标人需制定安全施工方案，制定工地规章制度，配备安全检查职人员。

- 2、中标人必须定期组织召开安全会，检查各种安全防护用品是否牢固。要求操作者严格遵守现场的安全管理规定，确保现场安全。

- 3、在拆除、安装过程中，各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录各数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后备查。

- 4、电梯拆除、安装现场必须有技术、安全人员监护。

- 5、电梯拆除、安装区域设置警戒线，有明显标志，并要有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出。

- 6、电梯拆除、安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用。

- 7、电梯拆除、安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号。

- 8、电梯拆除、安装过程中须有专人照看电源。

- 9、电梯拆除、安装过程中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，配挂工具包。

- 10、电梯拆除、安装过程中严禁由高空向下抛投物品。

- 11、须配置井道爬梯、井道永久照明和井道间防护网并符合国标要求。

- 12、电梯安装过程中每道工序完成后经专人检查认可方能进行下一道安装工序。

- 13、电梯安装过程中发现异常，应立即停止安装工作，排除故障后才能继续安装。

- 14、安装期间严禁饮酒、打闹。

- （3）质量保障措施要求

- 1、严格按国家颁布的电梯安装施工工艺标准执行，并派电梯安全质量检验员进行监督，每道工序完工后由质检员检查合格后，方能进行下一道工序。

- 2、所投电梯必须符合中华人民共和国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和技术规范要求。

- 3、本次采购规定的电梯设备，由中标人负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行，验收合格后交付采购人。

- 4、电梯电源科学合理。1）电梯的电源总柜内，应有安装电源电缆的足够空间与配套紧固件。2）电梯的变频调速等应有必要的防干扰措施，阻止电梯的干扰信号经双电源线路对外传导而妨害其它用电设备。3）电梯电气系统应有三相电源错相与缺相保护、短路与超负荷保护:电梯电源(控制)柜应具有防水溅、防尘等必要的防护，应能在国标环境温度下长期正常工作，有强制通风散热，进风口滤网可拆洗，高温报警自动停运、钥匙开门等必需的保护。

- 5、电梯的安装需严格执与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规规范规程、标准、图集的要求。

- （4）售后服务要求

1．中标人应有完整的技术服务和售后服务体系，中标人应提供联系方式和维修人员名单。

2．电梯投入使用后，中标人应对电梯的质量和安全运行情况进行跟踪调查和了解，对电梯的日常维护保养和运行安全方面存在的问题，提出改进建议，取得招标人认可后，应给予迅速的、彻底的、优惠的处理解决。

3．中标人在接到报修电话后，必须在半小时内到达现场抢修，迅速恢复电梯的正常运行。

4．质保期满后，中标人应以优惠的价格供应维修保养所需备品配件。投标人应提出具体优惠的条件。

- 5、中标人应固定一名以上安装维护人员随机服务（每周不少于5个工作日）。因设备制造原因出现的质量问题，中标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由中标人承担。

- （5）应急处理要求

- 本项目电梯为旧电梯拆除新装项目，使用负荷高，应急安全等要求高，中标人应针对本项目制定具体的应急预案，确保电梯使用安全和人身安全。中标人所提供的设备发生故障后，一经采购人通知后应做到快速响应并到达现场；电梯困人的求援时间不应超过30分钟；故障反应时间小于30分钟；一般故障修复时间小于60分钟；较大故障修复时间小于24小时，必须有专业的技术人员能够24小时提供应急保障服务。

- 1、中标人应建有电梯运行监测平台，对电梯运行状况进行实时监测，及时发现运行故障，第一时间告知使用人并派员处理。

- 2、接到采购人报警或发现有乘客被困在电梯内，应即通知保安消防监控室，同时记录接报和发现时间。

- 3、维修单位经理或值班员接报后，应即前往现场解救，同时电话通知电梯维修公司前来抢修。

- 4、若维修单位和电梯维修公司都无能力解救或短期时间内解救不了，应视情况向消防部门求助(应说明求助原因和情况)。向消防部门求助前应征得甲方的同意。

- 5、在解救过程中，若发现被困乘客中有晕厥、神志昏迷应即通知医护员到场，以便被困人员救出后即可进抢救。

- 6、被困者救出后，应即请电梯维修公司查明故障原因，修复后可恢复正常运。

- 7、维修单位经理或值班员应详细记录故障发时间、原因、解救办法和修复时间。

- （6）培训服务要求

- 投标人提供详细的售后培训计划和方案：投标人提供至少二名从事电梯行业10年以上，本单位的电梯维修从业人员组织培训；培训频次不少于1次/年。在中标后，针对本次投标的电梯品牌，提供电梯安全管理使用培训手册，对采购人电梯管理员进行电梯安全管理及使用的培训，提供针对本次投标梯型电梯的日常维修保养作业指导书以及应急演练方案。

- 旧梯拆除要求

- 1、项目组织机构:须成立健全的项目组织机构，包含项目经理、项目工程师:调试监督、现场工程监督、质检工程师和安全监督；现场安装负责人、安装班组、起重班组和支援班组等相关组织机构和人员。

- 2、旧电梯拆除要求：

- 1）旧电梯逐部拆除，拆除时需注意施工区域防护，减少对正常办公秩序影响。

- 2）拆除时需注意特殊施工环境，服从采购人施工时间要求。

- 3）拆除时需防止损伤导轨，防止影响后续检测及使用。

- 4）拆除和安装需同步进行。

- 3、新电梯安装要求：

- 1）新电梯逐部安装，拆除时需注意施工区域防护，减少对正常办公秩序影响。

- 2）拆除时需注意特殊施工环境，服从采购人施工时间要求。

- 3）投标人中标后，应在接到中标通知书后一周内按招标文件要求提交详细的图纸及项目组织设计等。

- 4）设备订货合同签订后，由制造商厂家工程师到现场勘察设计，所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标人负责进行设备安装调试，不得转包。

- 5）本项目是更新电梯设备项目，施工不能破坏各楼层原有电梯门厅石材门套，确保各楼层原有电梯门厅外部装修不变,需保留原电梯厅门口电梯小门套及厅门地坎，并对原电梯小门套及厅门地坎进行清理、翻新。

- （8）安装调试要求

- 中标人提供符合采购人实际需求的电梯调试方案，包括且不限于：

- 1、智能分配。根据上下班高峰时段及楼层外召、轿厢内招等情况，智能分配电梯运行、停靠功能，实现高效快速运载人员。等待电梯时间不超过1分钟。

- 2、噪声要求。运行时，轿厢内最大噪声值小于55db（含空调运行噪声）。

第五章  确定入围及成交供应商

## 一、确定第一阶段入围供应商的评审方法

### 1.评审方法

确定第一阶段入围供应商的评审方法为质量优先法。质量优先法是指对满足采购需求的货物、服务进行质量综合评分，按照质量评分从高到低排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定成交供应商的评审方法。评审小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，依次确定入围候选单位。评审过程中若出现投标人得分相同，使入围投标人数量会超过入围投标人上限时，按照评审因素的量化指标（按电梯安装方案、电梯功能配置及技术参数、企业综合实力顺序）评审得分最高的投标人确定入围，若上述评审因素的量化指标评审得分均一致，则采取随机抽取的方式确定。

入围投标人的淘汰比例：20%，淘汰家数按照逢点进位，且至少淘汰一家投标单位（提交投标文件和符合资格条件、实质性要求的投标单位少于2家时，招投标活动终止）。入围机构上限为5家不同电梯品牌企业。

## 二、确定第二阶段成交供应商的方式

1.确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由各各小区业主依据入围服务质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。

2.采购人在确定成交供应商后，双方应当按照框架协议中规定的“合同文本”格式签订采购合同，不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

### 2.评标办法和评分标准

| 类别 | 评分点 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（28分） | 制造商电梯技术制造能力 | 所投品牌制造商的有机房电梯速度达到10m/s及以上得5分，达到5m/s-10m/s的得3分，达到1m/s-5m/s的得1分,1m/s以下的不得分。【提供制造商经国家质量监督部门颁发的《特种设备（电梯）制造许可证或生产许可证》或反映客梯速度相关型式试验报告原件扫描上传】。 所投品牌制造商的无机房电梯速度达到3m/s及以上得3分，达到1m/s-3m/s的得1分；1m/s以下的不得分。【提供制造商经国家质量监督部门颁发的《特种设备（电梯）制造许可证或生产许可证》或反映客梯速度相关型式试验报告原件扫描上传】。 | 8 |
|  | 控制装置（主板）可靠性 | 投标产品控制装置通过持续冲击试验、交变盐雾试验、温度变化试验、交变湿热存储试验的，得4分，少一项扣1分。 提供具有CMA认证的第三方测试报告原件扫描上传，不满足或未提供测试报告的不得分。 | 4 |
|  | 投标品牌型号电梯主要部件 | 投标品牌型号电梯主要部件曳引机、 控制柜、变频器设计使用年限不小于20年，每有一项满足的得2分，最高得6分。（提供制造商出具的质量诊断实验室产品使用寿命说明并加盖制造商公章，或提供第三方检测机构出具的产品使用寿命说明，第三方检测机构须通过CMA认证；未提供不得分） | 6 |
|  | 企业业绩 | 2022年10月1日至今投标单位承担过类似项目的，有一个得2分，最高10分。（合同原件扫描上传，没有不得分） | 10 |
| 技术部分 （72分） | 电梯功能配置及技术参数 | ①投标人承诺所投电梯设备主要部件中主机、控制柜、门机、限速器、安全钳要求原厂原品牌，全部响应得15分，有一项不符合扣3分，扣完为止。（提供加盖制造商公章的承诺书，否则不得分）。 ②投标品牌电梯曳引绳采用钢丝绳的得3分；采用钢带的得5分，钢带曳引绳必须配备自动监测装置，没有配备不得分，满分为5分。（提供所投电梯品牌具有钢带曳引绳及钢带曳引绳自动监测装置证明函原件扫描上传，未提供不得分） ③电梯曳引机主轴强度关乎着电梯运行安全及电梯主机使用寿命 1：投标电梯曳引机主轴的静强度复合安全系数不小于18的，得5分； 2：投标电梯曳引机主轴的静强度复合安全系数不小于10，但不足18的，得3分； 3：投标电梯曳引机主轴的静强度复合安全系数不小于8，但不足10的得1分。 4：投标电梯曳引机主轴的静强度复合安全系数小于8的不得分。 提供省特种设备检测研究院或国家检测中心出具的检验报告原件扫描件，未提供或提供不符要求的均不得分。 | 25 |
|  |  | 所投品牌制动器静载性能满足250%轿厢额定荷载并保持不小于90min得4分，所投品牌制动器静载性能满足220%轿厢额定荷载并保持不小于60min得3分。所投品牌制动器静载性能满足200%轿厢额定荷载并保持不小于30min得1分,。其余不得分。提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章，否则不得分。 | 4 |
|  |  | 所投品牌的制动器需达到2000万次的动作试验且制动响应时间不大于0.15s的得3分。 【须提供第三方机构出具的的曳引机制动器的动作试验报告原件扫描上传，未提供的不得分】。 | 3 |
|  | 施工工期和控制措施方案 | 根据投标人针对本项目制定的施工工期和控制措施方案，优于采购文件要求的得5分，符合采购文件要求的得3分，不符合采购文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 安全保证措施方案 | - 根据投标人针对本项目制定的安全保证措施方案，优于采购文件要求的得5分，符合采购文件要求的得3分，不符合采购文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 质量保障措施方案 | 根据投标人针对本项目制定的质量保障措施方案，优于采购文件要求的得5分，符合采购文件要求的得3分，不符合采购文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目制定的售后服务方案，优于采购文件要求的得5分，符合采购文件要求的得3分，不符合采购文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 应急处理方案 | 根据投标人针对本项目制定的应急处理方案，优于采购文件要求的得5分，符合采购文件要求的得3分，不符合采购文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 培训服务方案 | - 根据投标人针对本项目制定的培训服务方案，优于采购文件要求的得5分，符合采购文件要求的得3分，不符合采购文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 旧梯拆除方案 | 根据投标人针对本项目制定的旧梯拆除方案，优于采购文件要求的得5分，符合采购文件要求的得3分，不符合采购文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 安装调试方案 | 根据投标人针对本项目制定的安装调试方案，优于采购文件要求的得5分，符合采购文件要求的得3分，不符合采购文件要求或未提供的不得分。 | 5 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

- 基本目录

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件1）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.法人授权书（格式见附件3）

4.响应函（格式见附件4）

5.主要标的信息（格式见附件5）

6.其他

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件6）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件7）

6.供应商信用承诺函（格式见附件8）

8.特定资格要求的证明文件。如果本项目对供应商做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照征集文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件9）

## 附件1技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果征集文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

## 附件2 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果征集文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

## 附件3                    法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件4                  响应函

致：扬州市公共资源交易中心高邮分中心

根据贵方的JSZC-****-****号封闭式框架协议采购征集文件，正式授权下述签字人_______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按征集文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我们完全理解采购人不一定将采购合同授予协议价格最低的投标人。

3.我们已详细审核全部征集文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本次采购活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成为入围供应商,我方将根据征集文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在征集文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

## 附件5          主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

## 附件6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件7参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件8                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

## 附件9实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果征集文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按征集文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。