工业园区（冠泰精密）管网及道路改造招标控制价编制说明

- 项目概括

- 项目名称：工业园区（冠泰精密）管网及道路改造

- 建设地点：工业园区内

3、建筑面积：拆除并恢复砼路面1200平米，排水D600主管道400米，排水D400支管道60米，排水D200连接管道288米，D1000检查井13座,D700检查井12座，雨水箅子24座，出水口1座 。

二、编制依据

1、现场勘查情况以及建设单位的改造意见；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（2013），《江苏省市政工程计价定额》（2014年版），《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）；

- 5、材料价格按照《泰州市工程造价管理》（2025年第6期）材料信息价，没有的按市场价；

- 6、苏建函价〔2024〕348号“江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知；

- 7、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号安全文明施工费用中增列扬尘污染防治增加费公告；

- 8、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号建筑工人实名制费用计取公告；

9、工程税率9%。

四、其他说明

1、排水管道主、支管道考虑采二级钢筋砼承插管道，120°砼基础，胶圈接口，水泥砂浆抹带，全线考虑闭水试验，具体做法参见设计图纸；

2、排水连接管道采用S2级HDPE双壁波纹管，360°砂包管，胶圈接口，因马眼井位置根据现场调整，长度暂定；

3、主管道检查井采用直径1米砖砌落底式检查井，支管道检查井采用直径0.7米砖砌落底式检查井，所有检查井均考虑防坠网，重型球墨铸铁井盖井座，具体做法参见苏S01-2021图集；

4、雨水口采用甲型单篦式雨水口，深度1.0米，重型球墨铸铁雨水井篦；

5、道路拆除后恢复考虑10cm再生级配碎石垫层，18cmC30砼路面内配φ6@200单层双向钢筋网;

6、排水主管网全线考虑轻型井点降水，如使用，60米一套，每套使用天数包干；

7、道路下管沟回填考虑采用6%灰土回填，绿化下管沟考虑素土回填；

8、改造全线考虑单排彩钢板围挡，厂区门口考虑分段封闭；

9、本工程总价措施项目计取安全文明施工基本费、扬尘污染防治费，临时设施费，建筑工人实名制费用；

- 10、本招标控制价做法详见招标控制价清单项目特征，工程量均为暂估，具体施工时候以建设单位要求为准；

- 11、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；业主有权根据项目需求对本项目作增加、减少及变化，中标单位必须服从业主现场代表及监理的变更指令；

- 12、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。