编号：JSZC-321023-NJYD-G2024-0014号

宝应县教育局新城实验学校新建工程配电设备采购项目

公开招标文件

永道工程咨询（江苏）有限公司

2024年4月9日

目 录

第一章 采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	41

第六章 投标文件格式	44

# 关于宝应县教育局新城实验学校新建工程配电设备采购项目

# 公开招标采购公告

受宝应县教育局的委托，永道工程咨询（江苏）有限公司就宝应县教育局新城实验学校新建工程配电设备采购项目(JSZC-321023-NJYD-G2024-0014号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

宝应县教育局新城实验学校新建工程配电设备采购项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”“宝应县政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年4月30日下午14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-NJYD-G2024-0014号

2.项目名称：宝应县教育局新城实验学校新建工程配电设备采购项目

3.预算金额：309.948851万元

4.本项目设置最高限价，309.948851万元（其中配电设备采购270.448851万元，能耗监测计量系统39.5万元）。超过最高限价为无效报价，做无效响应处理。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 2022年或2023年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，本项目属于（工业）（该行业类别不可修改）《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

- 3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年4月30日下午14:00（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”“宝应县政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人1信息

名 称：宝应县教育局

地 址：宝应县安宜镇闻莺新村82号

联系人：朱主任

- 2.采购人2信息

名 称：宝应县城乡建设管理中心

地 址：宝应县苏中中路625号

联系人：潘主任

3.采购代理机构信息

名称：永道工程咨询（江苏）有限公司

地　址：扬州市宝应县康源路101号

联系人：卞工

联系方式：18501469277

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321023-NJYD-G2024-0014号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由采购人在招标代理机构递交所有招投标资料后按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准的70%一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”“宝应县政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、指导安装及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、指导安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品配电设备。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”“宝应县政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：宝应县教育局新城实验学校新建工程配电设备采购项目

项目编号：JSZC-321023-NJYD-G2024-0014号

采购人1：（买方）宝应县教育局

采购人2：宝应县城乡建设管理中心

供货人：（卖方）_________

采购、供货人双方根据项目公开招标采购的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1供货人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有采购人事先书面同意，供货人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1供货人应保证采购人在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由供货人负全部责任。

五、产权担保

5.1 供货人保证所交付的货物及服务的所有权完全属于供货人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金：双方签订合同后5日内，乙方可以自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。

6.2.2履约保证金退还时间：项目验收合格后15日内。

6.2.3履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

6.3履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由供货人直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到采购人的书面同意，供货人不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期2年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：合同签订后20天内

9.2 交付方式：采购人指定方式

9.3 交付地点：采购人指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由采购人支付，付款前供货人向采购人开具发票。

10.3 采购人付款方式：

合同签订后，供货人向采购人开具发票，采购人自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；供货人将所有设备运到指定交货地点，所有系统设备指导安装调试完毕通过相关部门验收合格后，供货人向采购人开具发票，采购人自收到发票之日起10个工作日内付至合同总价的80% ；项目审计结束后支付至审计结算价的 97%；剩余3 %尾款在该项目验收合格满一年后一个月内付清。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供货人负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 供货人应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向采购人提供。

12.2 供货人提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，供货人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由供货人承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：供货人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，供货人在接到采购人通知后在   小时内到达采购人现场。

12.4 在质保期内，供货人应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 采购人对供货人提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，采购人需在五个工作日内验收。

13.2 供货人交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交采购人。

13.3 采购人对供货人提供的货物及服务在使用前进行调试时，供货人需负责指导安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时供货人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 供货人应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达采购人指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付采购人。

14.3 供货人在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到采购人48小时前通知采购人，以准备接受交付。

14.4 货物在交付采购人前发生的风险均由供货人负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由供货人送达采购人指定的地点视为交付，供货人同时需通知采购人货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 采购人无正当理由拒收货物及服务的，采购人向供货人偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供货人支付违约金。

15.3 供货人逾期交付货物及服务的，供货人应按逾期交付总额每日千分之六向采购人支付违约金，由采购人从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，采购人可解除本合同。供货人因逾期交付或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供货人应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供货人继续承担赔偿责任。

15.4 供货人所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物及服务，供货人愿意更换货物及服务但逾期交付的，按供货人逾期交付处理。供货人拒绝更换货物及服务的，采购人可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，供货人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经永道工程咨询（江苏）有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，采购人、供货人、见证方及财政监管部门各执一份。

二十、其他

能耗监测计量系统施工方案部分应符合国家规范标准及主管部门要求，安装完成后须通过主管部门验收。

| 采购人1：宝应县教育局 | 采购人2：宝应县城乡建设管理中心 |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 供货人： | 见证方： |
| 地址： | 法定代表人或授权代表： |
| 法定代表人或授权代表： | 日期： 年 月 日 |
| 联系电话： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

# 项目需求

- 一．项目需求

- 宝应县新城实验学校变配电工程变配电设备包含配电房内变压器、高低压柜、直流电源系统母线槽等采购及能耗监测计量系统采购，详见附件清单及图纸。

二、相关要求

1、供货时间要求：自合同签订之日起 20个日历天内（除不可抗力、非供货人原因）完成供货、运输、装卸、调试、验收、保管等工作并交付采购人使用（提供承诺函，格式自拟，原件系统上传）。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2、项目所有产品整体质保期自验收合格之日起至少两年（提供承诺书，原件扫描上传），质保模式为全包模式（人为损坏除外），包含不限于：

（1）质保期内的维修，不再收取额外费用；

（2）质保期内的配件更换，不再收取额外费用；

（3）质保期内的设备整机更换，不再收取额外费用；

（4）定期巡检：不少于每半年巡检1次，巡检内容，包含不限于：

①提供现场巡检服务，及时发现使用问题，及时解决；

②为使用人员提供使用培训服务；

③出具巡检报告。

3、投标人按照招标文件要求对各个技术要求项作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被招标人确认的条款。

4、投标人可到现场进行勘察，根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件及辅材等，如在实施过程中有任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、本项目所需货物，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

6、中标人为确保所投产品质保期结束后正常使用、维护，需向采购人提供的备品备件及专用工具。

7、投标报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括全部货物、辅助材料、指导安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保及质保期间等一切费用。请各投标单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

8、中标人应保证提供的所有设备是全新、未使用过的产品，并且是非长期积压的库存材料。所有货物的制造都应按先进的工艺技术进行，无材料设计或制造工艺上的缺陷，并完全符合相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。

9、中标人在合同签订后交付产品时不得更换投标文件所投产品的制造商(生产者)、规格、型号及技术参数；在产品验收时如所交付产品的技术参数不能满足投标文件技术参数要求，采购人将作退货处理，由此造成的损失，由投标人自行承担，并追究相关的法律责任。

三、配电设备详细技术要求

1、本次招标的浪涌保护器需符合现行国家防雷标准规范和本工程配电系统设计技术要求，并保证一次性通过扬州市行政主管机构验收。

2、配电柜的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑，涂层应附着颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察无明显色差和反光，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。柜中使用的其它有镀层的零部件，也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象，外表质量都要达到以上同等要求。柜内应干净，除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外，柜内不得有杂物、灰尘等。

3、配电柜的机械要求。配电柜柜体选用不少于 2.0mm 厚度的铝锌铝锌复合钢板制成，铝锌复合钢板箱门、铝锌复合钢板盘面厚度不小于2.0mm，背板厚度不小于1.5mm，导轨必须结实，配电柜的结构应完整坚固。柜内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及柜的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求（相应图纸由我方提供），预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件，在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电柜的焊接、螺栓连接均应牢固，焊缝应均匀、光洁，无焊皮、焊穿、气孔等不良现象；螺栓连接应有平、弹簧垫圈，外露丝扣2-5扣。配电柜内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。柜的活动部件启闭灵活，在开闭过程中不得损坏涂层或镀层，开启角度不小于90°，门锁采用暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不应有明显的晃动，门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时可采用两个，铰链应有足够的承重能力，在四倍自重时（但不小于10KG）保证不会产生永久性变形。配电柜的门与门、门与壳体之间的缝隙均匀一致，缝隙小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm。

4、配电柜的铭牌和电路图：每台配电柜的铭牌须采用金属制铭牌，铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、出厂编号、生产日期等五项。铭牌应固定在前面板显见处，具体位置应美观合理，固定要求牢固。箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图等，电路图中各参数要求与实物相一致，并要过塑处理，用2mm 厚阻燃性透明板嵌于箱、柜门后，重要控制二次回路也需附图，随配电柜配套供货。

5、明装配电柜壳体采用冷轧铝锌复合钢板，表面采用静电喷塑（颜色由业主确定），进出线桥确定由投标单位与业主、监理对接根据现场要求。

▲6、柜内的电气元器件选用：所有元器件应严格按照招标参数要求及我方所提供的图纸型号参数进行选用。若有变动我方将另行通知，图纸上未注明的辅助性器件应选用取得生产许可证的厂家的合格产品。所有产品上的元器件均应保证能满足产品性能的要求，厂家并应提供元器件的产地证明、供应商资质、规格型号、断路器分断能力、强制CCC认证等的证明文件。元器件在柜内的安装应紧固，不得有打滑或损坏镀层现象，并有防松措施，紧固件（含后期接线用螺栓或螺钉）应配置齐全。

（一）高压开关柜技术要求

本技术规格书包括但不限于以下内容：

1、10KV金属铠装开关柜；微机型综合保护装置；与上述相关的设计、联络、制造、运输、安装督导、调试、验收、培训、质保期保障及其它相关服务。

2、投标人所提供的高压开关柜及配件必须在中国通过国家级电器质量监督机构的型式试验；投标人须以表格形式提供每台设备主要部件和其它部件的名称、型号、数量、产地等的清单。

3、任何与本技术规范及招标图纸的偏差都必须列入《差异一览表》中，本技术规格书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4、投标人应充分理解并认真遵循本技术规范的要求，所提供设备的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是全新的、技术成熟的，软件版本是最新的。

▲5、框架及表面处理开关柜采用耐弧型金属铠装移开式开关柜，符合GB中压开关柜产品的全部标准，并符合全密封、全绝缘、全隔离、全工况、抗震、燃弧等要求（提供试验报告）。

▲6、高压成套开关柜的柜内主要元器件技术要求

1）真空灭弧断路器安装在铝锌复合钢板结构的柜内，柜体采用螺接，柜板面应齐平。柜体设计应严格满足 DL/T404-2007 或优于该标准的相关条款要求。柜体外壳及各功能单元的隔板均用厚度≥2mm 铝锌复合铝锌复合钢板，而且经LVD加工和弯折之后栓接而成。

2）必须提供主要元器件断路器和成套设备的国家高压电器检测中心出具的检测报告，提供产品出厂的试验报告及型式试验报告，需提供试验报告。

3）主母线采用圆弧角矩型母线，抗电动力强度高，电场均布。分支母线采用带圆角的铜母线，不会产生尖端放电，该母线强度高，抗拉性能好,弯折处不会产生裂缝；采用圆弧角矩形母排，铜纯度达99.95%,导电率不低于97%。需提供证明。

4）开关柜采用复合绝缘，主母线和分支母线均包裹热缩套管，裸露带电体部分有相应的绝缘措施，柜内各相间与对地间绝缘强度均符合相关标准的规定。

5）避雷器采用技术先进、性能可靠的无间隙氧化锌避雷器。避雷器的标称放电电流为10kA，具有吸收能量大、保护残压值低、保护距离远等特点。采用硅橡胶一次封装工艺，确保避雷器的优良特性及抗老化、免维护等特点。

6）开关柜包括：母线室、断路器室、电缆室、控制仪表室。各室之间的防护等级为IP2X，绝缘材料选用耐电弧，耐高温、阻燃、低霉、不吸潮且具有良好机械强度和电气绝缘性能材料。断路器采用真空开关。

7）开关柜采用国际标准色：RAL7032 国际浅驼灰色。

8）开关柜小车位置（试验、运行、退出）、接地刀闸位置，断路器分、合闸位置，在小车或柜门上均有明确的位置指示器，其所带动的辅助开关及限位开关接点均符合微机监控的要求。

9）断路器安装在可移动的小车上，相同参数及结构的元件具有良好的互换性。

10）开关柜的金属隔板通过接地排可靠接地，接地导体和接地开关能耐受大于25KA,4s的短时耐受电流和63KA的峰值耐受电流。

11）在运行位置的隔离插头均能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。

12）当小车位于试验位置时，隔离插头完全断开，活门自动关闭。

13）开关柜为金属外壳，壳体防护等级 IP4X，地板和墙壁均不作为壳体的一部分，电缆连接在柜体的下部进行，采用单根电缆出线，具有充裕的空间联接电缆。并标有相色及提供电缆进口的封板。

14）开关柜内部均采用铝锌复合钢板封闭母线室、仪表室、断路器室、电缆室并设有独立的过电压释放通道；开关柜宜从结构上考虑内故障电弧的影响，柜顶应设压力释放板。

15）金属部件的接地：所有金属部件（包括所有安装在开关柜上继电器、仪表等）外壳均接地，接地线为铜导体，其截面应为 30X8mm2。

16）接地设施：接地功能为开关柜整体设计的一部分，所有出线回路均配接地开关。

17）安全挡板：每台开关装配一套金属挡板，手车抽出时自动封住三相固定隔离插头，为满足试验要求，可将挡板置于打开位置，并能恢复到“合”的位置，装置在小车变位时移走，确保挡板自动开合的功能。

18）开关柜所有的各种一次元件、灯具、按钮、转换开关、端子排等均符合GB及IEC标准。

（二）低压柜技术要求

1、投标人应在招标文件中提供设备的详细技术性能、功能和指标、结构并必须提供一次系统图及平面布置图（如需）。

▲2、型式试验项目及要求

1）开关柜应按 GB7251-2005 “低压成套开关设备”有关规定进行型式试验。

2）开关柜内主要元件应按各自的国家标准有关规定进行型式试验，投标人必须提供参加投标设备相应的型式试验报告。

3）开关柜要求为通过充分检验检测的性能优异产品，包括但不限于以下性能的试验项目：温升试验、抗故障电弧试验、灼热丝试验、漏电起痕指数试验、振动试验、盐雾试验等。

4）卖方应邀请买方参加例行试验见证，买方对某一例行试验放弃见证，并不减轻卖方对开关柜所有元器件质量全面负责的责任。

5）卖方应提供开关柜及其元件的出厂合格证，供买方审查；卖方有权在设备生产过程中不定期进行来厂检查。

6）现场验收试验

现场验收试验在安装完毕后，在卖方代表在场时由买方进行。现场验收试验所得的结果，应与工厂例行试验所得的结果或买方规定的数据相似；现场验收试验报告应由双方代表签署。

（三）开关设备技术要求

1、投标的配电柜及主要元器件、干式变压器等产品质量需符合现行国家产品标准的规定，并提供有效的国家强制产品3C认证证书，其性能符合现行国家规范和本工程配电系统设计技术要求，并符合扬州市供电部门的入网要求和规定。

2、主要元器件技术要求：

1）框架断路器

a、Ics＝100％Icu≥65kA。

b、框架断路器要求本体带LCD液晶屏显示的控制单元。

c、框架断路器要求能测量显示电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、故障录波、谐波测量、双重整定等电气参数。

d、框架断路器的智能化控制单元具备蓝牙无线通讯功能，配合手机 APP 互联互通，能够在手机上快速检查电参量、断路器的状态及报警信息。

e、框架断路器保护全面，可实现故障录波，便于故障的分析与追溯，具有 10 次历史脱扣事件记录功能，及时排查故障，确保安全运行。

f、断路器要求为零飞弧产品。

g、框架断路器要求具有 LSI 三段保护功，具有 ZSI 区域选择性联锁功能。

▲2）关于自动电源转换系统要求

考虑到项目用电的安全可靠，进线主开关、母联开关所组成的自动电源转换系统应满足国家标准 GBT14048.11-2016，投切方式应具有手动转换、手动按键转换，无人值守时具有自动转换，远程监控时具有通讯遥控转换，投切系统带智能通讯功能：

a、自动投切系统使用类别为 AC33iB；

b、自动投切系统额定绝缘电压不小于 1000V，冲击耐受电压不小于 12kV；

c、自动投切系统具备机械、电气双重互锁功能；

d、自动投切系统必须对电压进行实时监测，并能在电源失压、欠压、过压和断相时实现自动切换；

e、自动投切系统转换条件参数必须可调，欠压参数为 70～85％Ue，过压参数为 100～120％Ue；

f、自动投切系统具备自投自复和自投不自复两种工作方式，且在现场可调；

g、投标文件中须提供使用品牌、型号技术说明书及产品认证证书；

h、为保证用电的安全可靠性，低压框架断路器与进线主开关、母联开关所组成的自动电源转换系统需同一品牌，产品品牌选择范围参照低压框架断路器要求。

3）塑壳断路器

低压塑壳断路器要求

a、Ics＝100％Icu ≥50kA

b、250A及以下采用热磁式脱扣器，要求热保护可调；400A及以上采用三段同时投入的电子式且5个参数可调。

c、必须满足双断点结构、限流性产品，以减小短路故障对系统的冲击。

▲4）真空断路器及操作机构：

a、断路器主回路必须采用环氧树脂固封极柱,投标时提供针对该项目的承诺书并加盖原厂公章。

b、真空泡和断路器必须为同一品牌原厂生产的产品，不得采用贴牌或代工。

c、断路器（六点测温）触臂内嵌测温传感器，传感器位于断路器护套内，不能影响外绝缘。传感器为自供电方式，无需电池及外加电源。传感器与接收器之间通过无线传输。温度数据可上传至后台监控系统。

d、操动机构采用与真空断路器一体化的弹簧储能操动机构，应有机械或者电气防跳功能。

e、断路器配用真空灭弧室，真空灭弧室外壳是陶瓷材质。

f、真空泡的允许存储期不得低于 20 年，并提供证明材料。

g、真空泡出厂前需经过电压、电流试验，以保证其开断可靠性。

h、断路器应具备单个电容器组和背靠背电容器组的开合能力，并出具背靠背电容器组 800A 开合试验的试验报告，满足 C2 级的要求。

▲5）低压并联电容技术要求

低压无功补偿装置

a、补偿柜根据供电系统的功率因数情况进行自动投切, 补偿无功同时，具备抑制谐波放大，消除谐波电流功能；

b、其柜体结构与低压开关柜结构相同，柜上设自动补偿装置，与低压开关柜并排安装时，柜体尺寸、颜色应与低压柜一致；

c、采用电容加电抗加接触器的投切方式，补偿容量额参照图纸，具体细化配置方案由电容器厂家提供。

d、电容器必须采用干式, 无油化设计，避免出现漏油、着火等情况发生，不采用充油式或充气式结构。

电容器的额定电压和频率：480V，50Hz；

提供 80KVAR 或 80KVAR 以上的电容器单元的国家认证中心试验报告，以说明产品的容量设计能力。

电容器的分组容量比: 可采用 1:2:3 或 1:2:4，实现多级优化补偿方式。

最大连续过电压: 1.1Un；

最大连续过电流: 1.3In；

绝缘耐压: 3KV/10s；

损耗: 小于 0.2W/KVAR,

需提供国家认证试验报告.

使用寿命：＞150,000 h

制造标准： IEC60831 - 1/2

电容器要求，抗谐波能力更强，安全防爆，性能优越，损耗低，寿命更长。

低压电容器必须采用金属化的防爆安全膜作电介质, 具有自愈性功能和完全的防爆性能，抗谐波的能力更高，避免传统聚丙烯薄膜的存在的问题，大大降低了电容器内部故障时出现的压力和温度危险，使电容器更加安全可靠。

电容器的电压选择必须充分考虑电网电压波动，电抗器的产生的电压升高，以及背景谐波/负载谐波流入电容器的影响，避免电容器出现故障。电容器的电压安全裕度>120%. 电容器内部被永久击穿时，仅故障区域退出运行，其他表面仍可正常运行，电容值的损失 <0.01%。电容器的内部连接采用铜排连接方式，损耗更低，承受冲击电流的能力更强，避免了内部电缆因受外力及温度等影响，带来的故障风险。

电容器外壳应为烤漆钢板制成，不允许采用铝制外壳或塑料外壳。 具有不浸油、不渗漏、不燃烧、不爆炸、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标。

▲6）串联电抗器技术要求

电抗器为干式铁芯设计， 优质的高性能的硅钢片采用最先进的箔绕工艺，更适应谐波环境下应用，减少发热和集肤效应。

为避免谐波分流不均，造成设备故障。 一台电抗器只允许串联一台电容器。电容器和电抗器数量须相等，为 1:1 的对应关系。

电抗器的接线端，采用镀锡接线端子，禁止采用铝接线端子。

串联电抗器必须选择与并联电容器同一厂家生产，确保系统的准确与稳定，两者之间的匹配正确可靠。

专用电抗器的电抗值为电容器容抗值的 6%， 谐波滤除率更高。

电抗器的设计需要同时考虑背景谐波电压和负载谐波电流对电抗器产生的影响，避免电抗器过载。条件如下：

UH3=0.5%, UH5=5.0%, UH7=5.0%Un。额定电流：I1=1.06 x In (I1 基波电流)；Ith=1.05 x Irms(最大承载电流 I rms  I 1 2  I 3 2  I 5 2  I 7 2 )

电抗器线性度：在 I lin  1.2(I 1  I 2  .... I n1  I n )  1.2 *I 状态下，电感值衰减不超过额定电感值的 4%

可承受 25 倍之额定电流(Ith)

电抗器的绝缘材料采用 H 级

要求电抗器线圈温升<50K，避免电抗器长期过热烧毁，提供试验中心报告验证。

接线端子的温度必须<75 度，避免因电抗器影响连接电缆的绝缘。

每具电抗器应有铭牌，标有制造厂名、额定电压、频率、谐波耐流等数据。

需提供大容量规格（≥80KVAR）的国家认证试验报告， 以说明产品的能力

▲7）自动投切控制器

智能化设计的自动投切控制器，可以根据负载变化情况和目标功率因数，准确计算无功需求，优化选择投入电容器组，达到功率因数要求。

额定电源: 400V ±10%

输入额定: 5A

功因设定范围: 感性 0.7 到容性 0.7

自动检测 CT 极性

自动选择频率 50HZ/60HZ

接线方式采用取两相电压及第三相电流方式

检测系统的谐波电压和谐波电流畸变率

C/K 值之设定: 可选择手动设定或自动设定

控制方式: 可选择手动或自动投入

控制顺序: 可选择标准式、循环式、堆栈式

投入时间设定范围: 1 秒- 999 秒， 适应负载变化的设定

49可以设置再投入时间 1 秒- 999 秒， 适应负载变化的设定

适用温度范围: -10℃~+70℃

保护等级: IP40

失压瞬时保护功能、

检测每一路电容器的电容量是否减少

断电时电容器自动切离，复电延迟投入；

断电后自贮存设定数；

提供国家权威认证试验中心试验报告

8）多功能仪表

具有电参量测量功能： 1) 三相相电压（Ua，Ub，Uc） 2) 三相线电压（Uab，Ubc，Uca） 3) 三相电流（Ia，Ib，Ic） 4) 系统频率（F） 5) 三相功率因数（PFa，PFb，PFc），系统功率因数（PF）  6) 三相有功功率（Pa，Pb，Pc），总有功功率（P） 7) 三相无功功率（Qa，Qb，Qc），总无功功率（Q） 8) 三相视在功率（Sa，Sb，Sc），总视在功率（S）

具有谐波功能：电压和电流的谐波畸变率（包括总畸变率THD、奇次畸变率、 偶次畸变率）、电压的2～31 次谐波分量占有率、电流的2～31 次谐波分量占有率.

有4 路开关量输入功能，可选配2路继电器输出功能以及测温功能。

最多可记录32 个开关量SOE 事件。

具有通讯功能： 1）通讯接口：RS485 方式，通信接口采用光电隔离，可用于参数设置或与上级 系统通信； 2）通讯速率为1200、2400、4800、9600、19200bps 最多可连接32 台设备。

极值记录：电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率、电流总谐波、电压总谐波.

9）综合保护装置

a 、综合保护装置的选型

品牌选择依据附件品牌清单表，具备中压配电系统的进线、馈线、母联回路的保护和测控和进线.

综和保护装置的技术要求包括保护功能、测量精度、可靠性、智能化、通讯接口、人机界面和抗干扰能力等方面。

保护功能：综和保护装置应具备完善的保护功能，能够检测和处理各种异常情况，确保设备和系统的安全运行。

测量精度：保护装置应具有高精度的测量能力，能够准确测量设备的电流、电压、功率等参数，为保护功能提供准确的数据支持。

可靠性：保护装置应具有较高的可靠性，能够长时间稳定运行，不出现误动作或误保护的情况。

智能化：综和保护装置应具备智能化功能，能够根据设备的运行状态和参数变化进行自动调整和优化，提高保护性能。

通讯接口：保护装置应具备标准的通讯接口，能够与上位机或其他设备进行数据交换和通讯，实现远程监控和操作。

人机界面：综和保护装置应具备简单易用的人机界面，能够方便地查看设备的运行状态、参数变化等信息，方便用户进行操作和维护。

抗干扰能力：保护装置应具有较高的抗干扰能力，能够抵抗各种干扰信号的干扰，保证保护功能的正常运行。

b 、综合保护装置的基本参数要求

本次断路器进线柜综合保护装置宜采用进线和设备自投保护测控装置；其余PT柜、计量柜、馈线柜均采用馈线/母线分支综合保护装置。

电压参数：输入电压范围：AC 100-240V；输出电压范围：DC 5-24V；精度要求：±5% 。

电流参数：输入电流范围：0-10A；输出电流范围：0-5A；电流精度：±5% 。

功率参数：输入功率范围：0-2000W；输出功率范围：0-1000W；功率精度：±5% 。

频率参数：输入频率范围：50/60Hz；输出频率范围：50/60Hz；频率精度：±1% 。

温度参数：温度测量范围：-20-80℃；温度精度：±1℃；温度分辨率：0.1℃ 。

湿度参数：湿度测量范围：0-95%RH；湿度精度：±5%RH；湿度分辨率：1%RH 。

通讯方式：RS485接口、Modbus-RTU协议 。

- 10）变压器

- ▲1、结构及其他要求

1.1　10kV变压器技术参数

变压器空载损耗及负载损耗不得有正偏差。

1.2　10kV干式变压器主要技术要求

a）在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5的试验规定。

b）变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30年。

c）线圈采用铜导线或铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。

d）变压器分接引线需包封绝缘护套。

e）变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，高温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。

f）要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

g）对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁芯和全部金属件均有防锈保护层。

h）变压器壳体选用易于安装、维护的优质非导磁材料，下有通风百叶或网孔，上有出风孔，出风口的总面积满足变压器满负载运行时的散热要求，外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB 4208的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。

i）铁芯结构及材质。

1）铁芯为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁芯为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁芯规格不低于30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁芯采用45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

2）铁芯为非晶合金变压器。铁芯由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。

j）能耗要求：满足二级能耗。

1.3　通用要求

1.3.1　全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

1.3.2　耐地震要求：

a）设备及设备支座应按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

b）卖方需提供设备在受到本合同规定的地震条件下产生荷载时仍能保持结构完整性能。可以采用以下其中一种方式或是综合几种方法来证明设备的抗震能力：

1）采用数学静态分析预测设备在地震荷载作用下的性能和反应。

2）测试设备在模拟地震条件下（静态或动态测试）的工作情况。

3）利用设备前一次的地震鉴定，来证明设备在合同规定的地震条件下的适应性。

c）支座设计不考虑水平剪切力产生的摩擦力。

d）在地震荷载及其他荷载综合作用下的材料最大应力应满足本技术规范中设计规范和标准的设计要求的正常允许应力。

e）需要检测正常运行荷载及地震荷载所引起的变形来证实其无损于结构完整性。

1.3.3　所有的设备应便于拆卸、检查和安装。

所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。

1.3.4　变压器应设计成低噪声，使其分别满足技术性能要求。

1.3.5　要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定，所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。

1.3.6　设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

1.3.7　用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

1.3.8　设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。

1.3.9　焊接：

a）焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

b）由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的棱边应严格地成型，以使之能适应于各种焊接条件。

c）卖方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

d）导体连接采用磷铜焊，不应锡焊。

1.3.10　设备接线端子：

a）设备应配备接线端子，其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。

b）接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器低压出线要求配置铜质旋入式平板接线端子。

c）设备的接地端子应为螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

1.3.11　油漆和防锈：

a）所有外露的金属部件，除了非磁性金属外，均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀，最小镀锌层厚度为90m。镀锌前，需将所有焊渣清除干净。

b）按本部分提供的任何设备，在发运前，除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗，喷砂清除后应喷涂一层底漆。

c）所使用的底漆和面漆的材料与型号，应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调，对各种环境条件有良好的耐用性。

d）所有的外表面的面漆颜色应依照买方的要求。

e）在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。

f）热镀锌。全部热镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒收。

g）设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。

1.3.12　铭牌：

a）变压器的铭牌应清晰，其内容应符合GB 1094.1的规定。

b）铭牌应为不锈钢材质，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

1.3.13　运输和存放：

a）应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）如因卖方措施不当，导致运输过程中设备受损，卖方应负责修复或替换，费用自负。

c）变压器运输包装应满足运输的要求。

1.3.14　电气一次接口

1.3.14.1　套管布置

a）三相变压器套管排列顺序见图1。

图1　10kV联结组标号为Dyn11，Yyn0的双绕组变压器套管排列顺序

b）单相变压器高、低压套管排列顺序从左向右依次为A、X、a、x1（如果有）、x（面向高压侧），带气隙的密封式单相变压器低压接线端子一般应在箱壁引出。

1.3.14.2　接地

干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。

1.3.15　电气二次接口

1.3.15.1　干式变压器温度保护装置

干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有高温报警和超温跳闸功能，见表1。

表1　干式变压器温度保护装置

| 序号 | 保护名称 | 接点内容 | 电源及触点容量 | 触点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度指示控制器 | 报警或跳闸 | DC 220V/110V 2.5A/5A | 报警1对 跳闸1对 |

1.3.15.2　干式变压器冷却装置。

a）变压器的冷却装置应按负载和温升情况，自动投切。

b）变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。

1.3.16　土建接口

各制造厂同容量变压器外形差异较大，考虑基础通用要求。变压器应装有底脚，其上应设有安装用的定位孔，孔中心距（横向尺寸）为300、400、550、660、820、1070mm。如对纵向尺寸有要求，也可按横向尺寸数值选取。

基础上预埋钢板，变压器底座固定在基础的预埋钢板上，如图2所示。

图2　箱底支架焊接位置（长轴方向）

注：C尺寸可按变压器大小选择为200、300、400、550、660、820、1070mm。

- 2、标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三相干式变压器技术参数特性见表2。

表2　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |
| 1 | 变压器型号 |  | （供货方提供） |
| 2 | 铁心材质 |  | 冷轧取向硅钢片 |
| 3 | 线圈结构 |  | 环氧浇注式（包封式） |
| 4 | 高压绕组 | kV | 10/10.5，供货前与项目单位确认 |
| 5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
| 6 | 联结组 |  | Dyn11 |
| 7 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 8 | 额定容量 | kVA | （供货方提供） |
| 9 | 相数 |  | 3 |
| 10 | 调压方式 |  | 无励磁 |
| 11 | 调压位置 |  | 高压侧 |
| 12 | 调压范围 |  | ±2×2.5% |
| 13 | 中性点接地方式 |  | 不接地 |
| 14 | 冷却方式 |  | AN/AF |
| 15 | 磁通密度 | T | （供货方提供） |
| 16 | 绝缘耐热等级 |  | F级及以上 |
| 17 | 局部放电水平 | pC | ≤10 |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  | 85 |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 35 |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 5 |
| 三 | 温升限值 |  |  |
| 1 | 额定电流下的绕组平均温升（F） | K | 100 |
| 2 | 额定电流下的绕组平均温升（H） |  | 125 |
| 四 | 空载损耗 |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 见附表1 |
| 五 | 空载电流 |  |  |
| 1 | 100%额定电压时 | % | 见附表1 |
| 六 | 负载损耗 |  |  |
| 1 | 主分接（120℃） | kW | 见附表1 |
| 七 | 噪声水平 | dB | 见附表1 |
| 八 | 质量和尺寸 |  |  |
| 1 | 总质量 | t | （供货方提供） |
| 九 | 变压器外壳 |  |  |
| 1 | 结构材料 |  | 不锈钢 |
| 2 | 进出线方式 |  | 下进上出/下进侧出 |
| 注：附表1是本表的补充部分。 |  |  |  |

附表1

| 变压器 容量 （kVA） | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （％） | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （％） | 短路阻抗 （％） | 轨距A×B（mm×mm） | 噪声水平（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 | 10/10.5 | ±2×2.5 | 0.4 | D,yn11 | 1.665 | 10.555 |  | 6.0 | 需满足GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》中规定的二级能效标准，轨距：1070×820 |  |

- 3、　使用环境条件表

10kV三相干式变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 不接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | Ⅲ |
| 6 | 系统短路电流水平（高压侧） |  |  | kA | 20 |
| 7 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | 25 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 30 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | 20 |
| 8 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 9 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |
| 10 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.1 |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 12 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振三个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 14 | 安装场所（户内/外） |  |  |  | 户内 |
| 注1：环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。 注2：污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。 |  |  |  |  |  |

- ▲4、　试验

4.1　型式试验

应符合GB 1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 6451及GB 311.1的要求。型式试验有效期按照GB/T 1094.1执行。

4.2　出厂试验

a）绕组直流电阻互差：线间小于2%，相间小于4%（在引出线套管端部测量）。

b）电压比误差：主分接小于0.5%，其他分接小于0.5%。

c）绝缘电阻：用2500V绝缘电阻表，高压绕组不小于10000MΩ，其他绕组不小于5000MΩ。

d）局部放电测试（适用于干式变压器）。

e）工频耐压试验。

f）	感应耐压试验。

g）空载电流及空载损耗测试。

h）短路阻抗及负载损耗测试。

i）	绝缘油试验。

j）	噪声测试。

k）附件和主要材料的试验（或提供试验报告）。

四、能耗监测计量系统详细要求

1、需包含本项目满足主管部门验收所有能耗监控系统方案；

2、需根据现有安装图纸进行详细深化设计，列明深化方案，包含所有能耗监测计量系统的所有费用；

3、本次报价含相关调试费用；

（需提供深化设计方案、列明详细分部分项内容）

注： 1、本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

2、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

特别说明:

1、文件中未涉及到的其他辅助材料需按国家标准执行；

备注说明：

本次招标涉及的技术标准、参数以设计图纸要求为准，按照最新的国家相关法律、法规、行业规范、标准为准（设备清单、图纸、规范要求作为附件）。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、本项目专门面向中小企业采购

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不作相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，视同小型、微型企业。

8、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减 10 分， 给予本项目总分值 2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值 6%。

三、评标标准

| 序号 | 评分项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得40分，其他报价=（基准价/报价）×40×100%，结果保留两位有效小数。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，属于恶意竞争情形，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 技术方案（12分） | 1、故障应急预案（4分）： 投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括不限于：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。 （1）故障应急预案内容全面、详细，多角度分析相关情况，整体方案设计科学合理，可实施性非常强的得4分； （2）故障应急预案内容全面、详细，满足上述要求，分析全面，整体方案设计较为科学合理，可实施性较强的得3分； （3）故障应急预案内容较为全面、详细，基本满足上述要求，但未能透彻分析相关情况，整体方案设计合理性及可实施性有欠缺的得2分； （4）未提供故障应急预案的不得分。 2、根据投标人提供的售后服务方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、质保期等）的完整性、针对性、成熟性等方面进行评分（4分）: （1）方案非常完整、成熟且非常具有针对性得4分 （2）方案完整、成熟且具有针对性得3分； （3）方案较成熟、内容基本完整得2分； （4）方案完整性、针对性存在欠缺得1分； （5）方案差或不提供得0分。 3、根据项目具体内容编制供货、指导安装、调试方案，根据方案内容综合评审（4分）： （1）方案内容全面具体、针对性强、部署科学，且具有优秀的可操作性及可行性，得4分； （2）方案内容较为全面、针对性较强、部署较为科学，且具有良好的可操作性及可行性，得3分； （3）方案内容一般、有针对性、有部署，可操作性、可行性一般，得2分； （4）方案内容较少、无针对性，无部署，可操作性及可行性差得，得1分； （5）未提供相应方案得0分。 |
| 4 | 技术参数（40分） | 投标人所投产品完全满足或优于招标文件第四章项目需求【三、配电设备详细技术要求】得40分。标注“▲”的为重要技术指标，每有一项负偏离扣2分；其他非重要参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 说明：标注“▲”的内容必须在投标文件内提供相关证明文件原件扫描上传，未按要求提供配套证明材料（生产厂商公开发行的产品彩页或产品说明书或产品白皮书或第三方检测机构的检测报告等，并将体现关键参数的相关内容醒目标识）视为负偏离，其他以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 |
| 5 | 企业综合实力 （3分） | - 投标人提供管理体系认证、环境管理体系、健康安全管理体系证书，得3分； 提供相关证明材料原件扫描件上传 |
| 6 | 业绩 （5分） | 投标人提供2021年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一份合同得1分，最多得5分。每个业绩投标人须同时提供该业绩的合同、发票原件扫描件上传。 |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 2022年或2023年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合本次磋商文件要求或未提供的，投标文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
|  | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 投标函 |  |
| 11 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：宝应县教育局

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：  年月日

## 五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：