招标文件

项目名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）

项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006

招 标 人：徐州市铜山区教育局（机关）

采购代理机构：徐州众信项目管理咨询有限公司

2025年3月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市铜山区教育局（机关）《铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

徐州众信项目管理咨询有限公司对铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）

（二）项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上报名——下载采购文件（后缀名为“.kedt”）——将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具——制作投标文件——导出加密的投标文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）——业务工作——用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网——业务工作——快速服务——下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统——已报名项目——报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网——业务工作——快速服务——下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年3月26日北京时间10:00。

（二）开标时间：2025年3月26日北京时间10:00。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网——业务工作——用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市铜山区教育局（机关）

（二）地址：徐州市铜山区科技创业大厦

（三）采购项目联系人：经超

（四）联系方式：13615102899

六、采购代理机构

（一）名称：徐州众信项目管理咨询有限公司

（二）地址：丰县东城路1号（原森宝门窗办公楼）三楼

（三）采购项目联系人：郭志云

（四）联系电话： 18951355296

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：投标资料表；

第四章：评标标准；

第五章：拟签订的合同文本；

第六章：采购需求；

第七章：投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评审委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评审结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评审委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评审委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市铜山区教育局（机关） |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| （五） | 本项目采购代理机构：徐州众信项目管理咨询有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、特定资格要求：无。 三、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 四、本项目是否接受进口产品：否。 同时明确相关事项如下： 1.本项目不接受联合体参与采购活动。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （八）1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 自行现场勘察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2.《授权委托书及法定代表人身份证明书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1.具有独立承担民事责任的能力：即提供合法有效的法人营业执照； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：即提供：《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供：《投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》； 6.特定资格要求：无 。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） （一）报价 1.《开标一览表》。加盖电子签章。 2.《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《授权委托书及法定代表人身份证明书》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.偏离表、所投产品的技术参数说明（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4.质保期（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1.投标人其他证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1.投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四） | 本项目预算金额人民币433.84万元，不接受超过项目预算的投标报价。 报价包括全部货物和服务的报价，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| （十八） | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：2025年3月26日北京时间10:00前。 2.投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年3月26日10:00（北京时间） 2.开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 采用综合评分法。 |
| （二十八） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的《技术参数说明》得分由高到低顺序排列，得分且投标报价且所投产品的《技术参数说明》得分均相同的，按《项目实施方案》得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十六） | 采购人与中标，成交供应商应当在中标，成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| （四十） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：郭志云 联系电话：18951355296 地址：丰县东城路1号（原森宝门窗办公楼）三楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。邮箱：1434377838 @qq.com |
|  | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评审委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50万-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400万-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000万-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000万-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10亿-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

第四章 评标标准

| 评分内容 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30； 货物全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） （分值计算结果保留两位小数） |
| 技术参数说明（29分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》“技术参数要求”满足程度进行评价。 全部满足要求得29分，每偏离一项扣1分，扣完为止；本项最高得29分，最低得0分。 |
| 项目实施方案（15分） | 根据投标人投标文件中提供的项目实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划、进度计划、安装调试等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 1.全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面得3分；基本具备的得2分；不太全面得1分。 2.针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 3.可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分； 本项最高得15分，未提供的得0分。 |
| 售后服务方案（15分） | 1、质保期内售后服务方案（包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理、售后服务人员配备等）（6分）： 对内容的全面性、针对性进行评价。 （1）全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。 （2）针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 最高得6分，未提供的得0分。 |
|  | 2、质保期满后售后服务方案（包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理、质保期满后配件供应等）（4分） 对内容的全面性、针对性进行评价。 （1）全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；不太全面得0分。 （2）针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 最高得4分，最低得0分。 |
|  | 响应时间（5分）： （1）承诺接到采购人报修通知后，在2小时内派技术人员到达现场，不需更换部件的故障在12小时内修复，需更换部件的故障24小时内修复的，得1分； （2）承诺接到采购人报修通知后，在2小时内派技术人员到达现场，不需更换部件的故障在8小时内修复，需更换部件的故障12小时内修复的，得3分； （3）承诺接到采购人报修通知后，在2小时内派技术人员到达现场，不需更换部件的故障在4小时内修复，需更换部件的故障8小时内修复的，得5分。 未响应或响应时限不满足上述要求的得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |
| 质保期(3分) | 整机（含所有保障正常运行的主件、配件及材料等）免费质保期3年及以下的得0分； 每多一年，加1分（不足一年不得分）。 本项最高得3分，最低得0分。 |
| 企业业绩（4分） | 投标人提供自2022年1月1日以来，合同内容为与本项目相同或类似业绩项目，每提供一个得2分，满分4分。（需提供中标通知书原件彩色扫描件、合同原件彩色扫描件，合同内容、标的等清晰可见，同一用户单位不重复记分）。 注：时间以合同签订时间为准，电子投标文件中需提供项目合同（业绩合同证明材料）原件彩色扫描件，中标通知书原件彩色扫描件，未提供不得分。 |
| 投标人评价（4分） | 1.投标文件中提供投标人有效的绿色企业认证证书、绿色供应链认证证书、绿色环保企业评价认证证书、售后服务认证证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方平台(网址: www.cnca.gov.cn)查询证书状态为有效的截图证明材料的，每提供一个得0.5分，不提供或提供不全的不得分。 本项最高得2分，最低得0分。 2、投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告，包括但不仅限于500KVA箱式变电站、400KVA箱式变电站、315KVA箱式变电站、250KVA箱式变电站、400KVA柱上变压器（JP柜）原件扫描件。每提供一个得0.5分，不提供或提供不全的不得分。 本项最高得2分，最低得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006

项目名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）

采购单位（甲方）：徐州市铜山区教育局（机关）

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标，成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级及以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受到诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书写并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

甲方（买方）：徐州市铜山区教育局（机关）

乙方（卖方）：

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《医疗器械监督管理条例》等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备采购相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

第一条 产品名称、种类、规格、数量及价款

| 产品名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（¥元） | 小计（¥元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本合同采用固定总价合同，价款为含税价款。产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

第二条 交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

1.交货期：合同签订后    日内。

2.质保期：    年，自乙方交付完毕，甲方验收合格次日起算。

3.本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。

运输费、保险费及其他谈判文件中要求的费用均包含在合同总价款中。

4．甲方指定的到货地点：        。

5．在质量技术监督部门检验合格，乙方将货物交付甲方指定的人员前，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

第三条 货物包装及质量

1.乙方向甲方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其他与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

第四条 货物验收

1.货物到达甲方指定到货地点后5日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。

2.验收标准：（1）货物外形、包装完好；（2）数量无误；（3）货物符合合同要求及标准，乙方对该货物有质量说明的，也应符合该质量说明；（4）乙方要求提供必要的技术资料。

第五条 对货物提出异议的时间和方法

1.双方在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，双方应签署书面文件，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并在货物验收七日内向乙方提出书面异议和处理意见；如货物与合同货物不一致，甲方有权拒付全部货款，并解除合同，乙方无条件退还预付款并承担合同价款20%的违约金责任。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交货物符合合同规定，但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。

3.乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

第六条 付款方式

本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：     元）。

经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

6.1合同价款的百分之四十(40%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后15日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后符合支付条件的，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方收到发票后15日内，将款项支付给乙方。

6.2 合同总价的百分之六十(60%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并安装完毕并验收后15日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后符合支付条件的，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方收到发票后15日内，将款项支付给乙方。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））

付款方式二：不提交预付款保函的

6.1合同价款的百分之四十(40%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后15日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后符合支付条件的，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方收到发票后15日内，将款项支付给乙方。

6.2 合同总价的百分之六十(60%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并安装完毕并验收后15日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后符合支付条件的，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方收到发票后15日内，将款项支付给乙方。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））

6.3 乙方需提交的申请支付文件包括：

（1）乙方出具的全额正式发票；

（2）                     。

6.4  合同约定的乙方收款账户：

开户银行：

银行账号：

6.5 甲方逾期支付资金的，以当期应付资金为基数，按同期贷款市场报价利率（LPR）一年期贷款利率计算逾期付款违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。但因政府资金结算手续的原因逾期的除外。

第七条 乙方的违约责任

1.乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意使用，应根据货物的具体情况，由乙方在15个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方返还已支付的全部合同价款，同时按合同总货款的20%向甲方承担违约金。

2．乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的0.1% 承担逾期交货违约责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后5日内通知乙方，有权单方解除合同，并有权要求乙方赔偿因逾期交货给甲方造成的损失。甲方逾期不答复的，视为同意发货。不论乙方是否书面通知甲方，如乙方逾期交货超过30天，甲方即有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因逾期交货给甲方造成的损失。验收不合格的，视为未交货。

3．乙方不能按本合同要求提供货物的保修（质保）服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿甲方的损失。此种情形下，甲方有权视情形单方解除合同，要求乙方返还已支付的全部合同价款，并承担合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿甲方损失的，乙方还应继续承担损失赔偿责任。

4．乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。此种情形下，甲方有权视情形单方解除合同，要求乙方返还已支付的全部合同价款，并承担合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿甲方损失的，乙方还应继续承担损失赔偿责任。

5．乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。此种情形下，甲方有权视情形单方解除合同，要求乙方返还已支付的全部合同价款，并承担合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿甲方损失的，乙方还应继续承担损失赔偿责任。

6．如果发生本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。

7.乙方有其他违反合同约定行为的，每次应向甲方支付合同总价款5%的违约金，同时应继续履行合同相应义务，同时甲方有权视情形单方解除合同，合同解除的，甲方有权要求乙方返还已支付的全部合同价款，并承担合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿甲方损失的，乙方还应继续承担损失赔偿责任。

第八条 甲方的违约责任

甲方无故中途退货，应向乙方支付退货部分货款10%的违约金，因乙方违约，政府行为、政策法规变化、突发事件、意外事件、自然事件等不可抗力及本合同另有规定的除外。

第九条 不可抗力

甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条 其他

1. 按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后30日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除冲抵。

2．甲乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，可向合同签署地的仲裁机构申请仲裁，也可以向甲方所在地人民法院提出诉讼。

3.如因乙方提供的货物质量问题造成他人人身伤害或财产损害，由乙方承担一切赔偿责任，甲方先行承担的，有权向乙方追偿。

4.乙方在供货、保修期间应严格执行现行安全生产法律法规，确保安全生产无事故（同时不得伤害他人）。因乙方原因造成的所有安全事故以及因质量引发的安全事故和安装等造成的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

5. 质保期后如甲方需要乙方继续维保时，维保合同由甲乙双方根据国家质量技术质量监督总局有关文件规定以及投标承诺另行签订。

6.本合同中的所有附件均为不可分割的组成部分，且对双方具有同等效力。

7.在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，同时未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

如需要，乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

10.本合同壹式 叁  份，甲方执 贰  份，乙方执 壹  份。

11.本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章后生效。

12.合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

甲方： 徐州市铜山区教育局（机关）（盖章）  乙方：             （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

开户银行：                      开户银行：

帐    号：                       帐    号：

日    期：      年     月    日   日    期：         年     月    日

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。）

合同附件3：售后服务

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。）

合同附件4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。）

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件6：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》。）

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）（项目名称）（项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式  份，具有同等法律效力，买方  份，卖方  份，徐州众信项目管理咨询有限公司一份存档。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表（签名）： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表（签名）： ____________________

第六章 采购需求

一、本项目为铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）。

二、本项目不接受超过433.84万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部货物和服务的报价，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

注：评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则评审委员会有权按无效投标文件处理。

三、铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）技术参数要求：

1.产品名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）。

2.数量：22台。

3.基本要求：整套设备性能稳定，适用国内市电电源。

4.合同履行期限：合同签订后  20  日内。

5.设备采购内容：

| 序号 | 变压器容量(kVA) | 设备名称 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 500kVA箱变（低压计量） | 3 |  |
| 2 | 400 | 400kVA箱变（高压计量） | 1 | 箱变需要串接，采购带环网柜的型号，方便安全串接 |
| 3 | 400 | 400kVA箱变（低压计量） | 4 |  |
| 4 | 315 | 315kVA箱变（低压计量） | 6 |  |
| 5 | 250 | 250kVA箱变（低压计量） | 1 |  |
| 6 | 250 | 250kVA箱变（高压计量） | 3 | 箱变需要串接，采购带环网柜的型号，方便安全串接 |
| 7 | 400 | 400kVA柱上变压器 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 22 |  |

四、设备技术要求：

采购清单及参数要求：

| 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 500kVA箱变（低压计量） | 3台 | 1.高压侧：设置高压一进一出开关柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，独立式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上节能环保型、低损耗、低噪音的油浸式配电变压器，满足GB20052《三相配电变压器能效限定值及能效等级》的要求（能效等级为二级及以上）。高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为500kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置低压计量柜、进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压出线柜数量不少于两个，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流为630A，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量100kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 400kVA箱变（高压计量） | 1台 | 1.高压侧：设置高压一进二出开关柜、设高压计量柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，独立式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为400kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压出线柜数量不少于两个，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流为630A，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量120kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 400kVA箱变（低压计量） | 4台 | 1.高压侧：设置高压一进一出开关柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，独立式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为400kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置低压计量柜、进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压出线柜数量不少于两个，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流为630A，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量120kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 315kVA箱变（低压计量） | 6台 | 1.高压侧：设置高压一进一出开关柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，独立式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为315kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置低压计量柜、进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压出线柜数量不少于两个，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流为630A，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量95kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 250kVA箱变（低压计量） | 1台 | 1.高压侧：设置高压一进一出开关柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，独立式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为250kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置低压计量柜、进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压出线柜数量不少于两个，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流为630A，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量75kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 250kVA箱变（高压计量） | 3台 | 1.高压侧：设置高压一进二出开关柜、设高压计量柜，开关柜采用负荷开关熔断器组合电器，独立式气体绝缘柜，额定电压为12kV，额定电流为630A，开关柜短路电流不小于20kA，面板采用嵌入式故障显示器，开关柜配置加热除湿装置一套，开关采用弹簧储能手合电分操作机构，预留三动合三动断开关辅助触点，开关柜符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺，避雷器、电流互感器安装和选型按相关规范和要求确定。高压出线柜配分励线圈，AC220V，打开变压器室网门同时跳高压出线柜。 2.变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为250kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4。 3.低压侧：设置进线总柜、无功补偿柜、低压出线柜，低压出线柜数量不少于两个，具体以用户实际需求为准。进线总柜采用智能型框架断路器，断路器额定电流为630A，电流互感器配置不低于600/5 0.5S级，断路器采用弹簧储能电动操作机构，可手动操作。无功补偿柜采用智能型电容无功补偿，总补偿容量75kvar，其中分相补偿容量不低于总补偿容量的40%。 |
| 400kVA柱上变压器 | 4台 | 变压器：变压器采用S13以上型号的油浸式配电变压器（要求同上），高压侧为10kV，低压侧0.4kV，档位要求五档，变压器芯为纯铜材质，容量为400kVA，接线组别为Dyn11，Ud%=4，接地装置每个一组。 |

- 五、招标技术规范仅供技术参考：

- 所有箱变采用10kV欧式箱变设计方案，所有变压器能效等级均为二级及以上。

# 第1部分：通用技术规范

# 1  范围

本部分规定了10kV箱式变电站招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于10kV箱式变电站招标。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 311.1　绝缘配合第1部分：定义、原则和规则

GB/T 1094.1　电力变压器　第1部分：总则

GB/T 1094.2　电力变压器　第2部分：液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.7　电力变压器　第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

GB/T 1984　高压交流断路器

GB/T 1985　高压交流隔离开关和接地开关

GB/T 2518  热镀锌钢板及钢带

GB 2536　电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 2900.95　电工术语　变压器、调压器和电抗器

GB 3096  声环境质量标准

GB/T 4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4585　交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB 5273　变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 6451　油浸式电力变压器技术参数和要求

GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备

GB/T 7252　变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 7354　高电压试验技术 局部放电测量

GB/T 7595　运行中变压器油质量

GB/T 10230.1　分接开关　第1部分：性能要求和试验方法

GB/T 10230.2　分接开关　第2部分：应用导则

GB/T 13499　电力变压器应用导则

GB/T 13729　远动终端设备

GB/T 14048.1　低压开关设备和控制设备第1部分：总则

GB/T 14048.2　低压开关设备和控制设备第2部分：断路器

GB 16847　保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB/T 16927.1　高压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2　高压试验技术　第2部分：测量系统

GB/T 16935.1　低压系统内设备的绝缘配合　第1部分：原理、要求和试验

GB/T 17467　高压/低压预装式变电站

GB/T 17468　电力变压器选用导则

GB 20052　电力变压器能效限定值及能效等级

GB 20840.2 互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求

GB/T 26218.1　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50148　电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50150　电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 537　高压/低压预装箱式变电站选用导则

DL/T 572　电力变压器运行规程

DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 596　电力设备预防性试验规程

DL/T 844　12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件

DL/T 911　电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL/T 1093　电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL/T 1094　电力变压器用绝缘油选用指南

DL/T 1811 电力变压器用天然酯绝缘油选用导则

DL 5027　电力设备典型消防规程

Q/GDW11380  高压低压预装箱式变电站选型技术原则和检测技术规范

Q/GDW13001　高海拔外绝缘配置技术规范

# 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1

招标人bidder

依照《中华人民共和国政府采购法》的规定，提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2

投标人 tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3

卖方seller

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4

买方buyer

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

# 4　总则

## 4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的10kV箱式变电站应符合招标文件所规定的要求，投标人也可以推荐符合本技术规范要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。

4.1.3　本技术规范提出了对10kV箱式变电站的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关变压器的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定。

4.1.4　本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本和本技术规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

4.1.5　如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。

4.1.6　本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.7　本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.8　本部分各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。

## 4.2  投标人应提供的资质文件

投标人在投标文件中应提供下列合格的资质文件，否则视为非响应性投标。

      - 4.2.1 投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

      - 4.2.2 投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

      - 4.2.3 投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告。

      - 4.2.4 投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

      - 4.2.5 投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

4.3　工作范围和进度要求

4.3.1　本技术规范的适用范围仅限于本工程的投标产品，内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

4.3.2　中标人应不晚于签约后2周内，向招标人提出一个详尽的生产进度计划表（见表1），包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

表1　生产进度计划表

合同号：　　　　　　　		项目名称：　　　　　　　　		设备名称：

型号规格：　　　　　　		工作日期：　　　至　　　　		制造商名称及地址：__________

技术规范号：___________		工作号：___________________		离岸日期：__________________

到岸日期：_____________		到达交货地点日期：

| 时间（年月日） 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |
| 材料及配套件采购 |  |  |  |  |
| 材料及配套件进厂 |  |  |  |  |
| 制造 |  |  |  |  |
| 工厂组装 |  |  |  |  |
| 工厂试验 |  |  |  |  |

4.3.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4　对设计图纸、说明书和试验报告的要求

4.4.1　图纸及图纸的认可和交付

a）	所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由投标人在合同生效后的4周内提交给招标人进	行审定认可。这些资料包括箱式变电站总装图、基础图、电气原理图等。招标人审定时有权提出修改意见。招标人在收到需认可图纸2周后，将一套确认的或签有招标人校定标记的图纸（招标人负责人签字）返还给投标人。凡招标人认为需要修改且经投标人认可的，不得对招标人增加费用。在未经招标人对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由投标人单独承担。

b）	投标人在收到招标人确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于1周内向1.4.4中1）款所列有	关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

c）	完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正	确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

d）	图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使	用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当招标人对英文局部有疑问时，投标人应进行书面解释。投标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括4.3.4中(1）款所涉及的图纸，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和更换零部件。

e）	箱式变电站所需图纸：

总装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、箱内设备布置、绝缘子的爬电距离、及其他附件的布置尺寸图、接线柱的位置、大小尺寸、材料及允许作用力。运输尺寸和质量，起吊位置，起吊高度和质量。

基础图：应标明设备作用于基础上的静负荷及操作时的动负荷、基础螺栓的位置和尺寸等。

铭牌图：应符合GB17467的规定，应表明全部设备额定数据（包括变压器、低压设备）、质量、出厂编号、产品代号。

4.4.2　说明书的要求应包括以下内容（进口附件应提供中文说明书，中外文版本的以中文为准）：

a）	箱式变电站概述：简述结构、接线、变压器型式和低压设备等。

b）	箱式变电站安装维护与检查说明。

c）	箱式变电站所有其他附件的说明。

4.4.3　试验报告

投标人应提供下列试验报告：

a）	箱式变电站的例行和合同规定项目的试验报告。

b）	箱式变电站制造厂的验收报告。

c)  站内使用的配电变压器都应提供抗短路能力试验报告。

4.4.4　图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量

投标人向招标人提供的资料、图纸和试验报告见表2，但不限于表2的内容。

表2　投标人向招标人提供的资料、图纸和试验报告

| 序号 | 内 容 | 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 图纸类 | 3） | 例行试验数据 |
| 1） | 基础图 | 4） | 表示设备的结构图以及对基础的技术要求 |
| 2） | 铭牌图 | 5） | 其他适用的资料和说明 |
| 3） | 标明变压器、低压设备一次和二次所有端子的标志图 | 6） | 设备外购件结构、调试方法及说明 |
| （2） | 安装使用说明书 | （3） | 主要元件（变压器、真空灭弧室、电容器、低压开关等）检验报告或合格证 |
| 1） | 安装、运行、维护和全部附件的完整说明和数据 | （4） | 试验报告（已经获得资质认可证书可以不用提供） |
| 2） | 额定值和特性资料 |  |  |

4.5　投标人必须提交的技术参数和信息

4.5.1　技术参数特性表（见表1）及相关技术资料。

4.5.2　投标产品的特性参数和特点。

4.5.3　与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

4.6　安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.6.1　合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。

4.6.2　合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

4.6.3　完成合同设备安装后，招标人和投标人应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份，双方各执一份。

4.6.4　设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后招投标双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定），该证明书共两份，双方各执一份。

4.6.5　如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

4.7　应满足的标准

装置至少应满足GB/T 311.1、GB/T 1094.1、GB/T 1094.2、GB/T 1094.3、GB/T 1094.4、GB/T 1094.5、GB/T 1094.7、GB/T 1094.10、GB/T 1984、GB/T 1985、GB/T 2518、GB2536、GB/T 2900.15、GB 3096、GB/T 4109、GB/T 4208、GB/T 4585、GB 5273、GB/T 6451、GB 7251.1、GB/T 7252、GB/T 7354、GB/T 7595、GB/T 10230.1、GB/T 10230.2、GB/T 13499、GB/T 13729、GB/T 14048.1、GB/T 14048.2、 GB 16847、GB/T 16927.1、GB/T 16927.2、GB/T 16935.1、GB/T 17467、GB/T 17468、GB 20052、GB 20840.2、GB/T 26218.1、GB/T 26218.2、GB 50148、GB 50150、DL/T 537、DL/T 572、DL/T 593、DL/T 596、DL/T 844、DL/T 911、DL/T 1093、DL/T 1094、DL/T 1811、DL 5027、Q/GDW 11380、Q/GDW 13001中所列规定、规范和标准的最新版本的要求，但不限于上述所列规范和标准。

# 5　结构及其他要求

5.1　结构要求

本次标准化方案都为10kV欧式箱变设计方案。

a）当需要操作人员从欧变内部操作元件时，应预留内部操作通道，该操作通道的宽度应为不小于800mm，且在任一设备开启位置、开关设备和控制设备突出的机械传动装置不应将通道的宽度减小到500mm以下。

b）基座宜采用金属基座，应有足够的机械强度，以确保欧变在吊装、运输和使用过程中不发生变形和损坏。基座上需有至少4个以上可伸缩式起重销，确保安全运输。

c）欧式箱式变电站由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成。隔室之间采用隔板分隔。其内部布置结构按标准设计	图纸要求设定。箱式变电站采用自然通风方式，变压器在箱变外壳内部的温升超过同一变压器在箱变外壳外部测得温升的数值，不应大于确定外壳级别的数值。箱式变电站内部应采取除湿、防爆和防凝露措施。站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。

d）高压设备选用环网型或终端型环网柜；产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。环网柜具有完备的“五防”联锁功能，联锁装置强度满足操作的要求。环网柜内套管、隔板、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃材料。环网柜的面板应安装带电显示及核相装置，提供核相装置的型号与参数。核相器及操作手柄作为必备附件应每站一套。

e）环网柜柜体框架材质采用敷铝锌板（镀锌层厚度达到AZ150及以上，可按照GB/T 2518的要求）或镀锌钢板（牌号为：DX51D+Z275，可按照GB/T 2518的要求）。

f）低压开关设备具体配置按具体方案图。

g）箱变基座为金属材料；箱变外壳采用不锈钢金属材质，公称厚度2mm及以上，尺寸允许偏差满足GB/T 3280-2015中的B级精度（公称宽度为1250~2100mm），应经防腐处理，并喷涂防护层，按照GB/T 2518-2019的要求，不锈钢达到S304及以上的防腐能力。防护层应喷涂均匀并有牢固的附着力，保证30年不锈蚀；箱变外部遮挡装饰层宜采用阻燃、耐老化、不易变形的复合材料制成的装饰条。箱体顶盖采用不锈钢达到S304及以上的防腐能力材料制成。壳体四个面增加“止步、高压危险”、“禁止触摸”等的安全警示牌。

h）箱变外壳、嵌入计量箱颜色宜为国网绿，CMYK值为C100 M5 Y50 K40，PANTONG 3292C。如有特殊要求，应保持与周围人文、地理环境相协调。在明显位置悬挂（喷涂）“高压止步”、“有电危险”等警示标识。箱变内部柜体的面板颜色宜为RAL7035。

i）顶盖宜采用双层、斜顶结构，有隔热作用，陡坡不应小于5°，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不应小于2500N/m2负荷，并确保箱顶不渗水、滴漏。

j）	外壳结构中使用的材料防火等级应保证箱变内部或外部着火时的基本性能水平。

k）变压器室的防护等级不低于IP33D，其他隔室的防护等级不得低于IP43；当欧变内的设备是由操作人员从外部操作时，高压开关设备和控制设备的外壳的保护级不低于IP4X，内部隔室间的保护等级不低于IP2XC；低压开关设备和控制设备的柜体顶部等不可触及部位的通风孔处的防护等级不应低于IP3X，其他通风孔的防护等级不应低于IP3XD，柜体其他部分的防护等级不应低于IP4X，分隔应不低于IP3b。箱体整体防护等级不低于IP33D。

l）电缆头：全绝缘全屏蔽、可触摸型冷缩肘型硅橡胶电力电缆头。

m）环网柜上应配置嵌入式短路接地故障指示器, 故障指示器建议采用无源或电池供电型，电池供电型可以带电插拔。气体绝缘环网柜可根据需求配置带辅助接点的气压表。

n）门不应高于2000mm，并应装有具有防盗、防锈、防堵功能的门锁；门应能向外开启，应有可靠装置锁定门防止其关闭；门与柜架连接的接地线应采用透明绝缘护套保护的不小于2.5mm2多股软铜线。。

o）箱式变电站的外壳耐受机械应力为20J。

5.2　全部设备应能持久耐用，应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

5.3 低压配置低压无功自动补偿装置，按变压器容量20%～30%配置电容器补偿容量，电容器采用干式自愈型低压电容器，系统停电3min以后自放电电压残压低于50V。补偿方式为共补加分补，建议按照70%共补、30%分补配置电容器。电容器自动控制器具备保护、测量、显示、控制等功能。无功补偿投切控制器、投切开关的技术参数应符合GB/T 14048、GB/T 13729的规定等。同时电容器应能支持与台区智能融合终端、智能配变终端进行数据交互。

5.4 设备接线端子

5.4　设备接线端子

a）设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路额定电流及连接要求，并应提供铜质或不锈钢制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。

b）接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器套管端子要求配置旋入式接线端子并加装绝缘防护罩。

c）设备应有专用接地端子，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

5.5　接地

a）接地系统应符合GB/T 17467的要求。

b）接地系统应提供一个将不属于设备主回路和辅助回路的所有金属部件接地的铜质主接地导

体，每个元件通过单独的连接线与之相连，该导体应包含在主接地系统中。

c）接地导体上应设有不应少于2个与接地网相连接的铜质接地端子，其电气接触面积不应小于

160mm2。接地点应有明显的接地标志。

d）设备的接地端子应是直径不小于12mm螺栓连接。接地连接线应为铜质，其截面应设计成能够在系统的中性点接地条件下耐受从箱式变电站的每个部件到外部接地连接的额定短时和峰值耐受电流。

e）高压室、低压室的接地排穿过隔板后汇入变压器室，对于三相五线制（TN-S），应有两点接地引入，一点用于变压器中性点接地，另一点用于箱变外壳及高低压设备、电缆外壳接地。各隔室内的接地排应有接地标识。

5.6　箱式变电站内所有接线，包括一次、二次、接地都由投标人完成。

5.7　设备中所使用的全部材料应说明制定的品位和等级。

5.8　焊接

变压器内部焊接应由电弧焊完成，不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

5.9　箱体外（不含基础）无外露可拆卸的螺栓。外露紧固件和五金部件材质采用304不锈钢或防锈合金材料（铰链采用304不锈钢）。挂锁部件应采用内置式，并有防雨、防尘措施。所有的门应向外开，开启角度应不小于90°，并设定位装置，门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。箱体外壳内钢构应使用不锈钢材质。箱式变电站外侧立面应设置明显的安全警告标识和标志，如带电危险、禁止触摸等。安全标识应符合国家标准要求。外壳有防贴小广告措施。环网柜进行防凝露侵害设计，二次电气控制部分及元件采用模块化封闭形式，二次小室顶部带倾斜角、导水槽。

5.10　耐地震要求

设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

5.11　铭牌

a）箱式变电站的铭牌应清晰，其内容应符合GB/T 17467的规定。

b）铭牌应为不锈钢材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

5.12  进出线规模

根据招标方需求进行设计。

5.13　设备短路电流水平

10kV电压等级设备短路电流水平不小于20kA。

0.4kV电压等级设备短路电流水平不小于30kA。

5.14　箱变外壳级别

箱变外壳级别推荐10。

5.15　噪声

在箱变外部距变压器隔室0.3m，离地面1.5m处所测得的最大声发射水平（声压级）不得大于55dB（A）。变压器的噪声应符合JB/T 10088、GB/T 1094.10等标准要求。

5.16　内部电弧级别

箱式变电站高压侧额定电弧故障电流≥20kA，额定电弧故障持续时间≥0.5s，内部电弧等级应满足IAC-AB级。低压侧在电弧情况下的保护等级应满足GB/T 17467的要求。

压力释放通道方向朝向电缆沟。

5.17　防凝露推荐措施

箱变整体设计应考虑变压器室的通风散热，基础通风孔的设置应满足内部电弧释放要求，避免伤及人员。高压室、低压室应进行密封设计，底部电缆采用封堵措施。箱变的底板应进行防腐蚀处理。内部环网柜的机构箱、仪表箱整体以及按钮、指示灯、继电器等二次元件应进行密封处理，并配合采用无源型除湿措施，减少后期运维工作量。环网柜仪表箱顶盖也可采用倾斜角度设计，提高防凝露能力。以下为典型的措施：

（1）土建基础设置通风窗

土建基础应侧板开可双侧对流的通风窗，通风窗内侧设置燃弧导向板，同时设置防小动物隔网。根据安装位置环境，可考虑适当增加通风窗数量。

（2）箱变顶盖夹层通道差异化设计

顶盖内设置防凝露板，同时做斜坡导水设计，防止顶板凝露，水珠滴入设备。

（3）泄压孔防水膜设计

在箱式变电站高压室底板泄压孔设置防水措施，避免电缆井内潮气通过泄压孔进入环网开关设备内部，起到了底板防凝露的作用。

5.18　外壳防腐推荐措施

箱变金属外壳可采用脱脂+喷塑或喷漆工艺。基础槽钢可采用喷砂+喷漆。外壳的所有螺栓和螺钉部件都应易于拆卸，特别是因为可能导致丧失密封性，接触的不同材料间的电腐蚀应予以考虑。考虑到螺栓和螺钉的腐蚀，应保证接地回路的电气连续性。

5.19　外壳防尘推荐措施

外壳可采用迷宫防尘结构，缝隙处加装密封条等防尘措施。

5.20　外壳隔热推荐措施

金属外壳（除变压器室门）可设计双层箱体，中间采用阻燃的隔热材料填充。

5.21　运输和存放

a）应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）运输限制，长、宽、高等参见技术数据表。

c）如因投标人措施不当，导致运输过程中设备受损，投标人应负责修复或替换，费用自负。

d）箱式变电站运输包装应满足运输方的要求。

e）在运输过程中需保持设备内部和外部的清洁。

5.22　其他要求

a）箱式变电站在使用寿命期内，用户按正常条件使用产品，产品不会因温度变化导致设备出现任何损伤。

b）产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

c）当采用油浸式变压器时，宜采用满足DL/T1811要求的天然酯绝缘油或其他难燃油（燃点

≥300℃）。

# 6　箱式变电站

## 6.1　布置类型

采用目字型布置，如图1所示。

图1欧变布置方案示意图

## 6.2　高压柜

高压柜可采用SF6气体绝缘、环保气体绝缘、固体绝缘环网柜、常压密封空气绝缘环网柜。高压柜的泄压通道方向应朝向电缆沟。

### 6.2.1箱式变电站中环网柜组合方案

环网柜进线可采用负荷开关单元或断路器单元方案，断路器单元的综保装置可根据实际应用需求选配；出线可选用断路器单元或组合电器单元方案。

### 6.2.2标准化要求

箱式变电站中环网柜的典型结构方案、一次接口及土建接口、二次接口、关键元件应满足《10千伏环网柜（箱）标准化设计方案》的要求。

6.3　变压器

### 6.3.1 变压器形式

建议选用高效节能环保型、全密封、油浸式变压器，能效等级满足GB 20052中2级及以上标准。具体性能及参数应满足GB/T 1094.1、GB/T 1094.2、GB/T 1094.3、GB/T 1094.4、GB/T 1094.5、GB/T 6451、GB 20052的要求。

### 6.3.2 额定容量

250kVA、315kVA、400kVA、500kVA。

6.4　低压部分

### 6.4.1 自动化终端（如有）类型及安装方式

如配置自动化终端，箱变内部空间应满足可安装DTU公共单元独立二次柜。

### 6.4.2 低压元件安装方式

建议统一采用柜式组屏安装。

### 6.4.3 低压侧电流电压表

低压进线侧应设置电流电压表。

### 6.4.4 低压侧主母线

容量为250kVA、315kVA时，低压侧主母线额定电流建议采用630A，规格为TMY-60×6mm。

容量为400kVA时，低压侧主母线额定电流建议采用800A，规格为TMY-80×6mm。

容量为500kVA时，低压侧主母线额定电流建议采用1000A，规格为TMY-80×8mm。

### 6.4.5 低压侧主进断路器

采用抽出式框架断路器。

### 6.4.6 计量方式

根据招标方需求。

### 6.4.7 低压侧CT

测量、采样CT安装在主进断路器下侧，低压侧CT参数如表3所示。

表3低压侧CT参数表

| 序号 | 变压器容量（kVA） | 测量、采样CT 变比 | 测量CT 准确级 | 采样CT 准确级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1000/5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 400 | 800/5 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 351/250 | 600/5 | 0.5 | 0.5 |

### 6.4.8 计量表安装位置

推荐箱体内嵌式或低压室安装，不允许外挂。内部含计量表、集中器、智能配变终端。

### 6.4.9 低压出线路数及额定电流

根据招标方需求配置。

### 6.4.10 低压侧出线断路器

低压侧出线断路器为塑壳断路器，采用固定式板前接线方式，并对电缆搭接点等裸露带电部位进行遮挡。

### 6.4.11 低压侧中性线和保护线

0.4kV低压侧为三相五线制接线（TN-S），包括单独设置中性线（N）、保护线（PE）。

低压侧中性线、保护线布置在低压柜前下侧。

低压侧中性线与低压侧主母线的规格相同。

低压侧保护线的截面面积不小于TMY-40×5mm。

### 6.4.12 无功补偿总开关

采用刀熔开关。其中：

容量为250kVA时，熔芯额定电流采用160A。

容量为315kVA时，熔芯额定电流采用250A。

容量为400kVA时，熔芯额定电流采用250A。

容量为500kVA时，熔芯额定电流采用315A。

### 6.4.13 无功补偿装置及补偿容量

无功补偿装置采用智能电容，推荐按照补偿容量为额定容量的30%进行配置。

补偿方式为共补加分补，建议按照70%共补、30%分补配置电容器。

6.5　变压器至高低压柜连接形式

高压柜至变压器采用电缆连接，穿过高压室隔板至变压器室，变压器的高压侧采用预制式可插拔电缆头。变压器至低压柜采用铜母排连接，并设置热缩套，并在变压器出口增加软连接，同时裸露部分增加防护盒。

6.6　箱变外形

### 6.6.1 箱体外形

箱式变电站的典型结构设计及尺寸要求如下：

（1）箱体外壳尺寸在满足内部元器件安全距离和散热条件下尽可能小。

（2）高压室、变压器室、低压室应加装照明，照明开关应与箱变门配合开启。

（3）箱变门应有防风钩设计。

### 6.6.2 低压柜

箱式变电站的低压柜典型设计如下：

（1）低压柜应实现关门操作隔离开关、出线断路器。

（2）计量互感器安装可以铅封，各个接点可视。测量、采样互感器不铅封。计量表及采集器均安装在箱变外壳的内嵌计量箱内。

（3）进线母排从中间单元柜后进线，并且在变压器室内实现换相，在低压室内符合左中右、后中前的顺序排布ABC三相。母排应有相色标识。互感器与主进断路器平行布置，降低了总体的布置高度，并且方便现场拆卸或安装互感器。

（4）主进断路器连接至隔离开关的汇流排，采用后中前的布置方式，方便安装操作。

（5）进线主断路器采用垂直接线端子或水平接线端子，方便转接母排。

（6）两路出线断路器共用一个隔离开关。

（7）每2路出线断路器至出线电缆桩头间应设置绝缘隔板。

（8）补偿总开关上下口采用母排连接，电源取自主进断路器与隔离之间的汇流排。

（9）出线断路器的电缆接线高度不低于400mm（不含箱变基座120mm）。

### 6.6.3 顶盖外形

顶盖长度、宽度方向分别超出箱体外形100mm。

顶盖外沿高度80mm。

顶盖倾斜度不小于5°。

### 6.6.4 开门所需空间

开门空间应大于1000mm，且开门角度不小于105°。

### 6.6.5 变压器网门

变压器室在箱变外壳门的内部应有一道金属网门进行防护，增设安全警示标志，并具备在开网门时可实现电气闭锁功能。

## 6.7　高低压电缆孔

箱变底部应设置底板，电缆孔大小可根据产品确定，但电缆安装完成后电缆孔应进行封堵，防止潮气进入箱变内部。

6.8　接地

高压室、低压室的接地排穿过隔板后汇入变压器室，对于三相五线制（TN-S），应有两点接地引入，一点用于变压器中性点接地，另一点用于箱变外壳及高低压设备、电缆外壳接地。各隔室内的接地排应有接地标识。

6.9　整体起吊方式

采用底座起吊。

# 7　柱上变压器

7.1.1  10kV油浸式变压器技术要求

a）	在短路下的耐受能力，短路耐受能力应满足GB 1094.5规定。

b）	过载能力。厂家应提供过载能力的数据，任何附属设备的过载能力不应小于变压器的过载能力。在起始负荷80%、环境温度40℃的条件下，过负荷50%允许运行2h。变压器最热点温度不超过140℃，变压器油顶层油温不超过95℃。

卖方应在变压器出厂资料中提供过载能力数据及允许过负荷运行时间。

c）	波纹油箱的强度和密封性。

1）	波纹油箱膨胀系数应不小于1.3倍，并应在规定的工作条件、负荷条件下运行不应有渗漏油现象。

2）	油箱放油阀应采用双密封结构。

3）	一般结构油箱的变压器（包括储油柜带隔膜的密封式变压器）应承受40kPa的试验压力。波纹式油箱（包括带有弹性片式散热器油箱）的变压器：315kVA及以下者应承受20kPa的试验压力；400kVA及以上者应承受15kPa的试验压力。

d）	变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的寿命应不小于30年。

e）	变压器安全保护装置应满足GB/T 6451的要求。

f）	油温测量装置应满足GB/T 6451的要求。

g）	变压器及其附件的技术条件应满足GB/T 6451的要求：

1）	油箱顶部不应存在积水情况。

2）	10kV全密封变压器采用真空注油，变压器密封试验应满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱机械强度试验应满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱应采用Q235A钢板或更高性能材料制作。

h）	套管。10kV采用纯瓷套管，套管应用棕色瓷套，爬距不小于372mm，应具有良好的抗污秽能力和运行性能。高压套管相间距≥250mm，低压套管相间距≥120mm。套管额定电压应与变压器的额定电压相适应。套管额定电流应与变压器的最大负载能力相一致。套管接线端子连接处,在空气中对空气的温升不大于55K，在油中对油的温升不大于15K。套管引出导电杆材质应为T2铜，导体如采用焊接方式连接，应采用磷铜焊，不得采用锡焊。

i）	变压器油。变压器油应完全符合GB 2536和GB/T 7595所规定的全部要求。

j）	密封垫。应采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线制品，所有密封面应密封良好，并应有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。

k）	分接开关应有定位措施，并采用双密封结构。

l）	800kVA及以上全密封油浸变压器应装多功能保护装置。

m）	对附件的要求：

1）	主要附件应具有省级及以上检测单位的检测报告。

2）	所有附件都应无渗漏油点，附件的油漆应与本体一致。

3）	所有外购件都应经过严格挑选和验收试验，并提供试验报告。

4）	压力释放阀释放压力应小于GB/T 6451中要求的密封试验压力，应具有防潮防水功能。

5）	400kVA及以下容量三相变压器应配套提供高低压桩头设备线夹及绝缘护罩，其中高压配置红、绿、黄三色，低压配置红、绿、黄、黑四色。

n）	器身结构及材质。

1）	铁心为硅钢片（包括卷铁心式及叠铁心式）。所有线圈材料采用铜线或铜箔，若采用漆包铜导线应采用优质漆包铜导线。所有引线和导电板均应采用绝缘包扎。铁心材料选用优质高磁密取向冷轧硅钢片，叠铁心式铁心采用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构。

2）	铁心为非晶合金。所有线圈材料采用无氧半硬铜材料制造的铜线或铜箔。所有引线和导电板均应采用绝缘包扎。铁心材料选用具有软磁特性的非晶合金带材，铁心采用悬挂式，不得受力。

o）	器身不得悬空，紧固螺栓应有防止松动措施。

p）	油位计。带储油柜的变压器，储油柜的一端应装有油位计，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出，在最低环境温度与变压器未投入运行时，观察油位计应有油位指示。油枕应有注放油的排污油装置以及带有油封的吸湿器。

q）	容量800kVA及以上的油箱内无气隙结构配变应装有气体继电器。

7.1.2 通用要求

7.1.2.1　全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

7.1.2.2　所有的设备应便于拆卸、检查和安装。

所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。

7.1.2.3　变压器应设计成低噪声，使其分别满足技术性能要求。

7.1.2.4　要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定，所有的螺栓和螺母均为不锈钢力矩螺栓和不锈钢力矩螺母，且应采取热镀锌措施。

7.1.2.5　设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

7.1.2.6　用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

7.1.2.7　设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。

7.1.2.8　焊接要求如下：

a）	焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

b）	由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的棱边应严格地成型，以使之能适应于各种焊接条件。

c）	卖方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

d）	导体连接采用磷铜焊，不应锡焊。

7.1.2.9　变压器高低压接线端子应配置绝缘防护罩。

7.1.2.10　设备接线端子要求如下：

a）	设备应配备接线端子，其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求，其中400kVA变压器低压接线端子用双孔连接端子

b）	接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器低压出线要求配置铜质旋入式平板接线端子。

c）	设备的接地端子应为螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

7.1.2.11　油漆和防锈要求如下：

a）	所有外露的金属部件，除了非磁性金属外，均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀，最小镀锌层厚度为90m。镀锌前，需将所有焊渣清除干净。

b）	按本部分提供的任何设备，在发运前，除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗，喷砂清除后应喷涂一层底漆。

c）	所使用的底漆和面漆的材料与型号，应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调，对各种环境条件有良好的耐用性。

d）	外观颜色采用浅灰色（海灰B05）

e）	在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。

f）	热镀锌。全部热镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒收。

g）	设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。

7.1.2.12　铭牌内容如下：

a）	变压器的铭牌应清晰，其内容应符合GB 1094.1的规定。

b）	铭牌应为不锈钢或其它耐腐蚀材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

7.1.2.13　运输和存放要求如下：

a）	应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）	如因卖方措施不当，导致运输过程中设备受损，卖方应负责修复或替换，费用自负。

c）	变压器运输包装应满足运输的要求。

7.1.2.14　电气一次接口

7.1.2.14.1　套管布置。

a）	三相变压器套管排列顺序见图1。

图1　10kV联结组标号为Dyn11，Yyn0的双绕组变压器套管排列顺序

b）	单相变压器高、低压套管排列顺序从左向右依次为A、X、a、x1（如果有）、x（面向高压侧），带气隙的密封式单相变压器低压接线端子一般应在箱壁引出。

7.1.2.14.2　接地。

a）	单相、三相油浸式变压器铁心和较大金属结构件均应通过油箱可靠接地。

b）	干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。

7.1.2.15　电气二次接口

7.1.2.15.1　油浸式变压器油温测量装置。单、三相油浸式变压器均应有供玻璃温度计用的管座。管座应焊在油箱的上部，并深入油内（120±10）mm。

7.1.2.15.2　干式变压器温度保护装置。干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有超温报警和超温跳闸功能。

7.1.2.15.3　干式变压器冷却装置。

a）	变压器的冷却装置应按负载和温升情况，自动投切。

b）	变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。

7.1.2.16　土建接口

各制造厂同容量变压器外形差异较大，考虑基础通用要求。变压器应装有底脚，其上应设有安装用的定位孔，孔中心距（横向尺寸）为400、550、660、820、1070mm。如对纵向尺寸有要求，也可按横向尺寸数值选取。

7.1.2  有载调压开关和有载调压控制器技术要求(适用有载调压变压器)

7.1.2.1	有载调压开关技术要求

7.1.2.1.1 功能要求

1）	有载调压开关应具有调整调压分接档位的功能，且三相不同期性≤4ms。

2）	有载调压开关的切换过程应在 20～40ms内完成，且保持低压侧供电连续性。

7.1.2.1.2	 性能要求

1）	有载调压开关的额定容量不低于变压器最大容量。

2）	有载调压开关的电气寿命不低于50000次，至少应提供不少于50000次的型式试验报告。有载调压开关的机械寿命不低于100000次，至少应提供不少于100000次的型式试验报告。

3）	有载调压开关的工作电源为AC 220V/380V，允许偏差：-20%～+20%，操作电源侧应设有切换限流装置。

4）	有载调压开关应设有压力释放通道。

5）	有载调压开关应采用真空灭弧，切换过程中的弧光不得影响油质。

6）	有载调压开关宜采用永磁机构开关。

7）	其他性能要求按GB/T 10230.1的规定。

7.1.2.2  有载调压控制器技术要求

7.1.2.2.1  控制器分类

控制器根据功能配置和适用范围可分为标准型和智能型两种。

控制器的基本功能包括手动和自动调压两种控制方式，在负载或励磁条件下，能够自动检测变压器运行负荷和电压工况，并根据预设条件进行自动判断并发出相应指令，准确控制有载调压开关动作，实现变压器分接档位自动调节以及传递变压器的各种实时和历史运行数据与信息的控制。具备监测调压变运行参数和开关位置功能，并具有调压控制、门限参数整定、记录运行数据和事件（包括开关切换次数）、指示运行状态、本地通信以及发出闭锁告警信号等。

1）	标准型。标准型控制器在控制器基本功能基础上增加短距离无线通信模块，具有短距离无线通信功能，可通过 PC机或其他终端与控制器进行联机，实现数据传输、设定与控制。

2）	智能型。智能型控制器在标准型基础上扩展了外接GPRS或以太网通信模块，具备远程通信以及与智能配电终端间相互通信的功能。

7.1.2.2.2  功能要求

1）	监测功能

控制器应具有实时数据采集和处理功能，包括监测有载调压变低压侧三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、功率因数等；应具有实时监测有载调压分接开关档位、开关投切状态等；采集的信息内容符合 DL/T 698.1的规定。

2）	调压控制功能

控制器应具备手动控制与自动控制两种调压方式，并互为闭锁。

3）	运行数据和事件记录功能

调压次数及运行累计时间，记录不同调压分接档位累计运行时间；调压瞬态数据有：调压时刻的电流值、不同调压分接档位时间记录、每日整点时刻的三相电流值、电压值、有功功率、无功功率、功率因数以及调压开关位置状态、闭锁信息、装置告警信息、装置重启信息、手动控制、自动控制、远程控制状态切换记录等。

4）	参数整定功能

应具有调压动作的门限设定和动作时间整定的功能，门限设定控制范围为±5%；应具有TA变比、通信参数及通信地址设定功能，TA可与其他测量TA共用；应具有时钟设定、调压次数清除、累计时间清除和恢复出厂设定功能。

5）	运行状态指示功能

应具有对控制器的各种控制方式、告警、闭锁、运行等状态进行指示的功能。

6）	通信功能

应具备USB、RS232及短距离无线通信接口，可通过USB数据线或短距离无线手持终端PDA实现通信功能。

7）	闭锁告警功能

控制器内部发生故障时，闭锁输出回路并将告警灯点亮；超出每日设定调压次数后，闭锁输出回路。

8）	数据下载和程序升级功能

可实现数据下载和程序升级任务的功能。

5.1.2.2.3  结构要求：

1）	通常单独安装在调压变的控制箱内，同时也适用于户外配电箱、户内配电柜和箱式变电站低压室等封闭/半封闭空间安装；

2）	应采用密闭壳体，防护性能符合GB 4208中规定的IP51级要求，即防尘和防滴水；

3）	控制器面板应设置指示灯，用于显示调压分接开关运行档位，自动、手动调压控制模式，闭锁指示，告警指示及运行指示等；

4）	输出接口应至少有1路RS232接口和1路USB接口。

7.1.2.2.4  通信协议

控制器与远程主站及 PDA 的通信规约应满足与相关设备的通信要求。

7.1.3  有载调容开关和有载调容调压控制器技术要求(适用有载调容调压变压器)

7.1.3.1 有载调容调压开关技术要求

7.1.3.1.1 功能要求

1）有载调容调压开关应具有同时调整调容变的高、 低压两侧绕组联接方式和调节变压分接档位的功能， 且三相不同期性≤4ms。

2）有载调容调压开关的切换过程应在 20ms-40ms 内完成， 且保持低压侧供电连续性。

7.1.3.1.2性能要求

1）有载调容调压开关的额定容量不低于变压器最大容量。

2）有载调容调压开关的电气寿命不低于 50000 次，机械寿命不低于 100000 次。

3）有载调容调压开关的工作电源为 AC220V/AC380V， 允许偏差：-20％～+20％，操作电源侧应设有切换限流装置。

4）有载调容调压开关必须设有压力释放通道。

5）	有载调容调压开关应采用真空灭弧，切换过程中的弧光不得影响油质。

6）	有载调容调压开关宜采用永磁机构开关。

7）其它性能要求按 GB/T 10230.1 中的规定。

7.1.3.2 有载调容控制器技术要求

7.1.3.2.1 控制器分类

控制器根据功能配置和适用范围可分为基本型、标准型和智能型三种类型。

1）基本型：基本型控制器有手动和自动调容两种控制方式，在负载或励磁条件下，能够自动检测变压器运行负荷和电压工况，并根据预设条件进行自动判断并发出相应指令，准确控制有载调容调压开关动作，实现变压器大、小容量运行方式的自动转换和分接档位自动调节以及传递变压器的各种实时和历史运行数据与信息的控制。具备监测调容变运行参数和开关位置功能，并具有调容调压控制、门限参数整定、记录运行数据和事件（包括开关切换次数）、指示运行状态、本地通信以及发出闭锁告警信号等。

2）标准型：标准型控制器在基本型基础上增加了短距离无线通信模块，具有短距离无线通讯功能，可通过 PC机或其他终端与控制器进行联机，实现数据传输、 设定与控制。

3）智能型：智能型控制器在标准型基础上扩展了外接 GPRS 或以太网通信模块，具备远程通信以及与智能配电终端间相互通信的功能。

7.1.3.2.2功能要求

1）监测功能

a） 控制器应具有实时数据采集和处理功能，包括监测有载调容、调压变压器低压侧三相电压、 三相电流、 三相有功功率、 三相无功功率、 功率因数等；

b） 应具有实时监测有载调容开关高低档位容量位置、 开关投切状态等；

c） 采集的信息内容符合 DL/T 698.1 中的规定。

2）调容控制功能

a） 控制器应具备手动控制与自动控制两种调容方式，并互为闭锁；

b） 控制器应具有在停机重新供电后自动控制切换到大容量运行方式功能。

3） 运行数据和事件记录功能

a） 调容次数及运行累计时间、 记录高容、 低容调容次数，高、 低容累计运行时间；

b） 调容瞬态数据： 调容或调压时刻的电流值、 高容和低容调容时间记录、 每日整点时刻的三相电流值、电压值、 有功功率、 无功功率、 功率因数以及调容或调压开关位置状态、 闭锁信息、 装置告警信息、 装置重启信息、 手动控制、 自动控制、 远程控制状态切换记录等。

4） 参数整定功能

a） 应具有高档位、 低档位投切的门限设定和动作时间整定的功能，门限设定控制范围为±5%；

b） 应具有 CT 变比、 通信参数及通信地址设定功能， CT 可与其它测量 CT 共用；

c） 应具有时钟设定、 调容次数清除、 累计时间清除和恢复出厂设定功能。

5）运行状态指示功能

应具有对控制器的各种控制方式、 告警、 闭锁、 运行等状态进行指示的功能。

6）通信功能

应具备 USB、 RS232 及短距离无线通信接口，既可通过 USB 数据线或短距离无线手持终端 PDA 实现就地通信，也可通过 RS232 接口与 GPRS 模块/以太网模块相连，实现远程通信。

7）闭锁告警功能

a） 控制器内部发生故障时，闭锁输出回路并将告警灯点亮；

b） 超出每日设定调容次数后，闭锁输出回路并使调容开关保持在高容位置。

8）数据下载和程序升级功能

可实现数据下载和程序升级任务的功能。

7.1.3.2.3 结构要求

1） 通常单独安装在调容变的控制箱内， 同时也适用于户外配电箱、 户内配电柜和箱变低压室等封闭/半封闭空间安装；

2） 应采用密闭壳体，防护性能符合 GB 4208 中规定的 IP51 级要求，即防尘和防滴水；

3） 控制器面板应设置指示灯，用于显示高、 低容位置状态，自动、 手动调容控制模式，闭锁指示，告警指示及运行指示等；

4） 输出接口应至少有 1 路 RS232 接口和 1 路 USB 接口。

7.1.3.2.4  性能参数

1）工作电源：使用交流三相四线供电，在断一相或两相电压的条件下，应能维持工作和通信，具体要求如下：

a） 额定电压：AC 220V ；允许偏差：-20％～+20％；

b） 额定频率：50Hz。

2） 测量误差

a） 电流量、 电压量测量误差≤ 0.2%；

b） 有功功率、 无功功率测量误差≤ 1%；

c） 频率测量误差≤5%。

3）技术指标

a） 事件顺序记录分辨率≤2ms；

b） 模数转换分辨率≥14bit ；

c） 调容控制操作正确率≥99.99% ；

d） 遥控命令输出正确率≥99.99% 。

7.1.3.2.5  通信协议

控制器与远程主站及 PDA 的通信规约应满足与相关设备通讯要求。

# 8　试验

箱式变电站的型式试验、出厂试验均应符合国家相关标准要求。

8.1　型式试验

8.1.1箱式变电站

箱式变电站应按GB/T 17467和DL/T 537的要求进行完整的型式试验，型式试验参数应满足本标准的要求。每隔8年应进行一次绝缘试验、温升试验、接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验。

其中欧式箱变的温升试验应在底部无通风条件下进行。箱式变电站环境噪声应满足业主或用户要求且满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定。型式试验项目见表3。

表3 箱式变电站型式试验项目

| 序号 | 型式试验项目 | 项目选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘试验 | △ |
| 2 | 温升试验 | △ |
| 3 | 主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验 | △ |
| 4 | 防护等级试验 | △ |
| 5 | 耐受机械应力的试验 | △ |
| 6 | 辅助和控制回路的附加试验 | △ |
| 7 | 声级试验 | △ |
| 8 | 电磁兼容性试验（EMC） | △ |
| 9 | 内部电弧试验 | △ |
| 注：“△”为必做项目，“*”为选做项目。 |  |  |

8.1.2 高压开关设备和控制设备

箱式变电站选用的环网柜应按GB 3906、DL/T 404的规定进行完整的型式试验，试验项目及试验参数符合Q/GDW 11250的要求。

8.1.3 低压开关设备和控制设备

箱式变电站选用的低压成套开关柜应按GB 7251.1的规定进行完整的型式试验，试验项目及试验参数符合GB 7251.1的相关要求。

满足 GB/T 14048.2 要求的 0.4kV 受总断路器电子脱扣器电磁场骚扰抗干扰、热冲击型式试验。

81.4 配电变压器

箱式变电站选用的配电变压器应按GB/T 1094、GB/T 6451的规定进行完整的型式试验，试验项目及试验参数符合Q/GDW 11249的要求。

8.2　出厂试验

每台箱式变电站均应在工厂内进行整台组装和出厂试验，并附有满足国家出厂试验标准的测试数据和文件，试验合格后方可出厂。出厂试验报告和技术资料应随产品一起交付用户。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。出厂试验项目见表4。

表4 箱式变电站出厂试验项目

| 序号 | 出厂试验项目 | 项目选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计和外观检查 | △ |
| 2 | 主回路绝缘试验 | △ |
| 3 | 辅助和控制回路的绝缘试验 | △ |
| 4 | 接线正确性检查 | △ |
| 5 | 接地连续性试验 | △ |
| 6 | 功能试验 | △ |
| 7 | 箱式变电站内高压配电装置、低压配电装置、配电变压器等关键部件应有单独的出厂试验报告；如无单独的出厂试验报告，相关试验项目应在箱式变电站的出厂试验报告中体现 | △ |
| 注：“△”为必做项目。 |  |  |

8.3　抽检试验

对国网公司系统招标采购中标后的每批10kV配电变压器产品依据相关标准进行随机抽样检验。每批的抽检比例建议为招标总数的2%～5%，前10批宜按5%比例抽取，如产品质量性能稳定且一次抽检合格率在95%以上，可以将抽检比例降低到2%，当一次抽检合格率降低到90%以下时应及时将抽检比例提高到5%。抽样试验项目见表5。

表5 箱式变电站抽检试验项目

| 序号 | 现场抽样试验项目 | 项目选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘水平试验 | △ |
| 2 | 温升试验 | △ |
| 3 | 主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验 | * |
| 4 | 防护等级试验 | △ |
| 5 | 耐受机械应力的试验 | * |
| 6 | 声级试验 | △ |
| 7 | 电磁兼容性试验（EMC） | * |
| 8 | 内部电弧试验 | * |
| 9 | 箱式变电站内的高压配电装置、低压配电装置、配电变压器等关键部件应依据相应的选型技术原则和检测技术规范进行现场抽样试验 | △ |
| 注：“△”为必做项目， “*”为选做项目。 |  |  |

8.4　现场交接试验

箱式变电站安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的GB 17467和DL/T 537的要求。现场交接试验项目见表6。

表6 箱式变电站现场交接试验项目

| 序号 | 出厂试验项目 | 项目选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计和外观检查 | △ |
| 2 | 主回路绝缘试验 | △ |
| 3 | 辅助和控制回路的绝缘试验 | △ |
| 4 | 接线正确性检查 | △ |
| 5 | 接地连续性试验 | △ |
| 6 | 功能试验 | △ |
| 7 | 箱式变电站内的高压配电装置、低压配电装置、配电变压器等关键部件应依据相应的选型技术原则和检测技术规范进行现场交接试验 | △ |
| 注：“△”为必做项目。 |  |  |

# 9　技术服务、工厂检验和监造

9.1　技术服务

9.1.1　概述

a）投标人应根据招标人要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

b）投标人应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

9.1.2　任务和责任

a）投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商，以解决合同。

b）有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

c）投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。

d）投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

e）投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重投标人售后服务人员的技术指导。

9.1.3　在本合同有效期内，招投标双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

9.2　工厂检验和监造

9.2.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合招标人做好抽查测试，费用由招标人承担。

9.2.2　若有合同设备经检验和抽检不符合本技术规范的要求，招标人可以拒收，并不承担费用。

第2部分：专用技术规范

# 1　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV箱式变电站技术参数特性见表1。厂商供货前由项目需求单位确认技术参数和一次电气接线图纸。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 12kV环网柜 |  |  |  |  |
| 1 | 高压侧接线方式 |  |  |  | 环网型 |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 4 | 额定电流 |  |  | A | 630（负荷开关/断路器） |
| 5 | 操动机构 |  |  |  | 电动并可手动操作 |
| 6 | 温升试验电流 |  |  | A | 1.1Ir |
| 7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV | 42 |
| 8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs，相对地） |  |  | kV | 75 |
| 9 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 20 |
| 10 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 11 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/3 |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 13 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |
| 13 14 | 局部放电 |  | 试验电压 | kV | 1.1Ur（相间电压） |
|  |  |  | 单个绝缘件 | pC | ≤5 |
|  |  |  | 电压互感器、电流互感器 |  | ≤10 |
| 14 15 | 供电电源 |  | 控制回路 | V | DC 48/110/220,AC110/220 |
|  |  |  | 辅助回路 | V | AC 380/AC 220 |
| 16 | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥40 |
| 16 17 | 爬电距离 |  | 瓷质材料（对地） | mm | ≥216 |
|  |  |  | 有机材料（对地） |  | ≥240 |
| 18 | 相间及相对地净距（带电体对门空气距离） |  |  | mm | ≥125（155） |
| 19 | 气体额定压力（20℃表压，气体绝缘环网柜适用） |  |  |  | （投标人提供） |
| 20 | 气体年漏气率 |  |  | V/V | ≤0.1% |
| 21 | 熔断器 |  |  | A | 见图纸 |
| 二 | 变压器 |  |  |  |  |
| 1 | 额定容量 |  |  | kVA | 见图纸 |
| 2 | 铁心材质 |  |  |  | 硅钢片 |
| 3 | 铁心结构 |  |  |  | 叠铁心/闭口立体卷铁心 |
| 4 | 高压绕组额定电压 |  |  | kV | 10/10.5，供货前与项目单位确定 |
| 5 | 低压绕组额定电压 |  |  | kV | 0.4 |
| 6 | 分接范围 |  |  |  | ±2×2.5% |
| 7 | 联结组别 |  |  |  | Dyn11 |
| 8 | 绝缘 水平 | 高压绕组雷电冲击（全波） |  | kV | 75 |
|  |  | 高压绕组雷电冲击（截波） |  |  | 85 |
|  |  | 高压绕组工频耐压 |  |  | 35 |
|  |  | 低压绕组工频耐压 |  |  | 5 |
| 9 | 油面温升限值 |  |  | K | 55 |
| 10 | 空载损耗 |  |  | kW | 见附表1-1 |
| 11 | 负载损耗 |  |  | kW | 见附表1-1 |
| 12 | 短路阻抗 |  |  | % | 见附表1-1 |
| 13 | 短时过载能力 |  |  |  | 1.5倍；2h |
| 三 | 塑壳断路器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 见图纸 |
| 2 | 额定工作电压 |  |  | V | 400 |
| 3 | 额定绝缘电压 |  |  | V | 690 |
| 4 | 极数 |  |  |  | 3P |
| 5 | 额定运行短路分断能力 |  |  | kA | 50 |
| 6 | 脱扣器选型 |  |  |  | （投标人提供） |
| 四 | 电流互感器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 变比 |  |  |  | 见图纸 |
| 2 | 测量CT准确级 |  |  |  | 0.5 |
| 3 | 采样CT准确度 |  |  |  | 0.5 |
| 五 | 电容器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 智能型 |
| 2 | 额定电压 |  |  | V | 450 (三相)/250 (单相) |
| 3 | 外壳材质 |  |  |  | 不锈钢 |
| 4 | 容量配置 |  |  |  | 见图纸 |
| 5 | 投切元件型式 |  |  |  | （投标人提供） |
| 6 | 投切元件响应时间 |  |  | ms | ≤20 |
| 7 | 控制器 |  |  |  | 满足DL/T 597要求 |
| 六 | 低压母线 |  |  |  |  |
| 1 | 低压出线回路 |  |  |  | 4路 |
| 2 | 母线材质 |  |  |  | T2铜 |
| 3 | 主母线额定电流 |  |  | A | 800 |
| 4 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 65/1 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | （投标人提供） |
| 6 | 导体截面 |  |  | mm2 | （投标人提供） |
| 七 | 低压防雷及浪涌保护器 |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 标称工作电压 |  |  | V | 400 |
| 3 | 最大持续工作电压 |  |  | V | （投标人提供） |
| 4 | 标称放电电流(10/350μs) |  |  | kA | 100 |
| 5 | 最大冲击电流峰值 I IMP（10/350μs） |  |  | kA | ≥75 |
| 6 | 标称放电电流(8/20μS) |  |  | kA | 40 |
| 7 | 电压保护水平 |  |  | kV | （投标人提供） |
| 八 | 箱体要求 |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  | mm×mm×mm | （投标人提供） |
| 2 | 外壳材质 |  |  |  | 金属材质 |
| 3 | 防护等级 |  |  |  | IP33D |
| 4 | 外壳级别 |  |  |  | 10 |
| 注：附表1-1是本表的补充部分。 |  |  |  |  |  |

附表1-1　标准技术参数表

| 变压器容量 （kVA） | 高压 （kV） | 高压分接 范围 | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 短路 阻抗 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三相油浸无励磁调压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 10 10.5 | ±（2×2.5%） | 0.4 | Dyn11 | 0.26 | 2.56 | 4.0 |
| 315 |  |  |  |  | 0.305 | 3.065 |  |
| 400 |  |  |  |  | 0.37 | 3.615 |  |
| 500 |  |  |  |  | 0.43 | 4.33 |  |
| 注：空负载损耗修订参考标准 GB20052-2024电力变压器能效限定值及能效等级。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 2　主要组部件材料表

组件材料配置表包括产品型号、组部件名称、供应商名称、原产地等信息，具体内容和格式根据招标项目情况进行编制。

| 产品型号 | 组部件名称 |  | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环网柜 | 气箱 |  |  |  |
|  |  | 操动机构 |  |  |  |
|  |  | 真空灭弧室 |  |  |  |
|  |  | 电流互感器 |  |  |  |
|  |  | 避雷器 |  |  |  |
|  |  | 接地开关 |  |  |  |
|  |  | 带电显示器 |  |  |  |
|  |  | 故障指示器 |  |  |  |
|  |  | 电缆附件 |  |  |  |
|  | 变压器 |  |  |  |  |
|  | 低压单元 | 塑壳断路器 |  |  |  |
|  |  | 电流互感器 |  |  |  |
|  |  | 电流表 |  |  |  |
|  |  | 电压表 |  |  |  |
|  |  | 电容器 |  |  |  |
|  |  | 浪涌保护器 |  |  |  |

# 3　使用环境条件表

10kV欧式箱式变电站专用技术规范使用环境条件见表2。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 中性点非有效接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | d |
| 6 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | -40 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | （由项目单位提供） |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | （由项目单位提供） |
| 7 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | （由项目单位提供） |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | （由项目单位提供） |
| 8 | 海拔高度 |  |  | m | ≤1000 |
| 9 | 太阳辐射强度 |  |  | W/m2 | 1000 |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 11 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 12 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振3个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 13 | 安装场所（户外/户外） |  |  |  | （项目单位提供） |

六、项目要求

1、中标供应商应负责承担范围内的设备供应（包括设备技术文件）、运输、检测、卸货、竣工验收、培训、技术服务和保修等工作。

2、交货位置为采购方指定地点，由此产生的运费、施工费等所需费用由中标供应商承担，报价应包含一切与项目工作相关的费用。

七、材料要求：

1、中标人所投设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准，材料到场后必须经过采购人和监理验收并出具书面验收合格报告。

八、项目验收

中标人应给出详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

九、质保期及售后服务

从项目验收合格之日起三年；质保期内免费提供维修。质保期内实行“三包”，遇产品质量问题，中标供应商应提供24小时电话服务热线，中标供应商接到采购人的设备故障通知后,应在2小时内作出响应，不超过72小时内解决故障。3个工作日未能排除故障或现场不能修复的保修期顺延，并须提供同品牌、型号备用设备，如因厂家设备更新换代，中标供应商可以用对等型号或更高级的型号更换。

十、质量保证

1、凡所提供的设备：质保期内因质量问题而发生零配件损坏，均由中标供应商免费更换；如因厂家设备更新换代，中标供应商可以用对等型号或更高级的型号更换。

2、中标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准。

3、中标供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

十一、其他要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市铜山区教育局（机关）

根据          项目[项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006]招标文件，     （姓名）代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州众信项目管理咨询有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006

项目名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）

货币单位：人民币

《开标一览表》（政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章上传）

三、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006

项目名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006

项目名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）

| 序号 | 名称 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书及法定代表人身份证明书格式

（一）授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：            邮箱：

年  月 日

（受托人身份证扫描件附后）

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：

系我企业（公司）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（法定代表人身份证原件扫描件附后）

六、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006

项目名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（徐州市铜山区教育局（机关））的（铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（    ），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

备注：本采购项目所属行业为“工业”。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006

项目名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）项目（项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备）

项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：铜山区中小学教室空调配备项目（电力箱变设备），项目编号：JSZC-320312-XZZX-G2025-0006）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。