编号：JSZC-321003-JSZC-G2025-0023

扬州市邗江区乡镇污水处理厂在线监测设备运维服务

公开招标文件

江苏志诚工程咨询管理有限公司

2025年03月28日

目 录

第一章 采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	29

第六章 投标文件格式	33

- 第一章 采购公告

扬州市邗江区乡镇污水处理厂在线监测设备运维服务

采购公告

受扬州市邗江区住房和城乡建设局的委托，江苏志诚工程咨询管理有限公司就扬州市邗江区乡镇污水处理厂在线监测设备运维服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

扬州市邗江区乡镇污水处理厂在线监测设备运维服务潜在投标人可在“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年04月21日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-JSZC-G2025-0023

2.项目名称：扬州市邗江区乡镇污水处理厂在线监测设备运维服务

3.预算金额：135万元；

4.本项目设置最高限价：本项目设置最高限价，最高限价为135万元，超过最高限价作无效投标处理；

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：壹年。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函

1.7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年04月21日上午9:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、开启

1.时间：2025年04月21日上午9:30（北京时间）

六、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”发布的信息。

6.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

9.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
    10.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

11.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市邗江区住房和城乡建设局

地 址： 扬州市邗江区兴城西路201号

联系人：赵主任

联系方式：13365118686

2.代理机构信息

名 称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　址：扬州市文昌西路305号金都汇商务楼3楼

联系人：耿工

联系方式：0514-80820678

3.项目联系方式

联系人：耿工

联系方式：0514-80820678

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321003-JSZC-G2025-0023项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照发改价格【2011】534号文件标准的一次性支付给招标代理机构服务费。

1、代理服务费以人民币支付；

2、代理服务费计算方式：中标价*收费标准；

（1）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（2）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表 （如有）

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表（如有）中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3投标人/供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人/供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人/供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33、联合投标

本项目不接受联合体投标

- 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务)（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

见证方：

甲、乙双方根据江苏志诚工程咨询管理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                      。

服务内容等要求详见招标文件及乙方投标文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件；               （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）服务要求响应及偏离表；

（5）服务承诺、项目需求、考核细则；（6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、甲方权利义务

4.1有权对乙方的服务进行监督、指导和考核；

4.2乙方在履约过程中违反本合同相关规定，在规定时间内未进行整改或整改不到位的，甲方有权要求乙方对管理人员进行追责或提前解除本合同，如违约造成甲方财产损失，乙方需赔偿相应的经济损失；

4.3甲方不承担与乙方员工的任何相关法律责任，如乙方与员工或乙方员工之间产生纠纷影响甲方工作秩序或给甲方带来任何声誉影响的，甲方有权要求乙方消除影响、更换员工并赔偿相应损失。

4.4对乙方员工不能胜任工作或对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件及时更换；

4.5按合同约定支付服务费；

5、乙方权利义务

5.1按合同约定收取服务费；

5.2按招标文件及乙方投标文件的承诺提供服务

5.3按照招标文件配置全部服务人员，配备的工作人员思想端正，作风正派，能够严格遵守甲方各项规定；

5.4对不认真履职的员工以及甲方依据本合同4.3、4.4提出需更换的员工，乙方应无条件及时更换；

5.5爱护甲方财物，对甲方提供的设备及设施，乙方应合理使用，造成人为损坏和丢失予以全额赔偿；

5.6负责处理员工纠纷（包括但不限于生病、事故，劳动劳资）、乙方员工不得对甲方工作环境、声誉造成任何负面影响。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：壹年

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：甲方指定时间

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

中标价即为合同价，合同签订后，乙方向甲方开具正式发票，甲方在收到发票起10个工作日内预付合同价的30%；余款根据考核成绩每半年支付一次。（分别于半年期检查考核结束之日起，且应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户）

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

十三、交付和验收

乙方按招标文件及乙方投标文件的承诺提供服务，甲方按项目需求及考核细则对乙方提供的服务考核验收，按考核评分结算服务费。

十四、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所 涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

十五、违约责任

15.1 甲方无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.3乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.5合同生效后，发现乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %赔偿金。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

17.2守约方为维护权益所产生的费用由违约方承担，该费用包括但不限于差旅费、律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费。

十八、中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏志诚工程咨询管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同下款所列双方地址、电话，为本合同项所涉义务（包括但不限于邮寄发票和诉讼等相关法律文书）的送达地址，上述文件送达到上述地址，即视为送达。

19.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏志诚工程咨询管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、项目概况

项目地点：

杨寿镇污水处理厂、方巷镇(黄珏)污水处理厂、公道镇第一污水处理厂、公道镇第二污水处理厂、公道镇第四（欧阳）污水处理厂。

项目内容：

本项目针对5处污水处理厂在线检测设备运维服务进行采购，根据国家及地方有关自动监控设施运行维护的要求，开展运维工作，为水质自动监控设施的正常运行和数据准确提供工作保障。

二、采购需求

5处水质自动监测站分别设在杨寿镇污水处理厂、方巷镇(黄珏)污水处理厂、公道镇第一污水处理厂、公道镇第二污水处理厂、公道镇第四（欧阳）污水处理厂。主要监测指标为：氨氮、COD、PH、浊度、总磷、总氮、流量计。

运行维护设备清单一览表

| 序号 | 水厂 | 位置 | 设备 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨寿镇污水处理厂 | 进水口 | 流量监测设备（压力式） | / | 1 |
| 2 |  |  | PH检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 3 |  |  | COD监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 4 |  |  | 氨氮监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 5 |  |  | 总磷检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 6 |  |  | 总氮检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 7 |  |  | 视频监控 | 大华/海康 | 1 |
| 8 |  |  | 空调 | 格力/美的 | 1 |
| 9 |  | 出水口 | 流量监测设备（巴氏尔槽） | / | 1 |
| 10 |  |  | PH检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 11 |  |  | COD监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 12 |  |  | 氨氮监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 13 |  |  | 总磷检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 14 |  |  | 总氮检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 15 |  |  | 视频监控 | 大华/海康 | 1 |
| 16 |  |  | 空调 | 格力/美的 | 1 |
| 17 |  | 进出水口共用 | 数据采集仪器 | 博控 | 1 |
| 18 | 方巷镇(黄珏)污水处理厂 | 进水口 | 流量监测设备（压力式） | / | 1 |
| 19 |  |  | PH检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 20 |  |  | COD监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 21 |  |  | 氨氮监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 22 |  |  | 总磷检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 23 |  |  | 总氮检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 24 |  |  | 视频监控 | 大华/海康 | 1 |
| 25 |  |  | 空调 | 格力/美的 | 1 |
| 26 |  | 出水口 | 流量监测设备（巴氏尔槽） | / | 1 |
| 27 |  |  | PH检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 28 |  |  | COD监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 29 |  |  | 氨氮监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 30 |  |  | 总磷检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 31 |  |  | 总氮检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 32 |  |  | 视频监控 | 大华/海康 | 1 |
| 33 |  |  | 空调 | 格力/美的 | 1 |
| 34 |  | 进出水口共用 | 数据采集仪器 | 博控 | 1 |
| 35 | 公道镇第一污水处理厂 | 进水口 | 流量监测设备（压力式） | / | 1 |
| 36 |  |  | PH检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 37 |  |  | COD监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 38 |  |  | 氨氮监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 39 |  |  | 总磷检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 40 |  |  | 总氮检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 41 |  |  | 视频监控 | 大华/海康 | 1 |
| 42 |  |  | 空调 | 格力/美的 | 1 |
| 43 |  | 出水口 | 流量监测设备（巴氏尔槽） | / | 1 |
| 44 |  |  | PH检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 45 |  |  | COD监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 46 |  |  | 氨氮监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 47 |  |  | 总磷检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 48 |  |  | 总氮检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 49 |  |  | 视频监控 | 大华/海康 | 1 |
| 50 |  |  | 空调 | 格力/美的 | 1 |
| 51 |  | 进出水口共用 | 数据采集仪器 | 博控 | 1 |
| 52 | 公道镇第二污水处理厂 | 进水口 | 流量监测设备（压力式） | / | 1 |
| 53 |  |  | PH检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 54 |  |  | COD监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 55 |  |  | 氨氮监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 56 |  |  | 总磷检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 57 |  |  | 总氮检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 58 |  |  | 视频监控 | 大华/海康 | 1 |
| 59 |  |  | 空调 | 格力/美的 | 1 |
| 60 |  | 出水口 | 流量监测设备（巴氏尔槽） | / | 1 |
| 61 |  |  | PH检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 62 |  |  | COD监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 63 |  |  | 氨氮监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 64 |  |  | 总磷检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 65 |  |  | 总氮检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 66 |  |  | 视频监控 | 大华/海康 | 1 |
| 67 |  |  | 空调 | 格力/美的 | 1 |
| 68 |  | 进出水口共用 | 数据采集仪器 | 博控 | 1 |
| 69 | 公道镇第四（欧阳）污水处理厂 | 进水口 | 流量监测设备（压力式） | / | 1 |
| 70 |  |  | PH检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 71 |  |  | COD监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 72 |  |  | 氨氮监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 73 |  |  | 总磷检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 74 |  |  | 总氮检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 75 |  |  | 视频监控 | 大华/海康 | 1 |
| 76 |  |  | 空调 | 格力/美的 | 1 |
| 77 |  | 出水口 | 流量监测设备（巴氏尔槽） | / | 1 |
| 78 |  |  | PH检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 79 |  |  | COD监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 80 |  |  | 氨氮监测设备 | 绿洁科技 | 1 |
| 81 |  |  | 总磷检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 82 |  |  | 总氮检测仪 | 绿洁科技 | 1 |
| 83 |  |  | 视频监控 | 大华/海康 | 1 |
| 84 |  |  | 空调 | 格力/美的 | 1 |
| 85 |  | 进出水口共用 | 数据采集仪器 | 博控 | 1 |

三、运行维护要求

（一）编制依据

1、《水污染源在线监测运行与考核技术规范(试行)》(HI/T355-2019)

2、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》(H/T356-2019)

（二）运维管理要求

1、供应商应配备1名项目负责人，1名数据分析员，2名专职运维人员；

2、供应商为本项目配置足够的运维车辆；

3、供应商负责处理运行维护期间仪器产生的废液；

4、供应商承诺中标后提供相匹配数量的仪器的备机，便于仪器出现故障，可以及时解决故障（提供承诺书，格式自拟）；

5、供应商承诺中标后可为本项目提供巡检服务（提供承诺书，格式自拟）；

6、供应商提供、配制并定期更换仪器所需试剂；

7、定期更换系统和仪器所需备品备件；

8、对在线系统和仪器进行定期检修、保养；

9、及时排除在线系统和仪器出现的故障；

10、配合当地环保部门进行质量保证和质量质控工作；

11、随时接受当地环保部门不定期的工作考核及质量考核；

12、保证站房清洁，整齐；

13、供应商应认真、及时做好各类记录，如有异常司需以书面形式报当地环保部门，书面报告作为运行维护考核依据之一。

（三）运维人员日常作业内容

中标单位根据不同设施设备等实际情况及国家、行业和地方的有关法律法规、标准、技术规范等所规定的各项运营维护职责，确保所维护在线监测系统正常运转，上报数据及时、准确、可靠，不得故意损坏水污染源在线监测系统或蓄意影响在线监测系统的正常运行，制定运维计划，双方对运维具体内容进行考核验收，甲方依照各项内容的考核结果按约定付款。运维服务范围包括运维试剂耗材及危险废液处置 、所有设备正常运行的备品备件、出水在线监测设施设备维修维护或更换重置、监测数据联网管理并上传环保信息平台。

各片区运维管理人员每天必须对所管理片区在线监测系统进行远程查看。查看数据是否正常上传，查看后发现数据掉线，联系负责人配合解决或到现场自行解决。保证传输率在95％以上。上传各污染因子数据是否在合理有效范围内；

1、日检查维护

每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

2、周检查维护

2.1每7天对水污染源在线监测系统至少进行 1 次现场维护。

2.2检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

2.3检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

2.4对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

2.5检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。

2.6检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

3、月检查维护

3.1每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

3.2水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

3.3 pH 水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

3.4温度计：每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换。

3.5超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

4、季度检查维护

4.1水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

4.2对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照 GB 18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

5、检查维护记录

运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

6、其他检查维护

6.1保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等，应设置视频监控系统。

6.2保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

6.3保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

6.4对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查；更换空调内部的滤网，检查空调自启功能是否正常。

6.5其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

6.6定期检查视频监控的线路、及时做好视频监控视频的备份工作；做好视频监控摄像头的维护工作；确保视频监控处于正常工作；做好软件的杀毒工作；

（四）设备故障预防处置与应急预案制度

严格按照岗位职责及相关制度，做好设备的日常巡检、日常维护保养、定期校准和校验等工作，如实记录现场条件变化，并对其带来的影响作出判断，保证设备的正常运行。

建立日常维护工作汇报制度，如发现重大事故或仪器严重故障，应立即向区住建局、环境监控中心进行报告，说明原因、时段等情况，并递交人工监测报送数据的替代方案，获批准后实施。

故障处理的基本原则

①先入后出；先高端后低端。

②先重点后一般；先调通后修理，故障消除后立即复原。

在线监测设备需要停用、拆除或更换的，应当事先报经能环部有关部门批准。

运行中发现故障或接到故障通知，白天应在2-4小时内赶到现场进行处理，夜晚发生故障由运维人员电话指挥现场操作人员应急处理，并于次日清晨第一时间赶往现场处理。

对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、数据仪死机、水路堵塞等，可携带工具或备件到现场进行针对维修，此类故障维修时间不应超过2小时。

对不易诊断和维修的仪器故障，若4小时内无法排除，应上报备案并及时进行处理，设备大修时应并保证已采集的数据不丢失。

在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向上级部门报告，必要时采用人工方法进行监测，人工监测的周期不低于每4小时一次，每天不少于4次。

因维修、更换、停用、拆除等原因影响自动监控设施正常运行超过12小时的，向区环境保护行政主管部门监控进行报告，说明原因、时段等情况，并递交人工报送数据的替代方案，获批准后实施。

对24小时内无法排除故障的仪器，安装备用仪器。经调换后根据国家有关技术规定对设施重新调试经检测比对合格后投入运行。

对环保部门下达的异常情况处理单进行响应处理，异常情况响应率达到100%。

重大障碍处理完毕后，三日内写出书面专题报告，将故障的现象、原因、处理过程、经验、教训等上报区、市监控中心。

（五）运维服务期考核方法

5.1甲方依据国家与地方的相关法律法规、管理要求、技术规范和本合同附件的约定，监督考核乙方运维工作完成情况和完成质量，并根据考核结果扣减运维服务费用。

5.2考核内容、方式包括不限于通过现场检查、抽样比对、远程监控等技术手段，对乙方承运的在线监测系统设施运行情况、在线监测数据的完整性与准确性、原始数据报备和合理修约（若有）、应急响应及保障能力进行考核。

5.3运维合同期内如中标人半年考核均值低于60分（不含60），招标人有权无条件解除合同。

招标期为1年，每半年考核一次，半年度考核成绩80分以上(含80分)为优，按合同价全额支付；70—79分(含70分)为良，按合同价90%支付；60—69分(含60分)为合格，按合同价80%支付；60分以下为不合格，按合同价50%支付。

- （六）正常运行考核要求

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、运维单位人员设备情 况（25分） | 1 | 运维单位资质 | 5 | 根据国家要求符合运维资质。 |  |  |
|  | 2 | 人员持证上岗情况 | 5 | 现场操作人员应具有相应资质，发现无证上岗，一次扣1分。 |  |  |
|  | 3 | 人员配备 | 5 | 运维人员配备满足日常维护、应急事项时效性，影响一次扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 车辆配备 | 5 | 运维单位必须配备专用的车辆，否则不得分。 |  |  |
|  | 5 | 配件准备 | 5 | 必须有维护设备备品配件的进出库记录，并存档，且未发生因配件不足造成自动监控设施不正常运行的情况，否则不得分。 |  |  |
| 二、运维单位日常运维情况（50分） | 6 | 实时监控数据巡检情况 | 6 | 必须安排专人每天上、下午对监控平台的数据进行巡视，并留有巡视记录，并存档，否则不得分。 |  |  |
|  | 7 | 现场台账建设情况 | 8 | 没有台账的不得分。日常维护中应做好维护记录，运行维护记录清晰、完整，有相关人员签字，并近6个月之内的记录都在现场保存，不符合要求的酌情予以扣分。 |  |  |
|  | 8 | 站房整洁和安全制度情况 | 4 | 现场操作人员应保持站房内的卫生和整洁，并严格按所在企业的安全生产要求进行操作，不符合要求的酌情予以扣分。 |  |  |
|  | 9 | 现场巡检频次情况 | 4 | 满足每隔7天巡视一遍，不符合要求的一家扣一分。 |  |  |
|  | 10 | 上墙制度执行情况 | 2 | 必须按要求将相关制度、运维单位资质证书、运维人员证书、设备重要参数等信息上墙公示，如有缺项，每缺一项扣0.5分。 |  |  |
|  | 11 | 试剂使用情况 | 4 | 试剂必须按要求进行成分、有效期等标识，并在有效期内使用，如未按要求执行，发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 12 | 监控设备使用情况 | 4 | 现场端自动监控设备参数设置应和墙上公示一样，采样周期符合规范要求的频率。检查时不符合要求的，一次扣1分。 |  |  |
|  | 13 | 标样、平行样考核情况 | 8 | 标样或平行样每考核一次不合格的，扣2分。 |  |  |
|  | 14 | 运维方负责处理仪器产生的废液 | 4 | 运维方需及时处理运行维护期间仪器产生的废液，不符合要求的酌情予以扣分。 |  |  |
|  | 15 | 现场站房视频监控情况 | 6 | 现场操作人员应保持站房监控视频正常运行，不符合要求的酌情予以扣分。 |  |  |
| 三、运维数据统计情况（25分） | 16 | 自动监控设施在线率 | 10 | 在线率=监控平台该点源在线天数/当年该点源应在线天数，以100%为基准，每低1%扣1分。 |  |  |
|  | 17 | 设备运转率 | 15 | 自动监控设备运转率=重点源自动监控设备实际采样数÷自动监控设备应采样数，以90%为基准，每低1%扣1分。 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 | 考核得分： |  |  |
| 考核人： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

七、其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

2、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 第五章 评标方法及评标标准

- 评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、中小企业

（1）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

三、评标标准

| 评审因素 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10×100%。（小数点保留两位） |  |
| 技术分 （50分） | 项目理解 （10分） | 根据供应商熟悉现场情况、了解现场运维工作等，提供的内容方案详细，表述完整、可操作性强，满足采购需求得10分； 方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求得7分； 方案简单，表述模糊，可操作性较差的得4分； 未提供相应内容不得分。 |
|  | 应急方案 （10分） | 供应商提供详细完善的运维应急响应制度及实施保障方案，方案详细，表述完整、可操作性强，满足采购需求得10分； 方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求得7分； 方案简单，表述模糊，可操作性较差的得4分； 未提供相应内容不得分。 |
|  | 运维实施 方案 （10分） | 根据采购人的要求，制定现场运维工作方案，方案详细，表述完整、可操作性强，满足采购需求得10分； 方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求得7分； 方案简单，表述模糊，可操作性较差的得4分； 未提供相应内容不得分。 |
|  | 质量保证及 措施 （10分） | 根据供应商提供的服务质量保证及措施承诺，方案详细，表述完整、可操作性强，满足采购需求得10分； 方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求得7分； 方案简单，表述模糊，可操作性较差的得4分； 未提供相应内容不得分。 |
|  | 运维管理制度 （5分） | 根据采购人的要求，制定相关运维管理制度方案，方案详细，表述完整、可操作性强，满足采购需求得5分； 方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求得3分； 方案简单，表述模糊，可操作性较差的得1分； 未提供相应内容不得分。 |
|  | 数据判定 （5分） | 根据采购人的要求，制定有效数据判定工作方案，方案详细，表述完整、可操作性强，满足采购需求得5分； 方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求得3分； 方案简单，表述模糊，可操作性较差的得1分； 未提供相应内容不得分。 |
| 商务分 （40分） | 运维保障能力 （5分） | 供应商自有CMA实验室（认证范围需包含氨氮、COD、PH、浊度、总磷、总氮）的得5分；供应商自身无实验室，但委托相关认证实验室（需提供服务期包含本次运维周期的委托协议及CMA证书）的得2分。 （提供CMA证书及相关证明材料原件扫描上传，未提供或认证范围缺项不得分） |
|  | 运营服务能力 （4分） | 1、供应商具备水污染源在线监测系统运营服务能力证书的，得2分； 2、供应商具备现场端信息系统运营服务能力评价证书的，得2分； （提供以上证书的原件扫描上传，未提供不得分） |
|  | 人员与车辆配置 （17分） | 1、项目负责人：1人（6分）： 具有环境类高级及以上职称证书得3分；具有注册环保工程师证书得3分；最多得6分； 2、项目数据分析员：1人（4分）： 具有环境类中级及以上职称得2分；具有信息安全保障人员认证证书得2分；最多得4分； 3、运维人员：2人（4分） 具有污染源自动监测（污废水运维工）运维培训合格证书，每有1人得2分，最多得4分。 （提供以上人员证书及供应商为其缴纳的近三个月内任意一份社保证明材料的原件扫描上传，未提供不得分，职称证书无法体现专业的以注册证书或者毕业证书为准） 3、为本项目配置足够的运维车辆，每有1辆得1分，满分为3分。（提供行驶证原件扫描上传，车辆所有人应为投标人或其法定代表人；若租用车辆需提供租车合同的原件扫描上传，未提供不得分；） |
|  | 企业实力 （10分） | 1、供应商具备高新技术企业证书的，得2分； 2、供应商具备高新技术企业研究开发中心认证证书的，得2分。 3、供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书的，每有1个得1分，满分为6分。 （提供以上证书的原件扫描上传，未提供不得分） |
|  | 业绩 （4分） | 供应商2022年1月1日（以合同签订之日为准）以来有类似业绩，有一个得2分，满分为4分。（如合同不能体现出项目内容，则需一并提供其他证明材料。） （提供合同、其他证明材料（如有）的原件扫描上传，未提供不得分。) |

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表（如有）

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1.1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 1.2 | 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供） |  |
| 1.3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |
| 1.4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
| 1.5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 1.6 | 供应商信用承诺函 |  |
| 2 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 3 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 4 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月    日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：            法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏志诚工程咨询管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于【其他未列明行业】（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于【其他未列明行业】（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

日期：       年   月   日

- 分项报价表（如有）

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

日期：       年   月   日

- 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：