昆 山 市 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-SZGZ-G2025-0053 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市花桥镇人民政府 |
| 项目名称： | 2025年度防汛应急保障设备采购 |

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二〇二五年

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	18

1.投标文件的声明函	19

2.投标承诺函	20

3.无重大违法记录声明	22

4.（投标人）法定代表人授权委托书	23

5.投标函	24

6.开标一览表	25

7.投标报价表	26

8.人员配置表	28

9.中小企业声明函	29

10.残疾人福利性单位声明函	33

11.偏离表（商务）：	36

12.偏离表（技术）：	36

13.资格证明文件	37

14.远程参与开标会议诚信承诺书	38

第四章  招标书	39

第五章 合同主要内容	52

第六章  评标方法、采购政策、评分标准	59

# 第一章  投标邀请

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2025-0053号；

2.项目名称：2025年度防汛应急保障设备采购；

3.预算金额：人民币伍佰万元整（¥：5000000）；

4.最高限价（如有）：无；

5.采购需求：本项目为2025年度防汛应急保障设备采购设计加布置项目，详见第四章采购需求；

6.交货日期：应急发电机组及简易房部分需在60日历天内完成交付，轮式排涝机器人需在 40 日历天内完成交付（具体起始日期以合同签订日期为准）；

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无/；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 获取采购文件

1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.获取招标文件方式：供应商报名后从苏采云系统中下载

3.招标文件售价：0元。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2025年06月18日9:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2025年06月18日9:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

1.名称：昆山市花桥镇人民政府；

2.地址：昆山市花桥镇；

3.联系人：蔡晨 ；

4.联系方式：0512-57699878。

（二）采购代理机构信息

1.名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司；

2.地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场401、501室；

3.联系人：胡廷象、王燕；

4.联系方式：0512-57172999。

（三）项目联系方式

1.项目联系人：胡廷象、王燕；

2.电话：0512-57172999。

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。

- 词语释义

  - 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容（非专门面向中小企业采购的）。

  - 残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合体投标

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

  - 投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

  - 招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

  - 投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，向招标代理人提出。

- 招标文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

  - 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

  - 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成和顺序

  - 基本目录

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价（格式见第三章）。

  - 资格条件

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

      - 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

      - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

      - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）。

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）。

      - 中小企业声明函（格式见第三章）；

      - 残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

      - 监狱企业证明文件。

    - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

  - 符合性条件

    - 报价（提供报价不超项目预算声明函，格式自拟）；

    - 偏离表（商务）（格式见第三章）；

    - 偏离表（技术）（格式见第三章）；

    - 投标承诺函（格式见第三章）；

    - 其他（如有）（格式见第三章）。

  - 综合评审评分项

    - 评审评分项所涉及的相关证明材料。

  - 价格折扣文件格式

    - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

    - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

    - 监狱企业证明文件（如有）。

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 投标文件编制说明

  - 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

- 投标报价

  - 投标报价，包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分标段投标的，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的有效期

  - 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的提交

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

  - 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过苏采云进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。

  - 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。

  - 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）进行远程签名报到，数字证书（CA）密码输入错误达到10次或输入时间超过10分钟的，均视为无效投标。

  - 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 资格审查、信用查询

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

  - 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

  - 投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间不可早于招标公告发布日期）；（如被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的投标文件异常一致。

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间在交易系统中进行澄清。

  - 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权）的供应商少于3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标单位。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

  - 按差额定率累进法计算收费：按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由中标单位另行支付至我司中标服务费专用账户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  账  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1.投标文件的声明函

投标文件的声明函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年　	 月 	日

## 2.投标承诺函

投标承诺函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加昆山市花桥镇人民政府2025年度防汛应急保障设备采购（JSZC-320583-SZGZ-G2025-0053号）的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，投标该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年     月     日

## 3.无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日 期：

4.（投标人）法定代表人授权委托书

昆山市花桥镇人民政府：

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （投标人名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的2025年度防汛应急保障设备采购（JSZC-320583-SZGZ-G2025-0053）的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

## 5.投标函

投标函

：

我们收到贵公司 JSZC-320583-SZGZ-G2025-0053号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，对本项目进行报价，明细见《投标报价表》。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4.我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付履约保证金。

8.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

## 6.开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2025年度防汛应急保障设备采购 | 小写： （元人民币） |
|  | 金额大写 |

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、总价包括完成该项目服务工作所需的全部服务，人员工资、福利、保险、劳保、高温补贴、差旅、办公设施设备、材料、思路研究及纲要编制中所需的各种相关费用、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

## 7.投标报价表

公开分项报价

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 站点 | 采购内容及预估工程量 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆丰路雨水泵站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*150+1*70，配电缆头 | 62m |  |  |
|  |  | 发电机组 | / | / | / | / |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | / | / | / | / |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | / | / | / | / |
| 2 | 新东排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 74m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 350KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 3 | 梅浦河排涝站 | 配电设施改造 | YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 22m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 200KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 4 | 神仙园西排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 86m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 350KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 5 | 茅巷滩排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*150+1*95，配电缆头 | 34m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 500KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 6 | 三凌江排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 30m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 350KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 7 | 新庄排涝站 | 配电设施改造 | YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 90m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 300KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 8 | 徐公河北排涝站 | 配电设施改造 | / |  |  |  |
|  |  | 发电机组 | / |  |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 12000*9000*4500 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 12500*9500*300 | 1式 |  |  |
| 9 | 轮式排涝机器人2台 | 轮式排涝机器人2台及相应组件（含车辆、进出水管、阀件等材料） | 轮式排涝机器人及相应组件（含车辆、进出水管、阀件等材料） | 2台 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：         年     月    日

## 8.人员配置表

人员配备表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

## 9.中小企业声明函

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加昆山市花桥镇人民政府的2025年度防汛应急保障设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业为工业，中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 10.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

## 11.偏离表（商务）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（投标情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 投标时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

## 12.偏离表（技术）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（投标情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

## 13.资格证明文件

详见招标文件资格要求

## 14.远程参与开标会议诚信承诺书

致：(昆山市花桥镇人民政府)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：    年  月

# 第四章  招标书

受昆山市花桥镇人民政府的委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司为其拟采购的“2025年度防汛应急保障设备采购”进行国内公开招标。

- 一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2025-0053号

- 二、项目名称：2025年度防汛应急保障设备采购

- 三、采购清单：

| 序号 | 站点 | 采购内容及预估工程量 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆丰路雨水泵站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*150+1*70，配电缆头 | 62m |  |  |
|  |  | 发电机组 | / | / | / | / |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | / | / | / | / |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | / | / | / | / |
| 2 | 新东排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 74m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 350KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 3 | 梅浦河排涝站 | 配电设施改造 | YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 22m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 200KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 4 | 神仙园西排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 86m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 350KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 5 | 茅巷滩排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*150+1*95，配电缆头 | 34m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 500KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 6 | 三凌江排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 30m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 350KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 7 | 新庄排涝站 | 配电设施改造 | YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 90m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 300KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 8 | 徐公河北排涝站 | 配电设施改造 | / |  |  |  |
|  |  | 发电机组 | / |  |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 12000*9000*4500 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 12500*9500*300 | 1式 |  |  |
| 9 | 轮式排涝机器人2台 | 轮式排涝机器人2台及相应组件（含车辆、进出水管、阀件等材料） | 轮式排涝机器人及相应组件（含车辆、进出水管、阀件等材料） | 2台 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

注：1、本项目为“交钥匙”工程，上述所列仅为主要设备部分，施工现场情况可能比较复杂，投标单位需充分考虑绿化迁移、电力套管、电缆沟井、道路铺设、围墙拆补、二次吊装、调试联动等与本设备配套或相关联且根据功能要求所必需设置的任何设备、材料等均包括在采购范围内，请各投标单位综合考虑。

2、交货后中标单位需给发电机组、轮式排涝机器人加注柴油、机油、冷冻液等耗材。

3、改装配电盘无图，是根据原有配电盘状况进行改装。

4、具体的改装要求是开关能切换市电与发电电源。

5、项目完成后，中标单位须负责办理国家电网要求的相关备案手续。

- 四、参数要求

- （一）发电机组参数

- 1.500KVA静音柴油发电机组主要配置及技术参数表

| 序号 | 项目 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组额定参数 | 额定（常载）功率(KVA) | ≥500KVA |  |
| 2 |  | 额定电压（V） | 400V/230V |  |
| 3 |  | 额定电流（A） | 720（A） |  |
| 4 |  | 额定频率（HZ） | 50HZ |  |
| 5 |  | 额定转速（r/min） | 1500（r/min） |  |
| 6 |  | 功率因数（cosφ） | 0.8 |  |
| 7 | 外观、结构及成套性 | 外观、结构 | 结构紧凑合理、造型美观、体积小、重量轻、外表平整、静音，防雨，设底部油箱 |  |
| 8 |  | 成套性 | 成套齐全、完整、符合相关规范要求 |  |
| 9 | 机组尺寸 | 长×宽×高（mm） | ≤4300×1600×2250MM |  |
| 10 | 机组质量 | 质量（kg） | ≤4900（kg） |  |
| 11 | 标识标志 | 标识标志 | 设有操作标识，指示标识，旋转、高温、高压电等安全警示标识，标识清晰、齐全、完整 |  |
| 12 | 安全性 | 绝缘监视装置 | 绝缘指示灯 |  |
| 13 |  | 绝缘电阻（MΩ） | 冷态≥2 热态≥0.5 |  |
| 14 |  | 耐电压(V) | 一次回路对地、一二次回路间：1440V，二次回路对地：750V,历时1min,无击穿或闪路现象 |  |
| 15 |  | 相序 | 面向输出端由左至右排列 |  |
| 16 |  | 绝缘等级 | H |  |
| 17 | 影响环境指标 | 噪音（dB） | ≤80（dB） |  |
| 18 |  | 振动 | 单振幅不大于0.5mm |  |
| 19 |  | 排放指标 | 非道路三阶段 |  |
| 20 | 可靠性 | MTBF | ≥1000小时 |  |
| 21 | 维修性 | MTTR | ≤1小时 |  |
| 22 | 主要电气性能 | 空载电压整定范围（％） | 95-105% |  |
| 23 |  | 稳态电压调整率（％） | 2.5% |  |
| 24 |  | 瞬态电压调整率（％） | -15% +20% |  |
| 25 | 主要电气性能 | 电压稳定时间（S） | 1.5(S) |  |
| 26 |  | 电压波动率（％） | 1% |  |
| 27 |  | 稳态频率调整率（％） | 2% |  |
| 28 |  | 瞬态频率调整率（％） | ±10% |  |
| 29 |  | 频率稳定时间（S） | 7(S) |  |
| 30 |  | 频率波动率（％） | 1% |  |
| 31 |  | 冷热态电压变化（％） | 1% |  |
| 32 |  | 线电压波形正弦畸变率（％） | 5% |  |
| 33 |  | 启动三相异步电动机的能力 |  |  |
| 34 | 燃油消耗率 |  | 210g/kwh |  |
| 35 | ▲连续运行 |  | 油箱容量可满足不小于8小时满载连续运行 |  |
| 36 | 密封性 |  | 无漏水、漏油、漏气 |  |
| 37 | 发动机 | 发动机名称 | 柴油发动机 |  |
| 38 |  | 发动机品牌 | 推荐品牌（康明斯、铂金斯、沃尔沃、卡特彼勒） |  |
| 39 |  | 额定转速（r/min） | 1500（r/min） |  |
| 40 |  | 冷却方式 | 闭式水冷 |  |
| 41 |  | 启动方式 | DC24V电启动 |  |
| 42 |  | 调速方式 | 电子调速 |  |
| 43 | 发电机 | 发电机名称 | 三相交流无刷同步发电机 |  |
| 44 |  | 发电机品牌 | 推荐品牌（斯坦福、利莱森玛、马拉松） |  |
| 45 |  | 励磁方式 | 无刷自励 |  |
| 46 |  | 电压调节形式 | 自动 |  |
| 47 |  | 绝缘等级 | H级 |  |
| 48 |  | 防护等级 | IP23 |  |
| 49 | 控制系统 | 自动控制屏 | 手动/自动 |  |
| 50 |  | 调压方式 | 自动 |  |
| 51 |  | 主控制开关名称及型号 | 推荐品牌：施耐德、德力西、天正、正泰 |  |
| 52 |  | 短路保护 | 报警、分闸、停机 |  |
| 53 |  | 低机油压力 | 报警、停机 |  |
| 54 |  | 过压保护 | 报警、停机 |  |
| 55 |  | 欠压保护 | 报警、停机 |  |
| 56 |  | 超速保护 | 报警、停机 |  |
| 57 |  | 高温保护 | 报警、停机 |  |
| 58 |  | 过载保护 | 报警、分闸、停机 |  |
| 59 | 环境适应性 | 工作环境温度（℃） | -10/+40 |  |
| 60 |  | 工作相对湿度（％） | 10%（环境温度40℃）-90%（环境温度25℃） |  |
| 61 |  | 工作海拔高度（m） | ≤1000，海拔3000米以下可输出额定功率 |  |
| 62 | 防护措施 |  | 柴油机风扇、排烟管等运动和高温、灼热部件均有防护措施，排烟管伸出发电机房 |  |
| 63 | 正常和应急停机 |  | 设计有正常停机和应急停机功能 |  |
| 64 | 遥控功能 |  | 预留RS485通讯接口 |  |
| 65 | 搬运装置 |  | 机组底盘设计四个吊孔及叉车孔，用于搬运 |  |

- 2.350KVA静音柴油发电机组主要配置及技术参数表

| 序号 | 项目 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组额定参数 | 额定（常载）功率(KVA) | ≥350KVA |  |
| 2 |  | 额定电压（V） | 400V/230V |  |
| 3 |  | 额定电流（A） | 504（A） |  |
| 4 |  | 额定频率（HZ） | 50HZ |  |
| 5 |  | 额定转速（r/min） | 1500（r/min） |  |
| 6 |  | 功率因数（cosφ） | 0.8 |  |
| 7 | 外观、结构及成套性 | 外观、结构 | 结构紧凑合理、造型美观、体积小、重量轻、外表平整、静音，防雨，设底部油箱 |  |
| 8 |  | 成套性 | 成套齐全、完整、符合相关规范要求 |  |
| 9 | 机组尺寸 | 长×宽×高（mm） | ≤4000*1400*2200MM |  |
| 10 | 机组质量 | 质量（kg） | ≤3900（kg） |  |
| 11 | 标识标志 | 标识标志 | 设有操作标识，指示标识，旋转、高温、高压电等安全警示标识，标识清晰、齐全、完整 |  |
| 12 | 安全性 | 绝缘监视装置 | 绝缘指示灯 |  |
| 13 |  | 绝缘电阻（MΩ） | 冷态≥2 热态≥0.5 |  |
| 14 |  | 耐电压(V) | 一次回路对地、一二次回路间：1440V，二次回路对地：750V,历时1min,无击穿或闪路现象 |  |
| 15 |  | 相序 | 面向输出端由左至右排列 |  |
| 16 |  | 绝缘等级 | H |  |
| 17 | 影响环境指标 | 噪音（dB） | ≤80（dB） |  |
| 18 |  | 振动 | 单振幅不大于0.5mm |  |
| 19 |  | 排放指标 | 非道路三阶段 |  |
| 20 | 可靠性 | MTBF | ≥1000小时 |  |
| 21 | 维修性 | MTTR | ≤1小时 |  |
| 22 | 主要电气性能 | 空载电压整定范围（％） | 95-105% |  |
| 23 |  | 稳态电压调整率（％） | 2.5% |  |
| 24 |  | 瞬态电压调整率（％） | -15% +20% |  |
| 25 | 主要电气性能 | 电压稳定时间（S） | 1.5(S) |  |
| 26 |  | 电压波动率（％） | 1% |  |
| 27 |  | 稳态频率调整率（％） | 2% |  |
| 28 |  | 瞬态频率调整率（％） | ±10% |  |
| 29 |  | 频率稳定时间（S） | 7(S) |  |
| 30 |  | 频率波动率（％） | 1% |  |
| 31 |  | 冷热态电压变化（％） | 1% |  |
| 32 |  | 线电压波形正弦畸变率（％） | 5% |  |
| 33 |  | 启动三相异步电动机的能力 |  |  |
| 34 | 燃油消耗率 |  | 210g/kwh |  |
| 35 | ▲连续运行 |  | 油箱容量可满足不小于8小时满载连续运行 |  |
| 36 | 密封性 |  | 无漏水、漏油、漏气 |  |
| 37 | 发动机 | 发动机名称 | 柴油发动机 |  |
| 38 |  | 发动机品牌 | 推荐品牌（康明斯、铂金斯、沃尔沃、卡特彼勒） |  |
| 39 |  | 额定转速（r/min） | 1500（r/min） |  |
| 40 |  | 冷却方式 | 闭式水冷 |  |
| 41 |  | 启动方式 | DC24V电启动 |  |
| 42 |  | 调速方式 | 电子调速 |  |
| 43 | 发电机 | 发电机名称 | 三相交流无刷同步发电机 |  |
| 44 |  | 发电机品牌 | 推荐品牌（斯坦福、利莱森玛、马拉松） |  |
| 45 |  | 励磁方式 | 无刷自励 |  |
| 46 |  | 电压调节形式 | 自动 |  |
| 47 |  | 绝缘等级 | H级 |  |
| 48 |  | 防护等级 | IP23 |  |
| 49 | 控制系统 | 自动控制屏 | 手动/自动 |  |
| 50 |  | 调压方式 | 自动 |  |
| 51 |  | 主控制开关名称及型号 | 推荐品牌：施耐德、德力西、天正、正泰 |  |
| 52 |  | 短路保护 | 报警、分闸、停机 |  |
| 53 |  | 低机油压力 | 报警、停机 |  |
| 54 |  | 过压保护 | 报警、停机 |  |
| 55 |  | 欠压保护 | 报警、停机 |  |
| 56 |  | 超速保护 | 报警、停机 |  |
| 57 |  | 高温保护 | 报警、停机 |  |
| 58 |  | 过载保护 | 报警、分闸、停机 |  |
| 59 | 环境适应性 | 工作环境温度（℃） | -10/+40 |  |
| 60 |  | 工作相对湿度（％） | 10%（环境温度40℃）-90%（环境温度25℃） |  |
| 61 |  | 工作海拔高度（m） | ≤1000，海拔3000米以下可输出额定功率 |  |
| 62 | 防护措施 |  | 柴油机风扇、排烟管等运动和高温、灼热部件均有防护措施，排烟管伸出发电机房 |  |
| 63 | 正常和应急停机 |  | 设计有正常停机和应急停机功能 |  |
| 64 | 遥控功能 |  | 预留RS485通讯接口 |  |
| 65 | 搬运装置 |  | 机组底盘设计四个吊孔及叉车孔，用于搬运 |  |

- 3.300KVA静音柴油发电机组主要配置及技术参数表

| 序号 | 项目 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组额定参数 | 额定（常载）功率(KVA) | ≥300KVA |  |
| 2 |  | 额定电压（V） | 400V/230V |  |
| 3 |  | 额定电流（A） | 432（A） |  |
| 4 |  | 额定频率（HZ） | 50HZ |  |
| 5 |  | 额定转速（r/min） | 1500（r/min） |  |
| 6 |  | 功率因数（cosφ） | 0.8 |  |
| 7 | 外观、结构及成套性 | 外观、结构 | 结构紧凑合理、造型美观、体积小、重量轻、外表平整、静音，防雨，设底部油箱 |  |
| 8 |  | 成套性 | 成套齐全、完整、符合相关规范要求 |  |
| 9 | 机组尺寸 | 长×宽×高（mm） | ≤3800×1300×2120MM |  |
| 10 | 机组质量 | 质量（kg） | ≤3700（kg） |  |
| 11 | 标识标志 | 标识标志 | 设有操作标识，指示标识，旋转、高温、高压电等安全警示标识，标识清晰、齐全、完整 |  |
| 12 | 安全性 | 绝缘监视装置 | 绝缘指示灯 |  |
| 13 |  | 绝缘电阻（MΩ） | 冷态≥2 热态≥0.5 |  |
| 14 |  | 耐电压(V) | 一次回路对地、一二次回路间：1440V，二次回路对地：750V,历时1min,无击穿或闪路现象 |  |
| 15 |  | 相序 | 面向输出端由左至右排列 |  |
| 16 |  | 绝缘等级 | H |  |
| 17 | 影响环境指标 | 噪音（dB） | ≤80（dB） |  |
| 18 |  | 振动 | 单振幅不大于0.5mm |  |
| 19 |  | 排放指标 | 非道路三阶段 |  |
| 20 | 可靠性 | MTBF | ≥1000小时 |  |
| 21 | 维修性 | MTTR | ≤1小时 |  |
| 22 | 主要电气性能 | 空载电压整定范围（％） | 95-105% |  |
| 23 |  | 稳态电压调整率（％） | 2.5% |  |
| 24 |  | 瞬态电压调整率（％） | -15% +20% |  |
| 25 | 主要电气性能 | 电压稳定时间（S） | 1.5(S) |  |
| 26 |  | 电压波动率（％） | 1% |  |
| 27 |  | 稳态频率调整率（％） | 2% |  |
| 28 |  | 瞬态频率调整率（％） | ±10% |  |
| 29 |  | 频率稳定时间（S） | 7(S) |  |
| 30 |  | 频率波动率（％） | 1% |  |
| 31 |  | 冷热态电压变化（％） | 1% |  |
| 32 |  | 线电压波形正弦畸变率（％） | 5% |  |
| 33 |  | 启动三相异步电动机的能力 |  |  |
| 34 | 燃油消耗率 |  | 210g/kwh |  |
| 35 | ▲连续运行 |  | 油箱容量可满足不小于8小时满载连续运行 |  |
| 36 | 密封性 |  | 无漏水、漏油、漏气 |  |
| 37 | 发动机 | 发动机名称 | 柴油发动机 |  |
| 38 |  | 发动机品牌 | 推荐品牌（康明斯、铂金斯、沃尔沃、卡特彼勒） |  |
| 39 |  | 额定转速（r/min） | 1500（r/min） |  |
| 40 |  | 冷却方式 | 闭式水冷 |  |
| 41 |  | 启动方式 | DC24V电启动 |  |
| 42 |  | 调速方式 | 电子调速 |  |
| 43 | 发电机 | 发电机名称 | 三相交流无刷同步发电机 |  |
| 44 |  | 发电机品牌 | 推荐品牌（斯坦福、利莱森玛、马拉松） |  |
| 45 |  | 励磁方式 | 无刷自励 |  |
| 46 |  | 电压调节形式 | 自动 |  |
| 47 |  | 绝缘等级 | H级 |  |
| 48 |  | 防护等级 | IP23 |  |
| 49 | 控制系统 | 自动控制屏 | 手动/自动 |  |
| 50 |  | 调压方式 | 自动 |  |
| 51 |  | 主控制开关名称及型号 | 推荐品牌：施耐德、德力西、天正、正泰 |  |
| 52 |  | 短路保护 | 报警、分闸、停机 |  |
| 53 |  | 低机油压力 | 报警、停机 |  |
| 54 |  | 过压保护 | 报警、停机 |  |
| 55 |  | 欠压保护 | 报警、停机 |  |
| 56 |  | 超速保护 | 报警、停机 |  |
| 57 |  | 高温保护 | 报警、停机 |  |
| 58 |  | 过载保护 | 报警、分闸、停机 |  |
| 59 | 环境适应性 | 工作环境温度（℃） | -10/+40 |  |
| 60 |  | 工作相对湿度（％） | 10%（环境温度40℃）-90%（环境温度25℃） |  |
| 61 |  | 工作海拔高度（m） | ≤1000，海拔3000米以下可输出额定功率 |  |
| 62 | 防护措施 |  | 柴油机风扇、排烟管等运动和高温、灼热部件均有防护措施，排烟管伸出发电机房 |  |
| 63 | 正常和应急停机 |  | 设计有正常停机和应急停机功能 |  |
| 64 | 遥控功能 |  | 预留RS485通讯接口 |  |
| 65 | 搬运装置 |  | 机组底盘设计四个吊孔及叉车孔，用于搬运 |  |

- 4.200KVA静音柴油发电机组主要配置及技术参数表

| 序号 | 项目 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组额定参数 | 额定（常载）功率(KVA) | ≥200KVA |  |
| 2 |  | 额定电压（V） | 400V/230V |  |
| 3 |  | 额定电流（A） | 288（A） |  |
| 4 |  | 额定频率（HZ） | 50HZ |  |
| 5 |  | 额定转速（r/min） | 1500（r/min） |  |
| 6 |  | 功率因数（cosφ） | 0.8 |  |
| 7 | 外观、结构及成套性 | 外观、结构 | 结构紧凑合理、造型美观、体积小、重量轻、外表平整、静音，防雨，设底部油箱 |  |
| 8 |  | 成套性 | 成套齐全、完整、符合相关规范要求 |  |
| 9 | 机组尺寸 | 长×宽×高（mm） | ≤3300×1200×1750MM |  |
| 10 | 机组质量 | 质量（kg） | ≤3300（kg） |  |
| 11 | 标识标志 | 标识标志 | 设有操作标识，指示标识，旋转、高温、高压电等安全警示标识，标识清晰、齐全、完整 |  |
| 12 | 安全性 | 绝缘监视装置 | 绝缘指示灯 |  |
| 13 |  | 绝缘电阻（MΩ） | 冷态≥2 热态≥0.5 |  |
| 14 |  | 耐电压(V) | 一次回路对地、一二次回路间：1440V，二次回路对地：750V,历时1min,无击穿或闪路现象 |  |
| 15 |  | 相序 | 面向输出端由左至右排列 |  |
| 16 |  | 绝缘等级 | H |  |
| 17 | 影响环境指标 | 噪音（dB） | ≤80（dB） |  |
| 18 |  | 振动 | 单振幅不大于0.5mm |  |
| 19 |  | 排放指标 | 非道路三阶段 |  |
| 20 | 可靠性 | MTBF | ≥1000小时 |  |
| 21 | 维修性 | MTTR | ≤1小时 |  |
| 22 | 主要电气性能 | 空载电压整定范围（％） | 95-105% |  |
| 23 |  | 稳态电压调整率（％） | 2.5% |  |
| 24 |  | 瞬态电压调整率（％） | -15% +20% |  |
| 25 | 主要电气性能 | 电压稳定时间（S） | 1.5(S) |  |
| 26 |  | 电压波动率（％） | 1% |  |
| 27 |  | 稳态频率调整率（％） | 2% |  |
| 28 |  | 瞬态频率调整率（％） | ±10% |  |
| 29 |  | 频率稳定时间（S） | 7(S) |  |
| 30 |  | 频率波动率（％） | 1% |  |
| 31 |  | 冷热态电压变化（％） | 1% |  |
| 32 |  | 线电压波形正弦畸变率（％） | 5% |  |
| 33 |  | 启动三相异步电动机的能力 |  |  |
| 34 | 燃油消耗率 |  | 210g/kwh |  |
| 35 | ▲连续运行 |  | 油箱容量可满足不小于8小时满载连续运行 |  |
| 36 | 密封性 |  | 无漏水、漏油、漏气 |  |
| 37 | 发动机 | 发动机名称 | 柴油发动机 |  |
| 38 |  | 发动机品牌 | 推荐品牌（康明斯、铂金斯、沃尔沃、卡特彼勒） |  |
| 39 |  | 额定转速（r/min） | 1500（r/min） |  |
| 40 |  | 冷却方式 | 闭式水冷 |  |
| 41 |  | 启动方式 | DC24V电启动 |  |
| 42 |  | 调速方式 | 电子调速 |  |
| 43 | 发电机 | 发电机名称 | 三相交流无刷同步发电机 |  |
| 44 |  | 发电机品牌 | 推荐品牌（斯坦福、利莱森玛、马拉松） |  |
| 45 |  | 励磁方式 | 无刷自励 |  |
| 46 |  | 电压调节形式 | 自动 |  |
| 47 |  | 绝缘等级 | H级 |  |
| 48 |  | 防护等级 | IP23 |  |
| 49 | 控制系统 | 自动控制屏 | 手动/自动 |  |
| 50 |  | 调压方式 | 自动 |  |
| 51 |  | 主控制开关名称及型号 | 推荐品牌：施耐德、德力西、天正、正泰 |  |
| 52 |  | 短路保护 | 报警、分闸、停机 |  |
| 53 |  | 低机油压力 | 报警、停机 |  |
| 54 |  | 过压保护 | 报警、停机 |  |
| 55 |  | 欠压保护 | 报警、停机 |  |
| 56 |  | 超速保护 | 报警、停机 |  |
| 57 |  | 高温保护 | 报警、停机 |  |
| 58 |  | 过载保护 | 报警、分闸、停机 |  |
| 59 | 环境适应性 | 工作环境温度（℃） | -10/+40 |  |
| 60 |  | 工作相对湿度（％） | 10%（环境温度40℃）-90%（环境温度25℃） |  |
| 61 |  | 工作海拔高度（m） | ≤1000，海拔3000米以下可输出额定功率 |  |
| 62 | 防护措施 |  | 柴油机风扇、排烟管等运动和高温、灼热部件均有防护措施，排烟管伸出发电机房 |  |
| 63 | 正常和应急停机 |  | 设计有正常停机和应急停机功能 |  |
| 64 | 遥控功能 |  | 预留RS485通讯接口 |  |
| 65 | 搬运装置 |  | 机组底盘设计四个吊孔及叉车孔，用于搬运 |  |

- （二）轮式排涝机器人参数

（一）用途

排涝抢险：主要应用于城市有限空间场所的排洪抢险，如地下停车场、隧道、涵洞、下穿桥、河道整治、农田灌溉等。

（二）整机参数

（1）整机尺寸：≤3.50m×2m×2.20m；

（2）整机重量：≤3000kg；

▲（3）最大涉水深度：≥0.6m。

（三）排涝能力

▲（1）扬程≥15m时，最大排量≥800m³/h；

▲（2）排水行程距离400m内≥800m³/h；

▲（3）自吸高度：≥6m；

▲（4）最大容许通过粒度≥50mm；

▲（5）泵体材质：不锈钢；

（6）配套≥25米符合尺寸排水带；

▲（7）可串联作业；

▲（8）连续工作时间≥8h。

（9）可实现自吸水位：≤10公分

（四）底盘

具备拖行、自行两种行走模式。拖挂方式，行驶速度≥60km/h；自行方式，行驶速度≥3km/h；

（五）智能控制系统

（1）泵组采用遥控操作模式；

▲（2）操控界面：遥控器界面7寸彩屏，且能实时显示机器人的冷却液温度、机油压力、液压油温、燃油液位、发动机转速、发动机工作时间、真空泵水位、回油堵塞、车体状态故障报警、发动机故障码、机器人倾角信息。

▲（3）遥控距离：≥200m。

（4）支持遥控器线控及遥控器车载充电

（5）防护等级：IP65以上

（6）安全保护：水泵防干抽

（六）动力系统

（1）柴油发动机功率：≥80kW；

（2）发动机散热方式：水冷；

（3）燃油箱容积≥150L。

（七）其他

（1）为方便发动机保养与维护，机罩采用侧开门型式，侧开门采用铰链连接；

（2）为方便液压系统及控制系统保养、维护及检修，机罩采用侧开门型式；

（3）车载端操控面板具备启/停泵功能、急停功能、遥控器充电、报警、故障指示、燃油进水报警等功能；

（4）机舱内配有照明灯，方便检修、维护保养。

（八）其他要求（需在偏离表中承诺）：

（1）甲方在交付车辆之日起有权邀请第三方检测机构到现场查验车辆货物是否满足招标文件中的各项技术要求指标，若不符合甲方招标文件中的技术要求有权拒收车辆。

（2）售后要求：投标产品需在江苏区域内有服务网点，以优良的服务态度，提供30分钟内响应、2小时以内达到现场，12小时以内完成采购人提出的维修要求，如需返厂送修，必须在7个工作日内负责解决。

（3）培训要求：每年汛期前定期给安排技术人员到场培训1-2天，每年安排3次走访给客户检查与维护设备。

- （三）简易房参数要求

注：上述示意图仅供参考具体以实际要求为准。

- 其他要求

1.工期要求：工期要求:应急发电机组及简易房部分需在 60日历天内完成交付，轮式排涝机器人需在 40 日历天内完成交付。

2.质保期：3年

3.本项目属于交钥匙工程，中标单位需要负责设备的运输，安装等，直到甲方可以正常使用。

4.中标单位需要负责组织甲方使用人员培训，直至甲方人员能独立使用设备，并可以处理简单的异常。

5.发电机组：全天候24小时上门服务，接到用户服务要求通知后半小时内响应2小时内赶到现场3小时内排除故障，如不能按时排除故障，应在6小时内提供备用设备（排涝机器人维保按照排涝机器人售后要求执行）。

6.免费质保期内投标人负责对货物进行免费维修，不收取任何费用；免费质保期后投标人负责终身维修。质保期内，中标人每年汛前和汛后分别对设备做一次免费保养，并形成规范的保养记录，地点由采购人指定。

7.投标人在中标后应对所有货物在一年内进行不低于6次定期巡检服务，以便及时发现货物的损坏或功能异常。

# 第五章  合同主要内容

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 2025年度防汛应急保障设备采购及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点：甲方指定地点

项目名称：2025年度防汛应急保障设备采购

项目地点：甲方指定地点

- 货物或服务名称、数量及价格：

| 序号 | 站点 | 采购内容及预估工程量 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆丰路雨水泵站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*150+1*70，配电缆头 | 62m |  |  |
|  |  | 发电机组 | / | / | / | / |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | / | / | / | / |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | / | / | / | / |
| 2 | 新东排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 74m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 350KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 3 | 梅浦河排涝站 | 配电设施改造 | YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 22m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 200KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 4 | 神仙园西排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 86m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 350KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 5 | 茅巷滩排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*150+1*95，配电缆头 | 34m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 500KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 6 | 三凌江排涝站 | 配电设施改造 | 2*YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 30m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 350KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 7 | 新庄排涝站 | 配电设施改造 | YJV-3*120+1*70，配电缆头 | 90m |  |  |
|  |  | 发电机组 | 300KVA | 1套 |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 5600*4600*4000 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 7000*6000*300 | 1式 |  |  |
| 8 | 徐公河北排涝站 | 配电设施改造 | / |  |  |  |
|  |  | 发电机组 | / |  |  |  |
|  |  | 预估简易房规格（mm） | 12000*9000*4500 | 1套 |  |  |
|  |  | 预估水泥地坪规格（mm） | 12500*9500*300 | 1式 |  |  |
| 9 | 轮式排涝机器人2台 | 轮式排涝机器人2台及相应组件（含车辆、进出水管、阀件等材料） | 轮式排涝机器人及相应组件（含车辆、进出水管、阀件等材料） | 2台 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

注：线缆、导线铺设包含路面破碎、电缆沟，路面或绿化修复等

四、本合同总价款为：            元整，工程量以实际发生为准，最终结算不超合同签订总额。

五、合同总价范围：

1.货物及辅配件、运输、装卸、安装、调试、测试、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用；

2．免费质保期：整体3年；

应急发电机组部分：免费质保期内投标人负责对货物进行免费维修，不收取任何费用；免费质保期后投标人负责终身维修。质保期内，中标人每年汛前和汛后分别对设备做一次免费保养，并形成规范的保养记录，地点由采购人指定。投标人在中标后应对所有货物在一年内进行不低于6次定期巡检服务，以便及时发现货物的损坏或功能异常。

轮式排涝机器人部分：每年一次到二次常规保养，质保期内的车辆维修（根据车损情况）。

3.中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4.甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

六、交货内容：

1.符合本合同及招标文件规定的货物或服务。货物交付时配件齐全，需燃料运行的设备应满注燃料。

2.保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3.其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、供货期

1.交货日期：应急发电机组及简易房部分需在60日历天内完成交付，轮式排涝机器人需在 40 日历天内完成交付。

九、货物产地

十、付款方式：进度款按完成投资额的60%，余款项目完成（结算评审）后满一年后每年支付10%。（余款10万以内可一次性付清）。实际付款时间以甲方通知时间为准。

十一、颜色、储放和保护

1.颜色以甲方提供或确定的色样为准。

2.货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十二、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十三、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

同时建设单位将对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货物无条件退场。确保供货期内合格产品供货，如不能提供按合同条款的规定进行处罚。同时招标人有权取消中标单位的中标资格且终止采购合同。

十四、质量验收规范：本项目由甲方、监理单位及有关部门按相关文件条款进行质量验收。

十五、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十六、售后服务

售后服务见乙方投标文件中的承诺。

十七、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十八、违约责任

1.除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2.延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿本合同总金额10%的违约金。

3.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4.乙方全部履行合同，且收到发票后按合同约定时间付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

5.本合同约定的违约金或其他应付费用，甲方有权在合同费中扣除，也有权要求乙方另外支付。

6.因乙方违约给甲方造成的全部损失均由乙方承担，包括但不限于甲方支出的赔偿费用、其他经济损失、甲方为实现合法权益而支出的调查费、鉴定费、诉讼费用及律师费等。

十九、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1.乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3.用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4.从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样   套和安装图   套。

二十一、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十二、特别条款

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式肆份，甲乙双方各壹份、备案机构和招标代理人各执壹份，各份具有同等法律效力。

二十三、其他

1.政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同报昆山市政府采购管理机构备案后生效。

2.本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                                          乙方：

法定代表人（授权代表）：                        法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                      签约日期：

# 第六章  评标方法、采购政策、评分标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、技术、业绩、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为30%，技术部分及其他分值占总分值的比重为70%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

本项目采用综合评分法，投标人提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他相同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品为：发电机组

二、采购政策：

（一）中、小、微企业

1.专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

2.非专门面向中小企业采购的

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

- 根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

- 加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准：

（一）价格（30分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

(二)技术及其它（70分）：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(53分) | 技术参数响应 | 根据投标人所投产品的技术参数、性能指标的响应情况进行综合打分，基础得分14分，带▲每有一小项负偏离扣2分（提供检测报告），其他参数每有一小项负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标文件内须提供偏离表及技术要求中要求的证明材料予以佐证，否则不得分。 | 14 |
|  | 供货方案 | 排产与调试方案、供货计划及进度安排、发货时间及运输、突发事件处置方案、人员安排等内容进行评审打分，符合实际情况且合理完善的每项得2分，本项最高得10分。 | 10 |
|  | 安装方案 | 提供有针对性的安装调试方案，针对设备吊装、接线、调试、人员保障、配套设备保障等有系统的、针对性的可实施方案每个方案最高2分，本项最高6分。 | 6 |
|  | 安全措施 | 提供有针对性的安全保证措施，针对人员安全、设施安全等有针对性的安全保障措施的，每个最高得2分。本项最高4分。 | 4 |
|  | 人员培训、质量控制及支持方案 | 包括岗前培训和在岗培训，培训方案完善且有针对性的最高得3分。 | 3 |
|  | 交接过渡工作方案 | 各项管理规章制订严格的最高得3分，有完善的内部交接流程的最高得3分。 | 6 |
|  | 突发事件应急措施 | 突发事件应急措施，包括：资产保护应急措施、特殊事故（情况）措施、应急抢修等的每个最高得2分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 售后服务 | 投标单位提供详细完善的售后服务方案的最高得2分，突发事件应急响应时间、解决时间合理的最高得2分。 | 4 |
| 商务部分（17分） | 人员配备 | 现场施工负责人具有机电工程专业二级及以上建造师且具有工程师职称得2分。 投标人具有电工证，每本得1分，最高得2分。 注：提供人员相关证书扫描件、近期社保缴纳证明扫描件。 | 4 |
|  | 管理体系认证情况 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，最高3分。 注：提供认证证书扫描件。 | 3 |
|  | 企业荣誉 | 投标单位近2020年1月至今承接的业务获得过县级及以上奖项的有一个得1分。最高得3分。 注：时间以获奖日期为准，提供获奖证明材料扫描件。 | 3 |
|  | 安全生产能力 | 投标人具有安全生产许可证，得3分。 注：提供认证证书扫描件。 | 3 |
|  | 类似业绩 | 投标单位（自2020年1月至今，以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，每提供一份得2分，最高得4分。 注：提供合同及相关发票。 | 4 |

备注：

- 涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

- 为确保货物、服务质量，投标人技术部分得分低于其75%作无效标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人在制作电子标书时均需对应章节导入相关资料或作出相应说明供评委评判，未对应章节导入的不得分。

- 投标报价超过财政审批预算金额的，投标人不得进入评标程序。

全文完