江苏省地质调查研究院

江苏省干热岩资源开发利用-兴化市干热岩发电示范电站建设服务项目

招标文件

项目编号: JSTCC2400217268（JSZC-320000-JITC-G2024-0351）

采购人：江苏省地质调查研究院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

2024年12月

目   录

第一章    供应商须知	3

一、总则	3

1．适用范围	3

2．合格的供应商	3

3．投标费用	3

4．法律适用	3

5．招标文件的约束力	3

二、招标文件	4

6．招标文件的组成	4

7．招标文件的澄清或修改	4

三、投标文件	4

8．投标文件的语言及度量衡	4

9．投标文件的组成	5

10．投标报价	5

11. 投标货币	5

12．投标保证金	5

13．投标有效期	6

14．投标文件的签署、形式及装订	6

四、投标文件的递交	7

15．投标文件的密封及标记	7

16．投标截止时间	7

17．迟交的投标文件	7

18．投标文件的修改和撤回	7

五、开标及评标	8

19．开标	8

20．评标委员会	8

21．对投标文件的资格性审查和符合性审查	9

22．投标文件的澄清	9

23．评标及定标	10

24．评标过程保密	10

25. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理	10

六、授标及签约	11

26．定标原则	11

27. 质疑处理	11

28．中标通知	11

29．签订合同	12

30．招标代理服务费	12

第二章  合同条款及格式	13

合同附件A：	22

第三章  投标邀请	23

一、招标主要内容	23

二、合格供应商的基本资格要求（本项目为资格后审）	25

三、评标办法	26

四、样品	30

五、有关招投标的事务和本项目的更正通知	30

第四章  招标技术规格及要求	31

一、项目概况	31

二、需求一览表	31

三、示范电站建设用途	32

四、发电站建设主要技术参数与规格要求	33

五、包装和运输要求	39

六、总体实施要求	39

七、设备的制造及验收标准	39

八、提供必要的技术资料	40

九、安装调试与验收	40

十、售后服务与技术支持	41

十一、人员技术培训	42

十二、项目负责人与团队要求	42

十三、需提交的其他资料	42

十四、其它	43

第五章  投标文件格式	44

一、投标函、投标报价及项目相关文件	45

1.投标函	45

2.开标一览表	46

3.报价明细表（参考格式）	47

二、资格证明文件	48

三、法人授权委托书	50

四、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件的实施方案	51

1.商务条款偏离表	51

2.技术要求响应/偏离表	52

3.技术评分标准	59

4.商务评分标准	60

五、其他针对“第三章  投标邀请”中“评标办法”的相关内容	61

六、政府采购政策	61

（一）政府采购促进中小企业发展政策	61

（二）政府采购节能产品政策	65

（三）政府采购环境标志产品政策	66

# 第一章    供应商须知

## 一、总则

### 1．适用范围

1.l 本招标文件仅适用于江苏省招标中心有限公司（以下简称采购代理机构）组织的招标活动。

1.2采购人指江苏省地质调查研究院。

### 2．合格的供应商

2.l 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务，并符合招标文件第三章“合格供应商的基本资格要求”的投标单位均为合格的供应商。

2.2 供应商参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》的规定并符合此招标文件的规定。

2.3 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

### 3．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加投标有关的全部费用。

### 4．法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

### 5．招标文件的约束力

5.l 供应商一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由采购代理机构负责解释。

## 二、招标文件

### 6．招标文件的组成

6.l 招标文件由以下部分组成，包括：

第一章  供应商须知

第二章  合同条款及格式

第三章  投标邀请

第四章  招标技术规格及要求

第五章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

### 7．招标文件的澄清或修改

7.l 在投标截止时间前，采购代理机构可对招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或修改，并以书面通知的方式通知所有招标文件收受人。

7.2该澄清或修改的内容公告将作为招标文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

7.3 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的最后的澄清或修改为准。

7.4 为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并按7.1条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

## 三、投标文件

### 8．投标文件的语言及度量衡

8.l 投标文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

8.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

8.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

### 9．投标文件的组成

9.l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

9.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

9.1.2 供应商资格证明文件。

9.2 招标文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

9.3 若供应商未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

### 10．投标报价

10.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.2 采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

### 11. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

### 12．投标保证金

12.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，金额按招标文件第三章要求执行。

12.2 投标保证金必须在现场签名报到之前交纳。

12.3 投标保证金的交纳形式按招标文件第三章要求执行。

12.4 若供应商不按第 12.l、12.2和12.3条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

12.5 投标保证金的退还

12.5.l 中标供应商的投标保证金在其支付招标代理服务费后退回。

12.5.2 落标的供应商在采购代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

12.6 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标供应商不按第29条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

### 13．投标有效期

13.l 投标有效期为从开标之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 14．投标文件的签署、形式及装订

14.l 投标文件按招标文件第三章要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

14.2 投标文件正本中，除招标文件第五章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

14.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

14.4 投标文件须固定装订成册。

## 四、投标文件的递交

### 15．投标文件的密封及标记

15.l 供应商应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

15.2 投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称：

（2）分包号（如有）：

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

15.3 投标文件未按第 15.l和 15.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

### 16．投标截止时间

16.l 供应商须在招标文件第三章“投标邀请”规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

16.2 若采购代理机构按7.4条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

### 17．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

### 18．投标文件的修改和撤回

18.l 供应商在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

18.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第 15.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

18.3 供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

### 19．开标

19.l 采购人、采购代理机构按招标文件第三章“投标邀请”规定的时间和地点开标。

19.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

19.3 供应商必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

19.4 开标时，供应商或供应商推选的代表将查验投标文件密封情况，确认无误后采购代理机构拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

19.5 若投标文件未密封，或供应商未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第12条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

19.6 按照第18条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

### 20．评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选供应商。

### 21．对投标文件的资格性审查和符合性审查

21.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明；

（2）投标保证金；

21.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署情况等)；

（2）投标文件的完整性(正本和副本数量、内容等)；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

21.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

21.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

21.4.l投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

21.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价准；

21.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

22.2 评标委员会认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

22.3供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

22.4 并非每个供应商都将被询标。

### 23．评标及定标

23.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

23．2 评标委员会按招标文件第三章中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

### 24．评标过程保密

24.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

24.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

24.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向落标的供应商解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

### 25. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

25.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3 供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标及签约

### 26．定标原则

26.l 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出中标候选供应商。

26.2 评标结束后，可由采购人，必要时可邀请采购代理机构对评标委员会推荐的中标候选供应商进行考察，若无其他情况按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

26.3 供应商出现下列情况之一的，将被取消中标候选供应商资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合法律、法规的规定。

### 27. 质疑处理

供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起的规定时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑，必须在规定时间内一次性提出。非书面形式、规定时间之外以及匿名的质疑将不予受理。

### 28．中标通知

28.l 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知。

28.2  中标通知书将是合同的一个组成部分。

### 29．签订合同

29.l 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

### 30．招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书时需按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）招标收费基准费率标准（服务类）向招标代理机构支付招标代理服务费，不少于1万元，费用一次付清。

# 第二章  合同条款及格式

（说明：本工作协议内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考）

江苏省干热岩资源开发利用项目

兴化市干热岩发电示范电站建设服务合同

委托方（甲方）：江苏省地质调查研究院

受托方（乙方）：

甲方通过公开招标方式，确定受托方承担“江苏省干热岩资源开发利用-兴化市干热岩发电示范电站建设服务”并完成合同约定的任务。双方遵循平等、自愿、公平与诚信的原则，就开展此项目工作及相关事项协商一致，共同达成如下协议：

1  目的任务

在兴化市干热岩开发利用示范场地内，基于储层条件、储层改造效果、产能参数等，设计确定适合的发电机组，开展干热岩发电站建设服务，实现干热岩资源试验性发电，通过发电试运行测试，获取干热岩发电参数和关键数据，确定最大发电能力指标，评估干热岩发电潜力、效能等，提出产能最大化方案，建立一套适合适合兴化地区干热岩发电及梯级利用的模式，为我国碳酸盐岩型干热岩资源的开发利用提供重要依据。

2  主要工作内容

2.1 主要工作内容包括了干热岩示范电站设计、示范电站建设服务（含1套300kw级ORC发电设备采购、地面运行系统及其附属设施的设计、供货、安装与调试运行及运行维护等相关技术服务），示范电站效能评估等内容。其中示范电站建设服务质量符合国家、行业、地方有关设计、采购、施工等质量标准和规范，建成后能够实现安全、稳定、长周期、满负荷、优良运行。具体内容包括但不限于：

（1）干热岩发电示范电站设计。1）根据兴化干热岩场地热源特性，产能测试结果，筛选确定适合的发电机组类型及参数。2）开展兴化地区干热岩示范电站设计，实现发电示范功能。

（2）开展示范电站建设服务实现试验性发电运行。包括但不限于：1）发电系统：购置1套300kW ORC发电系统：包括但不限于蒸发器、透平膨胀机、发电机、工质泵、工质、冷却系统、消纳系统及附属设施设备。2）地面运行系统：包括但不限于地热水举升系统（电潜泵系统）、地面采注循环系统、电气控制系统、集控中心室、厂房及道路、监测系统、消防安全和监控系统及附属设施设备等。3）配套技术服务：运行维护等相关技术支撑服务，300kW机组正常投入运行后提供人员保障和维持发电机组运行累计不超过6个月。

（3）示范电站效能评估：1）通过发电试运行测试试验，获取干热岩发电运行参数和关键数据，确定最大发电能力指标，提出产能最大化方案。2）评价示范电站发电效率、运行参数及其影响因素。评估示范电站可持续运行的潜力及可行性。3）提出优化方案，探索适合兴化地区干热岩发电及供暖梯级利用模式，建立国内首个碳酸盐岩型干热岩发电利用示范工程。

3.技术要求

3.1 详细技术要求及参数见第二卷发包人要求内容。

4  合同价格

4.1 本合同总价为¥_    _万元（人民币大写：    整_）。

本合同价格包括：发电站设计、发电设备调试、性能试验、试运行、性能检测、售后运维、综合研究、设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、建筑、安装、运输、保管、调试、试验等费用（含税），还包括合同设备及材料的保险费等与本合同有关的所有费用。

4.2 合同的分项价格见合同附件A。

4.3 本合同总价在合同有效期内为不变价：

4.3.1 本合同的付款应以合同总价为基础；

4.3.2 本合同为固定总价合同，如有以下情况，总价款可以调整（每项调整只能按其中一种方式，不能重复调整）：

（1）另委工程项目、变更（设计变更或变更设计）调整。按下述方法计算变更工程单价和价款：

a)合同有同类项目的按同类项目合同单价计算；

b)合同有类似项目内容的，可参考类似项目计算；

c) 合同中没有可参考价格的，先由乙方报价，再由双方议定。

（2）当招标范围中某项有而实际施工时取消，结算时该项工程费用取消结算为零。

（3）根据实际情况，甲方有权调整乙方承担的标内部分项目，并有权按照招标文件规定调整相应的价款，若乙方已发生了该部分的费用，甲方因对其进行据实结算。

（4）价款调整在竣工结算时进行。

（5）上述条款，甲方有最终解释权。

4.3.3 当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

5  付款方式

5.1付款方式和付款条件

5.1.1第一次付款：合同签订后，且递交合同金额10%的履约保函后，10日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款；

5.1.2第二次付款：乙方主设备到货后10日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

5.1.3第三次付款：全部设备安装完成且工程竣工后10日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

以上费用支付需乙方先提供相应金额的发票。

5.1.4质量保证金（或保函）：工程最终验收后在乙方提交合同金额3%的质量保证金（或保函）后无息退还。

5.1.5付款方式：银行转账。

5.1.6 如果项目设计方案根据甲方意见有重大变动，项目通过甲方验收后，甲、乙双方核算实际总工程费用，根据预算单价，甲方按多退少补的原则一月内结清总项目的余款。

6  履约保证金：

6.1 本合同正式签订后15天内，乙方须向甲方提供合同总价10%的履约保证金或同等金额无条件银行履约保函，以甲方为受益人。

7  项目期限

7.1  2025年8月30日前完成示范电站建设服务，含设计、所有设备安装、调试、整个发电系统试运行及试验性发电等（可根据甲方示范工程进度要求适当调整）。

7.2 项目通过甲方最终验收后，30日内完成成果资料汇交及实物资料移交。

8  提交的成果及资料

8.1  乙方应按规定，向甲方提供满足江苏省干热岩资源开发利用-兴化市干热岩发电示范电站建设服务的设计、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修、综合研究所获得的所有技术资料。包括但不限于图纸、说明书、成果报告等。

8.2 效能分析报告：对运行数据进行全面系统的科学分析，评估工程效果，对未来干热岩发电提出建议。

8.3 各种汇报多媒体。

8.4 其他采购方要求的相关资料、成果。

8.5 乙方应保证所提供资料的合法性及真实性;

8.6 项目所有资料归甲方所有。乙方有责任对成果保密，未得到甲方书面同意，不得以任何方式、任何理由向第三方泄露。如因此造成甲方损失，甲方有权进行索赔。

8.7 所有提交的资料必须达到甲方的验收要求。

9 试验性发电调试、试运和验收及售后服务

9.1 本合同设备由乙方负责采购、土建、建筑、安装、调试、试验和试运。调试工作的水、电、汽(气)及所有消耗的原材料由乙方承担，本合同设备安装完毕后的验收工作按照相关规范要求执行。

9.2 合同设备的安装完毕后，乙方负责调试并进行指导，解决调试中出现的设备问题，以不影响甲方机组运行及本项目工期为原则，其所需时间应不超过2个月，否则将按12.7款视为延误工期等同处理。

9.3 性能验收试验

9.3.1 性能验收试验的目的是为了检验江苏省干热岩资源开发利用-兴化市干热岩发电示范电站建设服务的所有功能和性能保证值是否符合本规范书及乙方承诺的技术要求。性能验收试验由甲方委托双方认可的具有相关资质的第三方实施，首次试验费用由乙方负责，如因乙方原因首次试验性能不达标，随后的性能试验费用仍由乙方负责。

9.4 项目通过试运行验收之日起12个月内，如甲方原因该合同设备未能进行试运行、性能试验和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后15天内，应由甲方签署并由乙方会签本合同设备最终验收证书。

在合同设备稳定运行168小时竣工验收后，如果由于甲方原因造成的性能试验的延误超过3个月，则此后15天内甲方应签署并由乙方会签的本合同设备初步验收证书。

10 安全生产责任

10.1 项目实施期间人员、设备、施工、安全保卫工作均由乙方负责。

10.2 乙方应遵守甲方示范场地安全、环境保护、文明施工等方面的有关规定。

11  保证与索赔

11.1 本项目的质量保证期自项目验收后投运之日起计算，质量保证期为期12个月。

11.2 对保证期的定义和说明：

（1）自项目验收后投运之日起计算。

（2）如果发生问题导致设备停机超过1个月（累计），保证期将根据停机实际时间延长。

（3）所有的材料和部件设备在保证期内经维修后仍不能满足要求，应由总承包人免费更换。

（4）总承包人应保证提供设备的备品备件和易损件在整个装置临时接收后10年内均能易于采购。

11.3 本合同执行期间，如果乙方提供的设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员指导错误和疏忽，造成项目返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如需更换，乙方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属乙方责任之日起的2个月内。

11.5 合同规定的保证期满后，由甲方在15天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给乙方。条件是：在此期间乙方应完成甲方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但乙方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

12 保险

12.1 发电站建设服务和项目设备、材料的保险

12.1.1 乙方须对项目设备、材料和项目向保险公司以乙方为受益人进行投保，使其免受一切损失或损害。此类保险应能使甲方和乙方自开工日期起，至颁发项目移交证书之日止均能得到赔偿。

12.1.2 乙方须对合同设备（含材料），根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以乙方为受益人投保发运合同设备（含材料）价格110%的运输一切险，保险区段为乙方（或分包商）仓库到江工地现场安装后90天止。

12.1.3 乙方应将合同设备（含材料）运输保险合同的副本于第一批设备交货前20天提供给甲方。由于乙方原因未能提供以上保险合同副本，甲方可拒付合同设备（含材料）的运杂费直到收到保险合同的副本为止。

12.2 人员伤亡和财产损害的保险

12.2.1 乙方应为履行合同引起的并在项目移交证书颁发之前发生的人和物资财产的损失或损害，或任何人员的伤亡办理第三方保险。

12.2.2 乙方应将人员伤亡和财产损害的保险合同的副本在开工日后10天内提供给甲方。

12.3 工人的保险

12.3.1 乙方应为由于乙方或分包商雇用的人和人员的伤亡所导致的损失或索赔投保，并能使甲方依此保险单得到保障。对于分包商的雇员，此类保险可由分包商来办理，但乙方应负责使分包商遵循本条的要求。

12.3.2 乙方应将工人的保险合同的副本在开工日后10天内提供给甲方。

12.4 本项目为总乙方式，乙方办理的一切保险、保险公司由乙方选定，但须由甲方查验保险收费票据。乙方所付一切保险费用均含于合同价款中。乙方若没有投保，则整个项目期间所发生的一切与本项目有关的设备（材料）、项目、人员、财产等意外损坏、伤害、损失，乙方承担全部责任和费用。

13  税费

13.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

13.2 本合同价格为含税价。乙方提供的设备（含材料）、技术资料、各种工作服务、运输、保险、进口设备／部件/材料等所有税费已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

14  合同的变更、修改、中止和终止

14.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括本合同附件）作任何单方的修改。但通常情况下甲方可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，该项建议应以书面形式通知乙方并经双方签字确认。

如果该项修改改变了合同价格和/或项目进度，乙方应在收到上述修改通知书后的7天内，提出影响合同价格和/或项目进度的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或其被授权人签字后生效。

在项目施工过程发生了合同签订时双方不能合理预见的外部因素(基础原材料类大宗商品价格出现较大浮动)，继续履约对合同一方存在明显困难时，为保证本项目的顺利实施，双方约定可以补充协议的方式另行协商。

14.2 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后7天内确认无误后应对违反或拒绝做出修正答复，如果认为在7天内来不及纠正时，应提出修正计划。

如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。

如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。

14.3 如果甲方行使中止权利，甲方仍应向乙方支付乙方已完成部分的款项。

14.4 如果乙方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)时，乙方在破产申报前，应先将本合同中对甲方的债务赋予优先权；在产权变更时，有义务在变更合同中约定保证甲方合同的履行。

14.5乙方在履约过程中，如果存在影响履约能力的高风险异常情况，经查实，甲方有权单方面解除合同，同时乙方必须赔偿给甲方造成的损失。

14.6若14.4、14.5款考虑的情况确实发生，甲方有权从乙方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从乙方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属甲方，乙方应给甲方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，甲方对这种终止合同直接或间接引起的对乙方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对乙方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

14.7由于不可抗力造成的合同终止情况下：

14.7.1 乙方应把一切与合同有关的文件、资料、设备、（成品或半成品）及材料在甲方未取走之前乙方应负责存放并保险，费用由乙方负责。

14.7.2 甲方不承担任何由于终止合同一部或全部而由第三方向乙方提出的各项索赔，不论直接的或间接的。

14.7.3 如只是合同的一部分被终止，其他部分仍应继续执行不受影响。

14.8 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同双方均不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

15  不可抗力

15.1 合同双方中的任何一方，由于战争及严重火灾和洪水，台风、地震以及双方同意的其他不可抗力事故，而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限，应相当于不可抗力事故影响的时间，但是不能因为不可抗力造成的延迟而调整合同价格。

15.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在14天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

15.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行、性能验收试验和最终验收等问题）。

16  合同争议的解决

16.1 本合同执行过程中，如发生争议或经济纠纷，由甲方、乙方双方按《中华人民共和国民法典》等法律协商解决，协商不成的可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

16.2由上述过程发生的费用除诉讼判决规定外，应由败诉方承担。

16.3 在进行诉讼审理期间，除提交诉讼审理的事项外，合同仍应继续履行。

17  合同生效

17.1 本合同于202  年 * 月   日由双方授权代表在（地点：  ）签字。

18  其它

18.1 项目完成后，相关固定资产需按相关规定移交江苏省地质调查研究院。

18.2 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

18.3 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

18.4 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

18.5 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

18.6 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

18.7 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同设备和相关项目无关的第三方。

18.8 乙方保障甲方为本合同或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控。

如果发生任何第三方的侵权指控，甲方于上述指控之日起7个工作日内尽快通知乙方，乙方负责与第三方交涉并使甲方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

合同双方各应指定二名授权代表，分别负责直接处理本合同的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

18.9 本合同以汉语编写，合同执行过程中所涉及的相互往来文件、技术资料、说明书、会议纪要、信函等文件均应以汉语编写，并以汉语为准。

18.10 本合同一式肆份，双方各执贰份。

| 甲方：江苏省地质调查研究院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法人代表(委托人)： | 法人代表(委托人)： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税务登记证号： | 行 号： |
| 地 址： | 签订日期：年 月 日 |

- 合同附件A：

| 价格总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |  |
| 项目 | 名称 | 价格 | 税种、税率 | 备注 |
| 1 | 设备（材料）费 （含专用工具、随机备品备件、运杂费） |  | 13%增值税 |  |
| 1.1 | 设备（材料）费 |  |  |  |
| 1.2 | 专用工具 |  |  |  |
| 1.3 | 随机备品备件 | 费用已含 |  |  |
| 1.4 | 运杂费 | 费用已含 |  |  |
| 2 | 建筑安装费 |  | 9%增值税 |  |
| 2.1 | 建筑工程费 |  |  |  |
| 2.1.1 | 其中：安全文明措施费 |  | 费率3.1% |  |
| 2.2 | 安装工程费 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明措施费 |  | 费率1.5% |  |
| 2.3 | 其他项目费用 |  |  |  |
| 3 | 技术服务费 |  | 6%增值税 |  |
| 3.1 | 设计费 |  |  |  |
| 3.2 | 调试及性能试验费 |  |  |  |
| 4 | 其它(如有时) |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |
|  | 注：以上报价为含税价。 |  |  |  |

# 第三章  投标邀请

江苏省招标中心有限公司受江苏省地质调查研究院的委托，拟对江苏省干热岩资源开发利用-兴化市干热岩发电示范电站建设服务项目，进行公开招标采购，并提请注意以下事项：

## 一、招标主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江苏省地质调查研究院 联系人：王丽娟 电话：025-84368744 |
| 2 | 项目名称 | 江苏省干热岩资源开发利用-兴化市干热岩发电示范电站建设服务项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 项目编号 | JSTCC2400217268（JSZC-320000-JITC-G2024-0351） |
| 5 | 采购项目预算 | 1800万元人民币 |
| 6 | 采购代理机构 | 江苏省招标中心有限公司 项目负责人：于瀚博 电话：025-82281974 |
| 7 | 供应商 （文件中也称投标人） | 响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（本项目不接受联合体投标） |
| 8 | 投标保证金 | 无 |
| 9 | 投标保证金递交方式 | 无 |
| 10 | 招标文件发售时间、地点及售价 | 时间：2024年12月9日～2024年12月16日（节假日除外）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（北京时间）； 地点；江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1612室（https://www.jstcc.cn/） 售价：500.00元人民币，售后不退。 |
| 11 | 投标文件递交 | 截止时间：2024年12月30日9时00分（北京时间） 地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1612室 建议各供应商将投标文件通过顺丰或其它可靠方式，在提交响应文件截止时间前，寄送到以上地址，收件人：金海涛，联系电话：15951380804，文件寄出后，请发送短信到以上号码告知：供应商名称+所投标项目编号+快递公司名称+快递单号 请考虑文件在途时间，投标文件必须在提交投标文件递交截止时间前寄送到。 |
| 12 | 投标文件数量 | 正本份数：壹份 副本份数：柒份 |
| 13 | 开标 | 时间：同投标文件递交截止时间 地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座15楼1506室 本项目采取不见面开标模式，供应商授权代表不现场参加项目开标，可在以上时间通过腾讯会议方式参加开标活动。 （1）腾讯会议链接：https://meeting.tencent.com/dm/mTsZzLchCHJY； 腾讯会议号：689-385-171； （2）供应商授权代表应当至少提前一日安装测试好腾讯会议，确保语音、视频情况清晰良好； （3）供应商授权代表进入腾讯会议后，请修改昵称为“供应商名称+授权代表名称”。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 从开标之日起计算的九十天 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 采购项目类型 | 服务采购项目 |
| 17 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
| 18 | 其他规定 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

## 二、合格供应商的基本资格要求（本项目为资格后审）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具体为：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标时间前的财务报表复印件（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函原件（自行编写）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任一月份的纳税凭据复印件（依法免税的应提供相应文件说明）、距开标时间六个月内任一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

（5）参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目不接受进口产品投标（注：指标的而非构成标的的零件或部件，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

（2）投标人必须具有以下资质之一（提供证书复印件）：

1）工程设计电力行业乙级及以上资质；

2）电力工程施工总承包三级及以上资质且具有安全生产许可证。

（3）投标人拟派项目负责人须满足以下任一条件（提供证书复印件）：

1）一级注册建造师资格证书（机电工程专业，一级建造师证书复印件需满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文件的要求）和安全生产考核合格证（B类）；

2）注册公用设备（动力）工程师执业资格证书。

（4）采购代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，通过以上查询渠道，供应商不得有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（7）本项目不接受联合体投标。

## 三、评标办法

（一）本项目按照综合评分法评标。

（二）供应商的投标文件如被发现下列情况之一的，其投标文件将被做无效投标处理:

1）不满足招标文件对合格供应商的资格要求的；

2）供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

3）供应商在投标文件中提供的货物及/或服务对于招标文件“第四章 项目采购需求”的标注“★”指标的任何负偏离或不能提供实质性满足证明的；

4）供应商在投标文件中对于《合同条款及格式》和商务条款的任何负偏离；

5）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

6）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

7）投标文件或投标有效期不足的；

8）投标文件中提供虚假或失实资料的；

9）未按照招标文件规定的方式购买招标文件的；

10）投标报价超过项目预算或者最高限价的；

11）评标委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的。

（三）本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评标因素 | 分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标价格（10分） |  | 采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10（得分保留两位小数） |
| 2 | 技术 评分 标准 （55分） | 示范电站设计方案（10分） | 设计方案内容完整详细、需求理解充分、重点难点分析准确，技术路线清晰、设计高效可行针对性强，技术和工艺先进、设备选型合理配置科学，集成度高、使用及维护便捷，阐述和资料清晰具体，得10分； 设计方案较完整详细、需求理解较充分、重点难点分析较准确、设备选型较合理，系统设计和工艺技术较先进，使用及维护较便捷，阐述和资料较具体，得7分； 设计方案基本完整、需求理解略有欠缺、设备选型、配置、技术、工艺合理，基本符合规范或招标文件要求，阐述和资料较简单，得4分； 系统设计、选型方案基本完整，但存在欠缺或不合理项，得1分； 未提供方案或方案存在严重欠缺的，得0分。 |
|  |  | 技术规格及要求响应性（10分） | 300kW ORC发电设备技术参数和地面运行系统技术参数全部满足得10分，每有1项不满足的扣0.5分，扣完为止。 注： 1）第四章招标技术规格及要求中的其他要求均须满足，否则此项不得分。 2）以第四章“四、发电站建设主要技术参数与规格要求”中“4.3主要技术指标及要求”中最小级别编号为1项。 |
|  |  | 安装、调试和验收方案（10分） | 方案合理、可行，针对性强，完全满足项目需求的，得10分； 方案比较合理，具有一定可行性、针对性，基本满足项目需求略偶欠缺需要完善的，得7分； 方案合理性、可行性较差，不能较好满足项目需求的，得4分； 方案存在严重欠缺的，基本不能满足项目需求的，得1分； 未提供方案不得分。 |
|  |  | 配套设施建设方案（10分） | 方案合理、可行，针对性强，完全满足项目需求的，得10分； 方案比较合理，具有一定可行性、针对性，基本满足项目需求略偶欠缺需要完善的，得7分； 方案合理性、可行性较差，不能较好满足项目需求的，得4分； 方案存在严重欠缺的，基本不能满足项目需求的，得1分； 未提供方案不得分。 |
|  |  | 示范电站效能评估方案（5分） | 方案合理、可行，针对性强，完全满足项目需求的，得5分； 方案比较合理，具有一定可行性、针对性，基本满足项目需求略偶欠缺需要完善的，得3分； 方案合理性、可行性较差，不能较好满足项目需求的，得2分； 方案存在严重欠缺的，基本不能满足项目需求的，得1分； 未提供方案不得分。 |
|  |  | 运行服务方案（5分） | 方案合理、可行，针对性强，完全满足项目需求的，得5分； 方案比较合理，具有一定可行性、针对性，基本满足项目需求略偶欠缺需要完善的，得3分； 方案合理性、可行性较差，不能较好满足项目需求的，得2分； 方案存在严重欠缺的，基本不能满足项目需求的，得1分； 未提供方案不得分。 |
|  |  | 售后服务及培训方案（5分） | 方案合理、可行，针对性强，完全满足项目需求的，得5分； 方案比较合理，具有一定可行性、针对性，基本满足项目需求略偶欠缺需要完善的，得3分； 方案合理性、可行性较差，不能较好满足项目需求的，得2分； 方案存在严重欠缺的，基本不能满足项目需求的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 3 | 商务 评分 标准 （35分） | 类似业绩 （20分） | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间前（以合同签订时间为准）： 1、每提供1个250kW及以上装机功率的干热岩发电项目EPC，或1个250kW及以上装机功率的干热岩发电项目勘测设计，或1个250kW及以上装机功率的干热岩发电项目可行性研究业绩得10分，最高得20分； 2、每提供1个地热供暖项目业绩得3分，最高得6分； 以上2项累计最高得20分。 |
|  |  | 人员素质 （11分） | 1.项目负责人要求（限1人，4分） 高级工程师及以上，从事发电项目3年以上（含），负责过2个及以上地热供能项目，负责过1个干热岩发电项目，全部满足得4分，每有1项不满足的扣1分。 注：需提供项目负责人简历及职称证书、项目证明材料等可证明满足上述条件的材料复印件。 |
|  |  |  | 2.技术负责人要求（限1人，不可与项目负责人为同一人，3分） 高级工程师及以上，参与过干热岩发电项目，得3分； 高级工程师及以上，参与过非干热岩发电项目，得2分；否则不得分。 注：需提供技术负责人简历及职称证书、项目证明材料等可证明满足上述条件的材料复印件。 |
|  |  |  | 3.项目团队构成（不含项目负责人和技术负责人，4分） 项目团队人员每有一名具有注册电气工程师执业资格证书的，得2分，满分4分；提供注册电气工程师执业资格证书复印件。 |
|  |  | 获奖（4分） | 投标人自2019年1月1日至投标截止日（以获奖证明材料落款时间为准），完成过的发电工程项目：获得国家级优质工程奖项的得4分；获得省级优质工程奖项的得2分，其他不得分。（多个奖项不重复计分，以最高者为准，证明材料提供有效获奖证书或文件。若获奖证书或获奖文件中不能体现单位名称的，还需提供业绩合同 。） |

（四）国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。(提供小微企业声明函，格式见投标文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的如有属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

## 四、样品

无。

## 五、有关招投标的事务和本项目的更正通知

有关招投标的事务可以与采购代理机构联系，联系部门：招标二处、联系电话：025-82281974，传真：025-83240902，通讯地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1612室。本项目的更正通知见本项目招标公告发布媒体。

# 第四章  招标技术规格及要求

- 一、项目概况

| 序号 | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省干热岩资源开发利用-兴化市干热岩发电示范电站建设服务 | 1项 |

江苏省干热岩资源开发利用-兴化市干热岩发电示范电站建设服务项目属于省财政资金项目，主要目的任务是在兴化市干热岩开发利用示范场地内，基于储层条件、储层改造效果、产能测试参数等，开展干热岩发电站建设服务，实现干热岩资源试验性发电，通过发电试运行测试，获取干热岩发电参数和关键数据，确定最大发电能力指标，评估干热岩发电潜力、效能等，提出产能最大化方案，建立一套适合适合兴化地区干热岩发电及梯级利用的模式，实现国内首个碳酸盐岩型干热岩发电示范，为我国碳酸盐岩型干热岩资源的开发利用提供重要依据。

- 二、需求一览表

| 名称 | 主要技术规格及要求 | 到货 地点 | 质量保证期及其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干热岩发电示范电站设计 | 1、根据兴化干热岩场地热源特性，产能测试结果（暂未开展，按照能够满足300kw发电机组运行要求的产能结果设定），筛选确定适合的发电机组类型及参数。 2、开展兴化地区干热岩示范电站设计，实现发电利用示范功能。 |  |  |  |
| 示范电站建设服务 | 1.发电系统：包括300kW ORC发电设备，额定功率：300kW，满足不高于150℃、最大压力1.6MPa热源条件下运行，.包含但不限于蒸发器、透平膨胀机、发电机、工质泵、工质、冷却系统、并网消纳系统及附属设施设备。 2.地面系统满足300kW机组并机运行热源采出、循环、回注等需求。 2. 地面系统要求整个系统满足150℃、110m3/h条件热水循环及水处理能力。 3.电潜泵系统。适用于内径151mm套管内，扬程1500m内、排量不低于50m3/h，耐温不低于150℃的电潜泵及配套铠甲电缆、保温扬程套管、控制柜及变频系统等1套（根据实际需求可适当调整相关参数）。 4.地面系统包括但不限于地面注采循环系统、电气控制系统、监测系统及辅助设施。 5 地面系统集控中心系统：包括但不限于设备封闭式厂房、全场集控中心室、办公楼及配套道路、围墙等。 6.售后服务。设备运输、安装、调试、试运行、设备运行维护技术指导及人员培训等。 | 江苏省兴化市现场或甲方指定地点 | 1、质量保证期：通过最终验收之日起12个月。 2、其中，通过最终验收后提供运行服务6个月。 |  |
| 示范电站效能评估 | 1、通过试运行测试试验，获取干热岩发电运行参数和关键数据，确定最大发电能力指标，提出产能最大化方案。 2、评价示范电站发电效率、运行参数及其影响因素。评估示范电站可持续运行的可行性。 3、提出优化方案，探索适合兴化地区干热岩发电及供暖利用模式，建立国内首个碳酸盐岩型干热岩发电利用示范工程。 |  |  |  |

注：最终以通过专家审查的设计方案技术要求为准。

- 三、示范电站建设用途

示范电站建设服务具体地点位于江苏省泰州兴化市兴东镇北贺村江苏省干热岩开发利用示范场地内。示范场临时用地范围及3口干热岩井井口位置见图1。服务内容主要是在示范场地内，实现3井组（苏热1井、苏热2井、苏热3井、注采井暂时未指定）干热岩示范试验性发电及供暖梯级利用（系统设计时预留不低于150m2供暖梯级利用功能区及接口）。获干热岩发电参数和关键数据，实现国内首个碳酸盐岩型干热岩发电示范，评估干热岩发电效能及发电潜力，提出产能最大化方案，提出一套适合适合兴化地区干热岩发电供暖利用模式，评估系统可持续运行的可行性。

由于产能测试尚未开展，热水温度、流量、压力等参数尚未获得，暂按照能过够满足300kw机组正常运行的参数设定，地热电站系统设计参数不低于4.3 主要技术指标及要求，地热水水质见附表1。

示范场地内有10kv电路接口，冷却水源为场地西侧河道，生活用水源为距离100m内的自来水管网。

0

15m

比例尺

图1：兴化干热岩开发利用示范场地临时用地范围（红线）及干热岩井位置图

- 四、发电站建设主要技术参数与规格要求

4.1 概述与组成

本次采购的工作和服务范围为ORC发电设备、地面运行系统及其附属设施的供货、安装与调试运行及其相关技术服务，

4.2 技术标准

严格按照国家、自然资源部、江苏省地质调查院的相关技术规范、规程与标准执行，需要遵守的主要规程、规范如下。

1）发电设备及管道相关标准规范

《地热电站设计规范》GB 50791

《地热发电机组性能验收试验规范》NB/T 10270

《地热电站接入电力系统技术规定》GB/T 19962

《有机工质朗肯循环发电装置》JB/T 13305

《压力容器》GB 150

《热交换器》GB/T 151

《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定(Class系列)》HG/T 20635

《钢制管法兰用紧固件（CLASS 系列）》HG/T 20634

《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》HG/T 20553

《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976

《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726

（2）电力系统相关技术规范

《分布式电源并网运行控制规范》GB/T 33592

《供配电系统设计规范》GB 50052

《低压配电设计规范》GB 50054

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

《建筑照明设计标准》GB/T 50034

（3）环境保护及安全等规范

《石油化工环境保护设计规范》SH/T 3024

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《钢结构设计标准》GB 50017

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《建筑设计防火规范》GB 50016

以上所有标准与规范如有最新版本，均按最新版本执行。以上所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准不一致时，执行较严格标准。

4.3 主要技术指标及要求

| 序号 | 项目 |  | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300kW ORC发电系统主要技术指标及要求 | 总体要求 | （1）ORC发电系统详细设计、供货、安装与调试。 （2）满足热源温度150℃内、最大压力1.6MPa工作条件。 （3）包含但不限于蒸发器、透平膨胀机、发电机、工质泵、工质、冷却系统、并网消纳系统及附属设施设备。 （4）设计使用寿命20年。 |
|  |  | 1.1发电机类型 | 300kW ORC发电机。 |
|  |  | 1.2膨胀机 | 透平。 |
|  |  | 1.3冷却方式 | 水冷，含安装基础。 |
|  |  | 1.4有机工质 | R245fa，数量要求为首次充注量+同体积工质罐充注满量。 |
|  |  | 1.5工况负荷范围 | 30-110%。 |
|  |  | 1.6效率 | 膨胀机等熵效率≮88%、发电机效率≮95%。 |
|  |  | 1.7发电机 | 异步发电机。 |
|  |  | 1.8设计使用寿命 | 20年。 |
|  |  | 1.9消纳系统 | 消纳系统需求 |
|  |  | 1.10其他 | 针对热源及热水化学特点（附表1），进行专门设计优化；防腐、降噪、保温、防烫、防冻等。 |
| 2 | 地面运行系统 | 总体要求 | （1）满足干热岩试验场循环注采、实验发电、日常运维、控制、监测、安全等要求。 （2）包含但不限于本表2.1~2.6中所列内容。 |
| 2.1 | 地面循环注采系统主要技术指标及要求 | 总体要求 | （1）最终满足300kW机组运行热源采出、循环、回注、水处理等需求。 （2）地面整个系统满足2.5MPa、150℃、110m3/h条件高压热水循环。 （3）包括但不限于高温循环管路、阀件、水处理设施、蓄水罐、不凝结气体处理装置、回注泵、加药口、取样装置等。 （4）300kW发电试验后需根据实际结果进行优化调整。 |
|  |  | 2.1.1高温循环管路 | - 与采出井、回注井井口对接； - 并设置有300kW管路及旁通回路；与发电系统匹配； - 地面管路最大流量下沿程压力损失不大于1MPa。 |
|  |  | 2.1.2回注系统 | 回注系统及管路耐压不小于10MPa、耐温不小于150℃。 |
|  |  | 2.1.3水处理设施 | - 去除循环热水中的固相杂质、易结垢溶解物等，针对干热岩特点提出处理方案； - 满足系统正常运行的水处理能力。 |
|  |  | 2.1.4补水泵 | 补水作用，排量100m3/h |
|  |  | 2.1.5不凝结气处理 | 满足最大体积分数5%不凝结气体处理要求 |
|  |  | 2.1.6阀件 | 沿程配置电磁控制阀和手动阀，满足自动化控制。 |
|  |  | 2.1.7加药口、取样装置 | 采出端和注入端设置加药口，用于添加阻垢剂、除垢剂、示踪剂等；采出端和注入端设置取样机构，采取循环水样。 |
|  |  | 2.1.8蓄水罐 | 150m3，水罐，蓄水用、防冻、无压力要求。 |
|  |  | 2.1.9 | 缓冲罐、污水罐各1个，单个容积100m3，暂时存放循环注采液体。考虑防冻、防腐，无压力要求。 |
|  |  | 2.1.10防腐与保温 | 针对水质特点（附表1），选择合适的防腐材质，整个管路与系统进行保温，绝热层厚度≮80mm，保护层金属板，外表最高温度≯50℃，含井口装置。 |
|  |  | 2.1.11其他 | 循环注采系统与井口、电潜泵等合理对接。 |
| 2.2 | 电气控制系统 | 总体要求 | （1）包括地面循环注采系统、ORC发电系统及附属设施设备的供电、控制系统的设计、供货、安装和维护。 （2）能够集成高温电潜泵的电气控制。 （3）要求建立中央控制室，集成试验场内全部控制和显示功能。 |
|  |  | 2.2.1控制方式 | 自动化远程控制，DCS控制；具备全系统监测、控制、报警、连锁保护、机组启停、正常运行操作及事故处理等功能。 |
|  |  | 2.2.2控制范围 | 自动远程控制内容包含但不限于高温电潜泵、循环注采管路电控阀、回注泵、发电系统、照明系统等。 |
|  |  | 2.2.3中控室要求 | 集中控制、监测与显示，配备UPS系统。 |
|  |  | 2.2.4其他 | 包含相关软件系统及手机APP端远程监控；满足就地操作和紧急工况保护的需要。 |
| 2.3 | 运行监测系统要求 | 总体要求 | （1）监测项目包括但不限于全系统压力、温度、流量、密度、发电运行相关参数及采购方要求的其他参数等。 （2）发电运行相关参数监测项目主要包括有机工质在各设备运行的压力、温度，以及透平发电机组的发电功率、电压、电流等项目。 （3）接入采购方电潜泵温压传感器参数。 （4）预留部分数据接入口。 |
|  |  | 2.3.1记录与存储 | 所有监测数据连续存储 |
| 2.4 | 消防、安全和监控系统 | 2.4.1主要要求 | 试验场消防、安全和监控设施设备；必要地点设置安全警示、逃生装置和路线等；安装工业电视监控系统，集成至中央控制室。 |
| 2.5 | 其他辅助设施 | 总体要求 | 满足设备安装、运行所需的地面硬化、围栏、道路及临时用房及相关辅助等 |
|  |  | 2.5.1发电站厂房 | - 主要包括集中控制室、必要的办公场所。 2.发电设备厂房。采用钢架结构、封闭、内部净空高度≮6m。 3.主厂房≮200㎡，净空≮6m，办公区≮400㎡。 |
|  |  | 2.5.2地面硬化 | 厂区连接外部公路及厂区内主要干道水泥硬化，满足机组安装、运行及厂区生产生活要求。 |
|  |  | 2.5.3地质工程勘查 | 满足厂区建设要求。 |
|  |  | 2.5.4其他要求 | 1、试验场内道路围栏及其他必要设施设备。 |
| 2.6 | 电潜泵系统主要技术指标及要求（根据三井循环的具体情况可根据甲方要求做相应调整） | 总体要求 | 采用适合的电潜泵系统，能够满足将井下地热水高效运送至地表发电系统。具有运行安全、稳定等特征。电潜泵系统具体参数如下： |
|  |  | 2.6.1尺寸 | 适用于内径151mm套管内。视实际情况可做调整 |
|  |  | 2.6.2耐温 | 耐温不低于170℃。 |
|  |  | 2.6.3扬程 | 1500m。视实际水位情况可做调整 |
|  |  | 2.6.4排量 | 不低于50m3/h。 |
|  |  | 2.6.5其它要求 | 1、配备保温套管、铠装电缆、控制柜及变频控制系统。井口装置，井下传感器。 2、安装调试服务1次。 |

注：最终以通过专家审查的设计方案技术要求为准。

| 附表1 地热水样品分析结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | SR1-2-1 | SR1-2-2 | SR1-2-3 | SR1-2-4 | SR1-2-5 | SR1-2-6 | SR1-2-7 | SR1-2-8 |
| B | mg/L | 10.1 | 10.4 | 12.7 | 14.9 | 16.3 | 16.6 | 17.9 | 18.1 |
| Br | mg/L | 1.22 | 1.28 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | 1.75 | 1.80 | 1.82 |
| Ca2+ | mg/L | 1941 | 1826 | 2019 | 2050 | 2081 | 1850 | 1758 | 1590 |
| Cl- | mg/L | 11137 | 10962 | 12972 | 14194 | 15504 | 15068 | 15679 | 15434 |
| Cr | mg/L | 0.098 | 0.10 | 0.092 | 0.060 | 0.036 | 0.028 | 0.044 | 0.055 |
| F- | mg/L | 2.50 | 2.48 | 2.86 | 2.88 | 2.74 | 2.82 | 2.92 | 2.87 |
| fCO2 | mg/L | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |
| Fe | mg/L | 23.2 | 27.7 | 43.3 | 16.6 | 12.3 | 23.0 | 54.4 | 71.4 |
| H2SiO3 | mg/L | 172 | 168 | 192 | 165 | 146 | 139 | 137 | 119 |
| HCO3- | mg/L | 912 | 950 | 1108 | 858 | 846 | 950 | 1056 | 1094 |
| K+ | mg/L | 203 | 192 | 252 | 291 | 327 | 311 | 308 | 295 |
| Li | mg/L | 13.6 | 12.4 | 17.0 | 16.8 | 21.0 | 20.4 | 18.2 | 19.0 |
| Mg2+ | mg/L | 520 | 493 | 508 | 488 | 474 | 412 | 376 | 340 |
| Na+ | mg/L | 3861 | 3636 | 4919 | 5724 | 6483 | 6199 | 6204 | 5986 |
| NH4+ | mg/L | 22.8 | 17.6 | 24.5 | 35.8 | 47.8 | 52.5 | 48.0 | 50.5 |
| NO2- | mg/L | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.080 | 0.13 | 0.030 |
| NO3- | mg/L | 2.28 | 2.95 | 2.35 | 2.32 | 3.21 | 1.61 | 1.27 | 1.94 |
| SO42- | mg/L | 544 | 528 | 590 | 580 | 606 | 540 | 541 | 504 |
| Sr | mg/L | 21.1 | 21.3 | 25.4 | 27.6 | 29.1 | 29.7 | 30.5 | 31.3 |
| pH | 无量纲 | 6.60 | 6.40 | 6.42 | 6.44 | 6.53 | 6.56 | 6.44 | 6.40 |

- 五、包装和运输要求

货物包装、运输及保险均由供应商负责，适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于运输和整体吊装，如因包装、运输不当引起的责任，由供应商负责赔偿。

- 六、总体实施要求

6.1安装管理

1.由采购方（江苏省地质调查研究院）与供应商（中标单位）签订合同后，项目承担单位在合同规定工期内开展安装、调试等工作。

2.进场前由供应商编写施工设计并通过采购方审核，进场后要严格按照施工设计要求，精心组织实施与管理，实行日报制度。

3.采购方对全项目的实施进行全程质量与安全监督。

4.项目竣工后由供应商编写安装总结报告，由采购方组织验收评审及资料移交。

6.2安全及环保要求

供应商在安装或施工前，要制定安全环保措施和应急预案。安装和施工过程中，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规以及行业与地方政府有关标准和规定，确保当地自然环境不遭破坏，供应商对安装和施工安全和环保问题承担全部责任。

- 七、设备的制造及验收标准

7.1材料、零件和工艺

设备应采用防潮耐腐蚀材料，电气设备至少应为阻燃性材料。

裸露电缆及其他非金属材料应考虑高原环境下老化加速，采取必要保护措施。整体系统主要部件及零部件采用的材料、设计制造工艺须满足干热岩试采使用要求。

7.2色彩、铭牌和标志

- 主要设备外观标识及颜色在施工图阶段设备厂提供方案，由用户确定；

- 在危险操作部位设置警示牌；

- 电气控制箱应设有长期保存的电气线路贴片图。

7.3投标货物的计量单位

采用中华人民共和国法定计量单位。

7.4电气标准

设备符合相关国家标准。

7.5验收标准

验收标准：采购方与供应商共同确认的验收标准。

- 八、提供必要的技术资料

供应商在向采购方提供设备的同时，应提供设备及其附件的相关图纸资料。图纸资料应与其提供的设备相一致，并全面、完整、详细，能够满足采购方对供应商所提供的软、硬件设备安装、使用、维护的需要。

所提供的图纸采用AutoCAD格式，版本为AutoCAD 2004及以上，文档文件为Word格式。认可资料为中文。认可资料和工作资料内容包括但不限于：

- 提供设备规格性能以及相应的技术说明（包括重量重心、设备耗电等）、设备规格参数、结构示意图、设备布置图、设备电气系统图、设备外部电缆接线图以及其他需要安装施工的相关图纸。

- 设备进行组装调试时，提供调试和验收试验大纲。

- 交货时提供技术手册、维护手册、操作手册PDF格式光盘3套、纸质版3套。

- 九、安装调试与验收

- 产品完工后，供应商应进行工厂车间试验和验收试验，并提供相应试验报告。

- 供应商向采购方提供设备供货清单，由采购方确认，当货物到达采购方指定的交货地点7天内，双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查，如采购方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，供应商须在规定的时间内补齐或更换。

- 供应商技术团队须具备丰富的安装调试经验。供应商应派遣满足现场安装、调试、检验，包括系统接口、系统测试等任务需求的工程技术人员，负责现场安装、调试、检验工作，确保设备正常运行。为确保安装调试工作安全有序的进行，要求供应商在货物运抵安装现场15天前，向采购方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单。

- 供应商负责到采购方指定安装地点进行设备安装调试、校验和验收。安装就位、校准后，供应商应按事先被采购方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对所标注的各项技术指标进行测试。采购方有权要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能、性能指标的测试，供应商负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由采购方存档；供应商应提供至少2次现场试验、验收及对操作人员的培训。

- 供应商提供设备的验收试验大纲，应经采购方确认。

- 经过现场测试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除解决），所有的技术资料和图纸已向采购方移交并被接受，视为验收合格，双方签署验收文件。若因供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，供应商应及时予以解决，直至验收合格，期间发生的与中标设备安装、验收过程产生的费用由供应商承担，同时采购方保留向供应商索赔的权利。

- 供应商在到货、安装、调试和验收期间应接受采购方的协调和管理，并采取严格的安全措施，由于供应商自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用均由供应商承担。

- 在安装、调试及发电试验过程中，供应商应对采购方（或其指定的最终用户）的操作人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向采购方提供文档资料，以便采购方（或其指定的最终用户）后期能掌握操作方法和维护方法。

- 供应商对于直至验收合格的全部服务次数和服务时间，与之相关的包括但不限于安装费用、调试费、人员服务费、差旅费、住宿费等全部费用均应包含在投标报价中。设备验收合格前的供货范围内的各类保险均由投标方承担。

- 在设备最终验收，以采购方指定的最终用户和供应商共同签署的验收文件为准。

- 设备验收后，供应商应向用户提交按出厂标准进行的各项数据检测报告和本货物的最终安装调试报告。

- 十、售后服务与技术支持

（1） 交货及服务期

按照需求一览表提供相关内容。

（2） 质保期

最终验收合格后12个月。其中非人为原因造成的设备损坏，按照设备质保期进行维修或更换。

（3） 服务及响应

供应商有义务及时向采购方汇报技术设计方案，并对采购方的质询作出详细解释。如采购方认为有必要双方现场研究协商时，供应商必须及时响应。

供应商能提供预防性维护保养及维修服务和保障服务，能提供终身技术支持。并提供24小时电话咨询，如电话咨询无法解决问题，供应商必须在接到采购方通知后3日或在采购方指定的期限内派员到达现场并妥善排除设备故障和隐患。

（4） 培训

4.1供应商负责安装、调试并提供专业全面的操作及维护培训和相关的电子版、纸质版操作说明、培训材料，提供终身技术支持。

4.2供应商须派技术人员到现场进行技术服务，负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的质量及性能等有关问题。派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员，否则采购方有权要求供应商更换现场技术人员，供应商应重新选派采购方认可的技术人员。

（5） 技术及备件支持

供应商需提供在采购方不签订维修保养合同的情况下为采购方提供服务的书面承诺，包括设备正常运转所需的备件、附件、易损件和专用工具的供货价格和供货保证。

（6） 由于供应商技术人员在安装、调试、试运行过程中的疏忽和错误以及供应商未按要求派人指导而造成的损失应由采购方负责。

（7） 在质量保证期内，供应商技术团队须提供至少一次预防性维护保养和保障服务。

（8） 免费为用户升级系统软件。

（9） 质保期后，供应商提供终生维修服务，维修时只收成本费。

（10）质保期后，给予采购方不高于九折的优惠价格供应配件。

（11）质保期后，提供价格优惠的备件供应。

- 十一、人员技术培训

（1） 采购方指定地点

供应商负责为采购方技术人员提供2周在设备制造厂家或采购方指定地点对投标产品进行设备验收与技术培训，供应商负责制定培训课程，安排培训日程、提供培训场地、师资。

（2） 现场技术培训

供应商提供免费现场技术培训，培训内容包括但不限于：设备理论、运行、操作、维护技术培训、软件培训。

- 十二、项目负责人与团队要求

实施过程中具体项目负责人、技术负责人须与投标项目负责人、技术负责人一致，且不得随意更换，若因特殊原因需发生变更，应与采购方沟通协商，经采购方同意方可更换。

- 十三、需提交的其他资料

1. 设备安装调试过程记录。

2. 效能分析报告：对运行数据进行全面系统的科学分析，评估工程效果，对未来干热岩发电提出建议。

3. 各种汇报多媒体。

4. 其他采购方要求的相关资料、成果。

- 十四、其它

供货期与质保期内，供应商须按项目要求参与采购方总项目成果的编制工作，按时参加各项技术培训、经验交流等活动，及时反映和共同商讨解决工作中出现的各种问题，服从由于出现特殊情况而导致的技术方案的变动。

# 第五章  投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

评标索引

| 评标项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

### 1.投标函

江苏省招标中心有限公司：

你们 号招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照招标文件第一章“供应商须知”第13条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6．如果我们中标，我们将按照招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费；为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：邮编：

电话：传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.开标一览表

项目编号:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：

供应商公章:

授权代表(签字):

日期：

注意：

开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供单独密封的开标一览表一式两份（两份密封在一个信封中）。单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提交，不构成投标文件的完整性偏离。

### 3.报价明细表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（人民币） | 总价（人民币） | 产地 | 免费质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | 人民币： （大写）：圆人民币整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：

供应商公章:

授权代表(签字):

日期：

注：(1)供应商可以对相关内容进行补充完善，以保证项目的完整性，行数可自行添加。

## 二、资格证明文件

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

（复印件）

2、财务状况报告

开标时间前的财务报表复印件

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（自行编写）

我公司郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

4、依法缴纳税收记录

提供纳税凭据复印件（依法免税的应提供相应文件说明）

5、社会保障资金缴纳记录

提供依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）

6、参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

7、投标人必须具有以下资质之一（提供证书复印件）：

1）工程设计电力行业乙级及以上资质；

2）电力工程施工总承包三级及以上资质且具有安全生产许可证。

8、投标人拟派项目负责人须满足以下任一条件（提供证书复印件）：

1）一级注册建造师资格证书（机电工程专业，一级建造师证书复印件需满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文件的要求）和安全生产考核合格证（B类）；

2）注册公用设备（动力）工程师执业资格证书。

9、其它必要资格证明文件

## 三、法人授权委托书

法人授权委托书

致江苏省招标中心有限公司：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏省招标中心有限公司组织的（项目编号为：      ）                 项目的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

二О二四年  月  日

## 四、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件的实施方案

### 1.商务条款偏离表

供应商名称：                 项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

### 2.技术要求响应/偏离表

供应商名称：                 项目编号：

2.1  300kW ORC发电设备技术参数和地面运行系统技术参数响应偏离表

| 序号 | 项目 |  | 招标技术参数及规格要求 | 投标参数 | 响应/偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300kW ORC发电系统主要技术指标及要求 | 总体要求 | （1）ORC发电系统详细设计、供货、安装与调试。 （2）满足热源温度150℃内、最大压力1.6MPa工作条件。 （3）包含但不限于蒸发器、透平膨胀机、发电机、工质泵、工质、冷却系统、并网消纳系统及附属设施设备。 （4）设计使用寿命20年。 |  |  |
|  |  | 1.1发电机类型 | 300kW ORC发电机。 |  |  |
|  |  | 1.2膨胀机 | 透平。 |  |  |
|  |  | 1.3冷却方式 | 水冷，含安装基础。 |  |  |
|  |  | 1.4有机工质 | R245fa，数量要求为首次充注量+同体积工质罐充注满量。 |  |  |
|  |  | 1.5工况负荷范围 | 30-110%。 |  |  |
|  |  | 1.6效率 | 膨胀机等熵效率≮88%、发电机效率≮95%。 |  |  |
|  |  | 1.7发电机 | 异步发电机。 |  |  |
|  |  | 1.8设计使用寿命 | 20年。 |  |  |
|  |  | 1.9消纳系统 | 消纳系统需求 |  |  |
|  |  | 1.10其他 | 针对热源及热水化学特点（附表1），进行专门设计优化；防腐、降噪、保温、防烫、防冻等。 |  |  |
| 2 | 地面运行系统 | 总体要求 | （1）满足干热岩试验场循环注采、实验发电、日常运维、控制、监测、安全等要求。 （2）包含但不限于本表2.1~2.6中所列内容。 |  |  |
| 2.1 | 地面循环注采系统主要技术指标及要求 | 总体要求 | （1）最终满足300kW机组运行热源采出、循环、回注、水处理等需求。 （2）地面整个系统满足2.5MPa、150℃、110m3/h条件高压热水循环。 （3）包括但不限于高温循环管路、阀件、水处理设施、蓄水罐、不凝结气体处理装置、回注泵、加药口、取样装置等。 （4）300kW发电试验后需根据实际结果进行优化调整。 |  |  |
|  |  | 2.1.1高温循环管路 | - 与采出井、回注井井口对接； - 并设置有300kW管路及旁通回路；与发电系统匹配； - 地面管路最大流量下沿程压力损失不大于1MPa。 |  |  |
|  |  | 2.1.2回注系统 | 回注系统及管路耐压不小于10MPa、耐温不小于150℃。 |  |  |
|  |  | 2.1.3水处理设施 | - 去除循环热水中的固相杂质、易结垢溶解物等，针对干热岩特点提出处理方案； - 满足系统正常运行的水处理能力。 |  |  |
|  |  | 2.1.4补水泵 | 补水作用，排量100m3/h |  |  |
|  |  | 2.1.5不凝结气处理 | 满足最大体积分数5%不凝结气体处理要求 |  |  |
|  |  | 2.1.6阀件 | 沿程配置电磁控制阀和手动阀，满足自动化控制。 |  |  |
|  |  | 2.1.7加药口、取样装置 | 采出端和注入端设置加药口，用于添加阻垢剂、除垢剂、示踪剂等；采出端和注入端设置取样机构，采取循环水样。 |  |  |
|  |  | 2.1.8蓄水罐 | 150m3，水罐，蓄水用、防冻、无压力要求。 |  |  |
|  |  | 2.1.9 | 缓冲罐、污水罐各1个，单个容积100m3，暂时存放循环注采液体。考虑防冻、防腐，无压力要求。 |  |  |
|  |  | 2.1.10防腐与保温 | 针对水质特点（附表1），选择合适的防腐材质，整个管路与系统进行保温，绝热层厚度≮80mm，保护层金属板，外表最高温度≯50℃，含井口装置。 |  |  |
|  |  | 2.1.11其他 | 循环注采系统与井口、电潜泵等合理对接。 |  |  |
| 2.2 | 电气控制系统 | 总体要求 | （1）包括地面循环注采系统、ORC发电系统及附属设施设备的供电、控制系统的设计、供货、安装和维护。 （2）能够集成高温电潜泵的电气控制。 （3）要求建立中央控制室，集成试验场内全部控制和显示功能。 |  |  |
|  |  | 2.2.1控制方式 | 自动化远程控制，DCS控制；具备全系统监测、控制、报警、连锁保护、机组启停、正常运行操作及事故处理等功能。 |  |  |
|  |  | 2.2.2控制范围 | 自动远程控制内容包含但不限于高温电潜泵、循环注采管路电控阀、回注泵、发电系统、照明系统等。 |  |  |
|  |  | 2.2.3中控室要求 | 集中控制、监测与显示，配备UPS系统。 |  |  |
|  |  | 2.2.4其他 | 包含相关软件系统及手机APP端远程监控；满足就地操作和紧急工况保护的需要。 |  |  |
| 2.3 | 运行监测系统要求 | 总体要求 | （1）监测项目包括但不限于全系统压力、温度、流量、密度、发电运行相关参数及采购方要求的其他参数等。 （2）发电运行相关参数监测项目主要包括有机工质在各设备运行的压力、温度，以及透平发电机组的发电功率、电压、电流等项目。 （3）接入采购方电潜泵温压传感器参数。 （4）预留部分数据接入口。 |  |  |
|  |  | 2.3.1记录与存储 | 所有监测数据连续存储 |  |  |
| 2.4 | 消防、安全和监控系统 | 2.4.1主要要求 | 试验场消防、安全和监控设施设备；必要地点设置安全警示、逃生装置和路线等；安装工业电视监控系统，集成至中央控制室。 |  |  |
| 2.5 | 其他辅助设施 | 总体要求 | 满足设备安装、运行所需的地面硬化、围栏、道路及临时用房及相关辅助等 |  |  |
|  |  | 2.5.1发电站厂房 | - 主要包括集中控制室、必要的办公场所。 2.发电设备厂房。采用钢架结构、封闭、内部净空高度≮6m。 3.主厂房≮200㎡，净空≮6m，办公区≮400㎡。 |  |  |
|  |  | 2.5.2地面硬化 | 厂区连接外部公路及厂区内主要干道水泥硬化，满足机组安装、运行及厂区生产生活要求。 |  |  |
|  |  | 2.5.3地质工程勘查 | 满足厂区建设要求。 |  |  |
|  |  | 2.5.4其他要求 | 1、试验场内道路围栏及其他必要设施设备。 |  |  |
| 2.6 | 电潜泵系统主要技术指标及要求（根据三井循环的具体情况可根据甲方要求做相应调整） | 总体要求 | 采用适合的电潜泵系统，能够满足将井下地热水高效运送至地表发电系统。具有运行安全、稳定等特征。电潜泵系统具体参数如下： |  |  |
|  |  | 2.6.1尺寸 | 适用于内径151mm套管内。视实际情况可做调整 |  |  |
|  |  | 2.6.2耐温 | 耐温不低于170℃。 |  |  |
|  |  | 2.6.3扬程 | 1500m。视实际水位情况可做调整 |  |  |
|  |  | 2.6.4排量 | 不低于50m3/h。 |  |  |
|  |  | 2.6.5其它要求 | 1、配备保温套管、铠装电缆、控制柜及变频控制系统。井口装置，井下传感器。 2、安装调试服务1次。 |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

2.2  其他参数偏离表

供应商名称：                                 项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术指标情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1、投标人如对第四章中“四、发电站建设主要技术参数与规格要求”中“4.3主要技术指标及要求”的300kW ORC发电设备技术参数和地面运行系统技术参数以外的招标技术规格及要求有偏离的，需要在上表中如实描述，如不提供此表或此表内容为空白，视同投标人对于相关参数没有任何偏离。

2.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

3.作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

4.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

- 3.技术评分标准

（结合评标办法提供材料）

3.1示范电站设计方案

3.2设备技术参数与选型

3.3安装、调试和验收方案

3.4配套设施建设方案

3.5示范电站效能评估方案

3.6运行服务方案

3.7售后服务及培训方案

- 4.商务评分标准

（结合评标办法提供材料）

4.1类似业绩

(列表，并结合评标办法要求提供相应证明材料)

4.2人员素质

（结合评标办法提供相关证明）

4.3获奖

（结合评标办法提供相关证明）

## 五、其他针对“第三章  投标邀请”中“评标办法”的相关内容

（所有“评标办法”中涉及，但是在投标文件格式中未提供具体目录和格式的内容。）

## 六、政府采购政策

（不适用的可以不用提交）

- （一）政府采购促进中小企业发展政策

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函）

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为           的           单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位（公章）：

日期：      年  月  日

3.监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- （二）政府采购节能产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

投标商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日

- （三）政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

投标商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日