## 表－04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：荷花池公寓小区室内消火栓系统修缮工程 |  | 标段：中心城区老旧小区改造项目（荷花池公寓等小区消防管道修缮） | 第 页共 页
序号 | 项目内容 | 金额 | 其中：暂估价
1 | 分部分项工程量清单 | 1055443.87
1.1 | 人工费 | 155892.6
1.2 | 材料费 | 259859.75
1.3 | 施工机具使用费 | 15118.63
1.4 | 未计价材料费 | 527893.56
1.5 | 企业管理费 | 74817.58
1.6 | 利润 | 21861.72
2 | 措施项目 | 125711.36
2.1 | 单价措施项目费 | 12508.42
2.2 | 总价措施项目费 | 113202.94
2.2.1 | 安全文明施工费 | 18261.98
3 | 其他项目 | 30000
3.1 | 其中：暂列金额 | 30000
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 34154.58
5 | 税金 | 112077.88
6 | 工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5 | 1357387.69

## 表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：荷花池公寓小区室内消火栓系统修缮工程 |  |  | 标段：中心城区老旧小区改造项目（荷花池公寓等小区消防管道修缮） |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 一期（1~6幢）室内消火栓系统翻新 |  |  |  |  | 269787.99
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN100; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 354.07 | 110.15 | 39000.81
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN65; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 74.8 | 72.13 | 5395.32
3 | 031002001001 | 管道支吊架 | 角钢支架; | Kg | 538.947 | 17.41 | 9383.07
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 角钢支架除锈，刷防锈漆两遍，调和漆两遍; 新旧支架综合考虑 | kg | 1164.05 | 2.89 | 3364.1
5 | 031201001001 | 管道刷油 | 室内消防管除锈; 刷防锈漆两道; 红色调和漆二道; | ㎡ | 201.124 | 29.25 | 5882.88
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 室外屋面消防管道及给水管道保温; B1级橡塑保温; 40mm厚; | m3 | 4.17 | 3009.11 | 12547.99
7 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 保温层外采用铝板保护层; | ㎡ | 134.11 | 84.97 | 11395.33
8 | 030901002003 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工前气压试验; DN51-100; | m | 857.74 | 4.62 | 3962.76
9 | 030901002004 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工后水压试验; DN51-100 | m | 857.74 | 8.33 | 7144.97
10 | 030901002005 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道水冲洗; DN51-100 | m | 857.74 | 1.5 | 1286.61
11 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内消火箱(双栓); 减压稳压型; 内设SNW65-Ⅱ型双头消火栓1个，DN65、 L25m长衬胶水带一条; 详见设计说明; | 套 | 73 | 1367.78 | 99847.94
12 | 030901010002 | 室内消火栓 | 更换消防箱内双头消火栓; SNW65-Ⅱ型; | 套 | 72 | 200 | 14400
13 | 030901010003 | 室内消火栓 | 更换消防箱内消防水带; L=25m | 套 | 144 | 100 | 14400
14 | 030901010004 | 室内消火栓 | 试验消火栓; 详见设计说明; | 套 | 6 | 929.66 | 5577.96
15 | 031003003001 | 焊接法兰 阀门 | FBGX-16蝶阀DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 15 | 1684.29 | 25264.35
16 | 031003003002 | 焊接法兰 阀门 | FBGX-16蝶阀DN65; 沟槽法兰连接; | 个 | 6 | 1281.87 | 7691.22
17 | 031003003003 | 焊接法兰 阀门 | 闸阀RRHX-16型; DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 1 | 1278.94 | 1278.94
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 截止阀; DN15; | 个 | 6 | 54.61 | 327.66
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 自动排气阀; DN15; | 个 | 6 | 68.96 | 413.76
20 | 030413003001 | 打洞（孔） | 室内管道砖墙打洞; DN100; 含封堵; | 个 | 6 | 41.68 | 250.08
21 | 030413003002 | 打洞（孔） | 室内管道砖墙打洞; DN65; 含封堵; | 个 | 6 | 33.42 | 200.52
22 | 030413003003 | 打洞（孔） | 室内管道混凝土墙、楼板打洞; DN100; 含封堵; | 个 | 6 | 73.94 | 443.64
23 | 030413003004 | 打洞（孔） | 室内管道混凝土墙、楼板打洞; DN65; 含封堵; | 个 | 6 | 54.68 | 328.08
| 2 | 二期（7~17幢）室内消火栓系统翻新 |  |  |  |  | 336516.45
24 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 室内热镀锌钢管DN100; 卡箍连接; 利旧; | m | 50 | 46.51 | 2325.5
25 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN100; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 263.733 | 110.15 | 29050.19
26 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN65; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 57.572 | 72.12 | 4152.09
27 | 031002001002 | 管道支吊架 | 角钢支架; | Kg | 403.773 | 17.42 | 7033.73
28 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 角钢支架除锈，刷防锈漆两遍，调和漆两遍; 新旧支架综合考虑 | kg | 2084.963 | 2.89 | 6025.54
29 | 031201001002 | 管道刷油 | 室内消防管除锈; 刷防锈漆两道; 红色调和漆二道; | ㎡ | 588.627 | 29.26 | 17223.23
30 | 031208002002 | 管道绝热 | 室外屋面消防管道及给水管道保温; B1级橡塑保温; 40mm厚; | m3 | 13.57 | 3009.11 | 40833.62
31 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 保温层外采用铝板保护层; | ㎡ | 435.95 | 84.97 | 37042.67
32 | 030901002009 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工前气压试验; DN51-100; | m | 3226.85 | 4.62 | 14908.05
33 | 030901002010 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工后水压试验; DN51-100; | m | 3226.85 | 8.33 | 26879.66
34 | 030901002011 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道水冲洗; DN51-100; | m | 3226.85 | 1.5 | 4840.28
35 | 030901010005 | 室内消火栓 | 更换消防箱内双头消火栓; SNW65-Ⅱ型 | 套 | 138 | 200 | 27600
36 | 030901010006 | 室内消火栓 | 更换消防箱内单头消火栓; SNW65-Ⅱ型 | 套 | 130 | 150 | 19500
37 | 030901010007 | 室内消火栓 | 更换消防箱内消防水带; L=25m | 套 | 81 | 100 | 8100
38 | 031003003004 | 焊接法兰 阀门 | FBGX-16蝶阀DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 39 | 1684.29 | 65687.31
39 | 031003003005 | 焊接法兰 阀门 | FBGX-16蝶阀DN65; 沟槽法兰连接; | 个 | 18 | 1281.87 | 23073.66
40 | 030413003005 | 打洞（孔） | 室内管道砖墙打洞; DN100; 含封堵; | 个 | 11 | 41.68 | 458.48
41 | 030413003006 | 打洞（孔） | 室内管道砖墙打洞; DN65; 含封堵; | 个 | 11 | 33.42 | 367.62
42 | 030413003007 | 打洞（孔） | 室内管道混凝土墙、楼板打洞; DN100; 含封堵; | 个 | 11 | 73.94 | 813.34
43 | 030413003008 | 打洞（孔） | 室内管道混凝土墙、楼板打洞; DN65; 含封堵; | 个 | 11 | 54.68 | 601.48
| 3 | 三期（18~19幢）室内消火栓系统翻新 |  |  |  |  | 81683.14
44 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 室内热镀锌钢管DN100; 卡箍连接; 利旧; | m | 30 | 46.51 | 1395.3
45 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN100; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 39.65 | 110.15 | 4367.45
46 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN65; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 14.135 | 72.15 | 1019.84
47 | 031002001003 | 管道支吊架 | 角钢支架; | Kg | 67.59 | 17.42 | 1177.42
48 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 角钢支架除锈，刷防锈漆两遍，调和漆两遍; 新旧支架综合考虑 | kg | 412.825 | 2.89 | 1193.06
49 | 031201001003 | 管道刷油 | 室内消防管除锈; 刷防锈漆两道; 红色调和漆二道; | ㎡ | 116.284 | 29.25 | 3401.31
50 | 031208002003 | 管道绝热 | 室外屋面消防管道及给水管道保温; B1级橡塑保温; 40mm厚; | m3 | 2.2 | 3009.11 | 6620.04
51 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 保温层外采用铝板保护层; | ㎡ | 70.68 | 84.97 | 6005.68
52 | 030901002015 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工前气压试验; DN51-100; | m | 729.85 | 4.62 | 3371.91
53 | 030901002016 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工后水压试验; DN51-100; | m | 729.85 | 8.33 | 6079.65
54 | 030901002017 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道水冲洗; DN51-100; | m | 729.85 | 1.5 | 1094.78
55 | 030901010008 | 室内消火栓 | 更换消防箱内双头消火栓; SNW65-Ⅱ型 | 套 | 32 | 200 | 6400
56 | 030901010009 | 室内消火栓 | 更换消防箱内单头消火栓; SNW65-Ⅱ型; | 套 | 40 | 150 | 6000
57 | 030901010010 | 室内消火栓 | 更换消防箱内消防水带; L=25m; | 套 | 21 | 100 | 2100
58 | 031003003006 | 焊接法兰 阀门 | FBGX-16蝶阀DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 10 | 1684.29 | 16842.9
59 | 031003003007 | 焊接法兰 阀门 | FBGX-16蝶阀DN65; 沟槽法兰连接; | 个 | 7 | 1281.87 | 8973.09
60 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 浮球阀; DN50; | 个 | 1 | 308.01 | 308.01
61 | 031003003008 | 焊接法兰 阀门 | 闸阀RRHX-16型; DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1278.94 | 2557.88
62 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 止回阀DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 1 | 736.23 | 736.23
63 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 流量开关DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 1 | 1117.65 | 1117.65
64 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 截止阀; DN50; | 个 | 1 | 309.78 | 309.78
65 | 030413003009 | 打洞（孔） | 室内管道砖墙打洞; DN100; 含封堵; | 个 | 3 | 41.68 | 125.04
66 | 030413003010 | 打洞（孔） | 室内管道砖墙打洞; DN65; 含封堵; | 个 | 3 | 33.42 | 100.26
67 | 030413003011 | 打洞（孔） | 室内管道混凝土墙、楼板打洞; DN100; 含封堵; | 个 | 3 | 73.94 | 221.82
68 | 030413003012 | 打洞（孔） | 室内管道混凝土墙、楼板打洞; DN65; 含封堵; | 个 | 3 | 54.68 | 164.04
| 4 | 二期泵房消火栓系统及压力排水翻新 |  |  |  |  | 155761.68
69 | 030901002018 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN200; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 13.15 | 242.48 | 3188.61
70 | 030901002019 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN150; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 33.15 | 190.82 | 6325.68
71 | 030901002020 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN65; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 4.94 | 72.13 | 356.32
72 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 压力排水管道; 热镀锌钢管DN100; 丝扣连接; 利旧; | m | 6 | 69.28 | 415.68
73 | 031002001004 | 管道支吊架 | 角钢支架; | Kg | 96.587 | 17.42 | 1682.55
74 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 角钢支架除锈，刷防锈漆两遍，调和漆两遍; 新旧支架综合考虑 | kg | 106.587 | 2.81 | 299.51
75 | 031201001004 | 管道刷油 | 室内消防管除锈; 刷防锈漆两道; 红色调和漆二道; | ㎡ | 31.823 | 29.25 | 930.82
76 | 030901002021 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工前气压试验; DN101-200; | m | 52.3 | 6.32 | 330.54
77 | 030901002022 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工前气压试验; DN51-100; | m | 4.94 | 4.59 | 22.67
78 | 030901002023 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工后水压试验; DN101-200; | m | 52.65 | 11.23 | 591.26
79 | 030901002024 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工后水压试验; DN51-100; | m | 4.94 | 8.25 | 40.76
80 | 030901002025 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道水冲洗; DN101-200; | m | 52.3 | 2.56 | 133.89
81 | 030901002026 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道水冲洗; DN51-100; | m | 4.94 | 1.49 | 7.36
82 | 030109001001 | 离心式泵 | 消防水泵; Q=100m3/h,H=120m,N=75KW 一用一备; 橡胶减震垫; 地脚螺栓; 检查接线; | 台 | 2 | 14137.24 | 28274.48
83 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 立式消防稳压系统; 2台稳压泵,单台参数：Q=5.0L/S，H=60mH2O，参考N=7.5KW，一用一备,1台立式隔膜式气压水罐SQL1000*1.6; 自带控制箱及管道阀门等全套; | 套 | 1 | 15217.88 | 15217.88
84 | 030109011001 | 潜水泵 | 排水潜污泵; 65WQ40-12-3(Q=40m3/h,H=12mH2O,N=3KW) 一用一备; 电机检查接线; 含自带控制箱; | 台 | 2 | 2772.03 | 5544.06
85 | 031003003011 | 焊接法兰 阀门 | 闸阀RRHX-16型; DN200; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 3301.57 | 6603.14
86 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 闸阀RRHX-16型; DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 7 | 2099.88 | 14699.16
87 | 031003003012 | 焊接法兰 阀门 | 闸阀RRHX-16型; DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1278.94 | 2557.88
88 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 闸阀RRHX-16型; DN65; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 857.78 | 1715.56
89 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 球墨铸铁闸阀; DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 794.6 | 1589.2
90 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 缓闭止回阀DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 3 | 999 | 2997
91 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 缓闭止回阀DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1646.18 | 3292.36
92 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 泄压阀DN150; 超过0.78MPa泄压; 沟槽法兰连接; | 个 | 1 | 6063.06 | 6063.06
93 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | Y型过滤器; DN200; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 2602.79 | 5205.58
94 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | Y型过滤器; DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 1 | 1451.57 | 1451.57
95 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头; DN200; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1773.02 | 3546.04
96 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头; DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1119.26 | 2238.52
97 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头; DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 685.28 | 1370.56
98 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 流量计; DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 1 | 1931.18 | 1931.18
99 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 水锤吸纳器; DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1681.18 | 3362.36
100 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 碳钢旋流防止器; DN200; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1955.19 | 3910.38
101 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 截止阀; DN15; | 个 | 1 | 54.61 | 54.61
102 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 自动排气阀; DN15; | 个 | 1 | 68.96 | 68.96
103 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力开关; | 台 | 2 | 335.33 | 670.66
104 | 030601002002 | 压力仪表 | 压力表安装; 压力表弯; 螺纹阀DN15 | 台 | 8 | 287.12 | 2296.96
105 | 030411004001 | 配线 | 更换管、桥架内穿线; BV-2.5; | m | 100 | 3.79 | 379
106 | 030412005001 | 荧光灯 | 双管日光灯; 吸顶安装/吊装 | 套 | 4 | 183.51 | 734.04
107 | 030404034001 | 照明开关 | 暗开关; 双联单控开关; 10A; | 个 | 1 | 27.49 | 27.49
108 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座; 10A; 暗装; | 个 | 4 | 31.86 | 127.44
109 | 010904002001 | 楼（地）面 涂膜防水 | 泵房内消防水池底板及水池内墙面刷JS涂膜防水; | ㎡ | 270 | 41.77 | 11277.9
110 | 010904001001 | 楼（地）面 卷材防水 | 泵房内消防水池底板及水池内墙面铺设单层3厚SBS防水卷材; | ㎡ | 270 | 52.7 | 14229
| 5 | 三期泵房消火栓系统及压力排水翻新 |  |  |  |  | 114174.61
111 | 030901002027 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN200; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 9.63 | 242.48 | 2335.08
112 | 030901002028 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN150; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 23.7 | 190.82 | 4522.43
113 | 030901002029 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN100; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 9.75 | 117.64 | 1146.99
114 | 030901002030 | 消火栓钢管 | 室内; 热镀锌钢管DN65; 卡箍连接; 含卡箍管件安装; | m | 3.2 | 72.13 | 230.82
115 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 压力排水管道; 热镀锌钢管DN100; 丝扣连接; 利旧; | m | 6 | 69.28 | 415.68
116 | 031002001005 | 管道支吊架 | 角钢支架; | Kg | 87.238 | 17.4 | 1517.94
117 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 角钢支架除锈，刷防锈漆两遍，调和漆两遍; 新旧支架综合考虑 | kg | 124.966 | 2.81 | 351.15
118 | 031201001005 | 管道刷油 | 室内消防管除锈; 刷防锈漆两道; 红色调和漆二道; | ㎡ | 35.315 | 29.26 | 1033.32
119 | 030901002031 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工前气压试验; DN101-200; | m | 33.33 | 6.31 | 210.31
120 | 030901002032 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工前气压试验; DN51-100; | m | 18.95 | 4.64 | 87.93
121 | 030901002033 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工后水压试验; DN101-200; | m | 33.33 | 11.22 | 373.96
122 | 030901002034 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道施工后水压试验; DN51-100; | m | 18.95 | 8.35 | 158.23
123 | 030901002035 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道水冲洗; DN101-200; | m | 33.33 | 2.56 | 85.32
124 | 030901002036 | 管道压力试验 | 室内外消火栓管道水冲洗; DN51-100; | m | 18.95 | 1.5 | 28.43
125 | 030109011002 | 潜水泵 | 排水潜污泵; 65WQ40-12-3(Q=40m3/h,H=12mH2O,N=3KW) 一用一备; 电机检查接线; 含自带控制箱; | 台 | 2 | 2772.03 | 5544.06
126 | 031003003014 | 焊接法兰 阀门 | 闸阀RRHX-16型; DN200; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 3301.57 | 6603.14
127 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 闸阀RRHX-16型; DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 7 | 2099.88 | 14699.16
128 | 031003003015 | 焊接法兰 阀门 | 闸阀RRHX-16型; DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 8 | 1278.94 | 10231.52
129 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 闸阀RRHX-16型; DN65; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 857.78 | 1715.56
130 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 球墨铸铁闸阀; DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 794.6 | 1589.2
131 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 缓闭止回阀DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 3 | 999 | 2997
132 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | 缓闭止回阀DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1646.18 | 3292.36
133 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 泄压阀DN150; 超过0.78MPa泄压; 沟槽法兰连接; | 个 | 1 | 6063.06 | 6063.06
134 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | Y型过滤器; DN200; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 2602.79 | 5205.58
135 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | Y型过滤器; DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 1 | 1451.57 | 1451.57
136 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头; DN200; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1773.02 | 3546.04
137 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头; DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1119.26 | 2238.52
138 | 030807003023 | 低压法兰阀门 | 橡胶软接头; DN100; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 685.28 | 1370.56
139 | 030807003024 | 低压法兰阀门 | 流量计; DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 1 | 1931.18 | 1931.18
140 | 030807003025 | 低压法兰阀门 | 水锤吸纳器; DN150; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 1681.18 | 3362.36
141 | 030807003026 | 低压法兰阀门 | 碳钢旋流防止器; DN200; 沟槽法兰连接; | 个 | 2 | 2205.19 | 4410.38
142 | 030807003027 | 低压法兰阀门 | 遥控浮球阀; DN100; 法兰连接; | 个 | 1 | 3134.26 | 3134.26
143 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 截止阀; DN15; | 个 | 1 | 54.61 | 54.61
144 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 自动排气阀; DN15; | 个 | 1 | 68.96 | 68.96
145 | 030601002003 | 压力仪表 | 压力开关; | 台 | 2 | 335.33 | 670.66
146 | 030601002004 | 压力仪表 | 压力表安装; 压力表弯; 螺纹阀DN15 | 台 | 8 | 287.12 | 2296.96
147 | 031003013001 | 水表 | 消防用水表LXL-100; | 个 | 1 | 927.75 | 927.75
148 | 030411004002 | 配线 | 管、桥架内穿线; BV-2.5; | m | 100 | 3.79 | 379
149 | 030412005002 | 荧光灯 | 双管日光灯; 吸顶安装/吊装 | 套 | 4 | 183.51 | 734.04
150 | 030404034002 | 照明开关 | 暗开关; 双联单控开关; 10A; | 个 | 1 | 27.49 | 27.49
151 | 030404035002 | 插座 | 五孔插座; 10A; 暗装; | 个 | 4 | 31.86 | 127.44
152 | 010904002002 | 楼（地）面 涂膜防水 | 泵房内消防水池底板及水池内墙面刷JS涂膜防水; | ㎡ | 180 | 41.77 | 7518.6
153 | 010904001002 | 楼（地）面 卷材防水 | 泵房内消防水池底板及水池内墙面铺设单层3厚SBS防水卷材; | ㎡ | 180 | 52.7 | 9486
| 6 | 其他 |  |  |  |  | 97520
154 | 031002001006 | 管道支吊架 | 成品抗震管道侧向支架DN150; 具体数量根据消防检测结果按实计; | 套 | 2 | 210 | 420
155 | 031002001007 | 管道支吊架 | 成品抗震管道侧纵向支架DN150; 具体数量根据消防检测结果按实计; | 套 | 2 | 280 | 560
156 | 031002001008 | 管道支吊架 | 成品抗震管道侧向支架DN100; 具体数量根据消防检测结果按实计; | 套 | 2 | 180 | 360
157 | 031002001009 | 管道支吊架 | 成品抗震管道侧纵向支架DN100; 具体数量根据消防检测结果按实计; | 套 | 2 | 240 | 480
158 | 031002001010 | 管道支吊架 | 成品抗震管道侧向支架DN65; 具体数量根据消防检测结果按实计; | 套 | 2 | 150 | 300
159 | 031002001011 | 管道支吊架 | 成品抗震管道侧纵向支架DN65; 具体数量根据消防检测结果按实计; | 套 | 2 | 200 | 400
160 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 小区消防水系统整体调试; | 系统 | 1 | 10000 | 10000
161 | 031002001012 | 余方弃置 | 垃圾清运费; | 项 | 1 | 25000 | 25000
162 | 031301002001 | 拆除 | 消防修缮导致泵房及室内的部分消防泵、稳压装置、管道、阀门、支架、泵房内的灯具及开关插座等拆除; 垃圾清理并归堆，不含垃圾清运; 残值综合考虑,结算不做调整; | 项 | 1 | 20000 | 20000
163 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | 消防检测费; | 项 | 1 | 30000 | 30000
164 | 030503007001 | 杂费 | 此费用包括施工过程中产生的自来水公司开户费，由施工单位支付，按项包干 | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1055443.87
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 12508.42 | 12508.42
|  | 合 计 |  |  |  |  | 12508.42

## 表－11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：荷花池公寓小区室内消火栓系统修缮工程 |  |  |  | 标段：中心城区老旧小区改造项目（荷花池公寓等小区消防管道修缮） |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100% | 18261.98
| 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5% | 16019.28
| 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.21% | 2242.7
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0
3 | 031302003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.09% | 961.16
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.5% | 5339.76
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 2.60% | 27766.76
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0%
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 3.1% | 33106.52
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0%
13 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.5% | 5339.76
14 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 2.1% | 22427
|  | 合 计 |  |  | 113202.94

## 表－12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：荷花池公寓小区室内消火栓系统修缮工程 |  | 标段：中心城区老旧小区改造项目（荷花池公寓等小区消防管道修缮） |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 30000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
| 合 计 | 30000

## 表－12－1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：荷花池公寓小区室内消火栓系统修缮工程 |  | 标段：中心城区老旧小区改造项目（荷花池公寓等小区消防管道修缮） |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注
001 | 暂列金额 | 项 | 30000
| 合 计 |  | 30000

## 表－12－2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：荷花池公寓小区室内消火栓系统修缮工程 |  |  |  |  | 标段：中心城区老旧小区改造项目（荷花池公寓等小区消防管道修缮） |  |  |  | 第 页共 页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 表－12－3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：荷花池公寓小区室内消火栓系统修缮工程 |  | 标段：中心城区老旧小区改造项目（荷花池公寓等小区消防管道修缮） | 第 页共 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计

## 表－13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：荷花池公寓小区室内消火栓系统修缮工程 |  |  | 标段：中心城区老旧小区改造项目（荷花池公寓等小区消防管道修缮） |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | 34154.58 | 100% | 34154.58
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 1211155.23 | 2.4% | 29067.73
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 1211155.23 | 0.42% | 5086.85
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 1211155.23 | 0%
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 | 1245309.81 | 9% | 112077.88
| 合 计 |  |  |  | 146232.46

## 表－20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：荷花池公寓小区室内消火栓系统修缮工程 |  |  |  | 标段：中心城区老旧小区改造项目（荷花池公寓等小区消防管道修缮） |  |  |  | 第 页共 页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
合 计

## 表－21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）
工程名称：荷花池公寓小区室内消火栓系统修缮工程 |  |  |  | 标段：中心城区老旧小区改造项目（荷花池公寓等小区消防管道修缮） |  |  |  | 第 页共 页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
合 计