## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
第 1 页 共 1 页
连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 清单编制说明 一、工程概况及要求 1、工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 2、投标人要根据招标人提供的消防评估整改意见书、施工图纸、编标说明等相关资料，自行踏勘现场，以充分了解现场情况及施工环境，现场已完成工程成品保护、工完场清、水平运输、垂直运输、拆除物运至招标人指定地点、道路储存空间、装卸限制、接电接水情况、临时设施的搭设等都要充分考虑并在投标报价中综合考虑。 3、工程质量、材料、施工的方面要求：合格。 二、编制范围 1、连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目，主要包括室内外消火栓系统、应急照明及疏散系统、自动报警系统等的检测、维修、更换、安装、调试等，具体详见工程量清单。 三、编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及解释和勘误； 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额 2014版》； 4、《江苏省安装工程计价定额 2014版》； 5、《江苏省房屋修缮工程计价表 2009版》； 6、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)； 7、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)； 8、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》(江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号)； 9、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(苏建价协[2025]2号)； 10、《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》苏建函价[2024]66号； 11、赣榆区建设工程材料预算指导价二零二五年第二期； 12、《消防评估整改意见书》及提答疑、会议纪要、国家及地方关于招投标方面的相关法律、法规文件。 四、计税方法 1、一般计税。 五、说明 1、本工程为连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目。室内消防管道系统测漏维修更换、系统调试；更换灭火器；新做增消防水箱及消防泵房；新增室外消火栓及管网；新增应急照明系统、自动报警系统等；室外道路消防划线等内容。 2、本工程工程量清单根据招标人提供的资料及现场勘查的相关事宜进行编制。 3、材料设备品牌规格型号结合现场原有品牌确定，单价参照赣榆区建设工程材料预算指导价二零二五年第二期，指导价没有的广材网查询。 4、未尽事宜，详见《消防评估整改意见书》、施工图纸、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程。

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
教学楼（5F)（2003.09）
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯，按照消防评估整改意见书布置 2.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 3.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 套 | 78
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯，按照消防评估整改意见书布置 2.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 3.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程,按照规范要求现场区分单双向安装，投标报价综合考虑 | 套 | 78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯，按照消防评估整改意见书布置 2.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 3.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 套 | 21
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制86接线盒 2.安装形式:明装 3.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 4.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 个 | 177
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.含水平及垂直运输 6.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | m | 1851
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 6.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | m | 5923.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5*2具，按照消防评估整改意见书布置 3.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 4.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 组 | 60
8 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:屋面室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接，含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:进行强度试验,严密性试验和冲洗 5.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 6.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | m | 76.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:屋顶室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接，含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:进行强度试验,严密性试验和冲洗 5.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 6.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | m | 32.62
10 | 031003003001 | 法兰闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰 4.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 5.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 031003003002 | 法兰闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 5.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 个 | 8
12 | 031003003003 | 法兰止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰 4.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 5.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 031003003004 | 法兰止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 5.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 个 | 2
14 | 031208002001 | 管道阀门绝热 | 1.名称:管道阀门保温 2.绝热材料品种:橡塑保温管壳 3.绝热厚度:50mm 4.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 5.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | m3 | 25.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 031208001001 | 设备绝热 | 1.名称:屋面水箱保温 2.绝热材料品种:橡塑保温板 3.绝热厚度:50mm 4.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 5.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | m3 | 4.36
16 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称:保温上铝箔 2.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 3.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | m2 | 331.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 011601001001 | 拆除杂物间 | 1.名称:拆除楼梯间杂物间 2.砌体表面的附着物种类:内侧抹灰、外侧抹灰或内墙砖 3.拆除门 4.不分高度，综合考虑拆除物水平垂直运输、脚手架搭拆，拆除物运至招标人指定地点，工完场清，成品保护 5.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 间 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030905002001 | 室内消火栓系统维修 | 1.名称:室内消火栓系统检查、调试、维修 2.施工内容:整个室内消火栓系统（含阀门、管件、支架）检测检漏、维修、更换、防腐、调试、试压、吹扫，凿洞槽及其修复，水平运输、垂直运输、拆除物运至发包人指定地点，工完场清，成品保护等等所有完成且验收合格的有关室内消防管道所有内容，投标人综合考虑报价，结算时不再调整。 3.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 项 | 1
室外
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 040205006001 | 消防车道划线及消防标识 | 1.名称:消防车道划线及标识 2.工艺:划线热熔、标识温漆 3.线型:宽度150mm，(4400+3400)*2道黄色油漆 4.字体尺寸:“消防车道 禁止占用”单字宽*高=600mm*750mm 5.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 套 | 5
20 | 050307009001 | 标志牌 | 1.名称:安全管理单元制度牌 2.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 3.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.名称:室外地上式消火栓 2.规格型号:SS100/65 3.安装参照图集13S201-24，含地上式消火栓及其配件、短管、法兰、防腐等，设置明显标志 4.未尽事宜，详见设计图纸、消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外埋地管道 2.材质、规格:采用钢丝网骨架复合管DN150，内环向应力不应低于8.0MPa，复合层应满足静压稳定性和剥离强度的要求 3.连接形式:电热熔连接，含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.内容:室外管道安装、调试、试压、吹扫。管道基础、管槽开挖及回填见图集10S507-40。按照规范要求砂垫层，土方(含井壁周围炉渣回填)、与原室内外管道碰头，钢塑转换，过墙凿洞槽及其修复、室内外地面道路破除恢复、绿化破坏恢复、室外障碍物破除恢复，水平运输、垂直运输、拆除物及渣土运至发包人指定地点，工完场清，成品保护等等所有完成且验收合格的有关室外消防管道所有内容，投标人综合考虑报 | m | 405.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
价，结算时不再调整。 6.未尽事宜，详见设计图纸、消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外埋地管道 2.材质、规格:采用钢丝网骨架复合管DN100，内环向应力不应低于8.0MPa，复合层应满足静压稳定性和剥离强度的要求 3.连接形式:电热熔连接，含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.内容:室外管道安装、调试、试压、吹扫。管道基础、管槽开挖及回填见图集10S507-40。按照规范要求砂垫层，土方(含井壁周围炉渣回填)、与原室内外管道碰头，钢塑转换，过墙凿洞槽及其修复、室内外地面道路破除恢复、绿化破坏恢复、室外障碍物破除恢复，水平运输、垂直运输、拆除物及渣土运至发包人指定地点，工完场清，成品保护等等所有完成且验收合格的有关室外消防管道所有内容，投标人综合考虑报 | m | 16.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
价，结算时不再调整。 6.未尽事宜，详见设计图纸、消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:消防水池给水管 2.材质、规格:采用聚乙烯PE100给水管DN100，公称压力1.0MPa 3.连接形式:热熔连接，含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.内容:室外管道安装、调试、试压、吹扫。管道基础、管槽开挖及回填见图集10S507-40。按照规范要求砂垫层，土方(含井壁周围炉渣回填)、与原室内外管道碰头，钢塑转换，过墙凿洞槽及其修复、室内外地面道路破除恢复、绿化破坏恢复、室外障碍物破除恢复，水平运输、垂直运输、拆除物及渣土运至发包人指定地点，工完场清，成品保护等等所有完成且验收合格的有关室外消防管道所有内容，投标人综合考虑报价，结算时不再调整。 6.未尽事宜，详见设计图纸、消 | m | 35.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程
25 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜，详见设计图纸、消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 组 | 1
26 | 031003003005 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜，详见设计图纸、消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 031003003006 | 法兰闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.含水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 5.未尽事宜，详见消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 个 | 8
28 | 010401011001 | 阀门井、水表井 | 1.名称:室外水表井、阀门井 2.做法:05S502，采用内衬聚氨酯泡沫板双层保温井盖 3.未尽事宜，详见设计图纸、消防评估整改意见书、招标人要求及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 | 座 | 7
分部分项合计
措施项目
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 20575.92 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 500000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 500000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 520575.92 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 预备金 |  | 项 | 20575.92
合 计 |  |  |  | 20575.92
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 箱泵一体化消防水池泵房 | 1.名称:箱泵一体化消防给水泵站(地上泵站) 2.规格型号:详见设计，共2台消火栓泵(室内和室外合用)；消防水池有效容积为324m3，并设置消防取水口。屋顶消防水箱设置在最高建筑，有效容积18m3。消火栓泵:型号XBD5/50-150-400(L)，Q-50L/S，H=0.50MPa，N=45KW，2台一用一备；箱泵一体化消防给水泵站由专业厂家深化设计施工，并应满足相关规范要求；施工参见图集24CS01-1《装配式箱泵一体化消防给水泵站选用及安装(一)智慧型》 3.含与原管道连接、阀门，设备基础，水平及垂直运输、工完场清、已完工程成品保护 4.未尽事宜，详见消防整改意见书、设计图纸及有关规范并执行现行国家及部颁设计、施工、验收有关规范、规程 |  | 500000
合 计 |  |  |  | 500000 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市赣榆宁海路小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13