苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

标    号：JSZC-320500-HDPY-G2025-0039

采购单位：苏州市立医院

采购内容：手术室等部门净化系统维护服务

项目类别：服务类

苏州惠德普源企业咨询有限公司

二〇二五年十月

总目录

第一章 投标邀请函…………………………………………… 5

第二章 投标人须知……………………………………………10

第三章 投标文件格式…………………………………………26

第四章 招标书…………………………………………………41

第五章 合同主要条款…………………………………………58

第六章 评标方法、评分标准…………………………………63

前附表

下述关于要采购的项目具体资料是对招标文件第一部分投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-HDPY-G2025-0039 |
| 2 | 项目名称 | 手术室等部门净化系统维护服务 |
| 3 | 招标代理机构名称及地址 | 名称：苏州惠德普源企业咨询有限公司 地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室 邮编：215000 联系电话：0512-65274327 联系人：褚萍、姚佳雯、崔鸿青 |
| 4 | 采购单位 | 苏州市立医院 联系人：王俊文 联系电话：0512-62362541 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 投标文件 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，无需提供纸质投标文件。 |
| 9 | 获取招标文件时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 10 | 投标截止时间 | 2025年11月21日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 11 | 开标时间及 开标地点 | 2025年11月21日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc） 本项目为线上不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 12 | 评标时间及 评标地点 | 2025年11月21日13:30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 13 | 投标报价 本位币 | 人民币 |
| 14 | 中标服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费（人民币）：￥47808.00。由中标人支付，在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州惠德普源企业咨询有限公司 账 号：32250198864100000050 开户行：建行苏州何山分理处 |
| 15 | 导致废标 因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照采购文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定资格要求的； （三）投标书技术部分和资格证明文件中出现总报价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

苏州惠德普源企业咨询有限公司受苏州市立医院委托，就其手术室等部门净化系统维护服务的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的潜在投标人在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）获取招标文件，并于2025年11月21日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320500-HDPY-G2025-0039

2、项目名称：手术室等部门净化系统维护服务

3、预算金额：叁佰玖拾捌万贰仟伍佰元整（￥3982500.00）

最高限价：叁佰陆拾玖万元整（￥3690000.00）

| 序号 | 服务院区 | 分项预算 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太湖总院 | 1150000.00 |
| 2 | 道前院区（含教学培训基地） | 1430000.00 |
| 3 | 白塔院区 | 630000.00 |
| 4 | 山塘院区 | 250000.00 |
| 5 | 康复院区 | 230000.00 |
|  | 合计 | 3690000.00 |

注：投标报价不得超过本次采购预算金额及上述列表中各分项预算金额，否则作无效标处理。

4、采购需求：针对苏州市立医院【太湖总院、道前院区（含教学培训基地），白塔院区，山塘院区、康复院区】净化系统进行日常维护检查，确保维保区域的温度、湿度、洁净度在正常使用范围、满足各科室使用要求（具体内容详见招标文件）。

5、合同履行期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起至2025年11月7日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：苏采云系统

3、方式：苏采云系统报名后自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年11月21日13:30（北京时间）

2、开标时间：2025年11月21日13:30（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、政府采购监督电话：0512-68616651。

3、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子投标文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件；电子投标文件制作完成后请于投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 6.开标方式：线上不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州市立医院

地 址：苏州市道前街26号

联系方式：王俊文/0512-62362541

2、采购代理机构信息

名 称：苏州惠德普源企业咨询有限公司

地 址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室

联系方式：褚萍/0512-65274327

3、项目联系方式

项目联系人：褚萍、姚佳雯、崔鸿青

电 话：0512-65274327

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州惠德普源企业咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州惠德普源企业咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。

2.12地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和履行服务最终地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人必须通过网上报名系统进行本项目的网上电子报名，否则不能参加本次招标活动。

5.投标人代表

5.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

6.投标费用：无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合、进口投标及转包、分包

7.1本项目不接受联合体投标。

7.2本项目不接受转包、分包。

7.3本项目不接受进口产品。

# 三、招标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.采购文件的澄清、修改

9.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。

9.2为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期。

9.3采购代理机构对采购文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责；补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.勘察现场（不涉及此条的忽略）：

10.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

10.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.质疑

11.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

11.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2质疑项目的名称、编号；

11.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4事实依据；

11.4.5必要的法律依据；

11.4.6提出质疑的日期。

11.5相关说明

11.5.1供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

11.5.2供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

11.5.3接收质疑函方式：书面形式（现场送达或邮寄）

地址（现场递交、邮寄收取）：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室；

联系人/电话：褚萍/0512-65274327

四、投标文件说明

12.提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否提交并递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.3投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

12.4投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理机构概不负责。

- 13.投标文件的组成（部分格式见第三章）

13.1封面；

13.2开标一览表（按投标系统内统一格式）；

13.3公开分项报价表；

13.4投标单位情况表；

13.5资格审查文件

13.5.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.5.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.5.4投标人法人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

13.5.5具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

13.5.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供近期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

13.5.7依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.5.8具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.5.9参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

13.5.10法律、行政法规规定的其他条件；

13.5.11落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

13.5.12未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法；

13.5.13其他有关资格证明文件。

13.6符合性审查文件

13.6.1投标函（格式见第三章）；

13.6.2偏离表（格式见第三章）；

13.6.3其他有关符合性证明的文件。

13.7综合评审文件

13.7.1服务方案；

13.7.2配备人员；

13.7.3投标单位综合履约能力；

13.7.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

13.7.5其他可以证明投标单位资信、资质和服务质量的证书、文件等评审所需资料（如有）。

13.8综合说明：

13.8.1以上资格审查文件要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

13.8.2以上符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章；否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

13.8.3投标文件资格审查文件、符合性审查文件、综合评审文件部分不得出现投标报价；投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

14.投标文件编制说明

14.1供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

14.2制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块；开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系；请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人、采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16.投标保证金：本项目免收投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1自提交投标文件截止之日起九十天内，投标书应保持有效，有效期不明确或短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18、投标文件的制作、签署、上传：

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的提交、补充、修改和撤回

19.投标文件的提交

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

20.投标截止时间

20.1投标人电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%>；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%>；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.3.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并确定中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予：采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书/未中标通知书

33.1确定出中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.4未中标通知书将以邮件方式发送。

33.5采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

34.合同的签订

34.1按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.4招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

34.6采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

八、其他事项

35.中标人须按前附表的规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清，如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州惠德普源企业咨询有限公司组织实施的编号为  （招标编号）  号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

日期：    年     月     日

2、投标函

投标函

苏州惠德普源企业咨询有限公司 ：

我们收到贵公司（招标编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的（项目名称）全部项目的所有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查并同意招标文件及更正文件（如有）中的规定。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准；如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                  联 系 人：

地    址：                                  邮政编码：

联系电话：                                  传真（或邮箱）：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

3、报价

3.1开标一览表（按投标系统内统一格式）

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

3.2投标报价明细表

分项报价明细表

采购编号：

| 序号 | 服务院区 | 分项预算 最高限价（元） | 金额（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太湖总院 | 1150000.00 |  |  |
| 2 | 道前院区 （含教学培训基地） | 1430000.00 |  |  |
| 3 | 白塔院区 | 630000.00 |  |  |
| 4 | 山塘院区 | 250000.00 |  |  |
| 5 | 康复院区 | 230000.00 |  |  |
| 合计金额 |  | 大写： 小写： |  |  |

说明：1）报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2）投标报价不得超过本次采购预算金额及上述列表中各分项预算金额，否则作无效标处理。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

3.3关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州时代招投标有限公司：

本公司愿就贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月    日

4、偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 采购服务要求 | 响应内容 | 偏离说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

5、服务人员配备表（如有）

项目配备人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）“项目组人员”指投标单位针对完成本项目所配备的人员。

2）附相关证明材料复印件；

3）表格不够填写可添加（或自拟）。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

6、投标单位类似项目业绩一览表（如有）

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

7、项目实施方案

实施方案

提示： 1、投标单位应针对本次招标项目特点及具体情况编写公司中标后拟采取的方案，包括但不限于服务方案、人员配备方案、与其他单位、部门的综合协调方案以及遇重大、紧急事项的应急措施等。 2、投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位（公章）：

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

8、有关资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州惠德普源企业咨询有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 	   月   	日

9、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

日    期：

备注：1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3）《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4）如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5）中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州惠德普源企业咨询有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

# 日  期：

备注：1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2）中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、供应商情况表

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 招标书

苏州惠德普源企业咨询有限公司受苏州市立医院的委托，就其手术室等部门净化系统维护服务的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。本次招标具体情况如下：

一、招标编号：JSZC-320500-HDPY-G2025-0039

二、招标内容：手术室等部门净化系统维护服务

三、预算金额：叁佰玖拾捌万贰仟伍佰元整（￥3982500.00）

最高限价：叁佰陆拾玖万元整（￥3690000.00）

| 序号 | 服务院区 | 分项预算 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太湖总院 | 1150000.00 |
| 2 | 道前院区（含教学培训基地） | 1430000.00 |
| 3 | 白塔院区 | 630000.00 |
| 4 | 山塘院区 | 250000.00 |
| 5 | 康复院区 | 230000.00 |
|  | 合计金额 | 3690000.00 |

注：投标报价不得超过本次采购预算金额及上述列表中各分项预算金额，否则作无效标处理。

- 四、采购内容及要求：

- 1、项目概述：针对苏州市立医院【太湖总院、道前院区（含教学培训基地），白塔院区，山塘院区和康复院区】的净化系统进行日常维护检查，确保维保区域的温度、湿度、洁净度在正常使用范围、满足各科室使用要求。

# 2、服务内容及要求：

# 2.1手术室等部门净化系统维护

# 2.1.1过滤器更换：循环机组初效过滤器2个月更换一次；中效过滤器3个月更换一次；亚高效过滤器6个月更换一次；高效过滤器已经使用3年以上或者达不到使用要求宜更换。

# 2.1.2过滤器（见下表）

| 太湖院区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 规格型号 | 单次数量 | 更换次数 | 更换数量 |
| 1 | 一层静配中心 | 洁净回风口过滤网 | 17 | 2 | 34 |
| 2 | 一层急诊手术室 | F6低阻无隔板中效 过滤器 | 8 | 2 | 16 |
| 3 |  | 洁净回风口过滤网 | 16 | 2 | 32 |
| 4 | 三层美容手术室 | F6低阻无隔板中效 过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 5 |  | 洁净回风口过滤网 | 8 | 2 | 16 |
| 6 | 四层DSA介入治疗室 （2间手术室及辅房） | F6低阻无隔板中效 过滤器 | 8 | 2 | 16 |
| 7 |  | 洁净回风口过滤网 | 30 | 2 | 60 |
| 8 | 四层手术室 （17间手术室及辅房） | F6低阻无隔板中效 过滤器 | 74 | 2 | 148 |
| 9 |  | 洁净回风口过滤网 | 274 | 2 | 548 |
| 10 |  | H14无隔板高效过滤器 | 5 | 1 | 5 |
| 11 | 四层综合实验室 | 洁净回风口过滤网 | 46 | 2 | 92 |
| 12 |  | G4板式过滤器 | 45 | 1 | 45 |
| 13 | PAU-101 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 14 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 15 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 16 | AHU-101 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 17 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 18 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 19 | AHU-102 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 20 |  | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 21 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 22 | AHU-103 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 23 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 24 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 25 | AHU-302 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 26 |  | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 27 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 28 | PAU-301 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 29 |  | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 30 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 31 | PAU-302 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 32 |  | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 33 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 34 | PAU-303 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 35 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 36 | PAU-401 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 37 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 38 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 39 | PAU-402 | H10密褶式中效过滤器 | 2 | 2 | 4 |
| 40 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 41 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 42 | PAU-403 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 43 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 44 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 45 | PAU-404 | H10密褶式中效 过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 46 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 47 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 48 | PAU-405 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 49 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 50 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 51 | PAU-406 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 52 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 53 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 54 | PAU-407 | H10密褶式中效过滤器 | 4 | 2 | 8 |
| 55 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 56 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 57 | AHU-403 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 58 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 59 | AHU-407 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 60 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 61 | AHU-410 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 62 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 63 | AHU-411 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 64 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 65 | AHU-412 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 66 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 67 | AHU-413 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 68 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 69 | AHU-414 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 70 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 71 | AHU-415 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 72 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 73 | AHU-416 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 74 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 75 | AHU-417 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 76 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 77 | AHU-418 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 78 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 79 | AHU-419 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 80 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 81 | AHU-420 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 82 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 83 | AHU-421 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 84 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 85 | AHU-422 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 86 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 87 | AHU-423 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 88 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 89 | AHU-424 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 90 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 91 | AHU-425 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 92 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 93 | AHU-426 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 94 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 95 | AHU-427 | 中效过滤器 F7 | 6 | 4 | 24 |
| 96 |  | 初效过滤器 G4 | 6 | 6 | 36 |
| 97 | AHU-428 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 98 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 99 | AHU- 429 | 中效过滤器 F7 | 6 | 4 | 24 |
| 100 |  | 初效过滤器 G4 | 6 | 6 | 36 |
| 101 | AHU-430 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 102 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 103 | AHU-431 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 104 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 105 | AHU-433 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 106 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 107 | AHU-434 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 118 |  | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 109 | AHU-435 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 110 |  | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 111 | MAU-2F-01 | 中效过滤器 F7 | 6 | 6 | 36 |
| 112 |  | 初效过滤器 G4 | 6 | 4 | 24 |
| 113 | MAU-2F-02 | 初效过滤器 G4 | 9 | 6 | 54 |
| 114 |  | 中效过滤器 F7 | 9 | 4 | 36 |
| 115 | MAU-2F-03 | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 116 |  | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 117 | MAU-2F-04 | 初效过滤器 G4 | 12 | 6 | 72 |
| 118 |  | 中效过滤器 F7 | 12 | 4 | 48 |
| 119 | MAU-3F-01 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 120 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 121 | MAU-3F-02 | 初效过滤器 G4 | 12 | 6 | 72 |
| 122 |  | 中效过滤器 F7 | 12 | 4 | 48 |
| 123 | MAU-3F-03 | 初效过滤器 G4 | 9 | 6 | 54 |
| 124 |  | 中效过滤器 F7 | 9 | 4 | 36 |
| 125 | MAU-4F-01 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 126 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 127 | MAU-4F-02 | 初效过滤器 G4 | 6 | 6 | 36 |
| 128 |  | 中效过滤器 F7 | 6 | 4 | 24 |
| 129 | MAU-4F-03 | 初效过滤器 G4 | 6 | 6 | 36 |
| 130 |  | 中效过滤器 F7 | 6 | 4 | 24 |
| 131 | MAU-4F-04 | 初效过滤器 G4 | 9 | 6 | 54 |
| 132 |  | 中效过滤器 F7 | 9 | 4 | 36 |
| 133 | MAU-5F-01 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 134 |  | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 二、主要设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 数量 |
| 1 | 恒温恒湿净化空调机组 |  |  |  | 54 |
| 2 | 风冷热泵机组 |  |  |  | 21 |
| 3 | 第三方检测 | 一层静配中心、一层急诊手术室、三层美容手术室、三层ICU、四层DSA介入治疗室、四层手术室 |  |  | 1 |
| 三、油烟管道清洗 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 规格型号 | 单次数量 | 保养次数 | 保养数量 |
| 1 | 负一层面点间 | 油网烟罩6900*1300*500mm | 6.9 | 4 | 27.6 |
| 2 |  | 不锈钢风管（横管）600*600mm | 7 | 4 | 28 |
| 3 |  | 不锈钢风管（横管）600*700mm | 21 | 4 | 84 |
| 4 |  | 不锈钢风管（立管）600*700mm | 60 | 4 | 240 |
| 5 |  | 排油烟风机7.5KW | 1 | 4 | 4 |
| 6 |  | 油烟净化器17000风量 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | 负一层蒸饭间 | 集气罩3100*1300*500mm | 3.1 | 4 | 12.4 |
| 8 |  | 集气罩11600*1300*500mm | 11.6 | 4 | 46.4 |
| 9 |  | 不锈钢风管（横管）600*600mm | 20 | 4 | 80 |
| 10 |  | 不锈钢风管（横管）1100*700mm | 25 | 4 | 100 |
| 11 |  | 不锈钢风管（立管）1100*700mm | 60 | 4 | 240 |
| 12 |  | 排油烟风机18.5KW | 1 | 4 | 4 |
| 13 | 一层主厨房 | 油网烟罩1 13700*1500*500mm | 13.7 | 4 | 54.8 |
| 14 |  | 油网烟罩2 13700*1500*500mm | 13.7 | 4 | 54.8 |
| 15 |  | 集气罩2700*1300*500mm | 2.7 | 4 | 10.8 |
| 16 |  | 不锈钢风管（横管）600*600mm | 42 | 4 | 168 |
| 17 |  | 不锈钢风管（横管）1100*700mm | 30 | 4 | 120 |
| 18 |  | 不锈钢风管（立管）1100*700mm | 60 | 4 | 240 |
| 19 |  | 不锈钢风管（立管）1300*700mm | 60 | 4 | 240 |
| 20 |  | 排油烟风机18.5KW | 2 | 4 | 8 |
| 21 |  | 油烟净化器42000风量 | 2 | 4 | 8 |
| 22 | 负一层配套服务 | 不锈钢风管（横管）1300*700mm | 130 | 4 | 520 |
| 23 |  | 排油烟风机18.5KW | 2 | 4 | 8 |
| 24 |  | 油烟净化器40000风量 | 2 | 4 | 8 |
| 道前院区 |  |  |  |  |  |
| 一、耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 规格型号 | 单次数量 | 更换次数 | 更换数量 |
| 1 | 8号楼手术室 | 洁净回风口过滤网 | 156 | 2 | 312 |
| 2 | 8号楼手术室 | 初效过滤器 G4 | 76 | 6 | 456 |
| 3 | 教育基地制剂室、12-14楼实验室 | 初效过滤器 G4 | 63 | 6 | 378 |
| 4 | 生殖中心 | 初效过滤器 G4 | 5 | 2 | 10 |
| 5 | 生殖中心 | 初效过滤器 G4 | 15 | 6 | 90 |
| 6 | 生殖中心 | 活性炭中效过滤器 | 13 | 1 | 13 |
| 7 | 生殖中心 | 亚高效过滤器 H10 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 产房 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 9 | 产科手术室 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 10 | 门诊手术室 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 11 | 本部EICU | 初效过滤器 G4 | 6 | 6 | 36 |
| 12 | PGD实验室 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 13 | 人工授精实验室 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 14 | 新生儿病房 | 初效过滤器 G4 | 20 | 6 | 120 |
| 15 | 5号楼 | 初效过滤器 G4 | 8 | 6 | 48 |
| 16 | 11号楼实验室 | 初效过滤器 G4 | 10 | 6 | 60 |
| 17 | 8号楼手术室 | 中效过滤器 F6 | 82 | 4 | 328 |
| 18 | 8号楼手术室 | 中效过滤器 F8 | 76 | 4 | 304 |
| 19 | 教育基地制剂室、12-14楼实验室 | 中效过滤器 F7 | 63 | 4 | 252 |
| 20 | 生殖中心 | 中效过滤器 F7 | 15 | 4 | 60 |
| 21 | 产房 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 22 | 产科手术室 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 23 | 门诊手术室 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 24 | 本部EICU | 中效过滤器 F7 | 6 | 4 | 24 |
| 25 | PGD实验室 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 26 | 人工授精实验室 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 27 | 新生儿病房 | 中效过滤器 F7 | 20 | 4 | 80 |
| 28 | 5号楼 | 中效过滤器 F7 | 8 | 4 | 32 |
| 29 | 5号楼 | 亚高效过滤器 H10 | 8 | 2 | 16 |
| 30 | 11号楼实验室 | 中效过滤器 F7 | 10 | 4 | 40 |
| 31 | 教育基地制剂室、12-14楼实验室 | H14无隔板高效过滤器 | 170 | 1 | 170 |
| 32 | 生殖中心 | H14无隔板高效过滤器 | 47 | 1 | 47 |
| 33 | 产房 | H14无隔板高效过滤器 | 16 | 1 | 16 |
| 34 | 产科手术室 | H14无隔板高效过滤器 | 12 | 1 | 12 |
| 35 | 门诊手术室 | H14无隔板高效过滤器 | 18 | 1 | 18 |
| 36 | 本部ICU | H14无隔板高效过滤器 | 23 | 1 | 23 |
| 37 | PGD实验室 | H14无隔板高效过滤器 | 19 | 1 | 19 |
| 38 | 人工授精实验室 | H14无隔板高效过滤器 | 15 | 1 | 15 |
| 39 | 新生儿病房 | H14无隔板高效过滤器 | 38 | 1 | 38 |
| 40 | 5号楼手术室 | H14无隔板高效过滤器 | 25 | 1 | 25 |
| 41 | 5号楼分子实验室 | H14无隔板高效过滤器 | 16 | 1 | 16 |
| 42 | 12区负压病房 | H14无隔板高效过滤器 | 3 | 1 | 3 |
| 43 | 11号楼实验室 | H14无隔板高效过滤器 | 12 | 1 | 12 |
| 二、主要设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 数量 |
| 1 | 恒温恒湿净化空调机组 |  |  |  | 67 |
| 2 | 螺杆机 |  |  |  | 1 |
| 3 | 冷却塔清洗、加药 |  |  |  | 1 |
| 4 | 风冷模块机组 （含冷冻水管道） |  |  |  | 10 |
| 5 | 循环水泵 |  |  |  | 3 |
| 6 | 风冷热泵机组 |  |  |  | 46 |
| 白塔院区 |  |  |  |  |  |
| 一、耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 规格型号 | 单次数量 | 更换次数 | 更换数量 |
| 1 | 手术室 | 中效过滤器 F7 | 25 | 6 | 150 |
| 2 | 手术室 | 中效过滤器 F8 | 48 | 4 | 192 |
| 3 | 门诊ICU（大） | 初效过滤器 G4 | 9 | 6 | 54 |
| 4 | 门诊ICU（大） | 中效过滤器 F8 | 9 | 4 | 36 |
| 5 | 门诊ICU（小） | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 6 | 门诊ICU（小） | 中效过滤器 F8 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | 产房 | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 8 | 产房 | 中效过滤器 F8 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | 病理科 | 初效过滤器 G4 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | 病理科 | 中效过滤器 F8 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | DSA手术室 | 初效过滤器 G4 | 22 | 6 | 132 |
| 12 | DSA手术室 | 中效过滤器 F8 | 6 | 4 | 24 |
| 13 | DSA手术室 | 亚高效过滤器 H10 | 6 | 2 | 12 |
| 14 | 门诊1F清创室 | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 15 | 门诊1F清创室 | 中效过滤器 F8 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | 门诊2F手术室 | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 17 | 门诊2F手术室 | 中效过滤器 F8 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | 直线加速器 | 初效过滤器 G4 | 8 | 6 | 48 |
| 19 | 直线加速器 | 中效过滤器 F8 | 8 | 4 | 32 |
| 20 | 肿瘤实验室 | 初效过滤器 G4 | 2 | 6 | 12 |
| 21 | 肿瘤实验室 | 中效过滤器 F8 | 1 | 4 | 4 |
| 22 | 静脉配置中心 | 初效过滤器 G4 | 7 | 12 | 84 |
| 23 | 静脉配置中心 | 中效过滤器 F8 | 7 | 6 | 42 |
| 24 | 二楼ICU新风机 | 中效过滤器 F7 | 2 | 4 | 8 |
| 25 | 二楼ICU净化单元 | 初效过滤器 G4 | 6 | 4 | 24 |
| 26 | 垃圾房 | 初效过滤器 G4 | 1 | 4 | 4 |
| 27 | 手术室 | H14无隔板高效过滤器 | 137 | 1 | 137 |
| 28 | DSA手术室 | H14无隔板高效过滤器 | 37 | 1 | 37 |
| 29 | 门诊2F手术室 | H14无隔板高效过滤器 | 8 | 1 | 8 |
| 30 | 静脉配置中心 | H14无隔板高效过滤器 | 18 | 1 | 18 |
| 31 | 供应室 | H14无隔板高效过滤器 | 5 | 1 | 5 |
| 32 | 二楼ICU净化单元 | H14无隔板高效过滤器 | 10 | 1 | 10 |
| 二、主要设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 数量 |
| 1 | 恒温恒湿净化空调机组 |  |  |  | 31 |
| 2 | 风冷热泵机组 |  |  |  | 23 |
| 山塘院区 |  |  |  |  |  |
| 一、耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 规格型号 | 单次数量 | 更换次数 | 更换数量 |
| 1 | 手术室 | 亚高效过滤器 H10 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 手术室 | 洁净回风口过滤网 | 40 | 2 | 80 |
| 3 | 手术室 | 初效过滤器 G4 | 63 | 6 | 378 |
| 4 | 手术室 | 中效过滤器 F7 | 47 | 4 | 188 |
| 5 | ICU | 初效过滤器 G4 | 8 | 6 | 48 |
| 6 | ICU | 中效过滤器 F7 | 8 | 4 | 32 |
| 7 | 供应室 | 初效过滤器 G4 | 4 | 6 | 24 |
| 8 | 供应室 | 中效过滤器 F7 | 4 | 4 | 16 |
| 二、主要设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 数量 |
| 1 | 恒温恒湿净化空调机组 |  |  |  | 14 |
| 2 | 风冷热泵机组 |  |  |  | 3 |
| 3 | 风冷模块机组 （含管道） |  |  |  | 9 |
| 4 | 循环水泵 |  |  |  | 4 |
| 康复院区 |  |  |  |  |  |
| 一、耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 规格型号 | 单次数量 | 更换次数 | 更换数量 |
| 1 | 康复医院手术室 | 洁净回风口过滤网 | 56 | 2 | 112 |
| 2 | 康复医院手术室 | 初效过滤器 G4 | 25 | 6 | 150 |
| 3 | 康复医院手术室 | 中效过滤器 F7 | 25 | 4 | 100 |
| 4 | 康复医院手术室 | 亚高效过滤器 H10 | 7 | 2 | 14 |
| 5 | 康复医院手术室 | H14无隔板高效过滤器 | 102 | 1 | 102 |
| 6 | 康复医院ICU | 洁净回风口过滤网 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 康复医院ICU | 初效过滤器 G4 | 1 | 6 | 6 |
| 8 | 康复医院ICU | 中效过滤器 F7 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | 康复医院ICU | 亚高效过滤器 H10 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 康复医院ICU | H14无隔板高效过滤器 | 6 | 1 | 6 |
| 二、主要设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 数量 |
| 1 | 恒温恒湿净化空调机组 |  |  |  | 7 |
| 2 | 风冷模块机组 （含管道） |  |  |  | 6 |
| 3 | 循环水泵 |  |  |  | 4 |

2.1.3过滤器技术要求：

（1）初效过滤器

外框：铝框 厚0.9mm

滤材：无纺布

过滤效率等级：G4

使用环境：温度-5℃～50℃，湿度20%RH～80%RH

（2）中效过滤器

外框：铝型材 厚0.9mm

滤材：化学纤维

过滤效率等级：F8

标准：F8

使用环境：温度-5℃～50℃，湿度20RH～90%RH

（3）高效过滤器

外框：铝型材 厚1.2mm

滤材：超细玻纤

护网：钢网喷涂

密封胶：聚氨脂

气密条：EVA

过滤效率等级：H14

标准：H14

使用环境：温度-10℃～80℃，湿度20RH～90%RH

2.2日常基本维护与保养：根据现代化医院管理要求，对通风系统、空调机房内的设备定期维护与保养；保证洁净设施处于正常状态，各项指标符合要求。

2.2.1每周检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 巡回检查 |
| 2 | 洁净回风口过滤网清洗 |

# 2.2.2每半月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 比例调节阀 |
| 2 | 初、中效过滤器 |
| 3 | 设备内部清洁（空调机组） |

# 2.2.3每月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 控制箱 |
| 2 | 温湿度探头 |
| 3 | 冷凝水排放 |
| 4 | 检修门密封性能 |
| 5 | 清洗压缩空气干燥过滤器 |
| 6 | 检查风机电机传动附件 |
| 7 | 水盘清洗 |
| 8 | 压力表、温度计 |
| 9 | 加湿器 |
| 10 | 调整皮带松紧 |

# 2.2.4每三个月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗冷冻水过滤器 |
| 2 | 清洗电极式加湿器加湿桶 |

# 2.2.5每六个月检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗热水过滤器 |
| 2 | 消音器清洁、检查 |
| 3 | 风机减震弹簧检查 |
| 4 | 检查风机电机机顶紧螺丝 |
| 5 | 检查风机轴承 |

# 2.2.6每年检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗风机 |
| 2 | 风机电机轴承加润滑油 |
| 3 | 检查清洗冷热水盘管 |
| 4 | 风机接口帆布口检查 |
| 5 | 机组内部、外部清洗 |

3、项目人员配备及要求：

3.1针对本项目配备运维服务团队，其中包括项目经理1人，其它专业服务人员4人。

3.2每天确保有4人驻场服务。

4、伴随服务：

4.1须配备常规部件（建立应急配件库）；紧急故障发生后，接到采购单位通知后半小时内赶到故障现场进行维护修理；一般部件更换和故障排除，1小时内完成；非常用部件更换和故障排除，须在备件到达后2小时内修复完毕。配件质保期1年，配件费经审计后按审定价支付。

4.2在日常维护中涉及需要进行工程改造；设备设施维修、更换的可由中标单位提供整改方案及计划，但最终方案及实施由采购单位按有关规定决定。

5、考核要求：采购单位每月对中标单位进行考核。

| 维修及维保情况的考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  | 日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 考核 情况 | 考核理由 |
| 1 | 工作流程及管理制度的执行 | 1、违反工作流程和管理制度的执行，扣款500~1000元。 |  |  |
|  |  | 2、违反工作流程和管理制度的执行，且给医院带来损失的，直接责任除赔偿损失外，扣款5000元；间接责任，扣款3000元。 |  |  |
| 2 | 响应的 及时性 | 维修不及时影响进度，扣款50~500元。 |  |  |
| 3 | 维修、维保的质量 | 维修不达标的，扣款200~2000元；维保没有达到考核标准的，每项扣款100~1000元；上级部门检查或重大活动中发现的问题，每项扣款100~1000元。 |  |  |
| 4 | 其它方面的工作情况 | 如：清场不及时，相互推诿，领导现场检查发现存在的问题等，每项扣款50~200元。 |  |  |
| 5 | 病区的 满意度 | 根据病区反馈的情况，经查实视情节轻重，扣50~500元。 |  |  |
| 6 | 2880专线的满意度 | 根据实际情况，视情节轻重，扣50~200元。 |  |  |

五、综合说明：

1、投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

2、本项目中投标报价包括完成该项目的人员工资、福利、应急抢修人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、服务期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

4、服务地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策：

1、中、小企业：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定：

1.1本项目属于专门面向中小企业采购。

1.2依据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业：根据苏财购〔2019〕10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4.绿色采购

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供的产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章 合同主要条款

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及苏州惠德普源企业咨询有限公司采购编号JSZC-320500-HDPY-G2025-0039号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的手术室等部门净化系统维护服务采购事宜，签订本合同，以兹共同遵守。

一、项目名称：手术室等部门净化系统维护服务。

二、服务期限：一年（具体以甲方通知为准）。

服务地点：甲方指定地点。

服务进度：按招标文件规定。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

三、合同价款及支付方式：

1.合同总金额为（人民币）：大写（            ），小写（          ）；以上报价应包括完成该项目的人员工资、福利、应急抢修人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款步骤：

2.1付款步骤：合同签订后，每季度为一个结算周期，根据每季度的考核结果进行结算；甲方在每个季度的下个月结算上季度的费用（扣除考核扣款）；乙方提供合格服务发票后由甲方向乙方支付每季度最终的结算款项。

2.2乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

2.3甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

2.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.支付方式：数字人民币或银行转账支付。

乙方银行账户信息：

账户名：

开户银行：

银行账号：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

四、服务内容及要求（详见招标文件及乙方的投标文件）

五、验收相关要求：

1.验收时间：根据合同约定，付款前分批验收。

2.验收标准：根据采购文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关规定和现行法律、规范。

六、伴随服务：

1.须配备常规部件（建立应急配件库）；紧急故障发生后，接到甲方通知后半小时内赶到故障现场进行维护修理；一般部件更换和故障排除，1小时内完成；非常用部件更换和故障排除，须在备件到达后2小时内修复完毕。配件质保期1年，配件费经审计后按审定价支付。

2.在日常维护中涉及需要进行工程改造；设备设施维修、更换的可由乙方提供整改方案及计划，但最终方案及实施由甲方按有关规定决定。

七、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1.1 甲方违约责任

1.1在合同生效后，甲方无合理理由要求终止服务的，应向乙方支付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格服务成果的，应当承担乙方由此造成的损失。

2. 乙方违约责任

2.1乙方不能履行合同从而影响甲方正常工作的，应向甲方支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方逾期完成任一阶段服务内容的，应与甲方协商，甲方仍要求乙方继续履行的，乙方应立即提供服务，并按照合同价款的每天万分之四支付逾期交付违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。

2.3乙方提供的服务不符合约定要求的，首次甲方有权责令乙方改正，之后每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。

2.4乙方应提供符合服务所需的资质及营业执照等相关资料，并对资料的真实性负责。若乙方提供虚假材料的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应予以补足。

2.5本合同的部分和全部都不得转包或分包；乙方将本合同的部分或全部转包或分包的，视为乙方根本违约，甲方有权直接解除本合同并要求乙方向甲方支付本合同总金额10%的违约金。同时，甲方有权立即向第三方购买服务以保证项目正常运行且购买费用由乙方无异议接受、承担；因乙方分包或转包而导致第三方向甲方追索任何费用或赔偿的，甲方承担或处理该追索的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等）均由乙方承担。

2.6乙方如有其他违反合同约定行为的，甲方有权视其违约严重程度及自身损失情况，要求乙方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方相应的损失。

2.7乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方补足。

八、不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后7日内提供书面证明。

九、合同生效及其他：合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效，生效后需网上备案。

十、合同的解除：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条和第二款规定及本合同约定的情况外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更及解除本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响一方有权解除合同。

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后及时书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.如乙方出现破产或丧失履行合同的能力，拒不配合验收与审计或其他甲方有权解除合同等情形的，甲方有权在任何时候以书面形式通知乙方终止合同并追究乙方违约责任，要求乙方返还已收到的合同款项。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

5.如乙方出现违约行为，且甲方依据约定解除本合同的部分或全部内容的，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应承担购买类似服务所超出的此部分费用。

6.甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

十一、其他

1.乙方除应为相关人员提供必要的劳动保护条件并支付员工工资和缴纳正常的社会保险外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，乙方在合同期限内发生的一切安全责任事故均由乙方自行负责（保险种类由乙方自行选择）。

2.乙方应做好职工安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3.安全责任：乙方在执行合同规定的任务过程中，应严格执行国家安全生产有关法律法规规定，做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。因乙方履职不合格而发生的任何质量、安全事故，均由乙方承担责任，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

4.甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解协商，协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。甲方因处理乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立而产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

5.本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十二、附则

1.合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份，各份具有同等法律效力。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。

4.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需向采购代理机构提交贰份备存。

5.本合同首部载明的地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换地址的，应于更换后3日内书面通知另一方，未通知的一方自行承担法院送达不能等不利后果。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

日期：    年    月    日             日期：    年    月     日

第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

二、综合评分标准：

（一）价格基准分：10分

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

第一步：投标报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效报价中满足采购文件实质性要求，且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×10%×100

（二）服务方案比较（61分）

1、整体维护方案：方案内容科学合理、操作性及实用性强，具有针对性的得9分；方案内容较科学合理、操作性及实用性较强的得6分；方案内容简单、操作性及实用性一般的得3分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。

2、日常维护和巡检方案：方案内容科学合理、操作性及实用性强，针对性强得9分；方案内容较科学合理、操作性及实用性较强的得6分；方案内容简单、操作性及实用性一般得3分；方案内容不完整、实用性欠缺，但仍与项目内容有关的得1分；未提供或与本项目无关的不得分。

3、质量保证措施：保障措施考虑全面科学、具有合理性及可行性，针对性强得9分；保障措施较全面科学、具有合理性及可行性、针对性较强得6分；保障措施片面、合理性及可行性一般得3分；未提供或与本项目无关的不得分。

4、设备设施投入及配件库配备：设备工具和配件库专业性强、品类齐全且配备齐全的得9分；设备工具和配件库专业性较强、品类较齐全且配备较齐全的得6分；设备工具和配件库专业性一般、品类及配备一般的得3分；未提供或与本项目无关的不得分。

5、内部管理制度（包括组织架构、各岗位人员的职责分工以及管理机制等方面）：组织架构合理科学、各岗位人员分工明确、管理规章制度规范、具有可行性得8分；组织架构较合理科学、各岗位人员分工较明确、管理规章制度可行性较强得5分；组织架构基本合理、管理规章制度可行性一般得2分；未提供或与本项目无关的不得分。

6、服务重点难点分析和合理化建议：分析完整详细、建议科学可行性高，针对性强得8分；分析较完整详细、建议具有一定的科学性及可行性、针对性较强得5分；分析完整性、合理性及建议可行性一般得2分；未提供或与本项目无关的不得分。

7、突发事件应急措施：应急措施考虑全面科学、具有合理性及可行性、针对性强得9分；应急措施较全面科学、具有合理性及可行性、针对性较强得6分；应急措施片面、合理性及可行性、针对性一般得3分；未提供或与本项目无关的不得分。

（三）服务团队人员（16分）

1、项目经理：6分

1.1具有一级建造师（机电专业）得4分；二级建造师（机电专业）得2分。

1.2具有中级及以上职称的得2分；中级以下职称的得1分。

2、拟派运维服务团队（项目经理除外）：10分

2.1具有与本项目相关专业的特种作业证书，每提供一个证书得2分，最高得4分。

2.2具有与本项目相关的职业技能证书，包括但不限于电工、管道工、通风工等，每提供一个证书得2分，最高得6分。

注：以上1-2评分项，投标文件中需提供以上人员的相关证书扫描件或复印件及投标单位为其缴纳的近期社保缴纳证明，否则不得分。

（四）综合履约能力（13分）

1、投标单位具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分（投标文件中需提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会－全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，提供资料不符合或未提供的不得分）。

2、投标单位自2022年10月1日至今承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩合同得2分，最高得10分（投标文件中需提供完整合同扫描件或复印件，提供资料不符合或未提供的不得分）。

（全文完）