太仓市政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0004

招标内容：变压器容量及高压充电桩等设备更新

采购单位：太仓市人民法院

采购项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

苏州和讯工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目   录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	6

第三部分  项目需求	19

第四部分  投标文件格式	23

第五部分  评标方法与评标标准	40

第六部分  合同格式	43

- 第一部分  招标公告

项目概况

变压器容量及高压充电桩等设备更新的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年06月17日14时00分（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0004

2、项目名称：变压器容量及高压充电桩等设备更新

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币壹佰零伍万元整（￥1050000.00元）

5、最高限价：人民币壹佰零伍万元整（￥1050000.00元）

6、采购需求：电气设备的改造与新增，包括20kv干式变压器、低压柜、充电桩等设备。详见采购文件第三部分。

7、交付时间：合同签订生效后90日内完成供货、安装、调试等工作，并通过供电公司的验收。（配合采购单位进度）。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。投标供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质类别和等级：电力工程施工总承包二级（含）以上资质，并同时具有电监会（或国家能源局下派机构）颁发的承装（修、试）四级及以上电力设施许可证；

（2）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）项目经理1人，具备机电工程专业二级(含)以上建造师资格，并具有安全生产考核合格证（B 类）。

（4）高压电工2名，同时持有江苏省应急管理厅颁发的高压电工作业证及高处作业证。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、依法获取电子招标文件：投标人在2025年05月27日至2025年06月05日，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。只有依法获取招标文件的供应商才能参加本项目的投标活动。下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。

2、获取方式：网上下载电子招标文件

3、本项目免费下载电子招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2025年06月17日14点00分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

3、开标时间：2024年06月17日14点00分（北京时间）

4、开标地点：网上不见面开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为 15 分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

七、本次保证金、中标服务费事项

1、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

2、履约保证金：本项目不设置履约保证金。

3、中标服务费：由中标单位支付。按预算金额100万元以内1.5%、100万元（含）-500万元以内1.1%、500万元（含）-1000万元以内0.8%。差额定率累进法计算并支付中标服务费。该费用应在领取中标通知书时付清。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：太仓市人民法院

地址：太仓市城厢镇半泾南路19号

联系电话：0512-53951573

2、采购代理机构信息

名称：苏州和讯工程项目管理有限公司

地址：太仓市公正路11号联合大厦10楼

联系人：赵静洁

联系电话：0512-53560050

3.项目联系方式

项目联系人：赵静洁

联系电话：15370778911

4、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

九、政府采购监督电话：0512-53512539

十、政府采购履约资金扶持政策:

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

苏州和讯工程项目管理有限公司

2025年05月27日

- 第二部分  投标人须知

1．说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州和讯工程项目管理有限公司组织的采购活动。

1.2 本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州和讯工程项目管理有限公司。

2．词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和履行服务最终地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

3．合格投标人的一般条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4.合格投标人的特殊条件

见招标公告。

5.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

6.投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合体投标

本项目不接收联合体投标。

8．招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充文件（包括更正公告）不是直接从采购人或采购代理机构处获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9．招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，在网上业务系统向采购代理机构提出，采购代理机构将在业务系统上予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照扫描件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.9 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1 开标一览表；

15.1.2 投标报价明细表。

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标单位营业执照、特定资格条件（若有）证明材料扫描件；

15.2.1.4投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；

15.2.1.9投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.10投标人法定代表人身份证扫描件；

15.2.1.11投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

15.2.1.13中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件（投标人必须根据自身情况提供其中一种）

15.2.1.14其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3类似项目业绩一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.4拟投入项目服务人员情况表（详见投标文件格式）；

15.2.2.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

15.2.2.6项目实施方案；

15.2.2.7服务承诺及措施；

15.2.2.8其他方案或说明材料；

15.2.2.9其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

16.2中标后，中标供应商需向采购代理机构提供纸质投标文件三套。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、临时工程、检测验收、安装调试、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应按《投标报价明细表》中的全部服务计算费用，《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和合价。

17.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经采购人或者采购代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.2.2查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，详见招标文件第五部分。

29.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

29.4评标时考虑的因素：

如投标人在参加政府采购活动中存在苏财购字(2017)11号文件中所列的失信或不良行为的，将按照江苏省及苏州市政府采购相关规定处理。

29.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按招标公告要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、质疑与投诉

35、质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

36、质疑的提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

36.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

36.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

（1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

（2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

（3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

36.7 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

36.8 供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37、质疑的受理与答复

37.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

37.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

37.3 质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州和讯工程项目管理有限公司

地址：太仓市公正路11号联合大厦10楼

邮编：215400

联系人：赵静洁

电话：15370778911

37.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

37.5 采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

38、投诉的提起

38.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

38.2 供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

38.3 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

38.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

38.6 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定进行投诉处理。

九、其他事项

39、政府采购政策

39.1 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购产品如属于国家节能环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

39.2 小微企业的价格分评审

39.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

（8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

39.2.2 残疾人福利性单位政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

39.2.3 监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.2.4 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

40、中标服务费

40.1 本项目的采购代理服务费由中标单位承担，按采购预算金额计算并支付中标服务费，中标单位在领取中标通知书时付清。中标服务收费按差额定率累进法计算：预算金额 100 万元（含）以下部分，收费费率为 1.5%；100 万元～500 万元（含）部分，收费费率为 1.1%；500 万元～1000 万元（含）部分，收费费率为 0.8%；1000 万元～5000 万元（含）部分，收费费率为 0.5%；5000 万元以上部分，收费费率为 0.25%；不足 3000 元，按 3000 元收取中标服务费。

40.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

41、监督和公证

42.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

42.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

42、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

- 第三部分 项目需求

一、采购项目简介

（一）采购项目名称：变压器容量及高压充电桩等设备更新

（二）采购编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0004

（三）采购预算：人民币壹佰零伍万元整（￥1050000.00元）

最高限价：人民币壹佰零伍万元整（￥1050000.00元）

（四）交付期限：合同签订生效后90日内完成供货、安装、调试等工作，并通过供电公司的验收。（配合采购单位进度）。

二、采购内容和要求

（一）项目清单（图纸见百度网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1kVrnzl1mxv5tSUoTx--A5g

提取码：men9，下载采购文件日期视同为获取相关图纸日期 ）：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20KV进线柜电流互感器更换 | 1、名称：G101/G201高压柜内20KV进线电流互感器更换 2、规格：LZZBJ9-20 100/5A 0.5/10P20 详见设计图纸 3、工作内容：电流互感器、盘面表计更换和铜排拆装及二次线改接等 | 套 | 2 |
| 2 | 20KV计量柜电流互感器更换 | 1、名称：G102/G202高压柜内20KV进线电流互感器更换 2、规格：LZZBJ9-20 50/5A 0.2S/0.2 局供 详见设计图纸 3、工作内容：电流互感器、盘面表计更换和铜排拆装及二次线改接等 | 套 | 2 |
| 3 | 20KV馈线柜电流互感器更换 | 1、名称：G104/G204高压柜内20KV进线电流互感器更换 2、规格：LZZBJ9-20 50/5A 0.5/10P20 详见设计图纸 3、工作内容：电流互感器、盘面表计更换和铜排拆装及二次线改接等 | 套 | 2 |
| 4 | 20KV干式变压器T1/T2更换 | 1、名称：20KV干式变压器更换（原800KVA更换为1250KVA) 2、型号：SCB13-1250kVA,20/0.4kV,D,yn11, Ud=6%；无励磁调压20±2×2.5%；变压器自带外壳,自带温控装置,风机等,自带通信接口；本体安装、温控器安装。 3、容量（KV·A）：1250KVA 4、电压（kV）：20KV/0.4KV 5、网门、保护门材质、规格：变压器自带外壳 6、温控箱型号、规格：温控装置与风机需带通信接口 | 台 | 2 |
| 5 | 低压总柜1P1/2P1、联络柜1P6框架断路器更换 | 1、名称：框架断路器 2、规格：E2N2500 D LI 4P WHR+欠压脱扣器YU 220-240V ac/dc+KLC-S N.20006 锁带相同的钥匙 3、额定电流（A）：2500A | 台 | 3 |
| 6 | 低压柜主母线及联络柜母线主铜排更换 | 1、名称：1P1~2P1低压柜主母线及联络柜母线主铜排更换 2、规格：铜排TMY--4*(10*125) 及配套母线框 详见设计图纸 3、材质：镀锡紫铜排 | m | 72.8 |
| 7 | T1/T2变压器侧进线铜排更换 | 1、名称：T1/T2变压器侧进线铜排更换 2、规格：TMY--4*(10*125) 详见设计图纸 3、伸缩节、过渡板材质、规格：变压器低压桩铜质软连接接 10*125*500 4、工作内容：原铜排拆除，新铜排制作、安装等 | 套 | 2 |
| 8 | 低压电容器柜改造 | 1、名称：1P2/2P2低压电容器柜改造 2、规格：补偿容量原320Kvar增至500Kvar 3、工作内容：原柜内塑壳断路器、控制器、电抗、电容、线缆等拆除，新补偿装置安装、接线等 | 套 | 2 |
| 9 | 低压开关柜（屏） 新增1P7/2P7 | 1、名称：低压馈线柜 新增1P7/2P7 2、型号：GGD 3、规格：详见设计图纸 4、种类：出线回路带表计 | 台 | 2 |
| 10 | 低压封闭式密集型母线槽 | 1、名称：低压密集型母线槽（含连接器、吊装支架、连接铜排等） 2、规格：XLC-II-1600A/5P 3、容量(A)：1600A 4、线制：三相五线制 | m | 10 |
| 11 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：始端箱（配电柜上部） 2、容量(A)：1600A | 台 | 4 |
| 12 | 电力变压器系统试验 | 1、名称：干式变压器试验 2、型号：SCB13-1250/20 3、容量(KV·A)：1250 | 系统 | 2 |
| 13 | 送配电装置系统试验 | 1、名称：20KV断路器试验及综合保护装置试验及参数设置 2、电压等级（kV）：20KV 3、类型：包含上一级中置柜试验、定值计算、保护校验、联动调试等 | 系统 | 4 |
| 14 | 送配电装置系统试验 | 1、电压等级（kV）：1KV | 系统 | 2 |
| 15 | 自动投入装置试验 | 1、名称：低压双电源投入装置试验及核相 2、类型：三锁二钥匙逻辑测试、切换调试等 | 系统(台、套) | 1 |
| 16 | 母线试验 | 1、名称：20KV高压柜绝缘、耐压试验 2、电压等级（kV）：20KV | 段 | 2 |
| 17 | 母线试验 | 1、电压等级（kV）：1KV | 段 | 2 |
| 18 | 电容器试验 | 1、电压等级（kV）：1KV | 组 | 2 |
| 19 | 接地装置试验 | 1、类别：接地电阻、接地导通电阻试验 | 系统 | 1 |
| 20 | 凿（压）槽 | 1、名称：新增低压柜设备基础 2、类型：地面开凿、人工开挖及垃圾清运、沟槽砼浇注、预埋槽钢、接地点引入、电缆沟盖板等 | 项 | 1 |
| 21 | 模拟屏更换 | 1、名称：配电房20KV一次模拟屏更换 2、规格：1.5米*2米 | 台 | 1 |
| 22 | 供电手续办理相关费 | 内容：供电申请、流程办理、验收装表等事宜 | 项 | 1 |
| 23 | 直流充电桩 | 1、名称：直流充电桩 2、规格：60KW双枪 3、基础型钢形式、规格：砼现浇并油漆 4、含安装、调试；二年系统平台服务费 | 台 | 2 |
| 24 | 电力电缆 | 1、名称：低压电缆 2、规格：ZR-YJV-1KV-4*50+1*25mm2 | m | 68 |
| 25 | 电力电缆头 | 1、名称：1KV户内热缩式电缆终端 2、规格：4*50+1*25mm2 | 个 | 4 |
| 26 | 防火堵洞 | 1、部位：配电柜下方2处、充电桩进线2处 | 处 | 4 |
| 27 | 桥架 | 1、名称：热镀锌防火桥架（含弯头、支撑架） 2、规格：200*100 1.5mm | m | 15 |
| 28 | 接地母线 | 1、名称：镀锌接地扁铁 2、规格：-50*5 | m | 12 |
| 29 | 接地装置试验 | 1、类别：接地电阻、接地导通电阻试验 | 组 | 1 |
| 30 | 其他项 | 1、名称：地面标识、标牌和安全用具 | 项 | 1 |

- （二）技术要求：

- 变压器技术要求

- （1） 技术参数

| 序号 | 内容 | 保证值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | SCB13-1250/20 |
| 2 | 额定容量(kVA) | 1250 |
| 3 | 额定电压(kV) | 20/0.4 |
| 4 | 调压方式 | 无励磁调压 |
| 5 | 相数 | 三相 |
| 6 | 频率(Hz) | 50 |
| 7 | 绝缘水平（kV） | LI125AC50/LI-AC5 |
| 8 | 联接组别 | Dyn11 |
| 9 | 短路阻抗(%) | 6 |
| 10 | 分接范围 | ±2×2.5% |
| 11 | 绝缘耐热等级 | F级 |
| 12 | 冷却方式 | AN/AF |
| 13 | 高低压线圈 | 全铜绕组 |
| 14 | 温升限值(K) | 100 |
| 15 | 噪声水平(距外壳1m处)(dB，LpA) | 52 |
| 16 | 局部放电(pC) | ≤5 |
| 17 | 防护等级 | IP40 |
| 18 | 防护外壳材质、颜色 | 钢板、RAL7035（或其它颜色） |
| 19 | 进出线方式 | 高压电缆进行、低压母排侧出 |
| 20 | 使用寿命(正常使用情况下)(年) | ≥30 |
| 21 | 空载损耗（W） | 1900 |
| 22 | 负载损耗120℃（W） | 10400 |

- 变压器须采用环氧树脂浇注20kV SCB13型干式变压器，本次投标产品须通过第三方检测机构的型式试验，提供招标产品同型号、不低于招标产品容量的型式试验报告。所投产品阻燃性好，环境适应能力强，有变压器气候试验C4、环境试验E4测试、阻燃测试F1，提供相应认证证书报告。

- （3）环境条件：变压器须适用于热带区域及以下连续性操作条件。

变压器房环境温度：-10至45度（摄氏）

相对湿度   93%RH

海拔高度＜1000米

地震烈度8度

（4）系统概况

额定电压：高压20KV  低压400V

额定频率：50HZ

安装地点：户内

（5）变压器主要材质要求

1.铁心为优质高导磁、冷轧晶粒取向电工硅钢片。要求为宝武钢硅钢片。

2.变压器要求高压线圈和低压线圈采用铜导体。

3.低压线圈采用铜箔作导体，相对于高压线圈的平衡安匝区域可自由匹配低压电流密度，使安匝分布平衡，因而有效地改善了轴向漏磁分布：线圈端部平整，解决了绕线式所导致的轴向力问题，更重要的是电荷平均、自然地分布在整个线圈上，能迅速、有效地将损耗产生的热量通过轴向向外散发，消除了热点现象，为变压器安全运行提供可靠保障。

- 信号温度计（温控仪）由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成并满足保护系统各项功能的实现，并配有通讯协议接口（RS-232/RS-485）。

- 冷却风机功能特点：采用高强度铝合金搭扣结构组合而成，风量大，噪音低，冷却均匀，安装拆卸方便。采用空气自冷（AN）时，在正常使用条件下，干式变压器可在额定容量下长期连续运行。

（8）外壳

主要材质为不低于1.5mm厚度的钢板，表面静电阻燃喷塑美观，防腐蚀，结构采用拼装式，机械强度高，可方便地在现场组装，前后均设检修门，且变压器带外壳运行不降容。

防护等级为IP40，变压器外壳的门，其防护等级与外壳相同，可以防止固体异物进入箱体，为变压器和操作人员提供了安全屏障，适用于户内运行。在维护时，如需要打开变压器外壳的门，有可靠的联锁装置来保证操作者的安全。外壳配置行程开关，实现开门报警功能。

（9）其他要求

1.变压器的结构能保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

2.变压器中的各组件及其支持绝缘件的外绝缘件的外绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）按凝露型考虑，能满足并符合GB-6450标准。

3.基本试验

拥有先进的检测设施，可以自行完成除短路试验外的全部试验项目，根据“源于标准，高于标准”的要求，在出厂前对每一台变压器进行严格的检测和试验。

出厂试验项目

a.绕组电阻测量

b.电压比测量及联结组标号检定

c.短路阻抗和负载损耗测量

d.空载损耗和空载电流测量

e.外施耐压试验

f.感应耐压试验

g.绝缘电阻测量

h.局部放电测量

型式试验

特殊试验（提供具有CMA资质的机构出具的以下三种同类型变压器特殊试验报告，检验依据为《GB/T 1094.1--2013》、《GB/T 1094.11-2022》及《GB 20052-2024》）

★变压器气候试验C4

★环境试验E4测试

★阻燃测试F1试验

现场试验

a.绕组电阻测量

b.电压比测量及联结组标号检定

c.绕组的绝缘电阻测量

d.绕组连同套管的外施耐压试验

e.测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻

（10）干式变压器附件说明：

变压器内配有风机、变压器外壳、温控、温显，这些装置符合它们各自的技术标准。

（11）铭牌

变压器的铭牌，包括以下内容：制造厂名（包括国名）和商标；负责定点单位的名称；产品名称；出厂日期；出厂编号；标准编号；额定电压 额定电流和电流互感器变比，准确度等级，容量；型号；重量；防护等级。

变压器内所安装的风机、温控、温显等系统均具有耐久而清晰的铭牌。

（12）运输与安装

制造厂负责变压器本体、附件的运输。

变压器达到现场后双方进行验收。

变压器安装过程中制造厂应派有关技术人员现场进行指导安装并配合供电公司的验收。

- 变压器运输时应做好防潮及防雨措施。

低压开关柜技术规范

- 1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7251　    低压成套开关设备和控制设备

GB 14048　   低压开关设备和控制设备

GB/Z 18859　 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

GB/T 20641　 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB 50150　   电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB 4208      外壳防护等级（IP代码）

GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合

GB/T2681     电工成套装置中的导线颜色

GB5585.2     电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线

JB5877       低压固定封闭式成套开关设备

IEC 61641　  封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

- 2　技术参数和性能要求

2.1　开关柜技术参数

开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

2.2　通用要求

2.2.1　设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

2.2.2　主构架采用2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

2.2.3　低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢，其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。

2.2.4　柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

2.2.5　柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

6）每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。

7）母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

8）铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T 375表7。

9）导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。10）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。

11）相序的排列参见表1。

表1　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

12）不同电流对应的铜母线规格配置详见表2。

表2　铜母线规格配置

| 序号 | 母线电流 （A） | 主母排规格 （mm） | PE排规格 （mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 60×6 | 40×4 |  |
| 2 | 1250 | 80×8 | 60×6 |  |
| 3 | 2000 | 125×10 | 80×8 |  |
| 4 | 2500 | 2×(100×10) | 100×10 |  |

注：1.铜母排横截面应为直角矩形。

2.表中铜母线规格为建议值，供货厂家如选用以上规格或选用其它规格替代，应提供相关型式试验报告。

13）母线相色参见表3。

表3　电工成套装置中的母线相色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

2.2.6　电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

2.2.7　抽屉层高分为1单元、2单元、4单元三个尺寸系列。单元回路额定电流400A及以下的抽屉单元，抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

2.2.8　功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠，不因某一单元的故障而影响其他单元工作，使故障局限在最小范围。

2.2.9　抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。

2.2.10　抽屉单元有足够数量的二次接插件（1单元及以上为16对，特殊要求时可达32对），可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。

2.2.11　开关柜设计及制造期间，供方应积极与同一项目的干式变压器制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与干式变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。

2.2.12　出线柜与外部采用电缆连接时在柜后完成接线，出线方式为下出线；与外部采用母线连接时在柜顶完成接线，出线方式为上出线。

2.2.13　柜内二次引线采用铜芯电缆，电流互感器引线截面不小于2.5mm2/根；电压互感器引线截面不小于1.5 mm2/根。

2.2.14　每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

2.2.15　接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有2个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

2.2.16　装有电器元件的仪表门用4mm2多股软铜线（加装透明绝缘护套）与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

2.3 断路器

2.3.1  框架断路器采用电子微处理器脱扣器，液晶显示，中文菜单操作及参数整定。框架断路器采用电动并可手动操作。框架断路器采用三段保护，能实现“三遥”功能。

2.3.2  塑壳断路器采用手动操作，配电子脱扣器，应具备瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护。

2.3.3  抽屉柜出线单元为抽出式，采用面板旋转手柄操作方式，塑壳断路器为固定式断路器，框架断路器为抽出式断路器。固定分隔柜内断路器采用抽出式或插拔式断路器。固定柜内断路器采用固定式。

2.3.4  抽屉柜断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。

2.3.5  塑壳断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。

2.3.6  断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

2.3.7  断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。

2.3.8  框架断路器及抽屉单元内的塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。

2.4　电流互感器

进线及分段柜内电流互感器采用环氧树脂浇铸，出线柜内电流互感器采用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

2.5 电路

2.5.1 主电路

1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

2）短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

3）装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。

2.5.2 辅助电路

1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；

3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；

4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

2.6 电气间隙、爬电距离和间隔距离

2.6.1 主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

2.6.2 断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

2.7　电磁兼容性

装置的电磁兼容性应满足GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5的试验技术要求。

2.8　其它要求

2.8.1 进线开关柜上部应按标准计量仓大小预留接线盒、考核计量表，计量互感器安装位置。

2.8.2 分段柜柜内翻排，与主变压器低压进线柜间采取“三选二”的电气及机械闭锁。

2.8.3 分段柜柜内两段母线由两组100A熔断器经ATS后接至站用电回路，具体见图纸。

2.8.4对组件的要求：同型号产品内额定值和结构相同的组件安装与柜内应能互换。装于开关柜内的各组件应符合各自的技术标准。

2.8.5铰链

1)门的铰链应采用表面经过防腐处理的铅锌合金制或铸钢静电环氧喷涂铰链，并选用优质橡胶材料做为门板的密封材料。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。

2)对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。

3)单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链；

4)门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。

2.9标志及铭牌

2.9.1标志

1）在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。

2）开关柜后门内侧粘贴所有主要元器件的铭牌。

2.9.2铭牌

1)每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a) 制造商（生产厂）或商标；

b) 产品名称或型号；

c) 制造日期及出厂编号；

d) 额定电流；

e) 额定电压；

f) 额定绝缘电压；

g) 额定频率；

h) 防护等级

2)开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

3)设备铭牌为2mm有机玻璃材料，规格为200*50 mm。

4)设备二次铭牌为聚脂纤维材料，规格为60*15 mm（仪表面板）。

- 3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。低压开关柜技术参数特性见表4。

表4　技术参数特性表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用参数 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |
|  | 水平母线 | 额定电流 | (项目单位提供) |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚 | 供货方提供 |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 65kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 供货方提供 |
|  | 防护等级 |  | IP31 |
| 进线柜 | 断路器 | 型式 | 框架断路器 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 660V |
|  |  | 额定电流 | (项目单位提供) |
|  |  | 额定极限分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
| 进线柜 | 断路器 | 电气寿命 | ≥6000次 |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 零 |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | (项目单位提供) |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | DL/T 645-1997 |
|  | 柜体 尺寸 | 宽度（mm） | 800 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  | 浪涌保护器 | 保护类型（IEC类别） | I类 |
|  |  | 标称工作电压（V） | 400V |
|  |  | 最大持续工作电压（V） | 供货方提供 |
|  |  | 标称放电电流(8/20uS) | 100kA |
|  |  | 电压保护水平（kV） | 供货方提供 |
|  | 进线方式 |  | 侧进线/母线上进线（供货前与项目单位确认） |
| 分段柜 | 断路器 | 型式 | 框架断路器 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 660V |
|  |  | 额定电流 | 800A/1250A/2000A/2500A |
|  |  | 额定极限分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥6000次 |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 零 |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | (项目单位提供) |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | DL/T 645-1997 |
|  | 双电源切换装置(ATS) | 极数 | 4P |
|  |  | 额定电流 | 63A |
| 分段柜 | 熔断器 | 极数 | 3P |
|  |  | 额定电流 | 100A |
|  | 微型断路器 | 极数 | 3P |
|  |  | 额定电流 | 16A/63A |
|  | 柜体 尺寸 | 宽度（mm） | 800 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  | 出线方式 |  | 侧出线/母线上出线 （供货前与项目单位确认） |
| 馈线柜 | 垂直母线 | 额定电流 | ≤1000A |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 50kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 供货方提供 |
|  | 断路器 | 出线配置 | (项目单位提供) |
|  |  | 型式 | 塑壳断路器，电子脱扣 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 400V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定电流 | (项目单位提供) |
|  |  | 额定极限分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 8kV（塑壳断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥7000次（塑壳断路器） |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | (项目单位提供) |
|  | 电流表 |  | 三相数显式 |
|  | 柜体尺寸 | 宽度（mm） | 600 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |

- 4　使用环境条件表

使用环境条件见表5。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表5　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | - K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | Ⅲ |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 3.0 |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

- 5　试验

5.1 试验内容及要求

5.1.1  根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合标准的要求。

5.1.2  低压开关柜进行随机抽样检验。

5.1.3  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目见表6：

- 表6  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 交接试验 | 抽检试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 绝缘电阻验证 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 介电性能验证 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 通电操作试验 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 接地连续性试验 |  |  | √ | √ |
| 6 | 温升极限的验证 | √ |  |  | √ |
| 7 | 短路耐受强度验证 | √ |  |  | √ |
| 8 | 保护电路有效性验证 | √ | √ |  | √ |
| 9 | 电气间隙和爬电距离验证 | √ |  |  | √ |
| 10 | 机械操作验证 | √ |  |  | √ |
| 11 | 防护等级验证 | √ |  |  |  |

5.2 型式试验、出厂试验、交接试验、抽检试验的试验方法及要求

- 5.2.1  一般检查

- a）	对开关的机械操作元器件，连锁，锁扣等部件的有效性进行检查，机械操作试验

- 试验结果判定：正常分合，灵活可靠，无卡滞及操作力过大现象，装置手动操作的部件5次，机构动作可靠。

- b）检查导线、电缆布置是否符合要求试验结果判定：主辅电器接线与接线图和技术数据相符，导体截面、颜色、标志及相序应符合要求。

- c）防护等级是否符合IP30

试验结果判定：用φ2.5mm直硬钢丝作试验，不能进入壳内。

- d）标志是否符合要求

试验结果判定：是否有主接地点和接地标志。

- e）	铭牌检查

试验结果判定：铭牌应清晰、牢固、壳体外表面涂层应协调。

- f）母线检查

试验结果判定：母线应平整光滑、无毛刺、锤痕。

- g）是否安装了保护性设施

试验结果判定：是否安装避雷器。

- h）电气间隙测量

试验结果判定：大于等于14.0mm。

- i）爬电距离测量

试验结果判定：大于等于16.0mm。

- 5.2.2  绝缘电阻验证

应用电压至少为500V的绝缘测量仪器，对带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻进行测量。试验结果判定：带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小于1000Ω/V（标称电压），则此项试验通过。

- 5.2.3  工频耐压试验

- 1)主回路与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表7规定的工频耐压试验电压。

- 表7  试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 1000 |
| 60＜Ui≤300 | 2000 |
| 300＜Ui≤690 | 2500 |
| 690＜Ui≤800 | 3000 |
| 800＜Ui≤1000（或1140） | 3500 |

- 2)不与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表8规定的工频耐压试验电压

- 表8  不由主回路直接供电的辅助电路试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤12 | 250 |
| 12＜Ui≤60 | 500 |
| Ui＞60 | 2Ui+1000，但不小于1500 |

- 5.2.4  通电操作试验

检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%，各操作5次。试验结果判定：电器元器件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。

- 5.2.5  温升极限的验证

按GB 7251.1-2005中8.2.1的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.1.7的规定。

- 5.2.6  短路耐受强度验证

按GB 7251.1-2005中8.2.3的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.3.2.5的规定。

- 5.2.7  保护电路有效性验证

按GB 7251.1-2005中8.2.4的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.4.3的规定。

- 5.2.8  电气间隙和爬电距离验证

按GB 7251.1-2005中8.2.5的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.1.2.1的规定。

- 5.2.9  机械操作验证

按GB 7251.1-2005中8.2.6的规定。试验结果判定：如果器件、联锁机构等的工作条件未受影响，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。

- 5.2.10  防护等级验证

- 按GB 7251.1-2005中8.2.7的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.2.1和7.7的规定。

直流充电桩技术参数（60KW）

| 基本参数 | 结构形式 | 一机双枪 |
| --- | --- | --- |
| 交流输入 | 额定功率 | 60kW |
|  | 最大功率 | 68kVA |
|  | 额定输入电流 | 103A |
|  | 最大输入电流 | 122A |
|  | 输入电压 | 380V±15% VAC, 47~52 Hz, 3P+N+PE |
| 直流输出 | 输出电压 | 200-750V |
|  | 恒功率区间 | 250-750V |
|  | 最大输出电流/枪 | 125A |
|  | 最大输出电流/桩 | 240A |
|  | 电流精度 | 电流≥30A时，≤1%；电流<30A时，≤0.3A |
|  | 功率因素 | ≥0.99(峰值) |
|  | 峰值效率 | ≥95% |
|  | 待机功耗 | < 50W |
|  | 计量精度 | 1级 |
| 交互功能 | 屏幕显示 | 触摸屏 |
|  | 网络接入 | 全网通4G/局域组网 |
|  | 启动方式 | 扫码 |
|  | 刷卡启动 | 标配 |
| 系统安全 | 枪温平衡 |  |
|  | 门锁检测 |  |
|  | 安全保护 | 过载、浪涌、过压 、欠压 、短路、漏电、接地、过热、防雷、急停保护 |
|  | 执行标准 | GB/T 18487.1-2015、GB/T 18487.2-2017、GB/T 27930-2015、GB/T 20234.1-2015 GB/T 20234.1-2015、GB/T 34657.1-2017、GB/T 34658-2017、NB/T 33008.1-2018、NB/T 33001-2018 |
| 外观结构 | 机柜尺寸 |  |
|  | 充电线长 | 5m, 可定制 |
|  | 设备重量 | 360kg |
|  | 机身强度 | IK10 |
|  | 冷却方式 | 强制风冷+自然散热 |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 机身材质 | 镀锌钢 |
| 环境指标 | 工作噪音 | 55 ~ 75dB |
|  | 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
|  | 环境湿度 | 5% ~ 95% |
|  | 海拔高度 | 2000m |

1、 技术通用条款

1.1、充电桩内配置的关键性元器件，如断路器、接触器、继电器、剩余电流保护器，计量电表等均应采用优质品牌。

1.2、充电桩内所有元器件和材料应为阻燃或不燃的产品，所有控制电（线）缆均采用阻燃电（线）缆，需在阻燃绝缘管道中走线或阻燃塑料带包缠。

2、 技术参数要求

2.1 输入电源：380V±15% VAC, 频率47~52 Hz。

2.2 输出电压：200-750V dc，输出电流：单枪最大250A.

2.3 充电机为充电模式 4 连接方式 C 的直流充电设备，为电动汽车提供直流电。充电机的基本构成包括动力电源输入、功率变换单元、输出开关单元、充电电缆和车 辆车头、控制电源、充电控制单元、人机交互单元、计量等功能单元等。

2.4 充电机具有两路符合 GB/T 20234.1-2015、GB/T 20234.3-2015 标准的直流充电接口。单枪输出最大功率 60kW，同一时间双枪可同时输出充电（即A枪和B枪可同时进行充电），双枪同充时的输出总功率为 60kW，双枪功率平均分配。

2.5 控制电路与功率电路相对独立，可独立切断功率电路进而切断充电模块的电源输入和充电枪的输出，待机期间模块处于断电状态；控制电路具有独立的控制电源，可独立正常工作，确保系统的状态始终被记录和上传。

2.6 ★安全电气隔离设计：硬件电路主控板与主回路电气隔离，无交直流强电输入。控制信号、通信信号及供电电源采取全隔离方案，提高控制系统的信号质量及抗干扰能力。制造商须提供充电机原理图证明。

2.7 配备30mA A型漏电保护开关，可靠保护设备和防止电击。

2.8 极端环境自适应性：基于-30℃~50℃的电气系统选型，充分考虑高低温极端环境下的性能表现，实现全温度范围的满功率运行，50℃环境下满载不降额，-30℃下可正常启机。

同时需配备加热除湿装置，防止凝露。

2.9 防行车溅水：柜内带电器件离桩底至少300mm以上，进出风口迷宫式百叶窗设计，应能避免从任意角度飞来的溅水直接打到空气过滤网上，预防水气大量吸入充电桩内。

2.10 ★待机功耗≤50W，减少非充电时段的电损，须提供CQC报告相关检测结果。

2.11 柜体外喷涂应耐腐蚀，通过96H酸性盐雾测试；

2.12 充电机柜体外壳钢板厚度2mm以上，四角具有立柱型框架结构。

2.13 防汽车意外碰撞的多重安全保护机制：

1)只有机械损伤：没有电气损伤，系统保持安全并能正常使用；

2)柜体接触内部器件：如柜体接触到端子，触发对地短路（柜体接地），进而触发熔断器或保护开关跳闸；

3)内部器件错位：如果电气短路应能触发熔断器或保护开关跳闸；

4)直流线缆损伤：充电开始或过程中绝缘检测不通过，切断功率电路；

5)柜门被撞开：触发互锁系统，切断功率电路；

6)充电桩被撞离底座：当交流电缆破损或移位，线间短路触发上游的配电箱的断电保护。

7）电气保护部件失效：关键保护器件失效(如输出接触器粘连)，需要检出并切断功率电路，停止充电，并向后台系统报告具体异常。

2.14 基于TLS单向认证的一桩一密认证机制，确保产品数据传输的保密性、完整性和安全性。

2.15 支持远程运维和诊断，可基于OCPP 1.6J的通信协议，实时监视充电过程中的信息交互，并基于存储的实时交互数据及远程运维功能进行诊断，支持远程升级。

- 说明：

1、投标单位还需考虑以下内容实施的费用，包含在投标报价中：

中标单位需根据现场实际情况进行场地清表，包括但不限于混凝土破碎、建筑垃圾外运、绿化用地平整等。场地清表费用由投标单位自行考虑，包含在投标报价中。

2、项目核心产品为：20KV干式变压器

三、人员要求

1、项目组人员配置最低总人数最少为6人，其中项目负责人1人，技术负责人1人。

2、项目负责人必须亲自全程参与本项目的实施工作，具有电力工程工作经验及职业技术能力，且项目负责人必须是投标单位在职职工。

3、项目组成员必须是投标单位在职职工，具有相应的执业能力及操作能力。

注：供应商需综合考虑项目整体情况，配备符合项目实际、提升工作效率的专业人员，故可对项目负责人、项目组成员的技术操作能力、专业知识能力等进行人员方面的优化配置，确保本项目推进有力有序。

四、项目实施要求

1、中标单位必须按照技术标准进行安装调试，满足国家最新标准。

2、实施期间，中标人应无条件的接受招标人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知招标人检查验收，合格后书面报送招标人备案。

3、中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知招标人检查验收；本着谁实施谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报招标人批准同意后组织实施。

4、中标人应加强组织领导，建立健全项目小组和工作计划，做到职责明确，人员明确固定，责任到位。并将项目组织网络及项目计划安排、防范措施提交采购单位。

5、必须加强安全教育，对每一位上岗的安装人员进行安全技术交底和安全技术教育，建立健全安全教育台帐。

6、在安装期间，供应商应无条件的遵守现场的各项规章制度。严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

7、按照采购人的施工要求以及确定的施工方案（项目工期进度计划）有序组织施工，配合展其他工作。

8、所有安装设备、施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。中标人负责服务过程中的全部设备材料的运输，包括装卸车、货物现场的搬运。包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

9、中标人在项目范围内应做到文明施工，应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放，负责施工场地清洁卫生工作并保障通行。投标时需编制安全文明措施方案。

10、中标人应对安装施工质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故、中标人承担一切经济法律责任。

11、中标人不得转包或分包。如发现有转包、违法分包现象或中标单位临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，采购单位有权立即终止合同，由此造成的其他一切经济损失，由中标人负责赔偿。

五、其他要求

1、投标人需根据本项目特点编制项目实施方案，方案内容包括但不限于项目进度计划，总体实施方案及重点、要点分析，质量保证措施，安全文明施工方案，劳动力配备与机械设备的投入及售后服务方案等。

2、项目进度计划需包含总体概述及施工总进度计划表、进度保证措施、针对关键路线及确保工期所采取的控制措施、其他各种需用计划等。

3、总体实施方案及重点、要点分析，内容至少包括：采购过程要点、主要货物（变压器）的运输方案、重要工序的施工方法、项目的沟通与协调等。

4、质量保证措施，内容至少包括：管理组织机构及主要职责、保证体系及管理措施、关键工序的质量控制、质量保证标准及技术措施等。

- 5、安全文明施工方案，内容至少包括：安全管理机构及制度、安全组织技术措施及过程控制、采购设备的保护措施、现场噪音防治措施、环境管理因素分析及防治措施、环境保护措施及文明施工等。

- 劳动力配备与机械设备的投入，内容至少包括：劳动力的安排计划、人员的管理措施、用于安装的机械及各种设备的投入、及安装过程中的主要设备的使用管理等。

- 售后服务方案，内容至少包括：对该项目售后服务方案的总体描述、响应机制、维修保障、质量跟踪等内容。

六、综合说明

1、投标人所投产品明确所投产品的品牌、型号、规格和一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括完成本次采购所需的全部货物和设备，同时包括了采购货物及设备的运输费、仓储费、材料费、人工费、安装费、调试费、主要材料费、辅助材料费、机械费（各类车辆、机械设备、吊装设备）、管理费、措施费（含围档、围栏、脚手架）、临时设施费、场地清表、绿化种植土回填、成品保管费、检查验收费、技术支持与培训费、保险费、水费、电费、合理的利润、税金、售后服务、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、本项目为“交钥匙”项目，中标人的投标报价包含了采购人现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格使用前的所有费用。中标设备的安装数量以本招标文件的项目清单为准。中标后须按采购人要求进行安装，以实际安装数量进行结算，变化部分的单价按中标价执行，但增加的金额不得超过本招标文件的相关规定。

5、交付时间：合同签订生效后90日内完成供货、安装、调试等工作，并通过供电公司验收。（配合采购单位进度）

6、交货安装地点：采购人指定地点

7、售后服务：自验收合格通电之日起壹年。

8、验收：

8.1投标人提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列全部规格型号、技术条件及功能要求和投标人承诺的其它指标。

8.2中标人所有货物到达现场后，每个产品必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证，采购人有权邀请专家到场验货，如验收有疑异，采购人有权指定部门将对中标人的产品按不超过项目总金额20%的比例进行随机抽检，并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由中标人承担，采购人不再另行支付，报价中须包含该费用。若检测合格，采购人将组织整个项目的验收；若检测不合格，采购人书面通知中标人限期进行整改，若中标人未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同。由此造成的一切损失由中标人承担并在报价时综合考虑。

七、付款方式

合同签订、交付通电验收合格后支付合同总金额的95%，质保期结束后付清余款。（注：乙方应在项目所在地税务部门开具发票，并按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包含在合同总价内。每期付款前，乙方应根据法律法规的规定提供相应金额的发票。）

八、综合要求

1、中标人在合同履行过程中应对本项目的安全生产负全责，项目实施过程中发生的任何安全生产事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律和经济上的责任。

2、因中标人原因，给采购人及第三人造成的一切后果及损失，由中标人承担，后果严重的采购方有权解除合同。

3、中标人在合同履行过程中对采购人提出的服务缺陷不予改正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用按合同相关项目价格在履约保证金中扣除，履约保证金金额不足的，从其合同价款中扣除。

4、中标人在合同期内如因未诚信履约或其他原因提前退场的，则须无条件配合采购单位做好交接工作。

5、凡涉及本项目招标文件的补充、修改，均以苏州市政府采购网发布的信息为准。同一条款有不同表达的，以最后时间发布的为准。

附件 1

政府采购履约验收通知单

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

政府采购履约验收书参考样本

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、 数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 |  | 质量证明文 件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构 情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

- 第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

投 标 文 件

采购单位：太仓市人民法院

项目名称：变压器容量及高压充电桩等设备更新

项目编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0004

投 标 人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州和讯工程项目管理有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为  JSZC-320585-HXCG-G2025-0004  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年  	 月 	日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州和讯工程项目管理有限公司 ：

我们收到贵单位变压器容量及高压充电桩等设备更新招标文件（项目编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0004 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90  天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

日期：          年     月     日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州和讯工程项目管理有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 苏州和讯工程项目管理有限公司 组织实施的编号为JSZC-320585-HXCG-G2025-0004 号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权代理人：（签字）

日期：年   月   日

6、开标一览表

开标一览表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器容量及高压充电桩等设备更新 |  |
| 总价 | 金额大写 （人民币） 元（小写： 元） |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

注：为便于唱标，本表请按“投标人须知”中的要求签章。

除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应包括完成本次采购所需的全部货物和设备，同时包括了采购货物及设备的运输费、仓储费、材料费、人工费、安装费、调试费、主要材料费、辅助材料费、机械费（各类车辆、机械设备、吊装设备）、管理费、措施费（含围档、围栏、脚手架）、临时设施费、场地清表、绿化种植土回填、成品保管费、检查验收费、技术支持与培训费、保险费、水费、电费、合理的利润、税金、售后服务、劳保、专利技术及质保期间等的一切费用、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、投标报价分项明细表

（一）投标报价分项明细表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 元； 小写： 元 |  |  |  |  |

注：1、本表数据按项目需求中所涉及的全部内容进行分项明细报价。

2、本表表式仅供参考，投标人可根据上述要素及“项目需求”对表式进行修改和细化。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、技术参数偏离表

技术参数偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照采购文件中技术参数等，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于技术参数等详细描述和说明的替代。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）供应商的投标文件(除技术参数部分)与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

（2）本项目付款方式、交货期、质保期不得偏离，否则将视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:  年  月   日

- 售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限(时间) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 | … | … | … |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位：(盖章)

法定代表人或代理人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

11、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：         年         月       日

12、拟投入本项目的服务人员情况一览表

- 拟投入本项目的服务人员情况一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 相关证书 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  | / |  |

注：1.根据招标文件及评分标准相关要求填写，并提供相关的证明材料；

- 表格不够填写可添加；

- 以上人员工资、社保须根据劳动法和太仓市相关要求缴纳；

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

13、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（二）工业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任

4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》

14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件15、技术、商务评分标准对应情况表

| 序号 | 技术、商务评分内容 | 投标文件响应情况 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

为方便评审，请响应供应商按照评分标准内容，按序填写此表。

- 第五部分评标方法与评标标准

一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术参数符合性、项目实施方案、人员配备、履约能力，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（按四舍五入规定保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定中标候选人。

二、评审因素、分值及评分标准

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格基准分（35分） | 1、投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35%*100，小数点后保留两位。 | 35 |
| 技术参数、性能等符合性比较（10分） | 技术参数全部满足或高于招标文件要求的得10分，打"★"的为主要产品，其中出现一个负偏离扣2分。对带★的产品各投标单位均应提供相关的证明材料（变压器提供具有CMA资质的机构出具的：①变压器气候试验C4试验报告、②环境试验E4测试报告、③阻燃测试F1试验报告；充电桩提供：①关于设备安全电气隔离设计的充电机原理图证明、②有关减少非充电时段的电损的CQC报告相关检测结果）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则按负偏离扣分。技术参数性能等偏离不能改变采购设备使用的质量和功能，否则为无效投标。 | 10 |
| 项目实施方案（28分） | - 1、项目进度计划（2分） 根据投标人针对本项目项目进度计划进行评分，方案内容至少包括：①总体概述及施工总进度计划表；②进度保证措施；③针对关键路线及确保工期所采取的控制措施；④其他各种需用计划等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣0.5分。 2、总体实施方案及重点、要点分析（8分） 根据投标人针对本项目的总体实施方案及重点、要点分析进行评分，方案内容至少包括：①采购过程要点；②主要货物（变压器）的运输方案；③重要工序的施工方法；④项目的沟通与协调等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 3、质量保证措施(4分) 根据投标人针对本项目的质量保证措施进行评分，内容至少包含：①管理组织机构及主要职责；②保证体系及管理措施；③关键工序的质量控制；④质量保证标准及技术措施等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 4、安全文明施工方案（6分） 根据投标人针对本项目的安全文明施工方案进行评分，方案内容至少包括：①安全管理机构及制度；②安全组织技术措施及过程控制；③采购设备的保护措施；④现场噪音防治措施；⑤环境管理因素分析及防治措施；⑥环境保护措施及文明施工等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 - 劳动力配备与机械设备的投入（2分） - 根据投标人针对本项目的劳动力配备与机械设备的投入进行评分，方案内容至少包括：①劳动力的安排计划；②人员的管理措施；③用于安装的机械及各种设备的投入；④安装过程中的主要设备的使用管理等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣0.5分。 - 售后服务（6分） - 根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括：①对该项目售后服务方案的总体描述；②响应机制；③维修保障；④质量跟踪等内容。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.5分。 | 28 |
| 人员配备（13分） | 根据投标人针对本项目的人员配置情况打分，包括： 1、项目负责人（4分）： 拟派项目负责人具有机电工程专业一级建造师的得4分。 2、技术负责人（3分）： 拟派技术负责人具有电气工程专业工程师职称的得1分，具有电气工程专业高级工程师及以上职称的得3分，本项最多得3分。 3、其他项目组人员（6分）： 拟派项目组人员配备：安全员、质量员、资料员、材料员、机械员、施工员，每有一个加 1分，最高得 6 分。 注：以上人员须提供证书扫描件及近一个月社保证明并加盖公章，否则不得分，每人限评一次、不得重复得分。 | 13 |
| 履约能力（14分） | 1、资质证书：投标单位具有承装（试、修）电力设施三级及以上许可证得 4 分。（提供相关证书扫描件并加盖公章，否则不得分） 2、类似业绩：投标单位自2022年5月1日以来承接类似项目业绩，有一个得2分，本项最高得10分。（时间以合同签订时间为准，提供合同、验收证明、开票记录（可查询发票）、以上材料均需提供相关扫描件并加盖公章，未按要求提供不得分。） | 14 |

注：1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、投标报价超过最高限价的，投标单位不得进入评标程序。

3、所有证明材料字迹须清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供，影响评分情况，是投标人的责任。

4、请按要求填写“技术、商务评分标准对应情况表”，以方便评审。

- 第六部分 合同格式（参考）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：变压器容量及高压充电桩等设备更新

合同编号：

甲    方：太仓市人民法院

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：太仓市人民法院（采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：变压器容量及高压充电桩等设备更新

- 采购项目编号：JSZC-320585-HXCG-G2025-0004

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：          /

- 品牌：       /             规格型号：       /

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20KV进线柜电流互感器更换 | 1、名称：G101/G201高压柜内20KV进线电流互感器更换 2、规格：LZZBJ9-20 100/5A 0.5/10P20 详见设计图纸 3、工作内容：电流互感器、盘面表计更换和铜排拆装及二次线改接等 | 套 | 2 |
| 2 | 20KV计量柜电流互感器更换 | 1、名称：G102/G202高压柜内20KV进线电流互感器更换 2、规格：LZZBJ9-20 50/5A 0.2S/0.2 局供 详见设计图纸 3、工作内容：电流互感器、盘面表计更换和铜排拆装及二次线改接等 | 套 | 2 |
| 3 | 20KV馈线柜电流互感器更换 | 1、名称：G104/G204高压柜内20KV进线电流互感器更换 2、规格：LZZBJ9-20 50/5A 0.5/10P20 详见设计图纸 3、工作内容：电流互感器、盘面表计更换和铜排拆装及二次线改接等 | 套 | 2 |
| 4 | 20KV干式变压器T1/T2更换 | 1、名称：20KV干式变压器更换（原800KVA更换为1250KVA) 2、型号：SCB13-1250kVA,20/0.4kV,D,yn11, Ud=6%；无励磁调压20±2×2.5%；变压器自带外壳,自带温控装置,风机等,自带通信接口；本体安装、温控器安装。 3、容量（KV·A）：1250KVA 4、电压（kV）：20KV/0.4KV 5、网门、保护门材质、规格：变压器自带外壳 6、温控箱型号、规格：温控装置与风机需带通信接口 | 台 | 2 |
| 5 | 低压总柜1P1/2P1、联络柜1P6框架断路器更换 | 1、名称：框架断路器 2、规格：E2N2500 D LI 4P WHR+欠压脱扣器YU 220-240V ac/dc+KLC-S N.20006 锁带相同的钥匙 3、额定电流（A）：2500A | 台 | 3 |
| 6 | 低压柜主母线及联络柜母线主铜排更换 | 1、名称：1P1~2P1低压柜主母线及联络柜母线主铜排更换 2、规格：铜排TMY--4*(10*125) 及配套母线框 详见设计图纸 3、材质：镀锡紫铜排 | m | 72.8 |
| 7 | T1/T2变压器侧进线铜排更换 | 1、名称：T1/T2变压器侧进线铜排更换 2、规格：TMY--4*(10*125) 详见设计图纸 3、伸缩节、过渡板材质、规格：变压器低压桩铜质软连接接 10*125*500 4、工作内容：原铜排拆除，新铜排制作、安装等 | 套 | 2 |
| 8 | 低压电容器柜改造 | 1、名称：1P2/2P2低压电容器柜改造 2、规格：补偿容量原320Kvar增至500Kvar 3、工作内容：原柜内塑壳断路器、控制器、电抗、电容、线缆等拆除，新补偿装置安装、接线等 | 套 | 2 |
| 9 | 低压开关柜（屏） 新增1P7/2P7 | 1、名称：低压馈线柜 新增1P7/2P7 2、型号：GGD 3、规格：详见设计图纸 4、种类：出线回路带表计 | 台 | 2 |
| 10 | 低压封闭式密集型母线槽 | 1、名称：低压密集型母线槽（含连接器、吊装支架、连接铜排等） 2、规格：XLC-II-1600A/5P 3、容量(A)：1600A 4、线制：三相五线制 | m | 10 |
| 11 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：始端箱（配电柜上部） 2、容量(A)：1600A | 台 | 4 |
| 12 | 电力变压器系统试验 | 1、名称：干式变压器试验 2、型号：SCB13-1250/20 3、容量(KV·A)：1250 | 系统 | 2 |
| 13 | 送配电装置系统试验 | 1、名称：20KV断路器试验及综合保护装置试验及参数设置 2、电压等级（kV）：20KV 3、类型：包含上一级中置柜试验、定值计算、保护校验、联动调试等 | 系统 | 4 |
| 14 | 送配电装置系统试验 | 1、电压等级（kV）：1KV | 系统 | 2 |
| 15 | 自动投入装置试验 | 1、名称：低压双电源投入装置试验及核相 2、类型：三锁二钥匙逻辑测试、切换调试等 | 系统(台、套) | 1 |
| 16 | 母线试验 | 1、名称：20KV高压柜绝缘、耐压试验 2、电压等级（kV）：20KV | 段 | 2 |
| 17 | 母线试验 | 1、电压等级（kV）：1KV | 段 | 2 |
| 18 | 电容器试验 | 1、电压等级（kV）：1KV | 组 | 2 |
| 19 | 接地装置试验 | 1、类别：接地电阻、接地导通电阻试验 | 系统 | 1 |
| 20 | 凿（压）槽 | 1、名称：新增低压柜设备基础 2、类型：地面开凿、人工开挖及垃圾清运、沟槽砼浇注、预埋槽钢、接地点引入、电缆沟盖板等 | 项 | 1 |
| 21 | 模拟屏更换 | 1、名称：配电房20KV一次模拟屏更换 2、规格：1.5米*2米 | 台 | 1 |
| 22 | 供电手续办理相关费 | 内容：供电申请、流程办理、验收装表等事宜 | 项 | 1 |
| 23 | 直流充电桩 | 1、名称：直流充电桩 2、规格：60KW双枪 3、基础型钢形式、规格：砼现浇并油漆 4、含安装、调试；二年系统平台服务费 | 台 | 2 |
| 24 | 电力电缆 | 1、名称：低压电缆 2、规格：ZR-YJV-1KV-4*50+1*25mm2 | m | 68 |
| 25 | 电力电缆头 | 1、名称：1KV户内热缩式电缆终端 2、规格：4*50+1*25mm2 | 个 | 4 |
| 26 | 防火堵洞 | 1、部位：配电柜下方2处、充电桩进线2处 | 处 | 4 |
| 27 | 桥架 | 1、名称：热镀锌防火桥架（含弯头、支撑架） 2、规格：200*100 1.5mm | m | 15 |
| 28 | 接地母线 | 1、名称：镀锌接地扁铁 2、规格：-50*5 | m | 12 |
| 29 | 接地装置试验 | 1、类别：接地电阻、接地导通电阻试验 | 组 | 1 |
| 30 | 其他项 | 1、名称：地面标识、标牌和安全用具 | 项 | 1 |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- þ否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- þ否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

þ否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：合同签订、交付通电验收合格后支付合同总金额的95%，质保期结束后付清余款。

乙方应在项目所在地税务部门开具发票，并按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包含在合同总价内。每期付款前，乙方应根据法律法规的规定提供相应金额的发票。

2、付款时应出具下列材料：

A、甲、乙双方签章认可的《政府采购合同履行验收报告》。

B、增值税专用发票。

C、甲方签收的送货回单。

其中涉及预付款的： / 。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 太仓市

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：  /

收取履约保证金金额：   /

履约担保期限：         /

（4）分期履行要求：         /

（5）风险处置措施和替代方案：     /

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：制定验收方案、供应商提供验收所需资料、成立验收小组、出具验收报告、档案保存。

（5）履约验收的内容：货物数量、质量、材质、规格、性能、外观（有破损或划痕的均不予验收通过）、包装、出厂产品检验合格证、装箱单进行查验（所送产品必须为生产厂家原厂包装，包装箱上须有生产厂家的厂名及商标，否则采购单位有权不予接收）

（6）履约验收标准： 合格

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 甲乙双方签章后 生效。

- 合同份数

本合同一式6份，甲方执3份，乙方执2份，招标代理机构执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：太仓市

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保权

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。 2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。 3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | （1）乙方不能交货（逾期超过15天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。 （2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。 （3）如果乙方提供的货物在数量、质量、规格、技术标准等方面不符合本合同的规定（包括但不限于货物的数量及内容不符），乙方应在收到甲方书面通知之日起按甲方要求补足数量不足的部分或更换质量、规格、技术标准不符的部分，交货期不予顺延。若乙方对质量及标准等不符合的货物予以补足更换未按本合同规定的要求到货，应承担延期交货违约金。 （4）因乙方产品的质量问题、设计缺陷原因造成甲方及第三方安全事故、经济损失、财产损失的，须由乙方承担全部责任、赔偿全部损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 按通用条款 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 自验收合格通电之日起壹年。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 在质保期内，一旦产品发生质量问题，乙方应在采购方报修后须在30分钟内响应，12小时内到达现场，24小时内解决问题。如需更换或送修，必须在5个工作日内解决。如果乙方无法及时完成维修及修复，甲方有权安排第三方进行维修及修复，费用由乙方承担。对质保期外的产品只收取材料成本费，免收人工费。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订、交付通电验收合格后支付合同总金额的95%，质保期结束后付清余款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 太仓市 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 安装施工要求 1.乙方应加强组织领导，建立健全项目小组和工作计划，做到职责明确，人员明确固定，责任到位。并将项目组织网络及项目计划安排、防范措施提交甲方。 2.乙方必须加强安全教育，对每一位上岗的安装人员进行安全技术交底和安全技术教育，建立健全安全教育台帐。 3.在安装期间，乙方应无条件的遵守现场的各项规章制度。严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 4.乙方必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 5.按照采购人的施工要求以及确定的施工方案（项目工期进度计划）有序组织施工，配合展其他工作。 6.所有安装设备、施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。乙方负责服务过程中的全部设备材料的运输，包括装卸车、货物现场的搬运。包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。 7.乙方负责将本项目的订制品、成品和材料运送到现场进行安装调试并须拆除、清理、搬迁因施工而产生的杂物和垃圾等，过程中的全部运输，包括装卸车、材料及订制品、成品的现场搬运均为乙方负责。 8.乙方在项目范围内应做到文明施工，应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放，负责施工场地清洁卫生工作并保障业主通行和人身安全。 9.乙方应对安装施工质量、安全全面负责，如乙方原因造成质量、安全事故、乙方承担一切经济法律责任。 10.安装期间，乙方应无条件的接受甲方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购单位检查验收，合格后书面报送甲方备案。 |

（全文完）