招　标　文　件

| 项目名称： | 连云港市赣榆区城市生命线安全工程（政府采购工程）（非专门面向中小企业） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320707-ZXXD-G2025-0011 |

采 购 人：连云港市赣榆区公用事业发展中心

采购代理机构：江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司

2025年08月

- 目  录

第一章  公开招标	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	27

第五章  评标方法与评标标准	65

第六章  投标文件格式	67

# 第一章 公开招标

受连云港市赣榆区公用事业发展中心的委托，江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司就连云港市赣榆区城市生命线安全工程（政府采购工程）（非专门面向中小企业）（项目编号：JSZC-320707-ZXXD-G2025-0011 ）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市赣榆区城市生命线安全工程（政府采购工程）（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年09月15日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320707-ZXXD-G2025-0011

项目名称：连云港市赣榆区城市生命线安全工程（政府采购工程）（非专门面向中小企业）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币 1021.37 万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港市赣榆区城市生命线安全工程（政府采购工程）（非专门面向中小企业），主要建设内容包括按照“统筹规划、突出重点、市区（县）一体、分步实施”的建设原则，立足我区实际，遵循“综合监管+智慧监测”思路，坚持统一标准、统一规划、统一监管，围绕日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智能监测等方面建立健全城市生命线安全监管工作机制，聚焦燃气、供水、排水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工、防震减灾八大风险场景，实现省-市-区（县）三级监管系统、数据共享、业务协同、互联互通，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。详细内容详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：

1、本项目建设周期为 10个月。

2、进度要求：项目进度节点：（1）2025年12月20日前完成数据上线运行及本年度新增设备布设；(2) 2026年7月底前完成项目验收；（3）运维期为 3 年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于预留部分份额专门面向中小微企业采购。对于预留份额，提供的货物或服务由符合政策要求的中小微企业制造或承接，具体符合条件的情形详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。预留份额通过以下措施进行,投标人可选择以下其中任意一种方式参与：

1.投标人不属于中小微企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小微企业，中小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于40%（其中预留给小微企业的部分不低于60%），接受分包合同的中小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.符合上述比例的《分包意向协议书》；2.接受分包的中小微企业须同时提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

2.投标人属于中型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家小微企业，小微企业承担的份额不低于合同金额的60%，接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.符合上述比例的《分包意向协议书》；2.分包企业与接受分包的小微企业须同时提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

3.投标人属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。

3.1如不分包，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

3.2如采取合同分包，则只能分包给小微企业。接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.《分包意向协议书》；2.分包企业与接受分包的小微企业须同时提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

注：

1.本项目分包企业指投标人。证明材料《分包意向协议书》详见第六章 投标文件格式 十三；《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》详见第六章 投标文件格式 十一、格式十二。

2.本项目接受分包的具体服务内容详见第六章 投标文件格式 十四、投标分项报价表。

3.上述中小微企业应符合本项目采购标的对应的行业（软件和信息技术服务业）的政策划分标准，以提供的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，否则投标无效。

4.依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

5.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.供应商/投标主体及其法定代表人、项目负责人未被列入“连云港市赣榆区行贿人联合惩戒信息库。”备注：采购人/招标人和区公共资源交易中心通过赣榆区行贿人联合惩戒信息库，对供应商/投标主体情况进行内部查询，查询结果页面打印留存。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至 2025年08月29日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年09月15日09:00:00（北京时间）

开标时间：2025年09月15日09:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市赣榆区公用事业发展中心

地    址：连云港市赣榆区黄海东路305号建设大厦

联系方式：徐海东   15895795678

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司

地    址：连云港市赣榆区云昇广场D区335-338室

联系方式：葛明   15195735005

3.项目联系方式

项目联系人：葛明

电      话：15195735005

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按国家计委计价格[2022]002号文规定标准的40%计取，全部费用由中标人在领取中标通知书时支付；需考虑在投标报价中。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）公开招标

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

26.1.1 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包含但不限于实质性条款（文件中斜体且有下划线部分）、设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等，以确定其是否对招标文件作出实质性响应。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.5 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.6 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3成交供应商在领取成交通知书时，需提供一正三副与电子响应文件一致的纸质打印文件。

## 七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

34.询问

33.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

38.2本项目不执行价格评审优惠措施。

38.3本项目预留部分采购项目预算专门面向中小微企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小微企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，同时还须提供《分包意向协议》。

小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）；符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

38.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

40.2本项目响应《江苏省城市生命线安全工程传感监测设备应用推广产品目录（第一批）》（苏工信信发〔2023〕179 号），促进省内优质企业及优秀传感器产品在城市生命线安全工程中发挥更大效能。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：_________。

1.2 服务要求：_________。

1.3 服务标准：_________。

1.4补充条款：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_________元（¥）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：_________。

8.2工期延误

8.2.1因甲方原因导致工期延误

（1）因甲方原因导致工期延误的其他情形：如因政策性法律、法规调整或征地及工期调整，工期顺延，费用不增加 。

8.2.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因不能按照协议书约定的日期验收交付，乙方承担违约责任。

当乙方不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，经现场监理及跟踪审计确认后，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由乙方承担，乙方应无条件服从并给予配合。

工程不能按期竣工，视为乙方违约，乙方须按1万元/天向甲方支付违约金；对乙方不能按期竣工的，且拖延工期达到一定期限的，除支付约定违约金外，甲方有权解除合同，乙方应按甲方要求退场，并承担甲方的实际损失。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价10%，乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订后，项目系统数据上线运行付到合同总金额的20%，验收合格后付到合同总金额的60%，余款根据质保期按比例每年平均支付，质保期满付清（不计利息）。

每次付款前乙方向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算）

10.2 甲方可根据项目需求调整设备的位置，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方违约

15.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：           无       。

15.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：甲方顺延工期。

15.2 乙方违约

15.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

（1）因乙方原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光；

（2）乙方不能按规定时间验收交付；

（3）因乙方原因发生保险事故给甲方造成影响的；

（4）乙方因任何原因，未在甲方及监理同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，已完合同内容按70%计量，且一切损失由乙方自负，或按每拖延一天罚合同总价的千分之二，在结算时扣除  。

（5）乙方其他违约情形。

15.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：(1)乙方违反合同约定进行转包或违法分包的：按合同价的10%进行处罚，并从合同款中直接扣除，经甲方要求仍未整改到位或情节严重的清除出场；

(2)乙方违反合同约定采购和使用不合格的工程设备的：按甲方要求进行整改，并按合同设备价款的20%进行处罚，并从合同款中直接扣除；

(3)因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的：限期整改，工期不延长；

(4)乙方违反合同约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的设备撤离施工现场的：限期整改，工期不延长；

(5)乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：每延误一天支付违约金1万元，并从工程款中直接扣除；工程延期超过10天的，甲方有权终止合同，更换施工单位，由此造成的一切损失并追究乙方违约责任。

(6)乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对设备缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的：甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如保修费用超过质量保证金，甲方有权向乙方进行追偿，乙方不得就维修费用提出任何异议；

(7)乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：清除出场，甲方有权从已完工程价款中扣除；甲方有损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿，并上报建设主管部门；

(8) 若因乙方原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，乙方需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次乙方需向甲方支付10000元的违约金。

(9) 如乙方不能按规定时间验收交付，乙方需向甲方支付1万元/天的违约金。违约金从合同款中扣除。相关条款涉及的费用除已明确由甲方承担的，均已包含在乙方的总价中。

(10) 如因乙方原因发生保险事故给甲方造成影响的，乙方承担违约责任，需向甲方支付保险赔付金20％的违约金。

(11) 对严重违约需清除出场的乙方，甲方将其情况书面报告当地及企业所在地行政主管部门，向乙方书面提出限期清场的要求并登报公示。

15.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：在本合同履行过程中，如乙方不同意本工程合同条件；不同意付款比例和时间；自认所报投标价格过低要求甲方调整；自认合同价款过低要求甲方调整；停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；要挟甲方提高合同价款；要挟甲方给予某种补偿，甲方将视乙方此几种行为为严重违约，立即终止合同，乙方承担违约责任、支付违约金、赔偿甲方工期和其他实际直接损失，乙方在现场的人员无条件退场  。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  乙方在现场的设备和材料等无条件供甲方使用，甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任  。

15.2.4签订合同后被发现存在出借（挂靠）资质的行为，必须无条件接受被取消中标（承包）资格、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：  年  月  日

# 采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

## 一、项目背景及概况

为响应国家、江苏省、连云港市、赣榆区对新型城市基础设施建设的相关政策，立足赣榆区实际需求，融合大数据、云计算等新技术，实现城市安全运行的整体监测、动态体检、早期预警和高效应对，使城市生命线管理“从看不见向看得见、从事后调查处置向事前事中预警、从被动应对向主动防控”转变，切实增强赣榆区城市生命线安全韧性。

## 二、建设目标

按照“统筹规划、突出重点、市区（县）一体、分步实施”的建设原则， 立足我区实际，遵循“综合监管+智慧监测”思路，坚持统一标准、统一规 划、统一监管，围绕日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智能监测等方面建立健全城市生命线安全监管工作机制，聚焦燃气、供水、排水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工、防震减灾八大风险场景，实现省-市-区（县）三级监管系统、数据共享、业务协同、互联互通，推动监管效 能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。

## 三、建设内容

数据汇聚治理：推进数据汇聚治理，整合汇聚城市重点领域的行业监管数据、监测数据、基础设施数据和其他部门单位相关数据，对接连云港市级城市生命线基础设施安全运行数据归集库、主题库以及专题库，满足省市监管平台数据汇聚要求。

运行监测中心部署：拟在赣榆区现有场地布设监管监测运营维护中心，实现一屏观风险，一网统联动。建立健全生命线监管监测管理运行机制，并统管后期项目运行维护。

监测设备布设：结合赣榆区风险评估结果、现有监测设备以及实际管理需求情况，针对燃气、排水、道路、桥梁、第三方施工 5个专项场景对智慧监测设备进行补充完善，其中地下管线专项、防震专项不作设备补充。

## 四、服务技术要求

4.1项目建设整体要求

结合赣榆区实际情况，通过梳理城市生命线本信息系统现状，对现状问题进行全面分析梳理，从业务需求、功能需求、信息量等内容予以分析并给出解决策略，进而明确城市生命线系统的建设目标、建设思路和建设内容。

基于对现状的分析和需求理解，从总体架构、网络架构、数据架构、平台架构、系统部署对接等方面，对本次建设的城市生命线系统的总体思路进行全面、系统的分析。

4.2项目建设具体服务技术要求

（一）项目实施各专项硬件配置要求

1.配置清单

| 一 | 硬件设备购置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 燃气专项 |  |  |
| 1.1.1 | 工商业瓶装液化气泄漏监测报警器 | 套 | 17 |
| 1.1.2 | 防爆数显温度变送器（储罐温度监测设备） | 套 | 4 |
| 1.1.3 | 无线温压变送器（储罐压力监测设备） | 套 | 6 |
| 1.1.4 | 单法兰液位变送器（储罐液位监测设备） | 套 | 4 |
| 1.1.5 | 视频监控（枪机） | 套 | 11 |
| 1.1.6 | 阀门井可燃气体探测器 | 套 | 144 |
| 1.2 | 内涝专项 |  |  |
| 1.2.1 | 地埋式液位计 | 套 | 41 |
| 1.2.2 | 雷达液位计 | 套 | 5 |
| 1.2.3 | 摄像头 | 套 | 44 |
| 1.2.4 | 多普勒流量计 | 套 | 14 |
| 1.2.5 | 窨井水位计 | 套 | 2 |
| 1.2.6 | 管网水质在线监测仪 | 套 | 12 |
| 1.2.7 | 微型水质在线自动监测站 | 套 | 4 |
| 1.3 | 道路专项 |  |  |
| 1.3.1 | 三维地质探地雷达车载（检测） | 公里 | 82 |
| 1.3.2 | 道路塌陷场景监测服务费 （含部分第三方施工破坏监测里程） | 公里 | 75 |
| 1.4 | 桥梁专项 |  |  |
| 1.4.1 | 振弦式应变计（带温度） | 套 | 36 |
| 1.4.2 | 光电挠度仪 | 套 | 10 |
| 1.4.3 | 裂缝计 | 套 | 22 |
| 1.4.4 | 高清球机 | 套 | 2 |
| 1.4.5 | 综合采集仪（无线） | 套 | 2 |
| 1.4.6 | 振弦智能采集终端（无线） | 套 | 2 |
| 1.5 | 第三方施工破环专项 |  |  |
| 1.5.1 | 分布式光纤声传感设备 | 套 | 1 |
| 1.5.2 | 光纤感知神经分析系统 | 套 | 1 |
| 1.5.3 | 第三方施工破坏场景监测服务费 | 公里 | 45 |
| 1.5.4 | 标定费 | 公里 | 120 |
| 1.5.5 | 光纤租赁费 | 公里 | 120 |
| 1.6 | 各专业场景与各权属单位、监测点位之间的网络链路费 | 项 | 1 |

2.技术参数及布点清单

（1）燃气专项

根据《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》要求，并结合连云港赣榆区实际情况，赣榆区燃气场景监测设备布设清单如下：

燃气场景监测设备布设清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工商业瓶装液化气泄漏监测报警器 | 1、丙烷检测：催化燃烧式 1）测量范围：（3～100）%LEL； 2）测量精度：精度：1% LEL，误差：±3% LEL； 2、功能要求： 1）▲设备具有声光报警模块； 2）设备气体浓度显示值达到稳定状态且波动范围不大于10%的响应时间≤20s； 3、通信方式：4G； 4、供电方式：工作电压AC220V； 5、耐用防护： 1）温度：-20 °C～70 °C； 2）湿度：≤95% RH无结霜； 3）外壳防护等级： IP66； 4）▲防爆等级：Ex db ⅡC T6 Gb； （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 2 | 防爆数显温度变送器（储罐温度监测设备） | 1、防爆数显温度变送器温度范围：250度以内； 2、探头尺寸：500mm以内插深； 3、安装方式：螺纹连接； |
| 3 | 无线温压变送器（储罐压力监测设备） | 1、检测指标： 1）压力类型：表压； 2）压力范围0～10kPa/600kPa； 3）甲烷检测范围：0~100%LEL； 4）检测精度：压力：±0.5%F.S；甲烷：±5%LEL； 2、通讯方式：NB-IoT、4G； 3、耐用防护： 1）工作环境：-20℃～60℃，≤95%RH（非冷凝）； 2）防爆标志：ExibⅡBT3Gb； 3）防护等级：IP68； |
| 4 | 单法兰液位变送器（储罐液位监测设备） | 1、量程：可调节设定； 2、供电：24VDC； 3、输出：4-20mA； 4、精度：0.5%； 5、安装方式：法兰连接； |
| 5 | 视频监控（枪机） | 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；焦距：2.8~12 mm；分辨率：2688 × 1520 @25 fps； 2、Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 3、ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控； 4、防护等级：IP68，外壳对外机械碰撞防护等级IK10； 5、支持DC 12V和PoE供电功能； 6、▲防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db（以防爆合格证为准）； 7、▲内置GPU芯片； （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 6 | 阀门井可燃气体探测器 | 1、甲烷检测：采用激光式（TDLAS）技术原理，气体采样为扩散方式 1）甲烷气体测量显示范围: (0-20) %Vol或（0-100)%LEL； 2）显示分辨率：≤0.01%Vol； 3）气体浓度监测重复性误差≤±3%； 2、功能要求: 1）支持甲烷浓度报警、盗窃报警、水浸报警、低电量报警； 2）▲能通过磁吸开关唤醒显示屏，显示设备信息； 3）倾角检测: 支持检测设备倾角检测； 3、通信方式: 支持cat1、蓝牙、4G； 4、供电方式: 电池供电，续航≥3年； 5、产品防护： 1）工作温度: -20~70℃，工作湿度: 0~99%； 2）防护等级: IP68； 3）防爆等级: Ex ib IIC T4 Gb； 4）▲防腐等级: 中性盐雾672h； （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |

备注：含设备安装及运维、数据对接、阈值设置、配套网络网卡等服务。

布点清单

（1）对液化石油气场站监测手段进行完善

需要对赣榆区部分液化石油气场站既有传统监测设备替换为具备远传功能的监测设备，监测范围为赣榆区全区共有9家液化气站，8座瓶装液化气储配站及12座供应站。其中，部分场站由于监测设备安装年代较早，部分设备与网络情况暂不具备与省、市级监管系统连通的条件，计划新增42个监测设备。（备注：实际安装位置最终依据采购人需求为主）

（2）对管道天然气管道监测手段进行补充

| 序号 | 部署位置 |
| --- | --- |
| 1 | 时代路（华中路－东关路） |
| 2 | 时代路（东关路－银滩路） |
| 3 | 西关路－后宫路－华中路（金海路－牌坊街） |
| 4 | 后宫路赣榆外国语学校（黄海路校区）南侧－东关路 |
| 5 | 西关路（文化东路－黄海花园－D栋西南角） |
| 6 | 文化西路（文化西路二十一巷－文化西路四巷） |
| 7 | 和安街（文化西路二十巷－文化西路东侧） |
| 8 | 和安街（文化西路二十巷－义塘路） |
| 9 | 文化西路－东关路（义塘路－东关路） |
| 10 | 丽景街（文化西路－青河丽景A区－2栋西侧） |
| 11 | 华中路（金海路－丹桂苑西南角） |
| 12 | 青口二小区东侧无名路（红旗路南侧－文化路） |
| 13 | 黄海巷（黄海巷－19号楼西北角－黄海大道） |
| 14 | 华中南路－江苏大力建设集团南侧无名路（美麟香居美地－六里桥民营工业园西北角） |
| 15 | 健康路（家和苑小区－东门－黄海大道） |
| 16 | 园西北路赣榆区新华老年公寓（园西北路）东北角－文化东路 |
| 17 | 盛世路（金海东路－秦山路） |
| 18 | 通园路（时代路－泰润城西侧） |
| 19 | 盛世路（S242－金海东路） |
| 20 | 东关路（时代路－香港路） |
| 21 | 东关路（连云港市赣榆区中医院西北角－时代路） |
| 22 | 镇海路（G204－华中路） |
| 23 | 华中路（晨阳广告有限公司东北角－金海路北侧） |
| 24 | 新建路金海路－永联超市（九龙街店）西北角 |
| 25 | 书香名邸西侧无名路（书香名邸西北角－金海路） |
| 26 | 镇海路－青年南路－宁海路（华中南路－江苏省赣榆中等专业学校北侧） |
| 27 | 前宫路（太平桥路－东关路） |
| 28 | 新建南路（文化西路－黄海大道） |
| 29 | 建宁街（镇海路－宁海路） |
| 30 | 归义路（黄海东路－时代东路） |
| 31 | 青年北路（徐福路－恒安华府西南角） |
| 32 | 文昌路（江苏省赣榆高级中学西侧－文化西路） |
| 33 | 东关路（徐福路－赣榆市政－南门） |
| 34 | 黄海大道海景花园（黄海路）西北角－东关路 |
| 35 | 黄海大道北侧辅路东关路－海信专卖店（黄海路店）南侧 |
| 36 | 黄海大道南侧辅路（东关路－黄海大道辅路北侧临时停车点） |
| 37 | 香港路（华中南路－青年南路） |
| 38 | 金海东路（G204－银滩路） |
| 39 | 赣榆区人民医院内部无名路（金海东路－赣榆区人民医院南侧） |
| 40 | 永安路（香港路－深圳路） |
| 41 | 义塘路（西关路－宁海西路） |
| 42 | 文化东路（滨河路－银滩路） |
| 43 | 珠海路（华中南路－永安路） |
| 44 | 康乐药业西侧无名路（珠海路－康乐药业西侧） |
| 45 | 香港路（东关南路－沙口村头坨东南角） |
| 46 | 香港路（永安路－东关南路） |
| 47 | 赣榆区康复医院东侧无名路（香港路－赣榆区特殊教育学校东北角） |
| 48 | 赣榆区康复医院西侧无名路（香港路－赣榆区康复医院西北侧） |
| 49 | 文化东路（东关路－怀仁路） |
| 50 | 华中南路（开源公寓西南角－珠海路） |
| 51 | 车管所路－赣榆区行政服务中心车辆管理分中心南侧无名路（香港路－连云港玉月善食品有限公司东北角） |
| 52 | 连云港玉月善食品有限公司东侧无名路（华东驾校东南角－赣榆区行政服务中心车辆管理分中心南侧无名路） |
| 53 | 镇海东路－怀仁路（沙口村村民委员会东北角－香港路） |
| 54 | 艾仁家园北侧无名路（怀仁南路－艾仁家园西北角） |
| 55 | 黄海大道（鼎城花园西南角－狮王路） |
| 56 | 圣棋路（黄海大道－将军路南侧） |
| 57 | 宏嘉建材南北向内部路（小孙石膏线－伟达机动车检测北侧无名路） |
| 58 | 伟达机动车检测北侧无名路－华中南路（伟达机动车检测北侧无名路与宏嘉建材南北向内部路交叉口－中国移动通信集团江苏有限公司东北角） |
| 59 | 宏嘉建材东西向内部路（西侧）（顾家门业－芒果树板材） |
| 60 | 宏嘉建材东西向内部路（东侧）（芒果树板材－万和橱柜） |
| 61 | 怀仁路（金海东路－赣榆区建华冷冻总厂西北角） |
| 62 | 向阳二路（镇海路－连云港市赣榆区公安局东北角） |
| 63 | 后陈十五巷（后中巷－文化西路） |
| 64 | 文化路－青龙路（怀仁路－金沙绿苑东侧） |
| 65 | 永安路－深圳路（光明家具西南角－赣榆区鑫源汽车修理厂东南角） |
| 66 | 健康路－深港步行街（金海路－赣榆实验幼儿园西南角） |
| 67 | 吾悦和府内部无名路（吾悦和府－B区东北角－吾悦和府－B区东南角） |
| 68 | 紫荆苑西侧无名路（紫荆苑南侧无名路－紫荆苑西南角） |
| 69 | 宁海路－江苏省赣榆中等专业学校西侧无名路（连云港市赣榆区公安局南侧－江苏省赣榆中等专业学校西侧） |
| 70 | G204（金色家园东侧－香港路） |
| 71 | 海青线－海贝路（连云港港洲二手车交易市场－西南门－宋口村广场西南角） |
| 72 | 玉带路（福阳新村西北角－东关路） |
| 73 | 文化西路十二巷南延（和安街－邻里中心－3号楼东北角） |
| 74 | 和安街三巷（和安街－邻里中心－2号楼东北角） |
| 75 | 文化西路十二巷（西关路南侧－文化西路） |
| 76 | 文化西路十二巷（西关路南侧－和安街） |
| 77 | 文化西路八巷（西关路南侧60米处－文化西路） |
| 78 | 徐福路（G204－东关路） |
| 79 | 孙沙路（连云港赣榆吾悦广场西北角－海城路） |
| 80 | 孙沙路（海城路－吾悦和府－C区东北角） |
| 总计 | / |

备注：实际安装位置最终依据采购人需求为主。

（2）排水专项

1、排水防涝

根据《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》和赣榆区排水防涝场景实际需求，赣榆区排水防涝场景监测设备布设清单如下：

排水防涝场景监测设备布设清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地埋式液位计 | 地埋主机：液介式超声波测距/电极； 1）设备通信方式：LORA/NB-IOT； 2）▲量程：0.02-2m,； 3）精度: ±1cm；； 4）采集上传频率：根据积水液位可调； 5）异动监测：加速度唤醒，磁吸触发唤醒，电极触发唤醒； 6）工作温度：-20℃～70℃； 7）相对湿度：0~100%； 8）续航时长：≥3年。 9）▲防护等级：IP68，具备304不锈钢防护； 太阳能遥测终端： 1）通讯方式：LORA/NB-IOT； 2）标准及频段：398~525MHz 3）通信距离：水下大于 2 米，水上大于100 米； 4）LORA 通信：具有报文的加解密通信，空旷最大通信距离≥3.5Km； 5）发射功率：22±0.5dBm； 6）接收灵敏度：≤-110dBm； 7）工作温度：-15℃ ~ +60℃； 8）存储温度：-25℃~ +70℃； 9）磷酸铁锂电池≥20AH，太阳能板≥30W； （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 2 | 雷达液位计 | 智能终端设备参数： 1)设备通信方式：NB-IoT； 2)主机工作温度：-20～70℃ 3)工作湿度：0～100% 4)电池：续航时长2年以上； 5)防护等级：IP68，水下50cm数据正常上传； 6)外壳材质：耐腐蚀，符合GB/T 2423.17-2008中盐雾试验相关要求以及GB/T 2423.20-2014硫化氢试验要求； 7)满足Ex ia IIC T4 Ga级别防爆认证要求； 雷达传感器参数： 1)测量原理：调频连续波FMCW； 2)量程：0.1-8m； 3)▲测量精度：±1cm； 4)分辦率：1mm； 5)波束角：6°； 6)外壳材质：MC； 7)防雷等级：6KV雷击浪涌； 8)防水等级：IP68； 9)工作温度：-20°C~70°C； 10)工作湿度：0～100%。 （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 3 | 摄像头 | 1、400万全彩智能摄像设备； 2、支持2560 × 1440 高清画面输出； 3、防护等级：IP67，国家标准； 4、▲内置 CPU、GPU、NPU多合一芯片； 5、工作温度-20-50℃。 （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |

备注：含设备安装及运维、数据对接、阈值设置、配套网络网卡等服务。

布点清单

| 序号 | 监测位置 | 监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 义塘路（跃进路一宁海路） | 积水监测 |
| 2 | 镇海路（西关南路-G204） | 积水监测、现场画面 |
| 3 | 宁海路（东关路-怀仁路） | 积水监测 |
| 4 | 青年路（镇海路-宁海路） | 积水监测 |
| 5 | 时代路（东关路-青年路） | 积水监测 |
| 6 | 时代路（青年路-仁怀路） | 积水监测、现场画面 |
| 7 | 时代路（怀仁路-海城路） | 积水监测 |
| 8 | 怀仁路（三兴桥-黄海路） | 积水监测 |
| 9 | 海城路（黄海路-时代路） | 积水监测、现场画面 |
| 10 | 金陵路（黄海路-秦山路） | 积水监测、现场画面 |
| 11 | 欧翔路（文化路-秦山路） | 积水监测、现场画面 |
| 12 | 赣榆区人民医院 | 积水监测、现场画面 |
| 13 | 赣榆区中医院 | 积水监测、现场画面 |
| 14 | 赣榆区青口中心卫生院 | 积水监测、现场画面 |
| 15 | 赣榆瑞慈医院 | 积水监测、现场画面 |
| 16 | 赣榆区妇幼保健院 | 积水监测、现场画面 |
| 17 | 赣榆康泰医院 | 积水监测、现场画面 |
| 18 | 赣榆仁慈医院 | 积水监测、现场画面 |
| 19 | 赣榆帮扶眼科医院 | 积水监测、现场画面 |
| 20 | 江苏省赣榆高级中学 | 积水监测、现场画面 |
| 21 | 江苏省赣榆高级中学经济开发区 | 积水监测、现场画面 |
| 22 | 赣榆区第一中学 | 积水监测、现场画面 |
| 23 | 连云港市赣榆区博雅高级中学 | 积水监测、现场画面 |
| 24 | 连云港市赣榆实验中学 | 积水监测、现场画面 |
| 25 | 连云港市赣榆实验中学义塘路校区 | 积水监测、现场画面 |
| 26 | 连云港市和安中学 | 积水监测、现场画面 |
| 27 | 连云港市赣榆初级中学 | 积水监测、现场画面 |
| 28 | 赣榆外国语学校（黄海路校区） | 积水监测、现场画面 |
| 29 | 连云港市赣榆实验小学 | 积水监测、现场画面 |
| 30 | 连云港市赣榆新城实验小学 | 积水监测、现场画面 |
| 31 | 连云港市赣榆实验小学义塘路校区 | 积水监测、现场画面 |
| 32 | 连云港市黄海路小学 | 积水监测、现场画面 |
| 33 | 连云港市黄海路小学海城路校区 | 积水监测、现场画面 |
| 34 | 赣榆华中路小学 | 积水监测、现场画面 |
| 35 | 赣榆经济开发区小学 | 积水监测、现场画面 |
| 36 | 宁海路小学 | 积水监测、现场画面 |
| 37 | 青口中心小学 | 积水监测、现场画面 |
| 38 | 青口镇申城小学 | 积水监测、现场画面 |
| 39 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 积水监测、现场画面 |
| 40 | 赣榆区华杰双语学校 | 积水监测、现场画面 |
| 41 | 赣榆区人民政府 | 积水监测、现场画面 |
| 42 | 宁海路雨水泵站 | 液位监测、现场画面 |
| 43 | 新城区强排站 | 液位监测 |
| 44 | 青口河挡潮闸 | 液位监测 |
| 45 | 沙汪河闸 | 现场画面 |
| 46 | 范河挡潮闸 | 液位监测 |
| 47 | 朱稽河挡潮闸 | 液位监测 |

备注：实际安装位置最终依据采购人需求为主。

2、污水

根据赣榆区污水场景实际需求，赣榆区污水场景监测设备布设清单如下：

污水专项监测设备布设清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多普勒流量计 | 智能终端设备参数： 1)设备通信方式：NB-IoT； 2)主机工作温度：-20～70℃； 3)工作湿度：0～100%； 4)电池：续航时长2年以上； 5)▲防护等级：IP68，水下1米168小时不进水，水下50cm数据正常上传； 6)▲外壳材质：耐腐蚀，符合GB/T 2423.17-2008中盐雾试验相关要求以及GB/T 2423.20-2014硫化氢试验要求； 7)▲满足Ex ia IIC T4 Ga级别防爆认证要求； 多普勒流量传感器： 1) 测量原理：连续多普勒超声； 2) 量 程：0～10米(压力)，-6.1m/s～6.1m/s（流速）； 3) 测量精度：±0.5%FS（压力），±3%FS（流速）； 4)分辨率：1mm（压力）；0.001m/s（流速）； 5) 工作温度：0~60C； 6) 防护等级：IP68； （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 2 | 窨井水位计 | 智能终端设备参数： 1)设备通信方式：NB-IoT； 2)主机工作温度：-20～70℃； 3)工作湿度：0～100%； 4)电池：续航时长2年以上； 5)防护等级：IP68，水下1米168小时不进水，水下50cm数据正常上传； 6)外壳材质：耐腐蚀，符合GB/T 2423.17-2008中盐雾试验相关要求以及GB/T 2423.20-2014硫化氢试验要求； 7)满足Ex ia IIC T4 Ga级别防爆认证要求； 压力传感器参数(淹没情景）： 1) 监测原理：静态压力测试原理； 2) 被测介质：自然水体，污水； 3) 过压极限：1.5倍量程； 4) 监测量程：0～12m； 5) 监测精度：±0.4%FS； 6) 长期稳定性：±0.1%FS/年； 7) 温度系数：±0.1%FS ； 8) 传感器工作温度：0℃～70℃； 9) 工作湿度：0～100%； 10) 防护等级：IP68； 雷达传感器参数： 1）测量原理：调频连续波FMCW； 2）量程：0.1-8m； 3）测量精度：±1cm； 4）分辦率：1mm； 5）波束角：6°； 6）外壳材质：MC； 7）防雷等级：6KV雷击浪涌； 8）防水等级：IP68； 9）工作温度：-20°C~70°C； 10)工作湿度：0～100%； （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 3 | 管网水质在线监测仪 | 智能终端设备参数： 1)设备通信方式：NB-IoT； 2)主机工作温度：-20～70℃ 3)工作湿度：0～100% 4)电池：续航时长2年以上； 5)▲防护等级：IP68，水下1米168小时不进水，水下50cm数据正常上传； 6)▲外壳材质：耐腐蚀，符合GB/T 2423.17-2008中盐雾试验相关要求以及GB/T 2423.20-2014硫化氢试验要求； 7)▲满足Ex ia IIC T4 Ga级别防爆认证要求； uvCOD传感器参数： 1) 测量原理： 紫外/可见光吸收法； 2) 量程：0～500mg/L（浊度补偿 0~500NTU）； 3) 测量精度：±7%FS； 4) 波长：254nm UVCOD，546nm透射法浊度补偿； 5) 分辨率：0.01mg/L； 6) 工作温度：0~60℃； 7) 防护等级：IP68； （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 4 | 微型水质在线自动监测站 | COD测定原理：重铬酸钾氧化分光光度法； 1)量程：0~100mg/L，可调； 2)重复性：±0.5%； 3)24小时低浓度漂移：±1mg/L； 4)24小时高浓度漂移：±0.5%； 5)实际废水样比对实验：≤5%； 6)测量周期：≤50min。 氨氮测定原理：水杨酸分光光度法； 1)量程：0~10mg/L，可调； 2)重复性：±0.3%； 3）24小时高浓度漂移：±0.1%； 4）示值误差：20%（±2%）50%（±1%）80%（±1%）； 5）PH影响：±1%； 6）测量周期：≤40min。 总磷测定原理：钼酸铵分光光度法； 1）量程：0~10mg/L，可调； 2）零点漂移：±0.1%； 3）直线性：±1%； 4）重复性：±5%； 5）测量周期：≤30min。 总氮测定原理：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法； 1)量程：0~10mg/L，可调； 2)示值误差：≤5%； 3)漂移：±5%； 4)重复性：±5%； 5)零点漂移：±0.1%； 6)直线性：±1%； 7)测量周期：≤45min。 配套设施： 1)一站式户外柜采用碳钢双层隔热技术，含内外通风管道，内加装工业空调。 机柜性能： 1)环境温度：-10 ℃～55 ℃; 2)相对湿度：≤95%； 3)大气压：80 kPa～106 kPa； 4)供电电压：交流电压（220±22）V，（50±0.5）Hz； 5)水样温度：0 ℃～50 ℃； 6)系统机柜应具有密闭性能、防水防冲击性能，整体防护等级达到 IP56及以上； 7)配套数据采集、存储和传输系统，支持远传 |

备注：含设备安装及运维、数据对接、阈值设置、配套网络网卡等服务。

布点清单：

| 序号 | 监测位置 | 监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沙汪河南 | 流量 |
| 2 |  | 氨氮、COD、总磷、总氮 |
| 3 | 242省道与盛世路东南角 | 流量 |
| 4 |  | 氨氮、COD、总磷、总氮 |
| 5 | 4号泵站前端 | 流量 |
| 6 |  | 氨氮、COD、总磷、总氮 |
| 7 | 二号泵站 | 氨氮、COD、总磷、总氮 |
| 8 | 徐福路与榆洪路 | 流量 |
| 9 |  | COD |
| 10 | 金海路与华中路 | 流量 |
| 11 |  | COD |
| 12 | 金海路与青年路 | 流量 |
| 13 |  | COD |
| 14 | 滨河路与沙汪河 | 流量 |
| 15 |  | COD |
| 16 | 海城路与文化路北 | 流量 |
| 17 |  | COD |
| 18 | 滨河路与黄海路南 | 流量 |
| 19 |  | COD |
| 20 | 镇海路与义塘路西南角 | 流量 |
| 21 |  | COD |
| 22 | 青口河与怀仁路 | 流量 |
| 23 |  | COD |
| 24 | 宁海路与东关路西南角 | 流量 |
| 25 |  | COD |
| 26 | 宁海路与青年路西北角 | 流量 |
| 27 |  | COD |
| 28 | 华中路与朱稽河西北角泵站 | 流量 |
| 29 |  | COD |
| 30 | 欧翔路与文化路交叉口（赣榆一中） | 液位 |
| 31 |  | COD |
| 32 | 滨海路与金海东路交叉口东北侧 | 液位 |

备注：实际安装位置最终依据采购人需求为主。

（3）道路专项

道路专项监测设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维地质探地雷达（车载）（服务） | 1、雷达主机：探测深度：1~5m 2、实现方式：实时采样脉冲雷达 中心频率：不高于450MHz 3、信噪比：＞126dB 4、扫描/秒＞800 5、采集时速：60-130Km/h@5cm 6、水平采样间距（道间距） 7、时窗：166ns 带宽＞120% 8、分数宽度，-10dB 9、通道：不少于14个通道； 10、脉冲重复频率：不低于160KHz； 11、数据位数：不小于16bit； 12、外接高精度，可连接北斗系统定位； 13、工作温度：－20℃～+50℃； 14、储存温度：－40℃～+60℃ 15、▲配备“数据采集软件”和“数据处理与解译软件”，软件可对采集的雷达回波数据进行处理与分析。 16、支持数据的黑白或彩色显示，支持显示任意方向的水平、垂向和纵向切片。 17、配备手推式二维雷达对三维雷达检测疑问点进行复核、精确复测。 （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 2 | 道路塌陷场景光纤感知实时监测服务 | 道路塌陷场景监测包括声纹库自迭代、背景噪音特征值学习标定、异常监测研判模型迭代优化、异常监测预警后处理算法适配、按月度输出道路空洞监测报告等 |

布点清单：

（1）探地雷达重点区域检测清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 道路长度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄海路3 | 青年路-海城路 | 1400 |
| 2 | 华中路2 | 金海路—河滨广场 | 1700 |
| 3 | 海城路2 | 徐福路-时代路 | 1920 |
| 4 | 时代路2 | 青年路-海城路 | 1400 |
| 5 | 青年路2 | 青口河-金海路 | 2000 |
| 6 | 黄海路1 | 祝其路-东关路 | 2420 |
| 7 | 东关路2 | 金海路—宁海路 | 3050 |
| 8 | 怀仁路1 | 徐福路-金海路 | 610 |
| 9 | 文化路1 | 西关路-青龙路 | 4300 |
| 10 | 怀仁路2 | 红旗路-金海路 | 250 |
| 11 | 红旗路3 | 青年路-海城路 | 1400 |
| 统计 |  |  | 20450 |

备注：实际探测的道路名称，最终依据采购人需求为主。

（2）道路地下空洞实时监测

根据风险评估报告结果，分布式光纤技术（DAS）监测道路取赣榆区较大风险及以上和50%一般风险道路里程约75km（备注：实际探测的道路名称，最终依据采购人需求为主）。

桥梁专项监测布设清单

技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光电挠度仪 | 1、测量精度：10m@（±0.1mm），50m@(±0.2mm)，100@(±0.5mm)，100~200m@(±2mm)； 2、工作温度：-30℃～+80℃； 3、通讯方式：3G/4G/LORA自动续传； 4、▲采样频率：≥25Hz； 5、工作温度 ：-30℃~80℃； 6、防护等级： IP67； 7、供电方案：市电/太阳能可选； （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 2 | 振弦式应变传感器（带温度） | 1、应变传感器量程：≥1000με； 2、静应变传感器量程：≥1.2倍被测量预计变化范围； 3、动应变传感器量程：≥2倍预测被测量变化范围； 4、分辨率：≤1με； 5、温度测量范围： -40～+150℃； 6、温度测量精度： 0.5℃； 7、防护等级： IP67； |
| 3 | 裂缝计 | 1.量程：＞5倍规范容许裂缝宽度； 2.测量最大允许误差：≤0.02mm； 3、工作温度 ：-35℃~80℃； 4、防护等级： IP67； |
| 4 | 高清球机 | - ▲兼顾全景细节，采用双镜头设计，全景细节400万像素； - 帧率：≥25FPS； 3、动态范围：≥55dB5； 4、应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩 5、供电方案：市电/太阳能 - 6、▲内置GPU芯片，支持AR功能，支持smart事件上报功能； （标▲项需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 5 | 综合采集仪（无线） | 1、支持标准电压、电流信号采集 2、通道数：16通道以上 3、数据接口：USB、RJ45、RS485、WIFI； 4、支持4G无线回传 |
| 6 | 振弦智能采集终端（无线） | 1、支持振弦信号采集 2、通道数：24通道以上 3、数据接口：USB、RJ45、RS485、WIFI； 4、支持4G无线回传 |

备注：含设备安装及运维、数据对接、阈值设置、配套网络网卡等服务。

布点清单：

| 序号 | 监测类型 | 桥梁名称 | 结构形式 | 养护类别 | 主桥跨径组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻量化监测 | 鸥翔路跨北水系桥 | 梁式桥 | Ⅳ类 | 3×10m |
| 2 | 轻量化监测 | 华中路跨青口河大桥 | 梁式桥 | Ⅲ类 | 16.0+5×11.4+16.0 |

备注：实际安装位置最终依据采购人需求为主。

第三方施工专项监测设备布设清单

技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分布式光纤声传感设备 | 1、▲探测距离：100km 2、▲空间分辨率：采样间隔0.2m，空间分辨率≤1m 3、▲响应带宽0.001-50kHz（在传感器端口外接5km裸纤盘 ,并在尾端接入 1m光纤跳线 ,在跳线尾端接入压电陶瓷式振动模拟器 ,在响应带宽范围内调节振动频率 ,应可在主机软件瀑布图上显示出振动信号 ；0.001-1Hz采用耦合低频滤波器方法进行试验） 4、自噪声水平优于3.5pε/√Hz（随机采集光纤静止状态下噪声数据,计算 PSD(功率谱密度),统计各频点的概率分布,计算各频点自噪声(置信区间 99%),最终选取所有频点自噪声的中位数作为设备的自噪声） 5、波形保真度：≥99.8% 6、接口：1000M以太网 7、传感光纤：G652.D标准单模光纤； 8、输出接口：FC/APC，可用通道数不少于10个 （标▲项需提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |
| 2 | 光纤感知神经分析系统 | 1、▲空间分辨率：采样间隔0.2m，空间分辨率≤1m 2、▲信号响应频带：0.001-50kHz（在传感器端口外接5km裸纤盘 ,并在尾端接入 1m光纤跳线 ,在跳线尾端接入压电陶瓷式振动模拟器 ,在响应带宽范围内调节振动频率 ,应可在主机软件瀑布图上显示出振动信号 ；0.001-1Hz采用耦合低频滤波器方法进行试验） 3、自噪声水平@累计概率95%：≤3.5pε /√ Hz（随机采集光纤静止状态下噪声数据,计算 PSD(功率谱密度),统计各频点的概率分布,计算各频点自噪声(置信区间 99%),最终选取所有频点自噪声的中位数作为设备的自噪声 4、▲入侵报警功能检查≤3s（当探测器被触发时,应能在不大于 3s的时间内通过信号处理器输出入侵报警信号） 5、▲断纤报警功能检查≤3s（当出现断纤时,应能在不大于 3s的时间内通过信号处理器输出断纤报警信号,且宜能通过显示/指示单元显示距光纤始端最近的断纤区域 (位置) （标▲项需提供具有CMA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂商公章） |

备注：含设备安装及运维、数据对接、阈值设置、配套网络网卡等服务。

将赣榆区建成区定为路域施工监测区域，覆盖住建局管辖的120公里左右主次干道，同时覆盖75公里左右的道路空洞监测，具体可见道路专项。（备注：实际安装位置最终依据采购人需求为主）

中标人应协调运营商利用其现有光纤资源覆盖选定的监测路段，并协调运营商光纤清理、信号维护以及进行光纤串接，以满足监测需求，光纤租赁、清理、维护、串接等相关实现光纤监测的成本均应考虑在投标报价中。若中标人未能利用运营商现有资源，应自行铺设光纤以覆盖监管需求，并由中标人承担铺设光纤、光纤清理、信号维护、光纤串接等相关成本。若因不可抗力等客观原因导致光纤无法实现串接，中标人应及时与采购人协商，共同确定可行且采购人认可的方案。

（二）数据服务建设需求

建设清单如下：

| 数据服务建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数据资源梳理 |  |  |
| 1.1 | 业务数据需求梳理 | 1 | 项 |
| 1.2 | 数据来源梳理 | 1 | 项 |
| 1.3 | 数据资源核对 | 1 | 项 |
| 1.4 | 数据资源梳理成果 | 1 | 项 |
| 1.5 | 数据资源目录 | 1 | 项 |
| 2 | 数据建库及现有系统汇聚 |  |  |
| 2.1 | 归集库建设 | 1 | 项 |
| 2.2 | 专题库建设 | 1 | 项 |
| 2.3 | 前置库实施 | 1 | 项 |
| 2.4 | 前置库维护 | 1 | 项 |
| 2.5 | 区级现有系统汇聚实施 | 1 | 项 |
| 3 | 数据治理 |  |  |
| 3.1 | 数据治理实施 | 1 | 项 |
| 3.2 | 数据质量管理 | 1 | 项 |
| 3.3 | 主题库建设与治理 | 1 | 项 |
| 4 | 数据接入 |  |  |
| 4.1 | 库表接入 | 1 | 项 |
| 4.2 | 文件接入 | 1 | 项 |
| 4.3 | 消息接入 | 1 | 项 |
| 4.4 | 离线拷贝接入 | 1 | 项 |
| 4.5 | 视频流接入 | 1 | 项 |
| 5 | 数据实施监控 |  |  |
| 5.1 | 数据汇聚实施监控 | 1 | 项 |
| 5.2 | 数据开发实施监控 | 1 | 项 |
| 5.3 | 数据资产管理实施监控 | 1 | 项 |
| 5.4 | 数据服务封装实施监控 | 1 | 项 |

具体要求如下：

1.数据资源梳理要求

1.1业务数据需求梳理

制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成市级监管系统业务数据需求清单，完成与数据需求方握手。

1.2数据来源梳理

根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单，完成与数据提供方握手。

1.3数据资源核对

通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式）。业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求，形成数据需求方二次握手。

1.4数据资源梳理成果

经过数据梳理形成有关技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。

1.5数据资源目录

通过对现有数据资源的梳理，分析数据之间的层次、类别和关系，对现有数据资源进行统一规划，制定统一数据资源编码与分类体系，形成数据资源目录。

2. 数据建库及现有系统汇聚要求

2.1归集库建设

将分散在不同数据源的数据进行数据归集，保留原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息。

2.2专题库建设

基于各专项业务应用模型要求，通过二次抽取整合和特定加工融合之后建立的专项应用资源库。在各专项业务应用系统中产生的业务数据，由各专项应用系统经过标准化处理后纳入专题库。

2.3前置库实施

根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。安装部署前置库表、消息服务程序、文件传输服务，将数据同步到前置机。

2.4前置库维护

为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险。

2.5区级现有系统汇聚实施

与区级现有系统数据进行汇聚，涵盖燃气智慧运营综合信息管理系统、燃气SCADA系统、燃气GIS管理系统、智慧水务系统、接排水管网GIS系统、城乡一体化污水治理智慧水务综合管理平台、连云港市水旱灾害防御调度指挥信息化平台、地下市政基础设施综合管理信息平台。

3.数据治理要求

3.1数据治理实施

包括数据预处理、数据格式转换、数据坐标转换、数据标准化治理、数据质检入库等。

3.2数据质量管理

对数据质量进行校验规则、质量评估以及质量问题管理，并对市级下发问题数据工单处理。

3.3主题库建设与治理

按照省市数据标准规范，对数据进行清洗和转换，剔除错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步治理，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。

4.数据接入要求

4.1库表接入

对各专项结构化数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。

4.2文件接入

将各专项非结构化数据，文件类的数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。

4.3消息接入

将各专项要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由市平台从消息队列中抽取数据。

4.4离线拷贝接入

将数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过离线拷贝方式进行数据接入。

4.5视频流接入

整合各专项视频监控系统，按照市平台数据标准，通过视频流方式将视频监控数据与市平台进行对接。

5.数据实施监控

5.1数据汇聚实施监控

对市区数据汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。

5.2数据开发实施监控

对数据开发实施任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。

5.3数据资产管理实施监控

监控数据资产状况，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况

5.4数据服务封装实施监控

对库表、文件、消息、API封装、视频监控等交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。

（三）数据脱敏脱密要求

根据自然资源相关安全保密规定及住房城乡建设相关秘密方案文件相关要求，本项目中涉及的地下管线数据属于涉密数据，需根据有关保密要求，由区住建局与区资规局签订保密协议，导出综合管线数据。区住建局委托江苏省测绘资料档案馆进行脱密处理，委托第三方服务公司进行脱敏处理，并对管线数据的存储进行特殊设计，来保证管线数据的安全。

（四）市级监管平台适配要求

建设清单如下：

| 市级监管平台适配建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 大屏适配 | 1 | 项 |
| 2 | 统一门户适配 | 1 | 项 |
| 3 | 综合应用适配 | 1 | 项 |
| 4 | 燃气爆炸专项适配 | 1 | 项 |
| 5 | 供水专项适配 | 1 | 项 |
| 6 | 排水防涝专项适配 | 1 | 项 |
| 7 | 地下管线专项适配 | 1 | 项 |
| 8 | 道路专项适配 | 1 | 项 |
| 9 | 桥梁专项适配 | 1 | 项 |
| 10 | 第三方破坏专项适配 | 1 | 项 |
| 11 | 防震专项适配 | 1 | 项 |

具体要求如下：

根据市级城市生命线监管平台建设功能，基于市区单位的规模，技术力量和资金等方面的考虑，按照市级统建、分级应用的原则，采取由市级监管系统开账号，赣榆配使用的方式。连云港市级城市生命线综合监管系统中已经实现的应用功能，包含城市生命线系统中的综合应用、燃气监管模块、供水监管模块、排水监管模块、道路监管模块、桥梁监管模块、地下管线监管模块等，根据赣榆区实际情况，对大屏尺寸进行相应适配，对统一门户相关的各类系统和应用（综合应用系统和各专项应用系统）提供的统一的工作界面，统一的业务视图，提供统一的访问地址。基于技术中台的统一鉴权平台，实现安全可靠的统一用户管理、统一权限管理，统一组织机构管理，提供单点登录功能。

（五）网络链路要求

赣榆区城市生命线安全工程市级监管系统网络架构主要涉及互联网、电子政务外网、物联网、视频专网，网络架构设计充分考虑了不同网络之间数据传输的需求及安全要求。

1、赣榆区监管系统复用市级系统，市级系统部署在政务云电子政务外网区，各部门监管数据通过电子政务网传输到市级监管系统大数据平台。

2、赣榆区监管系统通过电子政务外网与县级其他成员单位以及县住建局内部监管科室通过电子政务外网实现互联互通。

3、燃气企业、供水企业等内网系统数据及已有监测设备数据拟通过专线方式（裸纤）汇聚到区政务外网，然后数据上传至市级监管系统大数据平台；污水监测、雨水监测、桥梁监测、第三方施工监测等相关广域网（4G、LoRa、NB-IoT等）的监测设备，通过直连或者接入网关适配MQTT等协议，接入市级物联网平台处理后，采用物联网专线的方式汇聚到市级监管系统大数据平台。

4、互联网端监测设备则通过网闸及物联网网关接入政务网隔离与信息交换区实现在互联网端接入区政务外网，然后数据上传至市级监管系统大数据平台。

（六）系统对接要求

赣榆区城市生命线监管平台将依托连云港市现有的政务网作为主要网络载体，实现网络互通。本次项目建设需要考虑部署在互联网环境的行业主管部门系统，可通过互联网+VPN方式与政务网进行连通；考虑企业局域网内的业务系统，可通过互联网+VPN或运营商专线实现与城市生命线安全监管平台的互联互通。通过系统对接，一方面实现彼此之间的业务联动和数据对接，一方面实现彼此间通用能力的调取与复用。

## 五、数据安全要求

按照《数据安全法》、《个人信息保护法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技术—政务信息共享—数据安全技术要求》（GB/T 39477-2020）等标准的要求，以技术保障为基础、以监测预警为核心、以协同响应为目标，围绕国家在数据安全防护体系核心合规性标准要求，在数据、人、工具、管理安全等方面进行积极防御，全面建成全方位数据安全体系。根据数据安全的相关需求，经过专业化实施，采用独立的生产数据脱敏环境，实现数据脱敏的自动化及可视化，保障数据安全，加强数据调用管理，提升操作效率，建设一套高安全、高性能、高可靠、易管理、易操作的数据安全系统及数据安全风险评估办法。

## 六、市县一体化推进要求

根据省政府市区（县）一体化要求，区级监管系统的建设要充分考虑市级要求，打通各层级、各条线之间的“数据壁垒”和“信息烟囱”，实现数据上下贯通、实时交互、充分共享。

项目建设需充分考虑我区基本情况，在满足省级要求、市级监管需求的基础上，从市级平台可提供的复用能力、市区（县）系统数据对接技术实现、市区（县）系统对接接口技术实现等方面提出我区城市综合监管平台市区（县）一体化推进方案，实现市区（县）资源共享、能力复用，节约区市系统建设成本。如投标人需要更详细了解对接相关要求及数据等内容，可联系采购人。

## 七、项目实施要求

1.供货要求

为保证实际供货与投标人所投产品一致，中标结果公示后，签订合同前，中标人需向采购人提供其投标文件中所载明的证书、检测报告等证明材料原件供采购人核查，如提供的材料与其投标文件不一致则视为虚假响应，其中标资格无效，采购人将按相关对规定报送主管部门处理。

提供的软硬件设备（含配件辅材）应是全新的合格正品，外观和内在质量都不得有任何问题。技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐；如未能按合同约定供货，采购人有权向中标人提出索赔。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。

所提供的技术资料（包含货物及软件系统）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

本项目采购货物中如涉及到低挥发性原辅材料的，优先提供符合国家推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品。

2.调试要求

内容主要包括但不限于软件、硬件安装调试、集成测试以及对接等内容。软硬件设备中标人要制定具体的现场安装计划（包括进度表与拟派技术人员）并与采购人进行确认；严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证达到合同文件的要求。软件系统开发以及集成测试、系统对接达到合同规定要求，实现正常运行，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。

3.辅材、配件要求

辅材包含但不限于穿线管、扎带、标签、网络跳线、网线等，包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。

4.项目实施管理要求

由于项目包含城市基础地理数据及地下管线数据，数据安全要求较高，中标人需在采购人指定的区域、使用专用网络环境下处理项目数据。坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购人合法权益。

项目进度管理：采用科学合理的方法确定进度目标，并从制度上和技术上进行进度控制，在保证质量的基础上，实现整体计划目标。

项目配置管理：建立项目配置文件管理库，保存项目实施中的记录性文件等。

项目变更管理：建立项目变更管理办法，对于每项变更，都必须按照预先设计好的项目变更流程，提出变更请求，评估变更可能带来的影响，经采购人审批后，才能实施变更。变更工作完成后，需通知所有相关人员，确保项目能够协调一致地进行。

项目质量管理：应当按照采购人要求制定出项目的质量管理标准，确保项目所有成员理解并执行该标准。在项目的实施过程中，中标人应安排专人对项目的质量情况进行跟踪，并通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，及时的纠正可能引起目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性和可追溯性。

项目风险管理：针对项目实施的工作要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。

## 八、知识产权要求

1.中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

2.本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目相关源代码用于其他项目。

3.中标单位，需无偿提供市级监管系统可复用的源代码供我市有需求的县区、板块使用。

## 九、保密要求

1.中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

2.中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

3.在项目实施过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

4.中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

5.本项目中涉及的地下管线数据属于涉密数据，需根据有关保密要求，由市住建局与市自然资源和规划局签订保密协议，导出综合管线数据。市住建局委托江苏省测绘资料档案馆进行脱密处理，委托第三方服务公司进行脱敏处理，并对管线数据的存储进行特殊设计，来保证管线数据的安全。

## 十、人员配备要求

1.本项目实施涵盖综合应用、7个省选场景、1个地方特色场景，7个省选场景包括燃气、供水、排水、地下管线、道路、桥梁、第三方施工破坏专项场景，连云港市特色场景为防震专项场景。为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。本项目配备项目组成员不少于10名（包含运维驻场2人），其中：

项目负责人：须具有丰富的类似项目管理及运营服务工作经验，主要职责包括：主持本项目的技术、质量管理工作，对本项目技术、质量、进度全面负责。

信息安全技术负责人承担本项目信息安全规划、实施、管理工作，确保本项目信息安全体系的建立和有效运行。制定和实施信息安全策略，管理安全设备，处理安全事件，并进行合规审计和风险评估。‌

现场安全负责人：负责制定施工安全方案，监督施工现场的安全措施，确保设备安装人员的人身安全。

2.投标人须配备详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

3.项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

4.实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

5.应具有较强的本地化服务能力，服务期限内能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。

## 十一、服务期限及进度安排

1.服务期限：本项目建设周期为 10个月。

## 2.进度要求：项目进度节点：（1）2025年 12月20日前完成数据上线运行及本年度新增设备布设；2026年7月底前完成项目验收；（3）运维期为 3 年。

## 十二、售后服务要求

本项目系统运维服务周期为3年，硬件质保3年，自系统验收通过之日起计算。运维期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，提供至少2人驻场运行维护团队，支撑响应系统各类故障及日常服务器巡检与维护等运行维护要求和数据分析、辅助决策等技术支持。中标人无条件对系统进行维护和升级，需要根据国家、省、市接口调整变更软件调整。驻点人员在赣榆区运行监测中心进行系统及数据的安全运行保障、异常情况配合处理以及软硬件维护等工作。

1.第一部分硬件设备，3年内对城市生命线建设的硬件监测设备进行维护，确保设备的正常运行。中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取成本费用。出现质量问题，中标人需协调原厂商提供原厂保修服务。如需替换设备或零件，配置不得低于原有配置其中，所有硬件内置的定制软件、配套管理软件及附带软件提供采购人使用权。

2.第二部分数据运维，提供针对本工程中所涉及的全生命周期的数据治理、数据对接、数据开发、数据报送的运维服务，保证数据在使用、共享时高质量和及时响应。

## 十三、培训要求

1.中标人应负责对采购人单位相关使用人员进行全面的技术培训，主要内容侧重于系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，保证使用人员能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便所使用的软件产品能够正常、安全地运行。

2.中标人的培训对象为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供培训教材，并提供理论与实操相结合的多样化培训方式。采购人负责对培训质量的监控，并有权对培训内容提出改正意见。

## 十四、商品包装及快递包装要求

本项目涉及的货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：

（一）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（二）快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

## 十五、验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收，验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由中标人承担。中标人要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。

验收工作由采购人组织实施，中标人参与共同完成。中标人应配合完成验收工作，提交相关文档，经采购人单位确认后进行项目验收。相关要求包括但不限于：

1.中标人应按照采购人要求，如期完成合同规定的各项工作。

2.中标人应按照采购人要求，移交实施过程中的各类文档，并进行产出物的交付。产出物应提供电子和纸质两种介质，内容应清晰完整，并保持版本一致。中标人提供的交付物包括但不局限于以下内容：设备安装、运行、使用、软件开发、测试、诊断和维修的技术文件、配置相关文档、配件清单以及配套软件技术说明文档，根据具体情况进行调整。

3.对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施。

中标人按照要求调试完毕，硬件及系统各项功能满足采购清单及技术参数质量要求，正常运行，材料齐全即验收合格。采购人对各节点验收材料汇总后，签署到货验收报告，进入质量保障及维护期。

4.本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备(防火墙、交换机等)采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

## 十六、付款方式与履约保证金

1.合同签订后，项目系统数据上线运行付到合同总金额的20%，验收合格后付到合同总金额的60%，余款根据质保期按比例每年平均支付，质保期满付清（不计利息）。

每次付款前乙方向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算）

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

## 十七、报价要求

本项目报价不得超过预算价，应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价应是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容，包含但不限于人员、设备、系统开发、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。报价时需充分考虑本项目技术支持与维护服务费用以及投标人确认为需要发生的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用），采购人不支付报价以外的任何费用。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

注：下表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 八、项目实施要求 为保证实际供货与投标人所投产品一致，中标结果公示后，签订合同前，中标人需向采购人提供其投标文件中所载明的证书、检测报告等证明材料原件供采购人核查，如提供的材料与其投标文件不一致则视为虚假响应，其中标资格无效，采购人将按相关对规定报送主管部门处理。 |
| 2 | 十三、服务期限及进度安排： 1.服务期限：本项目建设周期为 10个月。 2.进度要求：项目进度节点：（1）2025年 12月20日前完成数据上线运行及本年度新增设备布设；2026年7月底前完成项目验收；（3）运维期为 3 年。 |
| 3 | 十八、付款方式 1.合同签订后，项目系统数据上线运行付到合同总金额的20%，验收合格后付到合同总金额的60%，余款根据质保期按比例每年平均支付，质保期满付清（不计利息）。 每次付款前乙方向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算） |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，小数点后保留两位：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

本项目不执行价格评审优惠措施。

2.技术分（55分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术指标 （25分） | 评标委员会根据招标文件中的技术性能要求进行评审，投标人所投产品服务技术指标完全符合招标要求的得满分25分；斜体字体且有下划线部分为实质性要求和条件不得有负偏离，否则投标无效。 标“▲”项的为重要技术指标，需按招标文件要求提供证明材料，不提供视为负偏离，每有一个负偏离的扣1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，不提供的视为不满足。 |
| 项目整体建设方案 （6分） | 投标人根据项目需求编制本项目整体设计方案，详细阐述对本项目建设背景、建设目标、建设内容的理解，内容包含但不限于对项目现状分析、总体架构、数据架构、技术架构等。 内容完整详实，对本项目建设背景、建设目标、建设内容有深入分析的，贴合采购需求的得6分； 内容较完整详实，对本项目建设背景、建设目标、建设内容有较合理分析的，较贴合采购需求的得4分； 内容完整，理解程度较合理，针对性较强，需求分析较合理的得2分； 内容尚完整，理解程度一般，针对性不强，需求分析笼统的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 重难点及关键技术理解 （6分） | 投标人对本项目建设的重难点理解的正确性及其关键技术方案的合理性。 理解正确，关键技术方案合理可行得得6分； 理解基本正确，关键技术方案较可行的得4分； 理解较合理，关键技术方案可行性笼统的得2分； 理解一般，关键技术方案可行性较差的得1分； 未见阐述不得分。 |
| 监测设备方案 （6分） | 投标人结合项目需求编制监测设备方案，需覆盖燃气、排水、内涝、道路、桥梁、第三方施工等场景，方案包括但不限于基本情况、布点依据、布点方案、设备安装和运维方案、数据采集与存储、数据分析与应用等内容。 内容完整详实，优于或贴合项目需求，可实施性强的得6分； 内容较详细，较贴合项目需求，可实施性较强的得4分； 内容简单，与项目需求理解较贴合，可实施性较好的得2分； 内容简单不详细，与项目需求理解有偏差，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 数据治理方案 （6分） | 投标人结合项目需求提供数据治理方案，方案包括但不限于数据资源现状梳理、数据建库及现有系统汇聚、数据治理实施、数据接入、数据实施监控等内容。 内容完整详实，优于或贴合项目需求，可实施性强的得6分； 内容较详细，较贴合项目需求，可实施性较强的得4分； 内容简单，与项目需求理解较贴合，可实施性较好的得2分； 内容简单不详细，与项目需求理解有偏差，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 数据接口对接方案 （6分） | 投标人提供与燃气、供水、排水、内涝、道路、桥梁、第三方施工权属单位的数据对接方案，包括但不限于市级平台可提供的复用能力、市县系统数据对接技术实现、市县系统对接接口技术实现等内容。 包含上述内容，内容完整详实，流程清晰，可实施性强的得6分； 包含上述内容，内容较详细，流程较清晰，可实施性较强的得4分； 包含上述内容，内容较完整，流程较合理，可实施性可行的得2分； 上述内容有缺项，内容简单，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

3.商务分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施要求 （2分） | 投标人在项目所在地（连云港地区）有服务机构的或承诺中标后一个月内为本项目设立服务机构的得 2分。 投标文件中提供如下证明材料： 1、连云港地区注册的企业提供营业执照扫描件； 2、外地企业提供投标人（含下属分支机构）在连云港地区的房产证明材料或租赁房屋协议（合同）扫描件； 3、如以上均无，则提供加盖投标人公章的承诺函，须明确承诺内容。投标人提供的上述证明材料如不符合要求则不得分 |
| 售后服务承诺 （4分） | 投标人承诺在售后服务期限内接到采购人问题通知，2小时内反馈并解决问题的得3分；3小时内反馈并解决问题的得 2分；4小时内反馈并解决问题的得 1分，本项最高得3分。 投标文件中需提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，须明确承诺内容，否则不得分。 本项目系统运维服务周期为3年，硬件质保3年，投标人承诺系统运维服务周期为4年，硬件质保4年，得 1分，本项最高得1分。 投标文件中需提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，须明确承诺内容，否则不得分。 |
| 企业履约能力 （12分） | 1、投标人具备信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、知识产权管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分，不提供不得分。 注：投标文件提供有效相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 2、投标人具备数据安全服务能力评定资格认证(数据安全建设方向) ，二级得3分，一级得1.5分，本项最高得3分，不提供不得分。 注：投标文件提供有效相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、投标人具备数据安全能力成熟度等级认证，三级（含）以上得3分，三级（不含）以下得1.5分，本项最高得3分，不提供不得分。 注：投标文件提供有效相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 4、投标人具备信息系统业务安全服务资质认证，一级得3分，二级及以下得1.5分，本项最高得3分，不提供不得分。 注：投标文件提供有效相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目团队 （7分） | 1、项目负责人具有高级工程师职称的得0.5分，具有正高级工程师职称的得1分；同时具有注册信息安全工程师(CISP)证书的得2分；本项最高得3分,不提供不得分。 2、项目组主要成员每提供1名高级工程师职称的得0.5分，本项最高得1分，不提供不得分。 3、为保障数据治理交付成果，数据治理团队需至少提供（项目负责人除外）数据治理工程师1名、软件工程师1名，以上人员各0.5分，本项最高得1分，不提供不得分。 4、项目团队需配备现场安装负责人1名，具有设备安装质量员证书的得1分，不提供不得分。 5、项目团队需配备安装现场安全负责人1名，具有注册安全工程师证书的得1分，不提供不得分。 以上持证人员不同评分项不能重复得分，一人多证按一证计算，多种证书不重复得分。 注：投标文件提供有效相关证书扫描件并加盖投标人公章，并提供投标人为其缴纳的2025年5月（含）至今任意一个月的社保证明材料，否则不得分。 |
| 业绩 （10分） | 投标人自2022年1月以来，具有生命线类似信息化项目业绩的（合同内容至少与燃气、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线其中之一相关），每有一个得2分，本项最高得10分，不提供不得分。 注：投标文件中需同时提供中标通知书、合同、验收报告扫描件并加盖投标人公章，类似业绩时间的认定以中标通知书签订的时间为准，否则不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人，联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 十、投标函

投标函

致：江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3.中标人提供的所有《中小企业声明函》均随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1.请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2.中标人提供的所有《中小企业声明函》均随中标结果公开。

- 十三、分包意向协议书

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（······公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（······公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（······公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1．如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任；

2．分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

3．分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

···

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1．分包意向供应商1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2．分包意向供应商2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

...

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

······公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：

1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

3.按照第一章 投标邀请 资格条件：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求，提供对应的《中小企业声明函》等证明材料。

4.适宜分包部分详见十四、投标分项报价表。

5.分包协议中所填写的比例如与投标分项报价表中经计算得出的比例不一致，投标人将承担一切不利后果。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：         分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备购置 |  |  |  |  |
| 1.1 | 燃气专项 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 工商业瓶装液化气泄漏监测报警器 | 套 | 17 |  |  |
| 1.1.2 | 防爆数显温度变送器（储罐温度监测设备） | 套 | 4 |  |  |
| 1.1.3 | 无线温压变送器（储罐压力监测设备） | 套 | 6 |  |  |
| 1.1.4 | 单法兰液位变送器（储罐液位监测设备） | 套 | 4 |  |  |
| 1.1.5 | 视频监控（枪机） | 套 | 11 |  |  |
| 1.1.6 | 阀门井可燃气体探测器 | 套 | 144 |  |  |
| 1.2 | 内涝专项 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 地埋式液位计 | 套 | 41 |  |  |
| 1.2.2 | 雷达液位计 | 套 | 5 |  |  |
| 1.2.3 | 摄像头 | 套 | 44 |  |  |
| 1.2.4 | 多普勒流量计 | 套 | 14 |  |  |
| 1.2.5 | 窨井水位计 | 套 | 2 |  |  |
| 1.2.6 | 管网水质在线监测仪 | 套 | 12 |  |  |
| 1.2.7 | 微型水质在线自动监测站 | 套 | 4 |  |  |
| 1.3 | 道路专项 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 三维地质探地雷达车载（检测） | 公里 | 82 |  |  |
| 1.3.2 | 道路塌陷场景监测服务费 （含部分第三方施工破坏监测里程） | 公里 | 75 |  |  |
| 1.4 | 桥梁专项 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 振弦式应变计（带温度） | 套 | 36 |  |  |
| 1.4.2 | 光电挠度仪 | 套 | 10 |  |  |
| 1.4.3 | 裂缝计 | 套 | 22 |  |  |
| 1.4.4 | 高清球机 | 套 | 2 |  |  |
| 1.4.5 | 综合采集仪（无线） | 套 | 2 |  |  |
| 1.4.6 | 振弦智能采集终端（无线） | 套 | 2 |  |  |
| 1.5 | 第三方施工破环专项 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 分布式光纤声传感设备 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5.2 | 光纤感知神经分析系统 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5.3 | 第三方施工破坏场景监测服务费 | 公里 | 45 |  |  |
| 1.5.4 | 标定费 | 公里 | 120 |  |  |
| 1.5.5 | 光纤租赁费 | 公里 | 120 |  |  |
| 1.6 | 网络链路费 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 数据治理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据资源梳理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 业务数据需求梳理 | 项 | 1 |  |  |
| 2.1.2 | 数据来源梳理 | 项 | 1 |  |  |
| 2.1.3 | 数据资源核对 | 项 | 1 |  |  |
| 2.1.4 | 数据资源梳理成果 | 项 | 1 |  |  |
| 2.1.5 | 数据资源目录 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 数据建库及现有系统汇聚 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 归集库建设 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.2 | 专题库建设 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.3 | 前置库实施 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.4 | 前置库维护 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.5 | 区级现有系统汇聚实施 |  |  |  |  |
| 2.3 | 数据治理 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3.1 | 数据治理实施 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3.2 | 数据质量管理 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3.3 | 主题库建设与治理 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 数据接入 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 库表接入 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4.2 | 文件接入 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4.3 | 消息接入 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4.4 | 离线拷贝接入 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4.5 | 视频流接入 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 数据实施监控 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 数据汇聚实施监控 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5.2 | 数据开发实施监控 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5.3 | 数据资产管理实施监控 | 项 | 1 |  |  |
| 2.5.4 | 数据服务封装实施监控 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 数据脱敏脱密 |  |  |  |  |
| 3.1 | 数据脱敏脱密 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 市级监管平台适配要求 |  |  |  |  |
| 4.1 | 大屏适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.2 | 统一门户适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 综合应用适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 燃气爆炸专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.5 | 供水专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.6 | 排水防涝专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.7 | 地下管线专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.8 | 道路专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.9 | 桥梁专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.10 | 第三方破坏专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 4.11 | 防震专项适配 | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 现有系统对接 | 项 | 1 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：

1.请投标人按照要求填写，如投标分项报价表中经计算得出的比例与分包协议中所填写的比例不一致，投标人将承担一切不利后果。

2.投标人须按照表格内容填写分项报价明细表，表中已有内容不得改动。如需补充内容，可另行增加，格式自拟。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

本表格为模板，可变动。请投标人根据项目需求、评分办法确定一览表格式。

- 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。