徐州医科大学附属医院

健康医疗大数据平台基础承载项目

招标文件

苏采云编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0113

代理机构编号：1214-254109342HWD

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

二○二五年九月

目  录

第一部分：投标邀请	3

第二部分：投标人须知	6

第三部分：采购需求	16

第四部分：合同条款	50

第五部分：评标办法	51

第六部分：投标文件组成	63

第一部分：投标邀请

项目概况：

（健康医疗大数据平台基础承载项目） 招标项目的潜在投标人应在（江苏苏豪创新科技集团高科有限公司：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）110室）获取招标文件，并于 2025年10月16日10时整（北京时间）前递交投标文件。

1.项目名称及编号：徐州医科大学附属医院健康医疗大数据平台基础承载项目/苏采云编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0113 （代理机构编号：1214-254109342HWD）

2.采购项目简要说明：

（1）采购清单：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 健康医疗大数据平台基础承载 | 1批 | 1631.45万 | 不接受 |

（2）合同履行期限：以签订合同为准

（3）本项目（是/否）接受联合体投标：否

3.资格审查方法：本项目采用资格后审

4.投标人资质要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度经会计师事务所审计过的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内任意一个月的缴税证明及缴纳社保证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）投标人须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

（7）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（投标人无须提供）。

5.招标文件发售信息（购买招标文件的方式）：

（1）请与采购代理机构联系，购买文本文件或电子版本文件

（2）招标文件100元人民币/套，售后不退；采用汇款方式购买招标文件的，请注明招标编号

（3）地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）110室

（4）时间：2025年9月24日9时00分至2025年9月29日17时00分

6.投标文件接收截止时间、地点：

投标文件接收截止时间：2025年10月16日10时整。

投标文件接收地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）101室

投标文件接收人：采购代理机构

7.开（评）标时间及地点：

开标时间：2025年10月16日10时整。

开标地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）103/105室（开标大厅）

评标地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）1楼评标室

8.对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

8.1  采购人信息

名  称：徐州医科大学附属医院

联系地址：徐州市泉山区淮海西路99号

联 系 人：张亚宁

联系电话：0516-85806721

8.2  采购代理机构信息

名  称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

地　址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场（北园）110室

8.3  项目联系方式

联 系 人：吴冬晓、黄琳霖、唐莹、朱笑青

联系电话：025-52874091、5968、4091、5975

9.其他事项：

9.1未购买招标文件的供应商不得参与投标；

9.2本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》《财库（2017）141号》《财库（2014）68号》《财库（2020）46号令》《苏财购〔2022〕45号》《财库（2004）185号令》（节能环保）；

9.3标书汇款信息：（购买标书请与标务助理朱笑青联系，请注明报名单位信息、个人联系方式、所报项目名称/招标编号、汇款凭证至邮箱地址：zxq@sumex.com.cn）

开户名称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

开 户 行：工商银行南京白下支行

账    号：4301013119100888895

10.公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

第二部分：投标人须知

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述健康医疗大数据平台基础承载项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足本招标文件《第一部分：投标邀请》第4条“投标人资质要求”。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，徐州医科大学附属医院（以下称为采购人）、江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下称为采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

4.招标文件包括：

第一部分：投标邀请

第二部分：投标人须知

第三部分：采购需求

第四部分：合同条款

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件组成

5.招标文件的询问或者质疑

5.1供应商已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2供应商已依法获取招标文件的，可以对该文件向采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.3由于供应商所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由供应商自行承担。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2招标文件的修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的投标人查询相关内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

6.3采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，将以延期开标公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的潜在投标人查询相关信息。

三、投标文件的编制

7.投标内容

7.1 投标的最小单位是包。

7.2采购清单中如有多个分包的，投标人可以以包为单位部分或全部投标。

7.3如果有多个品目的，投标人必须对所有品目进行投标，否则投标文件无效。

8.投标文件的语言及计量单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标函格式；

9.2开标一览表；

9.3投标分项报价表；

9.4技术规格响应/偏离表；

9.5商务合同响应/偏离表；

9.6资格证明文件；

9.7招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料；

10.开标一览表

10.1投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

11.投标报价

11.1投标人应在投标文件中的开标一览表上标明本合同拟提供货物/服务的总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

11.2开标一览表上的价格应包括：本项目为交钥匙工程，包含了全部货物及其相关必备/必要配件、辅材等的采购、运输、安装、服务等，包含为实现项目全部目标（功能）、技术落地、安全性等要求所需的全部内容，投标人应在其总报价中充分予以考虑。在建设过程中如果存在辅材缺项、服务缺项等，投标人须自行承担相关缺项材料或服务等费用。

（1）主机和标准附件价格：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费；

（2）备品备件、专用工具价格；

（3）运输费、保险费和货物交付使用前所产生的其它费用；

（4）货物上下力资、安装、调试、校准和培训的费用；

（5）供应商认为需要填报的其它费用；

11.3投标报价应以人民币为货币单位。

12. 技术规格及服务要求的响应

12.1投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的技术规格和服务要求，在《技术规格响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的条文做出了实质性的响应，并申明与条文的偏差和例外。

12.2投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评标委员会认定为不满足（负偏离）。

13.商务合同条款的响应

13.1投标人应对招标文件《第四部分：合同条款》中的要求，在《商务合同响应/偏离表》中逐条说明已对招标文件的条文做出了实质性的响应，并申明与条文的偏差和例外。

14.投标保证金（不适用）

15.招标服务费

采购代理机构以中标金额为基数，按照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件货物类的招标收费标准向中标供应商收取招标服务费。

16.投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的投标将按无效投标处理。

16.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标，采购代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署 （投标文件不强制胶装，也可以使用拉杆夹形式）

17.1投标人应按照上述第9条的要求，准备一式柒份投标文件（一份正本、陆份副本）、正本文件的电子版（U盘或者光盘）每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件的正本需要打印，且《第六部分：投标文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其授权委托人签字。

17.3投标文件副本可以采用正本的复印件。

17.4除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，投标人法定代表人或其授权代表签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本及正本电子版（U盘或者光盘形式）用单独的信封（箱）分别密封，且在信封（箱）上标明“正本”“副本”的字样。信封（箱）封口处应加盖投标人印章。

18.2为便于开标，《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

18.3投标文件信封封面注明投标项目名称、标书编号、正本或副本及“请勿在2025年10月16日10时整（开标时间）之前启封”的字样。

18.4信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.5如果信封未按第18.1-18.3条要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

19.投标截止日期

19.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间，即2025年10月16日10时整。

19.2采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2投标人的修改文件应按第17条的规定进行编制和签署，并按第18条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

22.开标

22.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标人应委派代表准时参加，有关部门可以视情况到现场监督开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2按照第20条规定，迟交的投标文件将不予开封。

22.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、设备名称、投标价格、交货期和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.3条规定在开标时宣读的全部内容。

22.5开标一览表与投标分项报价表内容不一致的，一律按开标一览表内容为准。

23.评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由五人以上单数的行业专家、采购人代表组成。

23.3评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件。

23.4评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24.评标过程的保密

24.1开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

24.3评委会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

25. 投标人资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。不满足本文件规定的投标人资质要求的；投标无效。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.投标文件符合性审查

26.1在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件存在下列情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效 ：

（1）未按招标文件要求的签署盖章、份数的；

（2）投标文件格式不满足招标文件第六部分要求，存在缺漏的；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）《技术规格响应/偏离表》没有按照招标文件要求应答的；

（6）《商务合同响应/偏离表》有负偏离的；

（7）《投标分项报价表》没有按照招标文件要求应答的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

27.投标文件修正

27.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行进一步审查，看其是否有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附正式印刷产品样本中标明的参数不一致时，以正式印刷产品样本中标明的技术参数为准。

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

（3）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

（4）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。

27.2评标委员会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人接受修改后的报价，则其投标将被拒绝并且没收其投标保证金。

28.投标文件的澄清

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第28.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28.4评标委员会并非对每个投标人都要求作澄清、说明或者补正。

28.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.无效投标

29.1 根据财政部87号令第六十三条规定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）不满足招标文件规定的投标文件符合性审查的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.对投标文件的综合评审

30.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

30.2评标办法：综合评分法，各项因素分值权重详见本招标文件第五部分。

31.废标

31.1 根据政府采购法第三十六条规定：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

31.2废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

31.3废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标。

六、授予合同

32.定标

32.1评委会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐出1～3名中标候选人。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

32.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

32.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.5评委会也可以根据采购人的要求直接确定综合评审得分最高的投标人为中标人。

33.中标通知书

33.1采购代理机构应当在发布公开招标公告的同一媒体上公告中标结果。

33.2在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.签订合同

34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

第三部分：采购需求

一、基本概况：

1.1网络拓扑

下图为本项目所要建设的网络拓扑架构

★1.2采购清单

| 序号 | 区域 | 类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智算区域 | 智算调度设备 | 台 | 4 |
|  | 科研平台 | 科研平台物理设备 | 台 | 8 |
|  | DMZ区域 | DMZ区超融合 | 台 | 3 |
|  | 超算区域 | 管理节点 | 台 | 2 |
|  | 超算区域 （核心产品） | 超算节点 | 台 | 4 |
|  | 超算区域 | 调度平台 | 套 | 1 |
|  | 存储部分 | 科研平台存储 | 套 | 1 |
|  | 存储部分 | 科研平台存储 | 套 | 1 |
|  | 存储部分 | 算力平台存储 | 套 | 1 |
|  | 存储部分 | 算力平台存储 | 套 | 1 |
|  | 存储部分 | 存储备份一体机 | 套 | 1 |
|  | 网络区域 | 科研平台-光纤交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 科研平台-接入交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 超算区域-智算超算样本面交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 超算区域-管理/业务交换机 | 台 | 1 |
|  | 网络区域 | 智算区域-业务面接入交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 智算区域-参数面接入交换机 | 台 | 1 |
|  | 网络区域 | 存储区域-样本面交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 存储区域-管理交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 存储区域-存储业务交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | DMZ区-接入交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | DMZ区-带外交换机 | 台 | 1 |
|  | 网络区域 | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 内网核心区域-内网核心交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 内网核心区域-带外管理交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 安全运维区域-接入交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 外网区域-核心交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 外网区域-互联网出口分线交换机 | 台 | 2 |
|  | 网络区域 | 内外网办公区-交换机 | 台 | 4 |
|  | 安全区域 | 互联网出口区-防火墙 | 台 | 2 |
|  | 安全区域 | 数据中心区-防火墙 | 台 | 2 |
|  | 安全区域 | 安全运维区-防火墙 | 台 | 2 |
|  | 安全区域 | 安全运维区-网管 | 套 | 1 |
|  | 安全区域 | 互联网出口区-VPN-控制中心 | 台 | 1 |
|  | 安全区域 | 互联网出口区-VPN-内外网代理网关 | 台 | 2 |
|  | 安全区域 | 互联网出口区-上网行为管理 | 台 | 2 |
|  | 安全区域 | DMZ资源区-内网区域-内外网终端安全管理系统 | 套 | 1 |
|  | 安全区域 | 安全运维区-态势感知 | 台 | 1 |
|  | 安全区域 | 安全运维区-内网核心-探针 | 台 | 1 |
|  | 安全区域 | 安全运维区-外网核心-探针 | 台 | 1 |
|  | 安全区域 | 安全运维区-日志审计 | 台 | 1 |
|  | 安全区域 | 安全运维区-堡垒机 | 台 | 1 |
|  | 安全区域 | 安全运维区-数据库审计 | 台 | 1 |
|  | 安全区域 | 安全运维区-漏洞扫描 | 台 | 1 |
|  | 安全区域 | 安全运维区-WEB防火墙 | 台 | 1 |
|  | 安全区域 | DMZ资源区-WEB防火墙 | 台 | 1 |
|  | 安全区域 | 安全隔离区-网闸 | 台 | 2 |
|  | 安全区域 | 互联网出口区-入侵防御 | 台 | 2 |
|  | 辅材 | 辅材（技术规格中2.49-2.60） | 批 | 1 |
|  | 集成服务 | 集成服务（含驻场服务） | 套 | 1 |

二、技术规格

| 区域 | 类型 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1智算区域 | 智算调度设备 | ▲1、≥2颗X86架构CPU，单颗≥32核，线程≥64，主频≥2.8GHz，缓存≥60 MB，≥2颗CPU虚拟化软件授权，须支持本地硬盘、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备； 2、配置≥1024GB DDR5内存，单根内存容量≥64G, 频率≥4800MHz； 3、配置≥2块480GB SSD硬盘，≥3块3.84TB SSD硬盘； 4、配置RAID卡，支持RAID0,1,5； 5、配置≥2个25G（含模块），≥2个32G FC光口（含模块）； 6、配置≥2个1500W电源，支持冗余; 7、支持设备重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志； |
| 2.2科研平台 | 科研平台物理设备 | ▲1、≥2颗X86架构CPU，单颗≥32核，线程≥64，主频≥2.8GHz，缓存≥60 MB，≥2颗CPU虚拟化软件授权，须支持本地硬盘、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备； 2、配置≥1024GB DDR5内存，单根内存容量≥64G, 频率≥4800MHz； 3、配置≥2块480GB SSD硬盘，≥3块3.84TB SSD硬盘； 4、配置RAID卡，支持RAID0,1,5； 5、配置≥2个25G（含模块），≥2个32G FC光口（含模块）； 6、配置≥2个1500W电源，支持冗余; 7、支持设备重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志； |
| 2.3 DMZ区域 | DMZ区超融合 | 1、持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、网络、虚拟化平台； 2、支持虚拟机全生命周期管理，平台支持对虚拟机业务虚拟机的迁移、启动、关闭、安全删除、克隆、定时开关机以及标签设置等全生命周期的操作及管理； 3、支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置； 4、分布式存储多副本冗余保护机制，数据的多个副本能够保存在不同的磁盘/节点存储； ▲5、≥2颗X86架构CPU，单颗≥32核，线程≥64，主频≥2.1GHz，缓存≥60 MB，≥2颗CPU超融合软件授权，含CPU虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化等授权，超融合虚拟化软件、分布式存储软件具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力； 6、配置≥1024GB DDR5内存，单根内存容量≥64G, 频率≥4800MHz； 7、配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块3.2 TB NVMe SSD硬盘，≥12块8TB SATA 硬盘； 8、配置RAID卡，支持RAID0,1,5； 9、配置≥4个10G（含模块）； 10、配置≥2个1500W电源，支持冗余; |
| 2.4 超算区域 | 管理节点 | ▲1、CPU≥2颗国产自研芯片处理器，单颗≥32核，主频≥2.6GHz； 2、配置≥512GB DDR4内存，单根内存容量≥32G, 频率≥3200MHz； 3、配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块3.84TB SSD硬盘； 4、配置RAID卡，支持RAID0,1； 5、网卡：≥2*10G（含模块），≥1*100G（含模块，支持ROCE v2）； 6、配置≥2个900W电源，支持冗余; 7、支持设备重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志； |
| 2.5超算区域 | 超算节点 | ▲1、单台服务器双精度浮点峰值理论算力≥5.7T Flops； ▲2、配置≥2颗国产自研芯片处理器，RISC架构，单颗≥64个物理核心，主频≥2.8GHz，单处理器TDP小于350W（提供证明材料，并加盖投标人公章）； ▲3、配置≥2048GB DDR5内存，单根内存容量≥64G, 频率≥4800MHz； 4、配置≥2块480GB SSD硬盘，≥3块3.84TB SSD硬盘； 5、配置RAID卡，支持RAID0,1； 6、网卡：≥1*10G（含模块），≥1*100G（含模块，支持ROCE v2）； 7、配置≥2个900W电源，支持冗余; 8、支持设备重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志； |
| 2.6超算区域 | 调度平台 | 1、提供拥有软件著作权的商业版本管理软件，不接受开源产品，≥12个CPU软件授权。 2、统一平台，统一资源池，统一资源调度。支持调度多种任务类型，包括单节点容器、虚拟机、多节点HPC集群等； 3、同时支持两类资源虚拟化技术，包括虚拟机虚拟化和容器虚拟化技术； 4、提供不少于三种角色，包括系统管理员、群组管理员和普通用户，支持群组管理员和普通用户创建群组并邀请其他用户加入； 5、支持对用户的资源使用量进行限额，便于管理员合理分配集群资源，可以修改每个用户或用户组的最大可用CPU核数、GPU个数、内存使用量、存储空间、实例数等； 6、支持不同的资源池配置不同的应用策略，应用策略包括实例关闭资源自动释放和实例关闭资源不释放等； 7、平台提供数据集统一管理的功能，数据绑定用户，不与节点绑定，提供同一用户的不同计算实例之间的数据共享功能，提供不同计算实例中的程序可以同时对用户数据目录进行读写访问的功能； 8、平台支持多套环境资源之间灵活调度，不需要重启物理机器，即可实现HPC集群的资源调度到AI集群中进行使用，支持多套HPC集群共存； 9、系统支持同时运行和管理多个容器虚拟集群环境，每个集群可采用独立的调度器，虚拟集群之间互相隔离，不受影响； 10、在平台上提供知识库和用户论坛功能，论坛用户与平台用户对接，无需单独注册即可直接使用； |
| 2.7存储部分 | 科研平台存储 | 科研平台全闪存储： ▲1、所选用存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU，配置≥25块7.68TB 企业级双端口 SAS TLC SSD硬盘； 2、控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到所有控制器； 3、≥双控制器，控制器采用多核处理器，处理器总核心数≥48核，主频≥2.5GHz； 4、≥128G一级缓存，且任意控制器一级缓存容量≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； 5、≥8*1Gbps Ethernet接口，≥4*10Gbps Ethernet接口（满配多模光模块），≥8*32Gbps FC接口(满配多模光模块)； 6、存储需配置端到端 DIF 校验特性，防止静默数据错误； 7、实配数据精简、快照、远程复制、克隆、QoS、双活、持续数据保护等功能； |
| 2.8存储部分 | 科研平台存储 | 科研平台混闪存储： ▲1、所选用存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU，配置≥5个960GB企业级双端口SAS TLC SSD硬盘，≥24个10TB NL-SAS硬盘； 2、SAN和NAS一体化，配置NAS协议（包括NFS、CIFS），支持SAN和NAS共资源池，无需独立分配； 3、≥双控制器，控制器采用多核处理器，处理器总核心数≥64核，主频≥2.5GHz； 4、≥256G一级缓存，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； 5、≥8*1Gbps Ethernet接口，≥8*10Gbps Ethernet接口（满配多模光模块），≥8*32Gbps FC接口(满配多模光模块)； 6、存储需配置端到端 DIF 校验特性，防止静默数据错误； 7、实配CIFS、NFS、数据精简、快照、远程复制、克隆、QoS等软件授权； |
| 2.9存储部分 | 算力平台存储 | 算力平台全闪存储： ▲1、所选用存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU，本次配置≥5个存储节点，总可用容量≥530TB，单节点配置如下：≥2 颗国产自研芯片，单颗≥48核，主频≥2.6GHz，≥256GB DDR4 3200MHz，≥2个480GB SSD,≥12个15.36TB NVMe SSD，≥2 个 100G 网口（为保证智算、超算等平台数据传输效率，100GE存储网络采用 RoCE组网），≥2 个25G（含模块），≥2个2000W电源； 2、为方便数据我院智算、超算、科研大数据等平台数据共享，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，支持文件、对象、大数据多协议互通； 3、为了更好适配我院智算、超算等平台并行访问需求，本次项目须提供分布式存储并行客户端，支持POSIX或MPI-IO； 4、支持数据完整性校验功能（DIF），解决静默数据错误问题，提升数据可靠性； 5、为防止文件误删，文件/大数据/对象服务均支持回收站功能； 6、为提高数据访问效率，降低存储成本，文件／对象／大数据服务需配置分级功能，支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略； |
| 2.10存储部分 | 算力平台存储 | 算力平台混闪存储： ▲1、为方便数据我院智算、超算、科研大数据等平台数据共享，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，支持文件、对象、大数据多协议互通，为了更好适配我院智算、超算等平台并行访问需求，本次项目须提供分布式存储并行客户端，支持POSIX或MPI-IO，本次配置≥3个存储节点，总可用容量≥1650 TB，单节点配置如下：≥2 颗国产自研芯片，单颗≥48核，主频≥2.6GHz，≥256GB DDR4 3200MHz，≥2个480GB SSD，≥4个3.2TB NVMe SSD，≥60个16TB HDD，≥2 个 100G 网口（为保证智算、超算等平台数据传输效率，100GE存储网络采用 RoCE组网），≥2 个25G （含模块），≥2个2000W电源，所选用存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU，存储底层操作系统采用国产操作系统； 2、支持数据完整性校验功能（DIF），解决静默数据错误问题，提升数据可靠性； 3、为防止文件误删，文件/大数据/对象服务均支持回收站功能； 4、为提高数据访问效率，降低存储成本，文件／对象／大数据服务需配置分级功能，支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略； |
| 2.11存储部分 | 存储备份一体机 | 1、本次备份一体机配置能够满足单节点/单控制器故障不影响备份任务执行，备份数据不丢失，备份可用容量无损失； 2、≥两颗国产化处理器，主频≥2.6GHz，单颗物理核数≥24核； 3、所选用产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU，单节点实配内存容量≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等），配置≥4*1.92TB SSD硬盘，≥8*14TB HDD硬盘，License按后端物理容量授权≥50TB。 4、≥8*GE，≥12*10GE（含光模块） 5、备份与恢复系统 , 支持周期性全量备份、增量备份等备份保护方式，针对虚拟化、数据库产品等进行备份和恢复； |
| 2.12网络区域 | 科研平台-光纤交换机 | 1、支持最大FC端口数≥64，支持最大速率≥32Gbps，≥24口激活，≥24个32G模块（含24个多模模块），支持SNMPv1/v3 、Telnet、Web管理／GUI界面； |
| 2.13网络区域 | 科研平台-接入交换机 | ▲1、为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片，要求交换容量≥4.8Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥2000Mpps（以官网所列最低参数为准）； 2、电源≥1+1备份，风扇模块≥3+1备份； 4、整机接口要求提供40/100 GE 光接口≥8个，10GE/25GE光端口数量≥48个； 5、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性； 6、支持Telemetry； 7、支持配置回滚； 8、配置主机1台，冗余电源，冗余风扇，3米100GE高速线缆≥1根，配置25G多模光模块≥24个，100G多模光模块≥4个。 |
| 2.14网络区域 | 超算区域-智算超算样本面交换机 | ▲1、交换容量≥16Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥4800Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、电源≥1+1备份，风扇模块≥2+1备份；； 3、最大可提供64个100GE QSFP28接口，支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持Telemetry，支持RDMA,RoCEv2,DCB； 4、配置主机1台，冗余电源，冗余风扇，5米100GE高速线缆≥2根，配置≥64个100GE QSFP28接口，100G多模光模块≥48个。 |
| 2.15网络区域 | 超算区域-管理/业务交换机 | ▲1、交换容量≥4.8Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥2000Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、电源≥1+1备份，风扇模块≥3+1备份； 3、整机接口要求提供40/100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个，支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持Telemetry，支持配置回滚； 4、配置主机1台，冗余电源，冗余风扇，配置10G多模光模块≥24个，100G多模光模块≥4个。 |
| 2.16网络区域 | 智算区域-业务面接入交换机 | ▲1、交换容量≥4.8Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥2000Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、电源≥1+1备份，风扇模块≥3+1备份； 3、整机接口要求提供40/100 GE 光接口≥8个，10GE/25GE光端口数量≥48个，支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持Telemetry，支持配置回滚； 4、配置主机1台，冗余电源，冗余风扇，3米100GE高速线缆≥1根，配置25G多模光模块≥24个，100G多模光模块≥4个。 |
| 2.17网络区域 | 智算区域-参数面接入交换机 | ▲1、交换容量≥25.6Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥8000Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、电源≥1+1备份，风扇模块≥4+1备份； 3、整机接口要求提供400GE光接口≥32个（兼容200GE/100GE/40GE），支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持Telemetry，支持RDMA,RoCEv2,DCB； 4、配置主机1台，冗余电源，冗余风扇，配置400G多模光模块≥32。 |
| 2.18网络区域 | 存储区域-样本面交换机 | ▲1、交换容量≥8Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥2400Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、电源≥1+1备份，风扇模块≥3+1备份； 3、整机接口要求提供40/100 GE 光接口≥32个，200GE QSFP56光接口≥4个（兼容100GE与40GE），支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持Telemetry； 4、配置主机1台，冗余电源，冗余风扇，3米100GE高速线缆≥1根，配置100G多模光模块≥22个。 |
| 2.19网络区域 | 存储区域-管理交换机 | 1、交换容量≥1.2Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥400Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、整机接口要求提供GE电接口≥48个，10GE光接口≥4个； 3、配置主机1台，冗余电源，1米10GE高速线缆≥1根，万兆多模光模块≥4个。 |
| 2.20网络区域 | 存储区域-存储业务交换机 | ▲1、交换容量≥4.8Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥2000Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、电源≥1+1备份，风扇模块≥3+1备份； 3、整机接口要求提供40/100 GE 光接口≥8个，10GE/25GE光端口数量≥48个，支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持Telemetry，支持配置回滚； 4、配置主机1台，冗余电源，冗余风扇，1米100GE高速线缆≥1根，配置25G多模光模块≥24个，100G多模光模块≥4个。 |
| 2.21网络区域 | DMZ区-接入交换机 | ▲1、交换容量≥4.8Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥2000Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、电源≥1+1备份，风扇模块≥3+1备份； 3、整机接口要求提供40/100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个，支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持Telemetry，支持配置回滚； 4、配置主机1台，冗余电源，冗余风扇，3米100GE高速线缆≥1根，配置10G多模光模块≥24个，100G多模光模块≥4个。 |
| 2.22网络区域 | DMZ区-带外交换机 | 1、交换容量≥670Gbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥200Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、整机接口要求提供GE电接口≥48个，10GE光接口≥4个； 3、配置主机1台，冗余电源，1米10GE高速线缆≥1根，万兆多模光模块≥4个。 |
| 2.23网络区域 | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机 | ▲1、交换容量≥25Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥8000Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、电源≥2+1备份，风扇模块≥3+1备份； 3、最大可提供128个100GE QSFP28接口或32个400GE QSFP-DD接口，支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持Telemetry，支持RDMA,RoCEv2,DCB； 4、配置主机1台，≥4块电源，冗余风扇，3米100GE高速线缆≥1根，配置≥128个100GE QSFP28接口，100G多模光模块≥48个。 |
| 2.24网络区域 | 内网核心区域-内网核心交换机 | ▲1、交换容量≥700Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥230000Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片；业务槽位数≥4，交换网板插槽数量≥7, 且支持网板N+M 冗余； 2、主控引擎与交换网板硬件分离，主控板故障或者更换不影响整机转发性能，严格前后风道，风扇框冗余设计，要求风扇框个数>=3，支持信元CLOS交换，跨板转发不丢包，支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议； 3、本次配置主控板≥2，独立交换网板≥6，100GE光口≥36，10GE光接口≥48，交流电源模块≥4个，100G多模光模块≥14个，10G多模光模块≥24个。 |
| 2.25网络区域 | 内网核心区域-带外管理交换机 | 1、交换容量≥1.2Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥400Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、整机接口要求提供GE电接口≥48个，10GE光接口≥4个； 3、配置主机1台，冗余电源，1米10GE高速线缆≥1根，万兆多模光模块≥4个。 |
| 2.26网络区域 | 安全运维区域-接入交换机 | ▲1、交换容量≥4.8Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥1600Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、整机接口要求提供10GE 光接口≥24个，40/100GE光接口≥6个； 3、配置主机1台，冗余电源及风扇，3米40GE高速线缆≥1根，万兆多模光模块≥10个， GE电口模块≥10个。 |
| 2.27网络区域 | 外网区域-核心交换机 | ▲1、交换容量≥50Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥38000Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥2； 3、配置主机1台，冗余电源，冗余风扇，双主控，万兆光口≥40，万兆多模光模块≥10个，5米10GE高速电缆≥1根。 |
| 2.28网络区域 | 外网区域-互联网出口分线交换机 | ▲1、交换容量≥4.8Tbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥1600Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、整机接口要求提供10GE 光接口≥24个，40/100GE光接口≥6个； 3、配置主机1台，冗余电源及风扇，3米40GE高速线缆≥1根，万兆多模光模块≥10个，万兆单模光模块≥4个。 |
| 2.29网络区域 | 内外网办公区-交换机 | 1、交换容量≥670Gbps（以官网所列最低参数为准），包转发率≥200Mpps（以官网所列最低参数为准），为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、整机接口要求提供GE电接口≥48个，10GE光接口≥4个； 3、配置主机1台，冗余电源，1米10GE高速线缆≥1根，万兆多模光模块≥4个。 |
| 2.30安全区域 | 互联网出口区-防火墙 | 下一代防火墙： 1、防火墙吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万，为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议，支持抗D清洗和检测，支持IPS； 3、配置≥3年AV、IPS、URL特征、抗DDos授权，含所有模块； |
| 2.31安全区域 | 数据中心区-防火墙 | 1、防火墙吞吐量≥35Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万，为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 3、配置≥3年AV、IPS、URL特征库授权，含所有模块； |
| 2.32安全区域 | 安全运维区-防火墙 | 1、防火墙吞吐量≥7Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万，为保障医院业务系统的安全和稳定性，要求选用产品的CPU为国产芯片； 2、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 3、配置≥3年AV、IPS、URL特征库授权，含所有模块； |
| 2.33安全区域 | 安全运维区-网管 | 1、支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、操作系统、数据库、摄像头、PON设备、超融合、虚拟化等，系统支持一站式网络设备（包含交换机、路由器、防火墙、AC等设备）仪表盘，通过设备、部件、仿真面板、运行状态等关键信息的集成显示，帮助运维人员快速全方位了解设备； 2、监控平台采用B/S架构，平台和应用分离； 3、系统应支持对服务器的CPU利用率、内存使用率、硬盘容量等关键性能指标监控； 4、系统应支持存储设备管理的基本信息、性能信息、告警信息、硬盘域/存储池/LUN/文件系统等容量信息，以及控制器/端口等硬件信息的监控； 5、系统应支持过滤显示拓扑视图、查看全景图等功能，用户可以及时监控所关注的拓扑节点状态和了解拓扑视图全貌； 6、支持将添加后的资源（如服务器、网络设备、存储设备等）进行分类和分组管理，用户通过配置不同的分组类型和分组将资源划分为不同类型以及不同分组； 7、系统应支持灵活的告警规则配置，将海量的告警进行关联和压缩，减少告警噪声，实现精准监控； 8、支持用户拖拽式自定义报表内容，运用钻取、旋转、切片等操作，实现业务数据的灵活展现和统计汇总，提供自助式数据同比、环比、TOPN等分析功能； 9、本次配置软硬件一套，CPU≥2颗国产自研芯片，单颗≥32核，主频≥2.6GHz，内存≥64GB，≥2*1920GB SSD，≥2*4 GE电口，网络设备管理许可≥100个，存储设备管理许可≥10个，服务器设备管理许可≥100个，虚拟化管理许可≥50个。 |
| 2.34安全区域 | 互联网出口区-VPN-控制中心 | 1、最大并发用户数（个）大于等于2000，新建用户数（个/秒）大于等于90，内存大于等于16G，500套接入授权，≥3年软件升级与硬件维保服务。 |
| 2.35安全区域 | 互联网出口区-VPN-内外网代理网关 | 1、SSL最大理论加密流量大于等于750Mbps，最大理论并发用户数（个）大于等于7500，最大并发连接数大于等于120000；≥3年软件升级与硬件维保服务。 |
| 2.36安全区域 | 互联网出口区-上网行为管理 | 1、网络层吞吐≥5G,带宽≥500M，用户规模≥1000人，≥3年软件升级与硬件维保服务。 |
| 2.37安全区域 | DMZ资源区-内网区域-内外网终端安全管理系统 | 1、提供2套统一端点安全管理系统软件控制中心；大于等于200套PC基础版端点安全软件；大于等于100套服务器全量版端点安全软件；≥3年软件升级。 |
| 2.38安全区域 | 安全运维区-态势感知 | 1、日志处理性能大于等于2000EPS，≥3年软件产品升级、硬件维保服务。 |
| 2.39安全区域 | 安全运维区-内网核心-探针 | 1、应用层吞吐量大于等于5Gbps，≥3年情报检测、入侵行为检测、软件产品升级、硬件维保服务。 |
| 2.40安全区域 | 安全运维区-外网核心-探针 | 1、应用层吞吐量大于等于2Gbps，≥3年情报检测、入侵行为检测、软件产品升级、硬件维保服务。 |
| 2.41安全区域 | 安全运维区-日志审计 | 1、日志处理性能（均值）≥10000EPS，配置≥1000个日志源，≥3年软件升级和维保服务。 |
| 2.42安全区域 | 安全运维区-堡垒机 | 1、包含运维授权数：≥500，图形运维最大并发数：≥200，≥3年产品质保和软件升级。 |
| 2.43安全区域 | 安全运维区-数据库审计 | 1、网络层吞吐量≥4Gbit/s，SQL语句处理能力≥50000条/s，≥3年软件升级和硬件维保服务。 |
| 2.44安全区域 | 安全运维区-漏洞扫描 | 1、授权可扫描总数量大于等于2000个无限制范围的IP地址或域名，≥3年Web漏洞库、系统漏洞库升级服务，≥3年软件升级和硬件维保服务。 |
| 2.45安全区域 | 安全运维区-WEB防火墙 | 1、应用层吞吐量≥4Gbps，≥3年规则库升级，≥3年软件升级与硬件维保服务。 |
| 2.46安全区域 | DMZ资源区-WEB防火墙 | 1、应用层吞吐量≥8Gbps，≥3年规则库升级，≥3年软件升级与硬件维保服务。 |
| 2.47安全区域 | 安全隔离区-网闸 | 1、吞吐量：≥3Gbps，并发连接数：≥50W，≥4个10G光口，≥3年软件升级与硬件维保服务。 |
| 2.48安全区域 | 互联网出口区-入侵防御 | 1、应用层吞吐量≥2G,网络层吞吐量≥11G，支持入侵检测、抗拒绝服务、数据防泄漏、应用管理、流量管理，配置三年入侵防御特征库升级服务，≥3年软件升级与硬件维保服务。 |
| 2.49多模OM4（MPO-MPO） | 多模OM4（MPO-MPO） | 1、光缆两端端接MPO光纤接头，接头为12芯；多模MPO接头（OM4）插入损耗≤ 0.35dB @ 850nm、回波损耗≥ 20dB @ 850nm。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.50多模OM4（MPO-MPO）一分二 | 多模OM4（MPO-MPO）一分二 | 1、一分二线缆，光缆两端端接MPO光纤接头，接头为12芯；多模MPO接头（OM4）插入损耗≤ 0.35dB @ 850nm、回波损耗≥ 20dB @ 850nm。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.51多模OM4（MPO-MPO） | 多模OM4（MPO-MPO） | 1、光缆两端端接MPO光纤接头，接头为12芯；多模MPO接头（OM4）插入损耗≤ 0.35dB @ 850nm、回波损耗≥ 20dB @ 850nm。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.52多模OM4（MPO-MPO）一分二 | 多模OM4（MPO-MPO）一分二 | 1、一分二线缆，光缆两端端接MPO光纤接头，接头为12芯；多模MPO接头（OM4）插入损耗≤ 0.35dB @ 850nm、回波损耗≥ 20dB @ 850nm。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.53多模OM4（MPO-MPO） | 多模OM4（MPO-MPO） | 1、光缆两端端接MPO光纤接头，接头为12芯；多模MPO接头（OM4）插入损耗≤ 0.35dB @ 850nm、回波损耗≥ 20dB @ 850nm。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.54多模OM4（MPO-MPO） | 多模OM4（MPO-MPO） | 1、光缆两端端接MPO光纤接头，接头为12芯；多模MPO接头（OM4）插入损耗≤ 0.35dB @ 850nm、回波损耗≥ 20dB @ 850nm。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.55多模OM4（MPO-MPO） | 多模OM4（MPO-MPO） | 1、光缆两端端接MPO光纤接头，接头为12芯；多模MPO接头（OM4）插入损耗≤ 0.35dB @ 850nm、回波损耗≥ 20dB @ 850nm。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.56多模双芯（LC-LC） | 多模双芯（LC-LC） | 1、支持万兆以太网，采用多模OM4双芯LC-LC接口，符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0以及 ANSI/TIA 568C标准，采用低损耗设计，最大损耗<0.15dB。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.57多模双芯（LC-LC） | 多模双芯（LC-LC） | 1、支持万兆以太网，采用多模OM4双芯LC-LC接口，符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0以及 ANSI/TIA 568C标准，采用低损耗设计，最大损耗<0.15dB。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.58多模双芯（LC-LC） | 多模双芯（LC-LC） | 1、支持万兆以太网，采用多模OM4双芯LC-LC接口，符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0以及 ANSI/TIA 568C标准，采用低损耗设计，最大损耗<0.15dB。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.59多模双芯（LC-LC） | 多模双芯（LC-LC） | 1、支持万兆以太网，采用多模OM4双芯LC-LC接口，符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0以及 ANSI/TIA 568C标准，采用低损耗设计，最大损耗<0.15dB。按照采购人要求定制化供应。 |
| 2.60低烟无卤UTP-6（含配套水晶头） | 低烟无卤UTP-6（含配套水晶头） | UTP-6（含配套水晶头） |
| 2.61集成服务 | 集成服务 | - 1、投标人须按照网络拓扑及采购人要求进行设备备货、上架、安装、调试、对接、质保、运维，保证设备稳定运行，维保有序进行；所提供货物为全新货品，不得以次充好；提供各个设备之间连接的必要光纤跳线（跳线规格须满足设计带宽要求），须承诺兜底提供在本招标文件中未列出的相关辅材，包括但不限于电源线、高质量网线、光纤跳线等。 |

三、商务服务要求

★3.1、交货及安装期限：乙方须在合同签订之日起90个工作日内完成供货及安装（地址为甲方指定地点）。乙方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。设备送到项目实施现场后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，乙方与甲方一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收，承担因此发生的一切费用。设备验收时需提供有效的产品合格证明材料及生产厂家完整的技术资料壹套（包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等），如乙方提供不出有效证明材料，甲方可以拒绝接收，直至乙方提供符合要求的证明材料或无条件更换为符合要求的设备。甲方对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到合同规定的性能指标和参数，或货物有明显损坏，乙方必须更换，并且赔偿由此给甲方造成的损失。甲方有权委托国内有资格的单位或机构对设备性能、精度进行校核，对此乙方应予以配合。

3.2、乙方应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

3.3、乙方应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。乙方在成交后，应允许甲方的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

3.4、产品质量保证和售后服务要求

（1）乙方所投货物必须为原厂原装、全新，最终用户明确为徐州医科大学附属医院的产品。同时甲方有权要求乙方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如乙方提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护甲方合法权益，乙方要承担商品价值双倍的赔偿；同时甲方有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

★（2）免费维保期内应定期对系统进行巡检，保证系统在最优化的状态下稳定运行。本项目维保期满后，每年维保费用不得超过本项目合同签订总金额的5%。成交乙方在接到维修要求电话后，1小时内给予电话响应并通过电话支持，3小时内派技术人员到现场维修，同时提交说明文档，包括问题描述和解决方案。需提供全年7天24小时响应服务。

（3）良好的售后技术支持，提供初始运行时的相关工程师的现场指导。

（4）质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门服务，即由乙方派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均包含在响应报价内。

（5）响应文件中须提供详细的售后服务机构、维修人员的情况说明及联系方式。

（6）验收合格并不免除在质保期内乙方应负的责任。

（7）培训要求（费用包含在响应报价中）

1）乙方必须向甲方提供免费培训，应针对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象制定有针对性的培训计划；提供主要面向医院信息管理技术人员的系统日常维护培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

2）乙方派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验。

3）乙方应按甲方约定合理地安排培训时间。

4）乙方须在甲方指定的地点提供操作及维护培训，乙方须在响应文件中提供详细的培训计划，内容包括但不限于培训内容、培训方式、讲师资质、培训教材、培训时间；培训地点场所由甲方提供。

3.5、售后服务要求

（1）乙方应具备与本项目匹配的服务能力。

（2）建设中所有对外接口按照院内要求提供免费对接。

（3）建设期间的所有售后服务，包括软件维护、软件升级等所产生的费用均由乙方承担。

（4）乙方应建立故障应急响应机制，分级落实责任人，按照国家及行业标准对故障进行及时处理，确保系统正常运行。如系统出现故障不能正常运行，应在接到医院的请求后，应立即安排相应技术人员进行故障分析及原因查找，提供合理有效的解决方案与建议，待双方沟通确定后排除故障。

（5）因卫生主管部门管理要求，原有政策的文书格式、内容、要求变动的，中标人应及时安排技术力量进行系统升级调整，保障我院系统及时完成调整。

★（6）项目验收合格后，乙方提供每年不低于2次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证乙方所开发的软件正常运行；软件系统运行情况的现场巡检、数据库性能调整优化，并提交维护报告等。

（7）项目尾款扣除规定

1）甲方反馈问题乙方超过2小时未回应扣项目尾款500元；

2）针对全院级故障，乙方在接到甲方通知后超过1小时未解决的扣项目尾款5000元；

3）针对部门级故障，乙方在接到甲方通知后超过1小时未解决扣项目尾款500元；

4）乙方在接到甲方提出的需求后，应积极主动配合甲方进行需求确认与需求实现。如果需求是按照主管部门要求提出的，并且限时整改，必须在截止日期前实现需求，超期一次扣项目尾款5000元。常规甲方提出的完善需求应在接到通知后7个工作日内完成，超期一次扣项目尾款1000元。以上均按问题发生次数计算，项目尾款扣完为止。

3.6、其他要求：

（1）设备布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按设备的相关安装规范执行。

（2）乙方负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导甲方进行的试运行。货物发运至规定地点后，乙方负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给甲方和最终用户（货物移交给甲方和最终用户后由最终用户保管）。

（3）本项目需送货到采购人指定地点，并由乙方负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，乙方响应报价中应包含此费用。

（4）项目实施过程中所需要的辅材、人工、专业设备等全由项目承建方提供，项目实施完成后若出现视频延迟等问题一律由项目承建方无条件解决，医院不再另行支付任何费用。

★3.7本项目为交钥匙工程，包含了全部货物及其相关必备/必要配件、辅材等的采购、运输、安装、服务等，包含为实现项目全部目标（功能）、技术落地、安全性等要求所需的全部内容，投标人应在其总报价中充分予以考虑。在建设过程中如果存在辅材缺项、服务缺项等，投标人须自行承担相关缺项材料或服务等费用，投标人所提供的上述缺项的部分须保证质量及符合本项目要求的维保服务，乙方须提供针对上述要求对甲方作出的承诺书（承诺书格式自拟，承诺乙方按照上述要求提供服务，加盖乙方公章，乙方在投标文件中未提供该承诺书视为无效投标）。

★3.8乙方须针对本招标文件中“技术规格”部分“超算区域”中 “超算节点”设备里第2小点所要求的参数部分明确标注所响应的处理器厂商，乙方须提供承诺书，承诺在收到中标通知书后5个工作日内提供该厂商面向本项目对徐州医科大学附属医院提供必要适配支持服务的承诺函件（该承诺函件中须加盖该厂商公章），以确保“健康医疗大数据平台项目”中超算算力集群顺利部署并投入使用（承诺书格式自拟，乙方如未在规定时间内提供该承诺书，采购人有权取消其中标资格，由此所造成的一切损失由乙方承担）。

★3.9乙方须在投标时承诺在本项目整体验收完成之日起对所提供的全部产品提供至少3年免费维保服务（承诺书格式自拟，承诺乙方按照上述要求提供服务，加盖乙方公章，乙方在投标文件中未提供该承诺书视为无效投标）。

★3.10乙方须针对“技术规格”所涉及的硬件整机设备（科研平台-光纤交换机除外），乙方须提供承诺书，承诺在收到中标通知书后5个工作日内提供设备整机原厂针对本项目对徐州医科大学附属医院所作的至少3年的原厂售后服务承诺函件（承诺书格式自拟，乙方如未在规定时间内提供该承诺书，采购人有权取消其中标资格，由此所造成的一切损失由乙方承担）。

★3.11乙方须承诺在项目整体实施过程中及质保期内提供至少1名资深驻场工程师驻场运维，服从甲方管理，积极响应甲方日常运维需求、巡检需求、值班需求等，甲方将对相关驻场运维人员进行每半年度考核，不满足考核指标的，甲方有权要求乙方另行更换工程师，乙方须积极配合执行，如乙方更换工程师，须提前30天通知甲方，乙方须提供针对上述要求对甲方作出的承诺书（承诺书格式自拟，乙方须按照上述要求提供承诺书，加盖乙方公章，乙方未提供该承诺书或不符合要求则被视为无效投标）。

★3.12本项目建设工期紧张，乙方在中标后，须及时供货并安装，乙方在收到中标通知书后须3日内联系甲方商讨合同签订事宜，乙方须在合同签订后每7天内书面向甲方汇报所响应货物下单、生产、物流运输的详细情况，45天内确保本次采购的核心货物运输至甲方指定地点，如甲方发现乙方无故恶意拖延供货、拖延服务等情况，甲方将会向乙方下达书面整改函件，乙方在7日内不能完成整改的（以甲方邮寄出函件日为起始日期），视乙方为主动放弃中标资格，由此造成的所有损失由乙方全部负责。

四、布缆计划表

| 徐医附院健康医疗大数据平台综合布线布缆路由表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智算超算线缆计划表-光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线缆编号 |  |  | 线缆名称 | 规格型号 | 数量(条) | 长度 (米) | 总长度（米） | 布线方向 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机柜编号 | 设备名称 | 机柜编号 | 设备名称 |  |
| 1 | -- | 2 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 5 | 10 | A3 | AI训练服务器-规格一*2 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 3 | -- | 4 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A4 | AI训练服务器-规格一*2 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 5 | -- | 6 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A5 | AI训练服务器-规格一*2 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 7 | -- | 8 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A6 | AI训练服务器-规格一*2 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 9 | -- | 10 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A3 | AI训练服务器-规格一*2 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 11 | -- | 12 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 5 | 10 | A4 | AI训练服务器-规格一*2 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 13 | -- | 14 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A5 | AI训练服务器-规格一*2 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 15 | -- | 16 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A6 | AI训练服务器-规格一*2 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 17 | -- | 18 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A7 | AI训练服务器-规格二*2 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 19 | -- | 20 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A7 | AI训练服务器-规格二*2 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 21 | -- | 22 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | B2 | AI训练服务器-规格三*2 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 23 | -- | 24 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 20 | 40 | B3 | AI训练服务器-规格三*2 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 25 | -- | 26 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | B2 | AI训练服务器-规格三*2 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 27 | -- | 28 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | B3 | AI训练服务器-规格三*2 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 29 | -- | 30 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | A10 | AI训练服务器-规格四*2 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 31 | -- | 32 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | A10 | AI训练服务器-规格四*2 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 33 | -- | 34 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | A11 | AI训练服务器-规格五*2 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 35 | -- | 36 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | A12 | AI训练服务器-规格五*2 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 37 | -- | 38 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | A11 | AI训练服务器-规格五*2 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 39 | -- | 40 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | A12 | AI训练服务器-规格五*2 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 41 | -- | 48 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO）一分二 | 8 | 5 | 40 | A10 | AI训练服务器-规格四*2 | A10-35U | 智算区域-参数面接入交换机 | 200GE |
| 49 | -- | 56 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO）一分二 | 8 | 10 | 80 | A11 | AI训练服务器-规格五*2 | A10-35U | 智算区域-参数面接入交换机 | 200GE |
| 57 | -- | 64 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO）一分二 | 8 | 10 | 80 | A12 | AI训练服务器-规格五*2 | A10-35U | 智算区域-参数面接入交换机 | 200GE |
| 65 | -- | 68 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 4 | 15 | 60 | A9 | 智算调度服务器*4 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | 25GE |
| 69 | -- | 72 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 4 | 10 | 40 | A9 | 智算调度服务器*4 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 73 | -- | 74 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 15 | 30 | A3 | AI训练服务器-规格一*2 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 75 | -- | 76 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 15 | 30 | A4 | AI训练服务器-规格一*2 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 77 |  | 78 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 15 | 30 | A5 | AI训练服务器-规格一*2 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 79 |  | 80 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 15 | 30 | A6 | AI训练服务器-规格一*2 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 81 | -- | 82 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 15 | 30 | A3 | AI训练服务器-规格一*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 83 | -- | 84 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 15 | 30 | A4 | AI训练服务器-规格一*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 85 |  | 86 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 15 | 30 | A5 | AI训练服务器-规格一*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 87 |  | 88 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 15 | 30 | A6 | AI训练服务器-规格一*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 89 | -- | 90 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 15 | 30 | A7 | AI训练服务器-规格二*2 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 91 | -- | 92 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 15 | 30 | A7 | AI训练服务器-规格二*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 93 | -- | 94 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 5 | 10 | B2 | AI训练服务器-规格三*2 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 95 | -- | 96 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 10 | 20 | B3 | AI训练服务器-规格三*2 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 97 | -- | 98 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 10 | 20 | B2 | AI训练服务器-规格三*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 99 | -- | 100 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 5 | 10 | B3 | AI训练服务器-规格三*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 101 | -- | 102 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 20 | 40 | A10 | AI训练服务器-规格四*2 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 103 | -- | 104 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 20 | 40 | A10 | AI训练服务器-规格四*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 105 | -- | 106 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 20 | 40 | A11 | AI训练服务器-规格五*2 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 107 | -- | 108 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 20 | 40 | A12 | AI训练服务器-规格五*2 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 109 | -- | 110 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 20 | 40 | A11 | AI训练服务器-规格五*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 111 | -- | 112 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 20 | 40 | A12 | AI训练服务器-规格五*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 113 | -- | 114 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 10 | 20 | B4 | 超算管理节点*2 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 115 | -- | 118 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 4 | 10 | 40 | B4 | 超算节点*4 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | 100GE |
| 119 | -- | 124 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 6 | 5 | 30 | B4 | 超算管理节点*2+超算节点*4 | B4-38U | 超算区域-管理/业务交换机 | 10GE |
| 125 | -- | 126 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D3 | 科研平台物理服务器*2 | D8-38U | 科研平台-光纤交换机-1 | 32GE |
| 127 | -- | 128 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D4 | 科研平台物理服务器*2 | D8-38U | 科研平台-光纤交换机-1 | 32GE |
| 129 | -- | 130 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D5 | 科研平台物理服务器*2 | D8-38U | 科研平台-光纤交换机-1 | 32GE |
| 131 | -- | 132 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D7 | 科研平台物理服务器*2 | D8-38U | 科研平台-光纤交换机-1 | 32GE |
| 133 | -- | 134 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | D3 | 科研平台物理服务器*2 | D9-38U | 科研平台-光纤交换机-2 | 32GE |
| 135 | -- | 136 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D4 | 科研平台物理服务器*2 | D9-38U | 科研平台-光纤交换机-2 | 32GE |
| 137 | -- | 138 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D5 | 科研平台物理服务器*2 | D9-38U | 科研平台-光纤交换机-2 | 32GE |
| 139 | -- | 140 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D7 | 科研平台物理服务器*2 | D9-38U | 科研平台-光纤交换机-2 | 32GE |
| 141 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | D8 | 科研平台全闪存储*1 | D8-38U | 科研平台-光纤交换机-1 | 32GE |
| 142 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | D8 | 科研平台全闪存储*1 | D9-38U | 科研平台-光纤交换机-2 | 32GE |
| 143 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | D9 | 科研平台混闪存储*1 | D8-38U | 科研平台-光纤交换机-1 | 32GE |
| 144 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | D9 | 科研平台混闪存储*1 | D9-38U | 科研平台-光纤交换机-2 | 32GE |
| 145 | -- | 146 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D3 | 科研平台物理服务器*2 | D4-38U | 科研平台-接入交换机-2 | 25GE |
| 147 | -- | 148 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 5 | 10 | D4 | 科研平台物理服务器*2 | D4-38U | 科研平台-接入交换机-2 | 25GE |
| 149 | -- | 150 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D5 | 科研平台物理服务器*2 | D4-38U | 科研平台-接入交换机-2 | 25GE |
| 151 | -- | 152 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D7 | 科研平台物理服务器*2 | D4-38U | 科研平台-接入交换机-1 | 25GE |
| 153 | -- | 154 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 5 | 10 | D3 | 科研平台物理服务器*2 | D3-38U | 科研平台-接入交换机-1 | 25GE |
| 155 | -- | 156 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D4 | 科研平台物理服务器*2 | D3-38U | 科研平台-接入交换机-1 | 25GE |
| 157 | -- | 158 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D5 | 科研平台物理服务器*2 | D3-38U | 科研平台-接入交换机-1 | 25GE |
| 159 | -- | 160 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D7 | 科研平台物理服务器*2 | D3-38U | 科研平台-接入交换机-1 | 25GE |
| 内网核心区域布线表-光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线缆编号 |  |  | 线缆名称 | 规格型号 | 数量(条) | 长度 (米) | 总长度（米） | 布线方向 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机柜编号 | 设备名称 | 机柜编号 | 设备名称 |  |
| 1 | -- | 2 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 5 | 10 | A1-14U | 存储备份一体机 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 10GE |
| 3 | -- | 4 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A1-14U | 存储备份一体机 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 10GE |
| 5 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 25 | 25 | D3-38U | 科研平台-接入交换机-1 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 100GE |
| 6 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 25 | 25 | D4-38U | 科研平台-接入交换机-2 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 100GE |
| 7 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 20 | 20 | D3-38U | 科研平台-接入交换机-1 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 100GE |
| 8 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 20 | 20 | D4-38U | 科研平台-接入交换机-2 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 100GE |
| 9 | -- | 10 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | D4-38U | 科研平台-接入交换机-2 | D3-38U | 科研平台-接入交换机-1 | 25GE |
| 11 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 15 | 15 | B4-38U | 超算区域-管理/业务交换机 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 100GE |
| 12 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 10 | 10 | B4-38U | 超算区域-管理/业务交换机 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 100GE |
| 13 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 10 | 10 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 100GE |
| 14 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 10 | 10 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 100GE |
| 15 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 15 | 15 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 100GE |
| 16 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 15 | 15 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 100GE |
| 17 | -- | 18 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A3-38U | 智算区域-业务面接入交换机-1 | A4-38U | 智算区域-业务面接入交换机-2 | 25GE |
| 19 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 15 | 15 | B6-38U | 存储区域-存储管理交换机-1 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 10GE |
| 20 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 15 | 15 | B7-38U | 存储区域-存储管理交换机-2 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 10GE |
| 21 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | B6-38U | 存储区域-存储管理交换机-1 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 10GE |
| 22 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 15 | 15 | B7-38U | 存储区域-存储管理交换机-2 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 10GE |
| 23 | -- | 24 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | B6-38U | 存储区域-存储管理交换机-1 | B7-38U | 存储区域-存储管理交换机-2 | 10GE |
| 25 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 15 | 15 | B6-36U | 存储区域-存储业务交换机-1 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 100GE |
| 26 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 15 | 15 | B7-36U | 存储区域-存储业务交换机-2 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 100GE |
| 27 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 10 | 10 | B6-36U | 存储区域-存储业务交换机-1 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 100GE |
| 28 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 15 | 15 | B7-36U | 存储区域-存储业务交换机-2 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 100GE |
| 29 | -- | 30 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 10 | 20 | B6-36U | 存储区域-存储业务交换机-1 | B7-36U | 存储区域-存储业务交换机-2 | 100GE |
| 31 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 15 | 15 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | A5-35U | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机-1 | 100GE |
| 32 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 15 | 15 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | A5-35U | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机-1 | 100GE |
| 33 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 15 | 15 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | A6-35U | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机-2 | 100GE |
| 34 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 15 | 15 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | A6-35U | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机-2 | 100GE |
| 35 | -- | 36 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 10 | 20 | B2-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-1 | B3-37U | 超算区域-智算超算样本面交换机-2 | 100GE |
| 37 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 20 | 20 | B6-34U | 存储区域-样本面交换机-1 | A5-35U | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机-1 | 100GE |
| 38 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 20 | 20 | B7-34U | 存储区域-样本面交换机-2 | A5-35U | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机-1 | 100GE |
| 39 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 20 | 20 | B6-34U | 存储区域-样本面交换机-1 | A6-35U | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机-2 | 100GE |
| 40 | -- |  | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 1 | 20 | 20 | B7-34U | 存储区域-样本面交换机-2 | A6-35U | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机-2 | 100GE |
| 41 | -- | 42 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 10 | 20 | B6-34U | 存储区域-样本面交换机-1 | B7-34U | 存储区域-样本面交换机-2 | 100GE |
| 43 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | A1-36U | 数据中心区-内网防火墙-1 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 10GE |
| 44 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | B1-36U | 数据中心区-内网防火墙-2 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 10GE |
| 45 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | A1-36U | 数据中心区-内网防火墙-1 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 10GE |
| 46 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | B1-36U | 数据中心区-内网防火墙-2 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 10GE |
| 47 | -- | 48 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | A1-36U | 数据中心区-内网防火墙-1 | B1-36U | 数据中心区-内网防火墙-2 | 10GE |
| 49 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | A1-34U | 内网核心-探针 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 10GE |
| 50 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | A1-34U | 内网核心-探针 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 10GE |
| 51 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 15 | 15 | C3-14U | VPN-内网代理网关 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 千兆电口 |
| 52 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 20 | 20 | C3-14U | VPN-内网代理网关 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 千兆电口 |
| 53 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 15 | 15 | C1-37U | 安全隔离区-网闸-1 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | 10GE |
| 54 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 15 | 15 | D1-37U | 安全隔离区-网闸-2 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 10GE |
| 55 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | C1-37U | 安全隔离区-网闸-1 | D1-37U | 安全隔离区-网闸-2 | GE |
| 56 | -- | 57 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 10 | 20 | A1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-1 | B1-3U | 内网核心区域-内网核心交换机-2 | 100GE |
| 58 | -- | 59 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 10 | 20 | A6-35U | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机-1 | A5-35U | 内网核心区域-智算超算汇聚交换机-2 | 100GE |
| 60 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | B1-36U | 数据中心区-内网防火墙-2 | B1-34U | 内网办公区-交换机-2 | 10GE |
| 61 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | A1-36U | 数据中心区-内网防火墙-1 | A1-32U | 内网办公区-交换机-1 | 10GE |
| 62 | -- | 67 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 6 | 5 | 30 | B1-36U | 数据中心区-内网防火墙-2 | B1-17U | 72芯光纤子框-1 | GE |
| 68 | -- | 73 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 6 | 10 | 60 | A1-36U | 数据中心区-内网防火墙-1 | B1-17U | 72芯光纤子框-1 | GE |
| 74 | -- | 75 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | B1-34U | 内网办公区-交换机-2 | A1-32U | 内网办公区-交换机-1 | 10GE |
| 外网区域布线表-光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线缆编号 |  |  | 线缆名称 | 规格型号 | 数量(条) | 长度 (米) | 总长度（米） | 布线方向 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机柜编号 | 设备名称 | 机柜编号 | 设备名称 |  |
| 1 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | C1-33U | 外网办公区-交换机-1 | C1-3U | 外网区域-核心交换机-1 | 10GE |
| 2 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | D1-35U | 外网办公区-交换机-2 | D1-3U | 外网区域-核心交换机-2 | 10GE |
| 3 | -- | 4 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | C1-33U | 外网办公区-交换机-1 | D1-35U | 外网办公区-交换机-2 | 10GE |
| 5 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 11 | 11 | D2-3U | 互联网出口区-VPN-外网代理网关 | C1-3U | 外网区域-核心交换机-1 | 千兆电口 |
| 6 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 7 | 7 | D2-3U | 互联网出口区-VPN-外网代理网关 | D1-3U | 外网区域-核心交换机-2 | 千兆电口 |
| 7 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 8 | 8 | C3-3U | 互联网出口区-VPN-控制中心 | C1-3U | 外网区域-核心交换机-1 | 千兆电口 |
| 8 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 12 | 12 | C3-3U | 互联网出口区-VPN-控制中心 | D1-3U | 外网区域-核心交换机-2 | 千兆电口 |
| 9 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 8 | 8 | C3-6U | 互联网出口区-上网行为管理-1 | C1-3U | 外网区域-核心交换机-1 | 千兆电口 |
| 10 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 7 | 7 | D2-6U | 互联网出口区-上网行为管理-2 | D1-3U | 外网区域-核心交换机-2 | 千兆电口 |
| 11 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 15 | 15 | C3-6U | 互联网出口区-上网行为管理-1 | D2-6U | 互联网出口区-上网行为管理-2 | 10GE |
| 12 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | C3-11U | 互联网出口区-防火墙-1 | C3-9U | 互联网出口区-入侵防御-1 | 10GE |
| 13 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | D2-11U | 互联网出口区-防火墙-2 | D2-9U | 互联网出口区-入侵防御-2 | 10GE |
| 14 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 2 | 2 | C3-6U | 互联网出口区-上网行为管理-1 | C3-9U | 互联网出口区-入侵防御-1 | 千兆电口 |
| 15 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 2 | 2 | D2-6U | 互联网出口区-上网行为管理-2 | D2-9U | 互联网出口区-入侵防御-2 | 千兆电口 |
| 16 | -- | 17 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | C3-11U | 互联网出口区-防火墙-1 | D2-11U | 互联网出口区-防火墙-2 | 10GE |
| 18 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 15 | 15 | C3-9U | 互联网出口区-入侵防御-1 | D2-9U | 互联网出口区-入侵防御-2 | 10GE |
| 19 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | C1-35U | 外网核心-探针 | C1-3U | 外网区域-核心交换机-1 | 10GE |
| 20 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | C1-35U | 外网核心-探针 | D1-3U | 外网区域-核心交换机-2 | 10GE |
| 21 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | C1-37U | 安全隔离区-网闸-1 | C1-3U | 外网区域-核心交换机-1 | 10GE |
| 22 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | D1-37U | 安全隔离区-网闸-2 | D1-3U | 外网区域-核心交换机-2 | 10GE |
| 23 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | C3-11U | 互联网出口区-防火墙-1 | C3-38U | 外网区域-互联网出口分线交换机-1 | 10GE |
| 24 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | D2-11U | 互联网出口区-防火墙-2 | D2-38U | 外网区域-互联网出口分线交换机-2 | 10GE |
| 25 | -- | 30 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 6 | 10 | 60 | C1-11U | 72芯光纤子框-2 | C3-38U | 外网区域-互联网出口分线交换机-1 | GE |
| 31 | -- | 36 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 6 | 15 | 90 | C1-11U | 72芯光纤子框-2 | D2-38U | 外网区域-互联网出口分线交换机-2 | GE |
| 37 | -- | 38 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 15 | 30 | C3-38U | 外网区域-互联网出口分线交换机-1 | D2-38U | 外网区域-互联网出口分线交换机-2 | 10GE |
| 39 | -- | 40 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | C1-3U | 外网区域-核心交换机 | D1-3U | 外网区域-核心交换机 | 10GE |
| 存储区域布线表-光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线缆编号 |  |  | 线缆名称 | 规格型号 | 数量(条) | 长度 (米) | 总长度（米） | 布线方向 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机柜编号 | 设备名称 | 机柜编号 | 设备名称 |  |
| 1 | -- | 3 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 3 | 5 | 15 | B6 | 智算全闪存储*3 | B6-34U | 存储区域-样本面交换机-1 | 100GE |
| 4 | -- | 6 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 3 | 10 | 30 | B6 | 智算全闪存储*3 | B7-34U | 存储区域-样本面交换机-2 | 100GE |
| 7 | -- | 8 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 10 | 20 | B7 | 智算全闪存储*2 | B6-34U | 存储区域-样本面交换机-1 | 100GE |
| 9 | -- | 10 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 2 | 5 | 10 | B7 | 智算全闪存储*2 | B7-34U | 存储区域-样本面交换机-2 | 100GE |
| 11 | -- | 13 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 3 | 10 | 30 | B8 | 智算混闪存储*3 | B6-34U | 存储区域-样本面交换机-1 | 100GE |
| 14 | -- | 16 | 光纤 | 多模OM4（MPO-MPO） | 3 | 10 | 30 | B8 | 智算混闪存储*3 | B7-34U | 存储区域-样本面交换机-2 | 100GE |
| 17 | -- | 19 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 3 | 5 | 15 | B6 | 智算全闪存储*3 | B6-36U | 存储区域-存储业务交换机-1 | 25GE |
| 20 | -- | 22 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 3 | 10 | 30 | B6 | 智算全闪存储*3 | B7-36U | 存储区域-存储业务交换机-1 | 25GE |
| 23 | -- | 24 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | B7 | 智算全闪存储*2 | B6-36U | 存储区域-存储业务交换机-1 | 25GE |
| 25 | -- | 26 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 5 | 10 | B7 | 智算全闪存储*2 | B7-36U | 存储区域-存储业务交换机-1 | 25GE |
| 27 | -- | 29 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 3 | 10 | 30 | B8 | 智算混闪存储*3 | B6-36U | 存储区域-存储业务交换机-1 | 25GE |
| 30 | -- | 32 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 3 | 10 | 30 | B8 | 智算混闪存储*3 | B7-36U | 存储区域-存储业务交换机-1 | 25GE |
| 33 | -- | 35 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 3 | 5 | 15 | B6 | 智算全闪存储*3 | B6-38U | 存储区域-存储管理交换机-1 | GE |
| 36 |  | 38 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 3 | 10 | 30 | B6 | 智算全闪存储*3 | B7-38U | 存储区域-存储管理交换机-2 | GE |
| 39 | -- | 40 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | B7 | 智算全闪存储*2 | B6-38U | 存储区域-存储管理交换机-1 | GE |
| 41 |  | 42 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 5 | 10 | B7 | 智算全闪存储*2 | B7-38U | 存储区域-存储管理交换机-2 | GE |
| 43 | -- | 45 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 3 | 10 | 30 | B8 | 智算混闪存储*3 | B6-38U | 存储区域-存储管理交换机-1 | GE |
| 46 | -- | 48 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 3 | 10 | 30 | B8 | 智算混闪存储*3 | B7-38U | 存储区域-存储管理交换机-2 | GE |
| DMZ区布线表-光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线缆编号 |  |  | 线缆名称 | 规格型号 | 数量(条) | 长度 (米) | 总长度（米） | 布线方向 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机柜编号 | 设备名称 | 机柜编号 | 设备名称 |  |
| 1 | -- | 4 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 4 | 10 | 40 | C6 | DMZ区超融合*2 | C5-38U | DMZ区-接入交换机-1 | 10GE |
| 5 | -- | 6 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | C7 | DMZ区超融合*1 | C5-38U | DMZ区-接入交换机-1 | 10GE |
| 7 | -- | 10 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 4 | 5 | 20 | C6 | DMZ区超融合*2 | C6-38U | DMZ区-接入交换机-2 | 10GE |
| 11 | -- | 12 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | C7 | DMZ区超融合*1 | C6-38U | DMZ区-接入交换机-2 | 10GE |
| 13 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | C7-38U | DMZ区-接入交换机-2 | C6-35U | DMZ资源区-WEB防火墙 | GE |
| 14 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | C6-38U | DMZ区-接入交换机-1 | C6-35U | DMZ资源区-WEB防火墙 | GE |
| 15 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | C7-38U | DMZ区-接入交换机-2 | C3-9U | 互联网出口区-入侵防御-1 | 10GE |
| 16 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 15 | 15 | C6-38U | DMZ区-接入交换机-1 | D2-9U | 互联网出口区-入侵防御-2 | 10GE |
| 17 | -- | 18 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | C5-38U | DMZ区-接入交换机 | C6-38U | DMZ区-接入交换机 | 10GE |
| 带外管理布缆计划表-网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线缆编号 |  |  | 线缆名称 | 规格型号 | 数量(条) | 长度 (米) | 总长度（米） | 布线方向 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机柜编号 | 设备名称 | 机柜编号 | 设备名称 |  |
| 1 | -- | 2 | 网线 | UTP-6 | 5 | 2 | 10 | A1 | 内网核心交换机-1+存储备份一体机*1+内网办公区-交换机-1+内网探针*1+内网防火墙-1 | A1-38U | 带外管理交换机-1 | 千兆电口 |
| 3 | -- | 5 | 网线 | UTP-6 | 3 | 8 | 24 | A3 | 智算业务面接入交换机-1+AI服务器规格一*2 | A1-38U | 带外管理交换机-1 | 千兆电口 |
| 6 | -- | 8 | 网线 | UTP-6 | 3 | 9 | 27 | A4 | 智算业务面接入交换机-2+AI服务器规格一*2 | A1-38U | 带外管理交换机-1 | 千兆电口 |
| 9 | -- | 11 | 网线 | UTP-6 | 3 | 10 | 30 | A5 | 智算样本面汇聚交换机-1+AI服务器规格一*2 | A1-38U | 带外管理交换机-1 | 千兆电口 |
| 12 | -- | 14 | 网线 | UTP-6 | 3 | 11 | 33 | A6 | 智算样本面汇聚交换机-2+AI服务器规格一*2 | A1-38U | 带外管理交换机-1 | 千兆电口 |
| 15 | -- | 16 | 网线 | UTP-6 | 2 | 12 | 24 | A7 | AI服务器规格二*2 | A1-38U | 带外管理交换机-1 | 千兆电口 |
| 17 | -- | 20 | 网线 | UTP-6 | 4 | 14 | 56 | A9 | 智算调度服务器*4 | A1-38U | 带外管理交换机-1 | 千兆电口 |
| 21 | -- | 23 | 网线 | UTP-6 | 3 | 15 | 45 | A10 | 智算平台参数面交换机*1+AI服务器规格四*2 | A1-38U | 带外管理交换机-1 | 千兆电口 |
| 24 | -- | 25 | 网线 | UTP-6 | 2 | 16 | 32 | A11 | AI服务器规格五*2 | A1-38U | 带外管理交换机-1 | 千兆电口 |
| 26 | -- | 27 | 网线 | UTP-6 | 2 | 17 | 34 | A12 | AI服务器规格五*2 | A1-38U | 带外管理交换机-1 | 千兆电口 |
| 28 | -- | 30 | 网线 | UTP-6 | 3 | 2 | 6 | B1 | 内网核心交换机-2+内网防火墙-2+内网办公区-交换机-2 | B1-38U | 带外管理交换机-2 | 千兆电口 |
| 31 | -- | 33 | 网线 | UTP-6 | 3 | 7 | 21 | B2 | 智算超算样本面接入交换机*1+AI服务器规格三*2 | B1-38U | 带外管理交换机-2 | 千兆电口 |
| 34 | -- | 36 | 网线 | UTP-6 | 3 | 8 | 24 | B3 | 智算超算样本面接入交换机*1+AI服务器规格三*2 | B1-38U | 带外管理交换机-2 | 千兆电口 |
| 37 | -- | 43 | 网线 | UTP-6 | 7 | 9 | 63 | B4 | 超算管理/业务交换机*1+超算管理服务器*2+超算节点*4 | B1-38U | 带外管理交换机-2 | 千兆电口 |
| 44 | -- | 49 | 网线 | UTP-6 | 6 | 11 | 66 | B6 | 存储管理交换机*1+存储业务交换机*1+存储样本面交换机*1+智算全闪*3 | B1-38U | 带外管理交换机-2 | 千兆电口 |
| 50 | -- | 54 | 网线 | UTP-6 | 5 | 12 | 60 | B7 | 存储管理交换机*1+存储业务交换机*1+存储样本面交换机*1+智算全闪*2 | B1-38U | 带外管理交换机-2 | 千兆电口 |
| 55 | -- | 57 | 网线 | UTP-6 | 3 | 13 | 39 | B8 | 智算混闪*3 | B1-38U | 带外管理交换机-2 | 千兆电口 |
| 58 | -- | 61 | 网线 | UTP-6 | 4 | 12 | 48 | C1 | 外网探针*1+网闸*1+外网核心交换机*1+外网办公区-交换机-1 | C7-36U | DMZ带外交换机 | 千兆电口 |
| 62 | -- | 67 | 网线 | UTP-6 | 6 | 9 | 54 | C3 | 互联网出口分线交换机*1+VPN-内网代理网关*1+出口防火墙*1+入侵防御*1+上网行为管理*1+VPN-控制中心*1 | C7-36U | DMZ带外交换机 | 千兆电口 |
| 68 | -- | 73 | 网线 | UTP-6 | 6 | 2 | 12 | C4 | 运维区接入交换机-1+运维管理区防火墙*1+态势感知服务器*1+日志审计*1+数据库审计*1+WEB防火墙*1 | C4-38U | 运维区接入交换机1 | 千兆电口 |
| 74 | -- | 78 | 网线 | UTP-6 | 5 | 2 | 10 | C5 | 运维区接入交换机-2+运维管理区防火墙*1+漏洞扫描*1+堡垒机*1+网管服务器*1 | C5-38U | 运维区接入交换机2 | 千兆电口 |
| 79 | -- | 82 | 网线 | UTP-6 | 4 | 7 | 28 | C6 | DMZ业务交换机*1+DMZ区-WEB防火墙*1+DMZ超融合服务器*2 | C7-36U | DMZ带外交换机 | 千兆电口 |
| 83 | -- | 84 | 网线 | UTP-6 | 2 | 2 | 4 | C7 | DMZ业务交换机*1+DMZ超融合服务器*1 | C7-36U | DMZ带外交换机 | 千兆电口 |
| 85 | -- | 87 | 网线 | UTP-6 | 3 | 15 | 45 | D1 | 网闸-2+外网办公区-交换机-2+外网核心交换机*1 | C7-36U | DMZ带外交换机 | 千兆电口 |
| 88 | -- | 92 | 网线 | UTP-6 | 5 | 15 | 75 | D2 | 互联网出口分线交换机*1+出口防火墙*1+入侵防御*1+上网行为管理*1+VPN-外网代理网关*1 | C7-36U | DMZ带外交换机 | 千兆电口 |
| 93 | -- | 95 | 网线 | UTP-6 | 3 | 8 | 24 | D3 | 管理业务交换机*1+科研平台物理服务器*2 | D5-38U | 带外管理交换机-3 | 千兆电口 |
| 96 | -- | 98 | 网线 | UTP-6 | 3 | 7 | 21 | D4 | 管理业务交换机*1+科研平台物理服务器*2 | D5-38U | 带外管理交换机-3 | 千兆电口 |
| 99 | -- | 100 | 网线 | UTP-6 | 2 | 2 | 4 | D5 | 科研平台物理服务器*2 | D5-38U | 带外管理交换机-3 | 千兆电口 |
| 101 | -- | 102 | 网线 | UTP-6 | 2 | 8 | 16 | D7 | 科研平台物理服务器*2 | D5-38U | 带外管理交换机-3 | 千兆电口 |
| 103 | -- | 104 | 网线 | UTP-6 | 2 | 9 | 18 | D8 | 光纤交换机*1+科研大数据全闪*1 | D5-38U | 带外管理交换机-3 | 千兆电口 |
| 105 | -- | 106 | 网线 | UTP-6 | 2 | 10 | 20 | D9 | 光纤交换机*1+科研大数据混闪*1 | D5-38U | 带外管理交换机-3 | 千兆电口 |
| 安全运维区域-布线表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线缆编号 |  |  | 线缆名称 | 规格型号 | 数量(条) | 长度 (米) | 总长度（米） | 布线方向 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机柜编号 | 设备名称 | 机柜编号 | 设备名称 |  |
| 1 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | C4-12U | 态势感知服务器 | C4-38U | 运维区接入交换机-1 | GE |
| 2 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | C4-12U | 态势感知服务器 | C5-38U | 运维区接入交换机-2 | GE |
| 3 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | C4-9U | 日志审计 | C4-38U | 运维区接入交换机-1 | GE |
| 4 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | C4-9U | 日志审计 | C5-38U | 运维区接入交换机-2 | GE |
| 5 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | C4-6U | 数据库审计 | C4-38U | 运维区接入交换机-1 | 10GE |
| 6 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | C4-6U | 数据库审计 | C5-38U | 运维区接入交换机-2 | 10GE |
| 7 | -- | 8 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 5 | 10 | C4-3U | WEB防火墙 | C4-38U | 运维区接入交换机-1 | GE |
| 9 | -- | 10 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | C4-3U | WEB防火墙 | C5-38U | 运维区接入交换机-2 | GE |
| 11 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | C5-9U | 漏洞扫描 | C4-38U | 运维区接入交换机-1 | GE |
| 12 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 5 | 5 | C5-9U | 漏洞扫描 | C5-38U | 运维区接入交换机-2 | GE |
| 13 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 10 | 10 | C5-6U | 堡垒机 | C4-38U | 运维区接入交换机-1 | 千兆电口 |
| 14 | -- |  | 网线 | UTP-6 | 1 | 5 | 5 | C5-6U | 堡垒机 | C5-38U | 运维区接入交换机-2 | 千兆电口 |
| 15 | -- | 16 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | C5-3U | 网管服务器 | C4-38U | 运维区接入交换机-1 | GE |
| 17 | -- | 18 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 5 | 10 | C5-3U | 网管服务器 | C5-38U | 运维区接入交换机-2 | GE |
| 19 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | C3-36U | 运维管理区防火墙1 | C4-38U | 运维区接入交换机-1 | 10GE |
| 20 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 10 | 10 | C4-36U | 运维管理区防火墙2 | C5-38U | 运维区接入交换机-2 | 10GE |
| 21 | -- | 22 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | C4-36U | 运维管理区防火墙1 | C5-36U | 运维管理区防火墙-2 | 10GE |
| 23 | -- | 24 | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 2 | 10 | 20 | C4-38U | 运维区接入交换机1 | C5-38U | 运维区接入交换机-2 | 10GE |
| 25 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 20 | 20 | C4-36U | 运维管理区防火墙1 | A1-3U | 内网核心交换机-1 | 10GE |
| 26 | -- |  | 光纤 | 多模双芯（LC-LC） | 1 | 20 | 20 | C5-36U | 运维管理区防火墙2 | B1-3U | 内网核心交换机-2 | 10GE |

第四部分：合同条款

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，招标文件及投标文件均作为合同的重要组成部分）

徐州医科大学附属医院

**系统合同

买方（全称）：徐州医科大学附属医院（以下简称甲方）

卖方（全称）：**********有限公司（以下简称乙方）

签约日期：    年      月     日

买方（甲方）：徐州医科大学附属医院

卖方（乙方）：                有限公司

依据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，并通过友好协商，就                                     ****项目采购事宜，签订本合同。

第一条 合同标的

1.1本合同的标的为甲方向乙方采购，如下清单中的服务：

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计(￥元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计人民币金额（大写）：人民币**********元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同价格

2.1本合同总金额为人民币 ********* 元（大写：**********元整）。

第三条 付款方式和付款比例

3.1付款方式：

合同付款方式：按项目实施进度节点进行付款。

（1）合同签订完成后，乙方提出申请并按照甲方要求提供发票，甲方审核通过后，30日内向乙方支付合同总价的50%；

（2）项目实施验收后，乙方提出申请并按照甲方要求提供发票，甲方审核通过后，30日内向乙方支付合同总价的40%；

（3）其余10％尾款部分作为项目质保金，项目验收合格后，按免费维保期的年数平均进行支付（如免费维保期5年，则每年支付合同价的2%）。

3.2乙方提供的发票、产品、系统功能、规格等内容必须与合同完全一致，乙方未提供合规发票前，甲方有权拒绝付款，并不视为违约。

3.3 甲方开票信息：

名  称：徐州医科大学附属医院

税  号：12320000466002657F

开户行：中国农业银行徐州淮海路支行

账  号：10230101040002600

电  话：0516-85802338、85802011(传真)

地  址：江苏省徐州市淮海西路99号

3.4乙方收付款信息：

名  称：***************有限公司

税  号：

开户行：

账  号：

联行号：

第四条 运输、装卸及交付

4.1 运输、装卸责任及费用：乙方负责将产品运至甲方指定地点，交给甲方指定的收货人          ，并承担运输、装卸、税费等一切相关费用。乙方应以最适宜保证货物性能和质量的运输方式运送，对于产品运送至指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏、数量损失及运输、装卸过程中发生的一切损失、安全事故责任等均由乙方承担。

4.2 交货时间：乙方必须严格按照甲方使用科室或归口管理部门要求的发货时间和数量于    年  月  日前向甲方交付产品。

4.3 交货地点:           （甲方指定地点）

4.4工作要求：

4.4.1乙方委托第三方运输货物的，应当在货物包装后，立即将装箱单(产品中如有外购配件也一并列入装箱单)邮寄甲方。乙方办妥委托运输手续后，应立即将有关情况告知甲方。

4.4.2乙方应当遵守所在地政府颁布的有关货物运输的时间限制、载重限制及道路限制等规定，安全准时的将货物运抵甲方指定位置，承担交通运输及环境保护责任。乙方不得以不清楚甲方现场情况或当地政府运输时限及通道限制为理由延误交货期限，或做出额外索赔、要求延长交货期限。

4.4.3乙方应当遵守甲方现场的相关管理规定，服从甲方现场调度及安全管理。乙方车辆在进入现场前后，不得鸣笛、加速行驶，防噪音超标。乙方应做好运输车辆清洗等工作，确保甲方环境管理目标实现。如因乙方责任造成政府部门相关处罚，所有责任由乙方承担。

第五条 技术、质量要求

5.1乙方应按期按量交付全新的、未使用过的、非库存长期积压的合格产品。

5.2乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装(甲方对包装有特殊要求的，应按甲方特殊要求包装),产品合格证(进口商品除外)及检验记录，安装操作、和维修说明书等资料。

5.3乙方保证所交付产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.4产品的保修期：（从验收合格日算起）    年，保修期内免费    。

5.5服务响应时间：    小时。

5.6免费维护期结束后，每年的维护费用不高于合同总额的5%。

5.7乙方针对硬件整机设备须提供至少  年整机原厂质保服务。在    年免费维保期内，提供    名专业的驻场工程师，该驻场工程师须具备本科及以上学历，具备网络相关技术能力，服从甲方管理。

第六条  检验、验收、售后及其他

6.1 货物到达甲方指定到货地点后日      内，乙方需通知甲方的归口管理部门，由甲方的归口管理部门组织相关科室、部门会同乙方共同进行到货查验，双方根据装箱文件清点件数及进行外观验收，做出检验记录，双方签字。乙方未通知甲方的归口管理部门擅自拆箱的，甲方不予验收。需要安装的货物，由乙方负责安装和调试工作。验收通过后，产品的所有权即转移至甲方。

6.2检验方法

6.2.1乙方保证向甲方提供的产品必须符合国家标准或其他必须执行的行业质量标准及甲方内控标准，保证产品完全符合国家的相关法律法规等要求，并随产品附带相关合格证书。乙方未提供，甲方可不予验收。

6.2.2现场抽检：双方约定按照国家相关验收标准进行现场抽检。

6.2.3项目的验收包括：产品的品牌、数量、外观、质量、性能、质保单和乙方承诺的其它指标等；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，可以正常使用。甲方验收通过后双方即签署验收合格文件并视为设备保修期的开始。

6.3检验结果处置

6.3.1验收合格后30内日，如发现内在瑕疵，即无法肉眼辨别的内部瑕疵。乙方需提供情况说明，甲方审核完毕后，在5日内，甲、乙双方再次共同进行验收。

6.3.2若乙方提供的产品未达到验收标准，甲方有权拒收，由此造成的损失乙方自负，并赔偿由此给甲方造成的工期损失，每天按照本合同总价款的     向甲方支付违约金。

6.3.3乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

第七条  权利和义务

7.1 甲方权利义务

7.1.1按照合同约定给付材料款。

7.1.2协调组织材料的验收。

7.2 乙方权利义务

7.2.1乙方应按甲方提出的供货要求，根据国家标准和有关规定，组织生产，做到保质保量，不得无故拖延。

7.2.2乙方应遵守有关安全生产、环境保护和交通安全等法律法规，车辆及人员进入现场后，应服从甲方指定人员合理的统一指挥调度，积极配合甲方，提供优质服务。

7.2.3因材料质量问题或未在规定时间内将材料送至指定地点导致甲方遭受的损失应按实赔偿给甲方。

7.2.4乙方因不能提供合规发票给甲方带来税务风险时，乙方应承担由此带来的补缴税款、滞纳金等赔偿责任。

第八条 合同解除、不可抗力

8.1合同有效期间，可通过书面协议解除本合同；

8.2乙方违约解除合同：在乙方违反本合同条款、债务或保证的情况下，甲方有权直接向乙方发出书面违约的通知书，提出解除部分或全部合同，通知到达乙方时发生解除的效力。同时，乙方应继续履行合同中未解除的部分；

8.3乙方丧失或可能丧失履行能力解除合同：如果乙方进入或者可能进入清算程序、乙方经营状况严重恶化、无清偿能力、歇业、破产、转移财产、抽逃资金、逃避债务、发生罢工、被提起重大诉讼等的，甲方可在任何时候以书面方式通知乙方，提出解除合同。该解除合同将不损害或影响甲方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利；

8.4不可抗力解除合同：如发生不可抗力事故的，甲方有权解除合同。

8.5如甲方根据法律法规的规定及本合同的约定解除合同的，相关的货物由乙方自费回收，所需要的费用乙方自行承担。若乙方未在甲方发出通知后10日历天内回收，则甲方可自行处理该合同货物，乙方应承担因此产生的所有费用与损失。

第九条 不可抗力

因发生不可抗力事件，导致甲方认为履行本合同已无意义或者无法履行的，甲方可解除本合同。当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

第十条 违约责任

10.1如乙方逾期交货，每逾期1日历天，乙方按合同价款的千分之三向甲方支付违约金（甲方有权在合同价款中直接扣除），并承担甲方因此所受的损失。逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金。

10.2.乙方所提供产品必须满足第五条技术和质量条款的要求，否则因产品存在缺损或质量问题而造成甲方的损失，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。造成人身、他人财产损害的，甲方可以向乙方、产品的生产者要求赔偿。

10.3甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。

10.4乙方所交产品由于品种、型号、规格、颜色、质量或其他问题不符合合同规定、验收不合格的，甲方有权要求乙方无条件换货或退货，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

10.5如乙方违反本合同所规定的义务，甲方有权按《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十四条的规定，向乙方行使甲方的法律权利。

10.6如因一方违反本合同约定给守约方造成损失的，应当依法赔偿，赔偿的金额应包括但不限于守约方因维权需要所支付的律师费、鉴定费、诉讼费、诉讼担保费、交通费等。

第十一条 通知和送达

11.1双方收件人、通讯（送达）地址、联系方式

甲方联系人：         ，联系电话：           ，通讯地址：                     。

乙方联系人：         ，联系电话：           ，通讯地址：                     。

双方的通讯地址、收件人和联系方式以本合同约定为准。双方一致确认上述通讯地址和联系方式为双方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件或司法机关诉讼文书、仲裁机构仲裁文书真实有效的地址和联系方式。

11.2双方根据本合同发出的或与本合同履行有关的通知应采取书面形式，并采用面呈，挂号信或特快专递方式送达被通知人，不论以何种方式传递，均自通知送达被通知人起生效，除非本合同另有约定，通知送达按如下原则确定：

11.2.1采用面呈传递时，被通知人(含其法定代表人、约定收件人、雇员或代理人，下同)签收视为送达。若被通知人拒绝签收的，通知留置被通知人通讯地址处视为送达。

11.2.2采用挂号信或特快专递传递时，以被通知人收件日期为送达日期。被通知人拒绝签收或被通知人在约定通讯地址处无人收件，导致通知未能被被通知人实际接收的，挂号信或特快专递退回之日视为送达之日。

11.3上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非双方依下款告知变更。

11.4任何一方通讯地址、收件人或联系电话需要变更的，应提前5 个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书。否则，因此而导致的通知迟延或不能送达的后果，均由变更方承担。因一方在本合同中载明的或书面通知变更后的通讯地址、收件人或联系方式不详，导致通知迟延或不能送达的后果，由该方自行承担。

11.5双方均明知：因双方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定签收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十二条 解决争议方式

如果本合同发生纠纷，协商解决。不愿协商或通过协商仍未能解决的，则任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 其他

13.1本合同一式   份，甲方   份、乙方   份，每份均具同等法律效力。

13.2本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方合同权利义务履行完成后终止。

13.3本合同未尽事宜，经双方共同协商后可作出补充说明，补充说明与本合同有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方： 徐州医科大学附属医院            乙方：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

地    址：江苏省徐州市淮海西路99号    地  址：

电    话：0516-85802338、              电  话：

开户银行：中国农业银行徐州淮海路支行   开户银行：

帐    号：10230101040002600            帐    号：

日    期：                             日    期：

合同签署地点：江苏省徐州市泉山区

第五部分：评标办法

一、资格审查标准

按照招标文件《第一部分：投标邀请》第4条投标人资质要求进行资格审查。

二、符合性审查标准

按照招标文件《第二部分：投标人须知》第26.1条进行符合性审查。

三、综合评分标准

| 评审 因素 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 得分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 | / |
| 投标人评价 | （1）投标人具有有效的信息系统建设和服务能力证书达到CS4及以上得3分，CS3得1分，CS2及以下得0分。（需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分） （2）投标人具有有效的能力成熟度模型集成证书，达到CMMI5级得3分，CMMI4级得1分，CMMI3级及以下得0分。（需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分） （3）投标人具有有效的信息技术服务标准（ITSS）运行维护能力成熟度模型证书。达到一级得2分，二级及以下得1分。（需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分） | 8 |  |
| 项目实施团队 | （1）投标文件中提供拟派项目经理1名，该人员具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统架构设计师（高级）证书、系统规划与管理师（高级）证书、信息安全工程师证书、信息系统监理师证书。每具备1项证书得1分，不提供不得分，本项最高得5分，最低得0分。 （2）投标文件中提供拟派技术负责人1名，该人员具有信息系统项目管理师（高级）证书、IT服务工程师证书、信息安全保障人员认证证书、高级网络与信息安全工程师证书。每具备1项证书得1分，不提供不得分，本项最高得4分，最低0分。 注：以上人员不得重复，投标人自拟人员明细表。 投标人须提供为上述人员缴纳的社会保障资金证明材料（投标截止时间前半年内任一月份，投标当月不算），未提供或提供不符合要求不得分。 | 9 |  |
| 业绩 | 提供投标人自2023年1月1日（以合同签订日期）以来签订过的相同或类似项目合同，每提供1个业绩合同得1分，最高得3分。 注：投标人需提供合同复印件并加盖投标人公章，合同须体现项目内容页，签字盖章页，未提供或提供不符合要求的不得分。 | 3 |  |
| 技术 得分 | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件《第三部分 采购需求》之款二技术规格及款三商务服务条款要求，得29分； 加 ▲ 参数负偏离一项扣1分； 加 ★ 参数负偏离视为无效投标； 一般参数，负偏离一项，扣0.2分；扣完为止。 | 29 |  |
| 建设 方案 | 投标人能够提供科学合理的建设方案，建设方案须包括：①项目管理、②人员管理、③系统集成、④安全及隐私、⑤硬件安装。评委依据该方案对各供应商进行打分，满分15分： 1）总体方案内容完整、对项目理解充分、完全满足采购人需求的得15分； 2）总体方案内容一般、对项目理解一般、基本满足采购人需求的得11分； 3）总体方案内容有缺漏、不能很好满足采购人需求的得7分； 4）未提供方案的不得分。 | 15 |  |
| 售后服务方案 | 投标人需提供售后服务方案，应包含但不限于以下内容：①售后服务体系②售后服务时间③售后服务方式④硬件设备维修⑤驻场服务等模块内容： 1）售后方案内容完整、时间响应最充分、完全满足采购人需求的得6分； 2）售后方案内容一般、时间响应一般、基本满足采购人需求的得3.5分； 3）售后方案内容有缺漏、不能很好满足采购人需求的得1分； 4）未提供方案的不得分。 | 6 |  |

1.根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定候选人高低排序。

2.提供相同品牌产品(采购清单序号5超算节点)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.执行（苏财购〔2022〕45号）对小微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。必须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求提供《中小企业声明函》。

4.执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，对符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文件）要求的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

5.执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，对符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号文件）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

6.执行《节能产品政府采购实施意见》，产品属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择节能清单所列的节能产品。

7.执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，产品属于“环境标志产品政府采购清单”中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择“环境标志产品政府采购清单”所列的产品。

8.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（4）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当现场要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六部分：投标文件组成

投标文件不强制胶装，可以使用拉杆夹形式

投标文件封面（仅供参考，投标文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）

投标文件

苏采云编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0113

代理机构编号：1214-254109342HWD

采 购 人：徐州医科大学附属医院

项目名称：健康医疗大数据平台基础承载项目

投 标 人：

投标人授权代表：

联系方式：

二0二五年  月  日

评分索引

投标人根据《第五部分：评标办法》制作评分索引

格式一

投标函格式

致：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

根据贵方编号为苏采云编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0113（代理机构编号：1214-254109342HWD）招标文件的邀请，我公司决定参加  徐州医科大学附属医院健康医疗大数据平台基础承载项目的公开招标。我公司现正式授权    (姓名和职务)   作为我公司   （投标人名称）   的全权代表前来参加此次招标并提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份，正本电子版壹份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）本投标有效期为自开标日起      天。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（8）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

（9）与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

投标人名称：                            （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日  期：2025年    月    日

格式二

开标一览表

| 苏采云编号 | JSZC-320000-SHGK-G2025-0113 |
| --- | --- |
| 代理机构编号 | 1214-254109342HWD |
| 项目名称 | 健康医疗大数据平台基础承载项目 |
| 数量 | 一批 |
| 总报价 | 大写： 小写： |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 备注 | 所投产品的所有制造商是否均为小微型企业：是（ ）/ 否（ ） （本项目执行（苏财购〔2022〕45号）文件，对小微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如是小微企业，须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求提供《中小企业声明函》。本项目行业划分：工业） |

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。两份《开标一览表》均须按招标文件要求签署、盖章。

格式三

投标分项报价表

苏采云编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0113

代理机构编号：1214-254109342HWD

项目名称：健康医疗大数据平台基础承载项目

| 序号 | 分项内容 |  |  | 制造商 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：需按照第三部分 采购需求之1.2采购清单全部内容进行填写，行数不够请自行添加。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

格式四

技术规格响应/偏离表

（根据第三部分采购需求中第二条技术规格和第三条商务服务要求的全部内容填写，必须点对点应答）

苏采云编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0113

代理机构编号：1214-254109342HWD

项目名称：健康医疗大数据平台基础承载项目

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）标注▲参数须提供佐证材料，评标委员会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术规格的响应程度。无相关资料证实的，评标委员会有权做负偏离处理。

（2）投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

格式五

商务合同响应/偏离表

苏采云编号：JSZC-320000-SHGK-G2025-0113

代理机构编号：1214-254109342HWD

项目名称：健康医疗大数据平台基础承载项目

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

（1）投标人对招标文件《第四部分：合同条款》进行确认时，负偏离一条视为无效投标。

（2）投标人对招标文件《第四部分：合同条款》没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为投标人完全接受招标文件《第四部分：合同条款》内容。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2025年    月    日

格式六

资格审查、符合性审查时投标人必须提供的资格证明文件

格式六-1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

格式六-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度经会计师事务所审计过的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

格式六-3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

格式六-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内任意一个月的缴税证明及缴纳社保证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

格式六-5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

格式六-6投标人须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

格式六-3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（原件）

致：采购人/招标代理机构

我公司郑重声明：具备履行编号为                          采购项下               合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2025年    月    日

格式六-5

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（原件）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2025年    月    日

格式六-8

法定代表人授权书

本授权书声明：本人  （姓名）   系     （投标人名称）        的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位 （部门、职务、姓名）     作为本公司（工厂）的合法代表，以   （投标人名称）  的名义参加 （采购人名称） 的  （项目名称）  公开招标活动。授权代表签署与本次公开招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权代表无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权代表（签字）：

性别：         年龄：

部门：         职务：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：     年  月  日

说明：

（1）本授权书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供授权书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的（正反面），响应文件无效。

格式六-9

投标人认为需要提供的其它资料