苏州市政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320500-SZCH-C2026-0001

采 购 人：苏州市生态环境局

采购内容：2026年太湖水源地自动站运维及重点湖泊水质

藻情数据处理服务

采购类别：服务类

苏州诚和招投标咨询有限公司

二○二六年一月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：2026年太湖水源地自动站运维及重点湖泊水质藻情数据处理服务 |
| 2 | 投标（响应）文件有效期：自投标（响应）截止日起九十天（日历日） |
| 3 | 投标（磋商）保证金： þ不需提交，采购文件中有关投标（磋商）保证金的规定均不适用。 ¨需提交，投标（磋商）保证金金额： 元整。 |
| 4 | 投标（响应）文件：本项目采用网上提交电子投标（响应）文件，不接受纸质投标（响应）文件。 |
| 5 | 投标（响应）文件提交： 截止时间：2026年1月26日9点30分（北京时间） 开启时间：2026年1月26日9点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目。 |
| 6 | 履约保证金： þ不需提交，采购文件中有关履约保证金的规定均不适用。 ¨需提交，履约保证金金额： 元整。 (可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购[2023]150号)要求的电子履约保函) |
| 7 | 代理服务费收费标准：代理服务费收费按以下标准的 100 %收取： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝[100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%]×折扣率。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。代理服务费：领取中标（成交）通知书时中标（成交）人向采购代理机构一次性付清。 服务费账号：8314122601346 账户名：苏州诚和招投标咨询有限公司 开户行：上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行 |
| 8 | 苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651 |

总目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	9

第三章 投标（响应）文件格式	28

第四章 采购内容	46

第五章 合同主要条款	66

第六章 评审办法	72

第七章 附件	81

第一章 采购公告

项目概况 2026年太湖水源地自动站运维及重点湖泊水质藻情数据处理服务 JSZC-320500-SZCH-C2026-0001采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统 获取采购文件，并于2026-1-26 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZCH-C2026-0001

项目名称：2026年太湖水源地自动站运维及重点湖泊水质藻情数据处理服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：80.000000万元

最高限价（如有）：

采购包1：饮用水源地水站运维服务

人民币（大写）：捌拾万元整

人民币（小写）：￥800,000.00元

采购需求：

## 采购包1：饮用水源地水站运维服务。2026年太湖水源地自动站运维及重点湖泊水质藻情数据处理服务。包括金墅港、渔洋山2个饮用水源地水站，頔塘河1个太阳能水站，共24台（套）自动监测仪表、38个监测项目和监测系统（包含人工、交通、通讯网络费、水电费和提供备品备件、质控用便携式仪表等）以及2台全球眼开展为期1年的运行维护，全年出具12份运维服务报告和2份半年度服务总结报告。供应商需任选一个水源地水站进行智能化升级改造服务。升级后的智能化水站，能够减少运维频次，提高解决问题的效率，进一步提升水站的运行质量。同时，对水源地、国、省考断面溯源及报告编制提供技术支撑，每日对水源地、国、省考断面异常数据进行预警提醒。服务周期12个月。

合同履行期限：合同签订之日起一年。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统

方式：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-1-26 9:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026-1-26 9:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修改及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

4、CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策-《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

5、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

7、如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

8、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9、本项目为不见面开标项目。线上参加开标会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。

10、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

11、技术支持：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030

“苏采云”平台技术咨询电话：0519-86722802、13914088964、18261002950

智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

12、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

13、本项目支持政府采购合同信用融资。

14、苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：苏州市生态环境局

单位地址：苏州市竹园路6号狮山金融创新中心5号楼16层-18层

联系人：赵亮

联系电话：18962169859

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州诚和招投标咨询有限公司

单位地址：苏州市竹辉路477号

联系人：沈川渝、邬汝超、张萱

联系电话：0512-65161672

3、项目联系方式

项目联系人：沈川渝、邬汝超、张萱

电话：0512-65161672

第二章 供应商须知

A.说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州诚和招投标咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州诚和招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据采购文件和中标的投标（响应）文件及中标（成交）通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.19核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

2.20进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.21本国产品：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发［2025］34号）规定的产品视为本国产品。

2.22采购本国货物、工程和服务：除有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形之外，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

B.供应商

3.申请人的资格要求：

详见本项目采购公告中的“申请人的资格要求”。

4.供应商代表

指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署投标（响应）文件的人，如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.磋商费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.联合投标（响应）

6.1若本项目接受以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本项目依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定设定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.2联合体除应符合上述6.1条要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各成员之间应签订《联合体协议书》（详见第三章统一格式）。供应商的投标（响应）文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标（响应）文件一起递交。

（2）为落实政府采购促进中小企业发展政策,关于联合体投标（响应）相关未尽事宜应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》苏财购【2022】16号文以及其它相关法律、法规之规定解释。

C.采购文件和投标（响应）文件的说明

7.采购文件

7.1采购文件由采购文件总目录所列内容组成，供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标（响应）文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标（响应）文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标（响应）文件将被视为未实质性响应。

7.2 采购文件及其补充文件未按规定的方式获得的，采购代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.采购文件的询问

供应商在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于下载采购文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

9.现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标（响应）文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

10.集中现场考察

本项目按以下第①种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：/年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：/。

联系人：/；联系电话：/。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

10.1根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标（响应）文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

10.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标（响应）的直接资料。供应商中标（成交）后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.5由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

11.采购文件的澄清或修改

11.1在投标（响应）截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对采购文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2为保证供应商有足够时间修正投标（响应）文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延响应截止时间和开标时间。

11.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由供应商自行负责。

12．提示与要求

12.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标（响应）文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其投标（响应）文件可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标（响应）文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标（响应）文件计量单位和使用文字

13.1投标（响应）文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标（响应）文件应使用中文编制，投标（响应）文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标（响应）文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

## 14.投标（响应）文件的组成

14.1投标（响应）文件（报价、资格及技术部分）：

14.1.1封面；

14.1.2开标一览表（格式详见第三章）；

14.1.3报价明细表（格式详见第三章）；

14.1.4资格审查投标（响应）文件

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本资格条件 |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商为法人的，应提供最近一期的财务报告（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表），或基本开户银行出具的银行资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；部分其他组织、自然人，若没有财务报告，可以提供银行出具的资信证明。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供设备清单、相关技术人员的职称证书和用工合同或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商提供参加本次政府采购活动前一段时间内依法缴纳税收（供应商如为法人的，包括但不限于企业所得税和增值税）和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件的证明材料或书面声明。 |
| 二、落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 1 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等相关规定，本项目：专门面向中小企业。供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。 | 供应商提供以下三类文件之一的即符合本条要求，否则，将不享受中小企业扶持政策： 1、中小企业声明函（格式见第三章）； 2、残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）； 3、监狱企业证明文件，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。 注：若供应商提供的声明函内容不实，或文件材料为虚假材料的，依照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规处理并报请政府监管部门给予行政处罚。 |
| 三、本项目的特定资格要求 |  |  |
| 1 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等相关网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 | 供应商无需提供相关证明资料，由采购代理机构按照招标文件第二章“21.信用查询”要求执行。 |

以上是资格性审查的要求和必须提供的材料，未按要求提供的投标（响应）无效。

14.1.5符合性审查投标（响应）文件

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价要求 |  |  |
| 1 | 供应商报价不得超出采购预算及最高限价 | 以响应文件报价为准(供应商无须单独提供资料) |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1 | 投标（响应）函 | 格式见第三章 |
| 2 | 法定代表人授权委托书（如有授权） | 格式见第三章 |
| 3 | 供应商法定代表人身份证扫描件、供应商代理人身份证扫描件（如有授权） | 供应商法定代表人身份证扫描件、供应商代理人身份证扫描件（如有授权） |
| 4 | 《供应商基本情况表》、《资格文件的声明函》 | 格式见第三章 |
| 5 | 《供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表》 | 格式见第三章 |
| 6 | 《商务要求偏离表》 | 格式见第三章 |
| 7 | 《拟投入本项目人员配备一览表》 | 格式见第三章 |
| 8 | 相关证明材料、相关承诺函 | 格式自拟 |
| 三、技术要求 |  |  |
| 1 | 《服务或技术要求偏离表》 | 格式见第三章 |
| 2 | 《服务实施方案》 | 格式见第三章 |
| 3 | 采购需求中所涉及到的或供应商认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有） | 格式自拟 |

以上为符合性审查的要求和必须提供的材料，未按要求提供的投标（响应）无效。

14.1.6《类似项目一览表》（格式见第三章）；

14.1.7综合评审其他文件相关要求详见采购文件第六章评审办法。

注：

（1）供应商必须提交上述14.1.1—14.1.5款规定的资料。否则，投标（响应）文件将被视为因未实质性响应采购文件要求而被拒绝。

制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

供应商必须保证全部投标（响应）资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，响应无效。

如供应商投标（响应）文件中某些条款不响应采购文件提出的全部采购内容与服务要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

（2）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则因此导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

15.电子投标（响应）文件的制作及递交

15.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

15.2电子投标（响应）文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的投标（响应）失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的投标（响应）失败等不利后果由供应商自行承担。

15.3投标（响应）文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

15.4联合体投标：如采购公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。（注：联合投标协议书须盖有联合体各方实体公章或电子章，否则投标无效。）

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

15.5如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

16.报价（编制）要求的说明

16.1投标（响应）报价包括完成本项目采购所需的一切费用，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标（响应）文件将被拒绝。但如果采购文件要求分采购包的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个采购包，也可以投全部采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

16.3一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性地报价。

16.4投标（响应）文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低报价不能作为中标（成交）的保证。

17.履约保证金：

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

17.1中标（成交）供应商应按前附表的规定提交履约保证金。

17.2在中标（成交）通知书发出的七天内，中标（成交）单位（联合体形式中标（成交）的，须为联合体的牵头人）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。如选择转账方式提交履约保证金的，款项转入以下账户：

账  户：/

开户行：/

账  号：/

17.3中标（成交）单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，确定下一候选人为中标（成交）单位或者重新开展政府采购活动。

17.4履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，中标（成交）方配合采购人和新中标（成交）单位办理移交手续，由采购人确认后退还。如中标（成交）方对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

18.投标（响应）文件的有效期

18.1自投标（响应）文件提交截止之日起90天内，投标（响应）文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标（响应）文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标（响应）文件，拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

19.响应截止时间

19.1电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前上传，否则视为放弃参加该采购项目。

19.2采购人或采购代理机构推迟投标（响应）截止时间时，以更正公告形式发布。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标（响应）单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标（响应）截止时间止，采购人或采购代理机构收到的某采购包投标（响应）文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该采购包本次招标（采购）失败。

19.4供应商在投标（响应）截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回。

D.开标和评标

20.磋商程序

20.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

20.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对投标（响应）文件进行解密。

20.3在投标（响应）文件网上递交截止时间止成功解密的供应商少于三家，则本次采购失败。

20.4由磋商小组审查供应商解密的投标（响应）文件。

20.5磋商小组在对投标（响应）文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标（响应）文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标（响应）文件的范围或者改变投标（响应）文件的实质性内容。

20.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正投标（响应）文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标（响应）文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

20.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

20.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交投标（响应）文件，并加盖CA电子公章。

20.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

20.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其投标（响应）文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。

已提交投标（响应）文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

20.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标（响应）文件和最后报价进行综合评分。

20.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

20.13在机器码检查中，出现不同供应商投标（响应）文件机器码一致情形的，投标（响应）文件将被认定为无效响应。

20.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

20.15以上磋商活动所涉及系统操作，以“苏采云”系统最新要求为准。

21.信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人对供应商进行信用查询。

21.1查询时间：投标（响应）文件提交截止时间。

21.2查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）。

21.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21.4信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

21.4.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

21.4.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

21.4.2.1被列入失信被执行人名单；

21.4.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

21.4.2.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

21.5接受联合体的项目，两个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

22.磋商小组

22.1磋商小组由采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

22.2磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查投标（响应）文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

22.2.2可以要求供应商对投标（响应）文件有关事项做出解释或澄清；

22.2.3推荐中标（成交）候选供应商名单；

22.2.4向采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

22.3磋商小组成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对磋商过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

22.3.4参与评审报告的起草；

22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.3.6配合采购单位答复供应商提出的质疑。

23.评审内容的保密

23.1磋商开始后，直到宣布授予中标（成交）单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标（响应）文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

23.2在投标（响应）文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

23.3在评审期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系。

24.对投标（响应）文件初审

24.1开始磋商后，磋商小组将审查投标（响应）文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标（响应）文件有下列情况之一者，且磋商小组认为在磋商承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

24.1.1供应商的投标（响应）文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件；

24.1.3与采购文件有重大偏离；

24.1.4供应商拒绝修正错误；

24.1.5供应商的报价是选择性的；

24.1.6供应商的报价只投了部分内容；

24.1.7供应商的投标（响应）文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

24.1.8其他被磋商小组认定无效的情况。

24.2磋商小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.2.1投标（响应）文件中开标一览表（报价表）内容与投标（响应）文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

24.3供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

25.投标（响应）文件的澄清

25.1对于投标（响应）文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标（响应）文件的范围或者改变投标（响应）文件的实质性内容。

25.2本项目采用线上澄清。

25.2.1线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标（响应）文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

25.2.2接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

26.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

26.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

26.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

27.投标（响应）文件的评价和比较

27.1磋商小组将依据采购文件的规定，按第六章的评审办法对所有参加磋商的供应商的投标（响应）文件进行实质性响应的评价，并确定参加单一磋商的实质性响应采购文件的供应商。

27.2在磋商过程中，磋商小组如有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的情形，则仍按第六章的评审办法对供应商就实质性变动内容重新提交的相应的书面响应材料进行评价。

27.3采购人授权磋商小组根据本文件的规定，在最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照最后评审得分由高到低的顺序提出中标（成交）候选人，其中最后评审得分最高的供应商为第一中标（成交）候选供应商，并编写评审报告。

28.中标（成交）单位的确认

28.1磋商小组根据投标（响应）单位资格审查情况，以及对投标（响应）文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并根据采购人的委托，按照中标（成交）候选人的顺序在中标（成交）候选人中直接确定中标（成交）人。

28.2经磋商小组评审并确定中标（成交）单位后，采购人将在规定的时间内将中标（成交）结果在相关媒体上予以公告。参加磋商的各投标（响应）单位如对公告结果有异议，应在中标（成交）结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有投标（响应）单位法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购人将在收到经投标（响应）单位法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标（响应）单位未在中标（成交）结果公告期满后七个工作日内向采购人提出质疑或质疑未经投标（响应）单位法定代表人或参加磋商的代理人签署的，采购人有权对该质疑不予答复。

E.授予合同

29.合同授予标准

采购单位将把合同授予其投标（响应）文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标（成交）的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

30.中标（成交）通知书

30.1在公告中标（成交）结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标（成交）人发出中标（成交）通知书（中标（成交）通知书将在“苏采云”系统中发出，中标（成交）通知书发出之日视为中标（成交）供应商领取之日），请中标（成交）人在中标（成交）结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自中标（成交）结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标（成交）通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标（成交）供应商自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因。未中标（成交）供应商须在中标（成交）公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标（成交）通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30.2采购人或采购代理机构对未中标（成交）单位不承担解释未中标（成交）原因的义务。

30.3中标（成交）通知书将成为合同的组成部分。

31.合同的签订

31.1中标（成交）单位应按采购单位规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。

31.2签订合同及合同条款应以采购文件和中标（成交）单位的投标（响应）文件及其澄清文件为依据。

F.其他事项

32.质疑

32.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

32.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标（成交）结果提出质疑的，为中标（成交）结果公告期限届满之日。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

32.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请政府采购监管部门按照政府采购相关法规规定，依法进行处罚和失信记录。

32.7质疑递交信息：详见第一章采购人及采购代理机构联系信息。

33.代理服务费

33.1中标（成交）单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标（成交）通知书时付清。

33.2中标（成交）单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购单位将保留诉讼的权利。

34.未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

第三章 投标（响应）文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加           （采购人名称）组织实施的编号为              号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）

日期：　　　年　　月　　日

## 2、投标（响应）函

投标（响应）函

苏州诚和招投标咨询有限公司：

我们收到贵公司         号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成本次服务项目所需的人员（包括工资和补贴）、报告编制、劳保、管理、保险、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。供应商对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

2、如果我们的投标（响应）文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本投标（响应）文件的有效期限为投标（响应）文件提交截止之日起九十天。

5、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该投标（响应）文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中申请人的资格要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我们中标（成交），我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费和履约保证金。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关投标（响应）文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         电子邮箱：

银行账号：

银行开户行：

数字人民币开户行（如有）：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：采购包1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日    期：     年     月    日

填写说明:

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 4、报价明细表

报价明细表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 单价最高限价（元） | 总价 （元） | 总价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水站运维 | 金墅港、渔洋山2个饮用水源地水站，頔塘河1个太阳能水站运维 | 年 | 1 |  | 520,000.00 |  | 520,000.00 |  |
| 2 | 水站智能化升级改造 | 从金墅港、渔洋山中任选一个水源地水站进行智能化升级改造服务 | 个 | 1 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |
| 3 | 污染溯源 | 根据甲方要求，对水源地、国、省考断面溯源及报告编制提供技术支撑 | 年 | 1 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
| 4 | 水质异常预警 | 每日对水源地、国、省考断面异常数据进行预警提醒 | 年 | 1 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 5、服务实施方案

服务实施方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对所响应标的进行详细的说明与描述，包括针对本次采购项目特点及具体情况编写成交后拟采取的实施方案等。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 6、商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应对照采购文件要求，如响应有偏离的，应在本表“响应情况”一栏中申明与采购文件要求的偏差；若未在本表中说明但在投标（响应）文件其他相关内容中有文字说明的，则以文字说明为准。否则，将被视为完全响应采购文件的要求。

2、本表不作为供应商对所响应标的物商务条款详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 7、服务或技术要求偏离表

服务或技术要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应对照采购文件要求，如响应有偏离的，应在本表“响应情况”一栏中申明与采购文件要求的偏差；若未在本表中说明但在投标（响应）文件其他相关内容中有文字说明的，则以文字说明为准。否则，将被视为完全响应采购文件的要求。

2、本表不作为供应商对所响应标的物服务条款详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 8、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 9、类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 合同金额（元） | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

## 10、资格证明文件

### （1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

苏州诚和招投标咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为         号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

### （2）供应商基本情况表

供应商基本情况表

单位名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接项目或停止投标资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

### （3）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日 期：       年     月     日

### （4）关于本国产品成本占比的声明函（采购项目含有多种产品时适用）

关于本国产品成本占比的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发［2025］34号）的规定，本公司（单位）提供的产品中，已提供本国产品声明函（或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件）符合本国产品标准的产品成本之和，占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到      %。

本公司（单位）对上表内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日 期：       年     月     日

### （5）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称）    ，属于租赁和商务服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称）    ，属于租赁和商务服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

### （6）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：投标（响应）文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

### （7）供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

单位名称：

| 与投标人存在直接股权关系 |  |  |  | 与投标人存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 11、最终报价表

- 最终报价表

| - 项目名称： |  |
| --- | --- |
| - 项目编号： |  |
| - 分包号： |  |
| - 报价批次： |  |
| - 分包预算： |  |
| - 供应商名称： |  |
| - 大写金额： |  |
| - 小写金额： |  |

供应商法定代表人或授权代表签章：

注：如若成交，成交供应商提供的合同价明细按最终总报价同比例下（上）浮，但合同价明细合计必须与最终总报价一致。例：最终总报价相比第一次报价下浮10%，则合同明细单价=第一次报价中单价×90%。

第四章 采购内容

采购内容

苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州市生态环境局的委托，就其所需的2026年太湖水源地自动站运维及重点湖泊水质藻情数据处理服务组织竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商。

## 一、采购编号：JSZC-320500-SZCH-C2026-0001

## 二、采购内容及要求

## （一）项目背景：

## 根据省厅《2025年全省生态环境监测方案》等文件要求，苏州市生态环境局为了保证监测仪器的长期正常安全运行，保证监测数据的有效性、准确性，需对苏州市饮用水源地金墅港、渔洋山水质自动监测站及1个太阳能水站共24台（套）自动监测仪表进行运行维护管理。

## 为保障上述站点自动监测系统的正常运行，保障综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装水质自动监测系统进行运行管理。依据国家、省、市政府采购有关规定，如出现严重影响维护质量的重大事件可提前中止合同。

## （二）采购具体内容：

## 1、采购需求

## 2026年太湖水源地自动站运维及重点湖泊水质藻情数据处理服务。包括金墅港、渔洋山2个饮用水源地水站，頔塘河1个太阳能水站，共24台（套）自动监测仪表、38个监测项目和监测系统（包含人工、交通、通讯网络费、水电费和提供备品备件、质控用便携式仪表等）以及2台全球眼开展为期1年的运行维护，全年出具12份运维服务报告和2份半年度服务总结报告。

## 供应商需任选一个水源地水站进行智能化升级改造服务。升级后的智能化水站，能够减少运维频次，提高解决问题的效率，进一步提升水站的运行质量。

## 同时，对水源地、国、省考断面溯源及报告编制提供技术支撑，每日对水源地、国、省考断面异常数据进行预警提醒。服务周期12个月。

## 1.1本次采购的项目为苏州市金墅港、渔洋山2个饮用水源地水站，頔塘河1个太阳能水站的运行维护及管理，本次采购的站点及托管运行维护的主要监测项目如表1、表2所示。

表1  各站点及系统主要托管监测项目

| 序号 | 站点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金墅港 | pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、CODMn、总磷、总氮、氟化物、叶绿素a、藻密度、生物毒性、挥发酚、 污染预警溯源、VOCs、藻类分析 |
| 2 | 渔洋山 | pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、CODMn、 总磷、总氮、氟化物、叶绿素a、藻密度、生物毒性、 污染预警溯源 |
| 3 | 望亭质控分中心 | 污染预警溯源 |
| 4 | 太阳能水站 | pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、总磷 |

表2  系统主要设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数分析仪 | IQ 2020 | 德国WTW | 2 |
| 2 | 五参数分析仪 | WQMS2000-MS5 | 理工能科 | 1 |
| 3 | 氨氮分析仪 | WQMS2000-NHN | 理工能科 | 2 |
| 4 | CODMn分析仪 | WQMS2000-CODMn | 理工能科 | 2 |
| 5 | 总磷分析仪 | WQMS2000-TP | 理工能科 | 3 |
| 6 | 总氮分析仪 | WQMS2000-TN | 理工能科 | 2 |
| 7 | 氟化物分析仪 | CA610 | 美国HACH | 1 |
| 8 | 氟化物分析仪 | WQMS2000-F | 理工能科 | 1 |
| 9 | 叶绿素a、藻密度分析仪 | EXO2 | 美国YSI | 2 |
| 10 | 在线生物毒性仪 | WQMS2000-TOX | 理工能科 | 2 |
| 11 | 在线污染预警溯源仪 | BGS1020 | 国溯 | 3 |
| 12 | 在线VOCs监测仪 | NFICON CMS5000 | 英富康 | 1 |
| 13 | 藻类在线分析仪 | AOA型 | 德国BBE | 1 |
| 14 | 挥发酚 | WQMS2000-VPC | 理工能科 | 1 |

1.2全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的质量管理体系，提供及时、准确、有效的检测数据，不断提高水站的运行质量。

1.3根据服务内容，供应商在报价中应包含表3所列各部分工作的费用：

表3  报价应含的各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件、易耗品 | 采购单位设备、配件、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 含维护过程产生的人工费、差旅费、交通费、垃圾处理清洁看护费、废液处置费等 |
| 3 | 设备维修费 | 根据维护经验，计算监测系统、包括空调、纯水系统等辅助设施日常维修费用 |
| 4 | 标准物质等测试质量控制费 | 质量控制工作产生的费用 |
| 5 | 年度维修等 | 响应单位认为需增加服务内容，包括系统大修，软件升级 |
| 6 | 水源地水站智能化升级改造 | 响应单位认为需增加服务内容，包括设备改造，平台升级 |
| 7 | 全球眼日常运维 | 日常运维确保正常使用 |
| 8 | 文化建设 | 运维周期内保障水站文化建设设施完好，并配合采购单位开展科普宣传活动 |
| 9 | 溯源支撑 | 对水源地、国、省考断面溯源及报告编制提供技术支撑 |
| 10 | 断面预警 | 每日对水源地、国、省考断面异常数据进行预警提醒 |

2、机构、人员、车辆、设备配备要求：

2.1供应商资金保证充足。

2.2供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

2.3供应商应具备本地化服务能力，应在本市设立至少1个技术服务网点。响应文件中须提供办事处购房或房屋租赁合同等相关证明材料或承诺成交后在本市设立至少1个技术服务网点的相关承诺函，否则视为不实质性响应采购文件。

2.4应配备经验丰富的项目负责人1名及运维人员3名，具备中国环境监测总站颁发的全国环境监测人员培训合格证书或省级及以上水站运维上岗证书，具备3年及以上水站运行维护经验。响应文件中须提供项目负责人及运维人员的聘用合同及响应单位为其缴纳的近3个月职工社会保险证明、培训合格证明或上岗证书等证明材料，否则视为不实质性响应采购文件。同时，需额外保证2名固定溯源及报告编制技术人员和1名水质综合分析人员，人员需具有一定数据分析、质控等相关经验，支撑异常数据预警、断面溯源、报告编制工作。配备2台车，1台车用来保障开展自动站日常运行维护管理工作，保证系统的全年正常运行，1台车用来保障对水源地、国、省考断面溯源支撑。2名固定溯源及报告编制技术人员和1名水质综合分析人员均须提供聘用合同、与供应商签订的项目合同及供应商出具的相关工作经验证明材料。响应文件中须提供相关证明材料，否则视为不实质性响应采购文件。

2.5供应商应具备完善的系统配件供应渠道。

2.6供应商应提供完整的地表水质自动监测系统服务方案（含应急事故处理方案，年度维修，备机提供等），提出解决目前存在问题的措施，并建立文件化的日常运行体系，根据采购文件的要求明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

2.7供应商应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支（运行维护、年度维修、其他服务等）。

2.8在水质自动监测系统运行维护及管理期间，在合同约束范围内供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

2.9在水质自动监测系统运行维护及管理期间，供应商应严格按照采购单位制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购单位提出的系统及仪器设备考核指标要求。供应商必须接受采购单位代表的定期或不定期检查和考核。

2.10不论何时，供应商应承担监测数据的保密责任；供应商按照采购单位的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

2.11财产保护：供应商须做好日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由供应商负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购单位所有。供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购单位做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。未经采购单位允许，非水站服务人员不得擅自进入站房。

2.12供应商需要配备1套通过计量检定/校准的便携式多参数分析仪（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素a和藻密度），溶解氧便携监测设备应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核。响应文件中须提供相关证明材料。已经购买的须提供购置发票或采购合同证明，未购买的与生产厂家签订了供货协议或意向性供货协议或承诺成交后购买的相关承诺函，否则视为不实质性响应采购文件。

2.13供应商需配备十一项参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a及藻密度）的备机。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。备机均应通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。同时将测量数据等参数按水站数据传输协议上传至苏州市环境质量自动监测监控系统。

2.14供应商应为本项目配备系统软件专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、移动维护平板电脑等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2.15运行管理中所用器件、备品、耗材和配件均由供应商承担，应达到相应的质量要求，使用前需经采购单位确认，并应保证24小时内更换到位。pH电极、溶解氧膜头、氟化物膜头及泵管等易耗件或采购单位认为必须更换的器件，必须按需更换。必须使用原厂生产的备品备件（若无原厂生产的，则应使用经相关机构检定合格的），严禁使用未经相关机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

3、运行维护要求：

3.1水站服务标准须严格按照《地表水水质自动监测站选址与基础 设施建设技术要求》（HJ 915.1—2024）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）安装验收技术规范》（HJ 915.2—2024）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》以及省生态环境厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购单位保留对文件的解释权。

3.2当采购单位依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运行维护要求时，以新要求为准。

3.3签订合同后15天内，供应商按照相关技术规范和运行维护合同要求，结合成交实际情况，有针对性的编制运行维护交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购单位审核确认后，交接双方按照运行维护交接方案有序开展运行维护交接工作。

3.4水站日常运行和维护管理

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，并基于“苏州市环境质量自动监测监控系统”，开展日常维护和质控工作，根据相应规范要求明确维护方法、周期、内容及技术保障等。每天做好数据监控、每周定期巡视水站。

3.5供应商应根据水站实际情况，合理安排水站日常运行维护工作，认真、及时做好维护记录，汇总水站每周运行维护情况，每月编制书面运行维护报告并按时提交采购单位，汇报运行维护计划执行情况以及运行维护工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运行维护工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

每月书面运行维护报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站日常维护等相关记录；

（2）自动站仪器设备故障及排除情况登记表；

（3）自动站每月有效运行情况，有效运行率、数据捕获率的统计；

（4）自动站备品备件管理登记表；

（5）自动站仪器日质控、标液核查、水样比对、加标回收等质控措施开展情况。

3.6水站现场配备必要的操作手册、管理规章和现场记录本等。供应商服务人员应遵守水站安全管理条例规定，水站应保持各仪器干净清洁，内部管路通畅，出水正常。对于各类分析仪器，应防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动。日常应经常检查其供电是否正常、过程温度是否正常、工作时序是否正常、有无漏液及管路是否有气泡、搅拌电机是否工作正常等。

3.7挥发性有机物VOCs在线分析仪维护周期及要求

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物VOCs在线分析仪 | 每日,远程查看数据情况 每周,开展现场巡检维护 | ①数据发现异常及时开展现场维护工作； ②对仪器样水杯进行清洗，检查仪器采集水样是否达到液位要求；检查载气压力及钢瓶固定情况是否符合要求；检查仪器各部件升温及降温情况，同时对仪器触发信号进行检查；查看仪器内置标准物质运行图谱和报告，查看色谱图是否正常，保留时间偏差是否在允许范围内。当挥发性有机物监测仪器原理为GC-MS时，还需核查仪器真空度是否达到仪器设定要求，查阅调谐报告，确认四极杆或同类质谱分析模块是否达到仪器设定要求。 |

3.8藻类分类维护周期及要求

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藻类分类 | 1次/月，清洗sensor分析室、更换进样管路等确保仪器各项性能完好 | ①清洗sensor分析室； ②更换进样管路； ③检查数据传输线路是否正常； ④检查电源和数据是否正常； ⑤清洁机柜及外部仪器检查和仪器性能检查； ⑥备件更换。 |

3.9在线污染预警溯源仪维护周期及要求

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线污染预警溯源仪 | 定期更换监测系统和仪表所需备品备件 对3台在线仪器的年度维护服务 | 软件升级，各个单元全面检修，对存在异常的模件部件进行维修或更换处理。 |

3.10在线生物毒性监测仪维护周期及要求

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线生物毒性监测仪 | 1次/周，现场添加一次发光菌试剂 1次/月，进行一次仪器的深度清洗 1次/年，对监测仪器软硬件进行更新、大修 | ①对仪器工作状态和管路畅通情况进行检查，必要时清洗管路保持仪器设备和检测系统的清洁； ②对监测仪器硬件采配水、预处理、主机配件的更换，软件系统扩充和升级。 |

3.11供应商保证系统设备通过每年的计量检定以及配合采购单位做好对系统的质量控制。供应商负责在有资质的实验室配制并定期更换水站仪表所需试剂、标准溶液。

3.12供应商工作人员的安全责任及交通食宿等开支由供应商承担。

3.13在运行维护期间，如遇采购单位对水质自动监测站更换或新增仪器，供应商配合新仪器的安装、调试及运行维护等工作，包括将数据无缝对接到采购单位指定的管理平台中。（如新购仪器合同明确仪器的服务方除外）。

3.14供应商须保障取水口、站房内外实现全方位监控，确保对站房内外仪器、进出入人员实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于30天。高清摄像头不得低于200万像素，保障视频监控系统正常运行，并做好视频接入指定平台保障工作，如无法满足日常监控的需求，需要供应商根据实际情况自行更新。

3.15供应商在成交后3个月内结合现场实际情况，制定并实施“一站一册”技术方案，选择合适的预处理条件，以及仪器、系统关键参数，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。通过现场调查研究，不断完善水站运行维护档案。

3.16水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，供应商应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

3.17供应商须做好站点运行维护记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至苏州市环境质量自动监测监控系统，进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运行维护过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

3.18供应商负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。每年对站房进行一次全面检查，对站房外围进行整修和粉刷，保证墙面整洁、站房安全；每年对取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施进行安装和维护；对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO等附属设施进行安装和维护。至少每季度开展对水站科普建设内容开展全面检查，对损坏部分进行修复处理，保障文化建设内容完好，并配合采购单位开展科普宣传活动。

3.19当涉及站点迁移的，服务单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

3.20供应商应根据采购单位的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。

3.21供应商需负责3个水质自动监测系统各托管运行维护部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采水、预处理、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施）。

3.22由供应商全权负责系统及托管设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备、纯水系统等附属设施），同样包括由于外部原因意外丢失和供应商的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用，需将维修费用计算在托管服务报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏除外。

3.23每月需出具1份运维服务报告，每半年需出具1份半年度服务总结报告，即全年需出具12份运维服务报告和2份半年度服务总结报告。

4、质量保证与质量控制

4.1供应商需建立质量保证体系，制定并完善运行维护管理制度、运行维护作业指导书及质控程序文件等，指导和规范服务人员现场操作流程。

4.2供应商编写质控报告并按时提交采购单位，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购单位安排的其他质控措施完成情况。

4.3供应商应配合采购单位进行水站质量保证和质量质控工作，并随时接受采购单位的工作考核及质量考核。

4.4供应商需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

4.5水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。供应商应建立试剂管理制度和台账，水站运行维护试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

4.6监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时告知采购单位纸质备案，变更时需提交书面申请。

4.7水站常规五参数须完成每周标准溶液核查和每月实际水样比对；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试；叶绿素a、藻密度须完成多点线性核查、实际水样比对。

4.8质控措施频次和技术要求须满足表4、表5、表6、表7。

表4  常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3 mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表5  高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±100% | 每日 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日 | / |
|  | 注：具备自动质控功能的设备每日开展，无日质控功能的设备每周开展。 |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | / |
|  | 注：仅具备自动质控功能的设备开展。 |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BⅡ时，判定结果合格。 |  | 每月 | / |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±10% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | ：±30% |  |  |  |
|  |  | ：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ（湖库总磷为BⅢ）时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  | / |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80%～120% |  | 数据异常排查时按需开展 | / |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | 每月 | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率测试 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |
|  |  | 总氮 |  |  |  |

表6  叶绿素a、藻密度质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.993 | 每季度 | / |
|  | 示值误差 | 零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差≤±5% |  | / |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ≤±30% | 每月 | 采用经校准的便携式荧光法仪器比对 |

表7  挥发性有机物质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 质控实施频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 相对误差 | ≤±30% | 每月 |
| 实际水样比对 |  |  | 每季度 |
| 加标回收试验 | 70%～130% |  | 数据异常排查时按需开展 |

5、应急措施要求：

5.1供应商保证在运营维护管理期内，日常工作日8小时不断人，节假日或非工作时间有值班人员，协助采购单位做好水站应急监测，制定应急维护方案。配合采购单位完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购单位安排，配合水站现场调研、检查、科普基地开放参观等工作。

5.2当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，应及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；且须2小时内报告采购单位，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购单位在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。

5.3当系统仪器出现故障（包括停运）时，故障响应时间小于1小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，保证在4小时内到达现场检修通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决，一般故障应12小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，导致水站主要监测指标（pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、藻密度）无法连续监测时，须通过更换备机以确保数据的完整性，并及时用电话与书面形式报告采购单位，协商处理方案，期间需配合进行手工监测。

6、监督考核与惩罚办法

6.1监督管理

6.1.1供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，苏州市生态环境局有权终止合同。

6.1.2运行维护期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实苏州市生态环境局有权终止服务合同。

6.1.3苏州市生态环境局组织开展运行维护管理和质控考核，对达不到运行维护要求或违规操作的，可以通报相关违规行为，并扣减相应的服务经费，苏州市生态环境局有权终止合同。

6.1.4违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实苏州市生态环境局有权终止合同。

6.2考核办法

6.2.1采购单位对供应商每半年开展一次考核，考核内容包括4部分，具体考核内容、考核依据和分值见表8。考核分大于等于90分不扣款；考核分在80分（含）以上，90分以下，为初级警告，扣除服务费5万元；考核分在70分（含）以上，80分以下，为二级警告，扣除服务费10万元；考核分在70分以下，扣除服务费20万元。

表8  考核表

服务方：                                    服务时间：

考核人员：                                  考核时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核依据 | 分值（满分100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水站运维服务考核 | 取各站点的《水站运维服务考核表》均分，按60%占比折算成相应分数计入总考核。 | 60分 |
| 2 | 饮用水源地水站智能化升级改造服务 | 质控准确性应在规定允许范围内，每出现一次超范围结果扣1分。每出现一次数据异常未识别审核的扣0.5分。 | 20分 |
| 3 | 对水源地、国、省考断面溯源及报告编制提供技术支撑 | - 1、收到溯源需求后不响应，扣5分。 - 2、水质综合分析人员水平低，无法提供溯源技术支撑，扣5分。 | 10分 |
| 4 | 每日对水源地、国、省考断面异常数据进行预警提醒 | - 1、每日进行预警提醒，发现未完成一次扣1分，扣完为止。 - 2、预警提醒内容有错误，发现一次扣1分，扣完为止。 | 10分 |

6.2.2水站运维服务考核

采购单位每半年对供应商运行维护水站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点有效运行率为主，兼顾盲样考核、数据捕获率、工作人员管理、固定资产管理以及运行维护规范性等。依据各站点维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行综合评分，满分为100分，具体考核内容分别见表9。

表9  水站运维服务考核表

站点：                                      运维方：

考核人员：                                  运维时间：

考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效运行率（20分） |  | 水站常规仪器有效运行率≥93%得满分；93%＞有效运行率≥90%扣2分；90%＞有效率运行≥85%或现场存在故障仪器2天以上未修复的扣8分；有效运行率＜85%或现场仪器1个月以上未修复并且无备机替换的不得分； 生物毒性仪、污染预警溯源仪、VOCs在线监测仪、藻类分类仪每台仪器有效运行率≥85%得满分；85%＞有效率运行≥75%或现场存在故障仪器2天以上未修复的扣1分，75%＞有效运行率≥65%或现场仪器1个月以上未修复并且无备机替换的扣3分；低于65%扣5分 |  |
| 盲样考核合格率（12分） | 标样合格次数标样考核次数×100 | 盲样考核合格率为100%得满分；100%＞盲样考核合格率≥95%得9分；95%＞盲样考核合格率≥90%得8分；90%＞盲样考核合格率≥85%得2分；85%＞盲样考核合格率不得分 |  |
| 数据捕获率（9分） |  | 常规仪器年度、月度捕获率≥95%得5分；95%＞捕获率≥90%得4分；90%＞捕获率≥85%的得3分；捕获率＜85%的不得分； 生物毒性仪、污染预警溯源仪、VOCs在线监测仪、藻类分类仪每台仪器捕获率≥85%得4分；85%＞捕获率≥80%得3分；80%＞捕获率≥75%的得2分；捕获率＜75%的不得分 |  |
| 水样比对 （6分） | 比对合格次数水样比对次数×100 | 水样比对合格率95%以上为满分，90%~95%得4分，80%~90%得2分，低于80%不得分 |  |
| 运维内容 （17分） | 站房（2分） | 水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁、物品摆放有序得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 维护频次（2分） | 满足每周运维1次，定期进行电极清洗和管路清洗，到站率不足一周一次不得分 |  |
|  | 自动监测仪器（4分） | 定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 采水、配水系统的维护（2分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行防止管路堵塞或破裂得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 数据一致性（2分） | 仪器上传数据与工控机数据库获取数据一致得满分，否则不得分 |  |
|  | 通讯（1分） | 水站保证电话和无线通讯线路的畅通得满分 |  |
|  | 仪器运行记录（2分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记录齐全，档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 视频监控（2分） | 视频监控是否正常使用，否则酌情扣分 |  |
| 日常质控结果（10分） | 标液核查（4分） | 标液核查合格率100%为满分，90%~100%得3分，低于90%不得分 |  |
|  | 加标回收（2分） | 加标回收合格率100%为满分，90%~100%得2分，低于90%不得分 |  |
|  | 多点线性核查（2分） | 多点线性合格率≥95%为满分，85%~95%得1分，低于85%不得分 |  |
|  | 集成干预核查（2分） | 集中干预合格率≥95%为满分，85%~95%得1分，低于85%不得分 |  |
| 运维响应（12分） | 应急响应（4分） | 对水质异常按要求响应及时且能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应（4分） | 站点故障时按要求响应迅速且解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息（4分） | 能够按要求及时反映水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
| 运维保障（14分） | 持证上岗（2分） | 技术人员持证上岗，否则不得分 |  |
|  | 运维技术保障（2分） | 人员技术水平高，能及时解决相关故障，否则酌情扣分 |  |
|  | 运维人员、车辆保障（3分） | 按照响应文件中承诺的人员和车辆配置的得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 实验室保障（2分） | 在有资质的实验室配制试剂、标液得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 备品备件（2分） | 备品备件按合同及时提供、记录填写完整得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 年度维护（3分） | 按照运维方案完成年度维护得满分，否则不得分 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

注：1、数据有效率

（1）正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据×100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

（2）非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

①具备补充监测条件的，根据相关要求，供应商应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据×100%

②不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

2、有效运行率

有效运行率的计算方法如下：

有效运行率=应获取数据−无效数据天数×日监测次数×监测项目数×100

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

3、数据捕获率

数据捕获率=应获取数据天数×日监测次数×监测项目数×100

供应商应保证在运营维护管理期内，常规仪器年度、月度监测数据捕获率≥95%，生物毒性、污染预警溯源、VOCs及藻类在线分析仪年度、月度监测数据捕获率≥85%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

金墅港、渔洋山水站采用间歇测定情况下自动站数据为2小时/次，应保证每天至少8组数据。太阳能水站在正常使用的情况下，采用间歇测定情况下自动站数据为4小时/次，应保证每天至少4组数据。

4、异常情况处理的要求：当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，应及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；且须2小时内报告采购单位，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购单位在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。

5、数据档案管理的要求

供应商每月定期向采购单位提交《水站运行情况月分析报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。每半年向采购单位提交《金墅港、渔洋山水质自动监测及数据管理运行总结》、《金墅港、渔洋山水质自动监测的运维及数据分析报告》。出现异常数据应在排除仪器故障情况下不定期发送超标预警信息，保证各类运行维护、分析报告及时、准确提供，报告错误率和网站数据发布率与考核分值挂钩，多次警告没有改善，加倍扣分。

6.2.3饮用水源地水站智能化升级改造服务

任选一个水站进行智能化升级服务。升级后的智能化水站，在传统水站功能基础上，需具备常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等关键指标的自动化监测能力，集成自动巡检、智能质控、智能审核等功能。具体功能要求如下：

自动巡检：可实时监控仪器设备及集成系统运行状态，预警潜在问题。

智能质控：（1）常规五参数。除水温外，具备自动质控（自动校准、自动核查等）及自动清洗功能，各指标至少能完成两个浓度标液测试（溶解氧进行零氧、饱和氧测试）；具备异常报警功能，如超限报警、故障报警等；（2）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。支持远程自动配制指定浓度标液，实现自动多点线性测试、自动加标回收率测试、动态标样测试等功能，并自动记录加标、配标体积、核查浓度等关键参数，支撑操作追溯。

智能审核：实现数据智能审核、异常数据判断、质控结果判定等功能。

6.3惩罚办法：

6.3.1一旦发现监测数据弄虚作假行为，采购单位有权立即终止合同,并按已支付费用的双倍进行经济处罚并追究法律责任。

6.3.2对每个站点单独考核，各站点均分大于等于90分为合格不扣款，其余：

（1）单次考核各站点均分在80分（含）以上，90分以下，为初级警告，扣除服务费5万元；

（2）单次考核各站点均分在70分（含）以上，80分以下，为二级警告，扣除服务费10万元；

（3）单次考核各站点均分在70分以下，扣除服务费20万元。

6.3.3饮用水水站因运维出现问题，被上级部门通报的，每通报一次扣1万元。

6.3.4如果供应商服务人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运行维护工作，或者发生重大责任事故的，采购单位有权提前取消服务合同。

6.3.5如果供应商未能有效开展运行维护工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%、质控考核合格率连续2月低于70%，或在检查中发现与响应文件或合同不符的重大不符合项，采购单位有权提前取消服务合同。

6.3.6因考核不合格解除合同前，采购单位将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由供应商进行限期修复，或由新的托管方进行修复，并由托管站进行验收，所需费用由原供应商承担；如原供应商不配合采购单位工作，拒绝对水站仪器进行修复或支付费用的，采购单位有权将供应商列入黑名单并在全市环保系统内进行通报。

6.3.7工作人员管理

在项目实施过程中，供应商应根据合同安排符合采购单位要求的人员负责运行维护工作，服务期内服务人员应在采购单位指定地点开展相关工作。供应商不得随意更换服务人员。采购单位定期对运行维护进行考核，违反保密工作规定或出现重大工作失误的采购单位有权要求更换，并根据情况扣减运行维护费。水质综合分析人员须达到采购单位要求配合开展相关工作，否则采购单位有权要求更换。

## 7、其他要求：

## 7.1供应商应对水源地、国、省考断面溯源及报告编制提供技术支撑，每日对水源地、国、省考断面异常数据进行预警提醒。

## 7.2供应商应积极参加国家、省、市监测系统主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

## 7.3仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），服务单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告苏州市生态环境局。

## 7.4严禁擅自更改仪器参数设置。

## 三、综合说明及其他要求

1、供应商应承诺自2022年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中未出现响应单位或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的情形。响应文件中须提供相关承诺函，否则视为不实质性响应采购文件。如采购单位发现供应商虚假承诺，将视为虚假应标，成交无效并承担相关法律后果。

2、磋商响应文件中须提供供应商拟投入本项目人员名单。供应商在项目实施过程中，未经采购单位批准，不得随意更换项目组成员。如果采购单位认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求供应商对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由供应商自行负责，采购单位不承担任何责任。

3、磋商供应商必须承诺磋商采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。磋商供应商成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

4、报价说明：报价包括完成本次服务项目所需的人员（包括工资和补贴）、报告编制、劳保、管理、保险、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。供应商对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

5、供应商须按照采购单位的要求对本项目进行服务工作。本项目不得分包或转包。供应商必须严格遵守法律法规、廉政及职业操守，供应商如出现重大责任问题，采购单位有权取消其成交资格。

6、供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

7、供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

8、违约责任：供应商存在以下情形的，采购单位除有权拒绝支付相关费用并终止合同并提请有关部门追究行政或法律责任：

（1）在服务过程中弄虚作假影响项目客观性、公正性行为的。

（2）在服务过程中存在廉政问题的。

9、验收考核标准：本项目将根据政府采购法及相关法规的规定，对供应商进行履约验收。具体内容详见采购内容及要求。

10、服务期限：合同签订之日起一年。

11、付款方式：详见第五章合同主要条款。

12、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

第五章 合同主要条款

合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方（项目采购单位）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（成交供应商）：

联系人：

单位地址：

电话：

依据甲方委托苏州诚和招投标咨询有限公司进行2026年太湖水源地自动站运维及重点湖泊水质藻情数据处理服务项目政府采购JSZC-320500-SZCH-C2026-0001的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同文件

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件；

（二）乙方响应文件；

（三）合同条款；

（四）乙方做出的有关澄清、说明或者补正文件（若有）；

（五）确定乙方的文件（包括但不限于成交通知书等）；

（六）本合同附件（若有）。

二、服务要求

详见第四章采购内容。

三、合同金额

合同总金额为人民币          元，大写：        。

合同总金额包括完成本次服务项目所需的人员（包括工资和补贴）、报告编制、劳保、管理、保险、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。供应商对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

四、付款约定

1、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

乙方数字人民币账户信息：

乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

- 付款步骤：

合同签订生效后，乙方提供相应服务，甲方于2026年6月30日前支付不超过合同价款的20%（最高不超过13.8万元）。乙方应在半年运行维护服务结束后15个工作日内提供1—6月运维服务报告及半年度服务总结报告，甲方应在收到报告后20个工作日内完成考核。甲方在2026年11月31日前根据考核结果支付至不超过合同价款的40%（2026年总支付费用最高不超过27.6万元）。乙方应在2027年1月31日前提交6-12月运维服务报告及半年度服务总结报告，甲方应在收到报告后20个工作日内完成考核，并于2027年6月底前根据考核结果支付剩余合同款项。

以上支付除第一笔费用外，其余付款应根据考核结果在该笔服务费中扣除后再按实际支付（支付费用=约定支付费用-扣款费用）。考核分大于等于90分不扣款；考核分在80分（含）以上，90分以下，为初级警告，扣除服务费5万元；考核分在70分（含）以上，80分以下，为二级警告，扣除服务费10万元；考核分在70分以下，扣除服务费20万元。最高扣除费用为该笔服务费的全额费用。

甲方除以上服务费用外不再承担其它任何费用。工作人员的薪金、福利、休假日补贴、加班费、医疗费用等均由乙方负责，与甲方无关。

注：甲方每次付款前，乙方均应当向甲方开具等额、合法的发票，否则甲方有权延迟付款且无须承担任何责任。

五、服务履行地点、期限

1、服务履行地点：甲方指定地点（苏州大市范围内）。

2、服务期限：

2026年   月    日至      年    月    日。

六、保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除对方做出相反的书面说明外，均应视为对方的商业秘密，未经对方书面同意不得向任何第三方泄漏或用于本合同以外的目的。若因乙方违反前述规定而给甲方造成损失的，甲方有权解除本合同并有权要求乙方赔偿一切直接、间接损失。乙方承担保密义务的期限为永久。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

七、质量保证要求

1、乙方应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的技术风险，并采取必要的风险控制措施。乙方在项目实施工作中对甲方造成的负面影响，其后果都须由乙方承担。

2、乙方应按磋商采购文件的有关规定提供合格的服务。甲方将根据工作要求对乙方进行监督考核。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、乙方违约责任

1.1乙方如存在未按约定内容完成本项目的情形的，甲方应通知乙方，乙方应于收到通知后1日内进行答复并完成整改，乙方于收到通知的1日内未予以答复的或答复后未进行整改的，视为乙方已确认其存在未完成服务的情形，每半年甲方凭书面记录核实应扣除的费用。

1.2乙方如存在其他违反本保密条款的行为的，应当赔偿甲方因此遭受的一切直接、间接损失，同时向甲方支付合同总金额的20%的违约金。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在不可抗力事由发生后10日内向另一方提供书面证明。

3、不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。

十、合同的解除

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同（包括为此项目配备的人员），如未经双方书面同意，擅自变更或中止此项的一方自行承担违约责任。

3、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

3.1因不可抗力致使不能实现合同目的，双方均有权解除合同；

3.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

十一、合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同章）后生效，并在合同签订后2个工作日内进行采购合同公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交两份备存。

十二、争议的解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切事项发生争议的，应在招标机构主持下调解、协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十三、附则

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理方壹份，伍份具有同等法律效力。

2、在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址，如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲    方：                                乙    方：

名称(公章)：                              名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：                  法定代表人或授权代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

签订日期：                                签订日期：

第六章 评审办法

## 一、评审方法

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标（响应）文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标（成交）候选人的评审方法。

2、根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定，政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

①投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价＜采购项目预算×50%；

②投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）符合上述启动异常低价投标(响应)审查情形的，相关供应商应按评审委员会要求在评标现场提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

3、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的投标（响应）文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

4、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。投标（响应）文件满足采购文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名供应商作为中标（成交）候选人。如选取中标（成交）候选人时出现评审得分相同，且磋商报价也相同的并列情况的，则由采购人组织以抽签方式确定优先选取顺序。

5、评审小组根据采购人的授权，按照中标（成交）候选人的顺序在中标（成交）候选人中直接确定中标（成交）供应商。

## 二、评分标准：

## （一）价格基准分： 10 分

第一步：磋商报价低于或等于财政预算（最高限价）且符合采购文件要求的，为有效磋商报价。无效磋商报价的响应文件不参与进一步评审。

第二步：满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分，即 10 分。其他报价得分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入，保留两位小数）：

磋商报价得分＝（评标基准价/有效磋商报价）×10%×100。

- 技术部分： 59 分

| 序号 | 评分项名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商制定的水站运行维护方案及运行管理制度 | 根据供应商对本项目涉及水站提供的运行维护方案及运行管理制度的全面性、科学性、规范性、可行性、高效性等内容进行综合评价：运行维护方案及运行管理制度全面、科学、可行、规范高效的得8分；运行维护方案及运行管理制度较全面、科学、可行、规范高效的得6分；运行维护方案及运行管理制度全面性、科学性、可行性、规范高效性一般的得3分；运行维护方案及运行管理制度不太可行得1分；其余不得分。 | 8,6,3,1,0 |
| 2 | 供应商制定的集成系统和仪器的操作规程 | 根据供应商对本项目的集成系统和仪器的熟悉程度所编制的操作规程的科学性、实用性、可行性等内容进行综合评价：操作规程科学、实用、可行的得5分；操作规程较科学、较实用、较可行的得3分；操作规程科学性、实用性、可行性一般的得1分；其余不得分。 | 5,3,1,0 |
| 3 | 供应商制定的质量控制方案 | 根据供应商制定的质控方案、质控计划及基本制度的全面性、科学性、合理性、可操作性等内容进行综合评价：方案、计划、制度全面、科学、合理、可操作性强的得5分；方案、计划、制度较全面、较科学、较合理、可操作性较强的得3分；方案、计划、制度全面性、科学性、合理性、可操作性一般的得1分；其余不得分。 | 5,3,1,0 |
| 4 | 供应商制定的水站接收方案 | 供应商可申请对本项目全部水站的仪器设备运行情况进行现场勘察，根据接收方案进行综合评价，水站接收方案合理可行，提供所有站点的现场勘验报告并给出合理建议的得5分；接收方案一般，勘察报告对现场仪器设备统计完整的得3分；接收方案较差，现场勘验情况不全、无相关建议的得1分；其余不得分。 | 5,3,1,0 |
| 5 | 供应商提供的仪器备件方案 | 根据供应商提供的仪器备件方案完善性进行综合评价，仪器备件齐全、供应渠道完善，符合项目需求的得5分；备件配备齐全但稍有不足，供应渠道存在不足的得3分；备件配备存在重大缺陷、供应渠道不完善的得1分；其余不得分。响应文件中须提供相关证明材料，并加盖公章，否则不得分。 | 5,3,1,0 |
| 6 | 供应商提供的确保水站仪器设备安全有效措施 | 根据供应商提供的确保水站仪器设备安全有效措施进行综合评价，考虑周到全面，能够涵盖消防、防盗、防撞、防雷各个方面的得4分；安全措施较完善但内容有缺失的得2分；安全措施不完善或无安全措施的不得分。 | 4,2,0 |
| 7 | 供应商制定的水站应急方案 | 根据供应商提供的应急方案和应急能力等内容进行综合评价：内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被破坏等情况，是否具备有效的预警和应急的能力。方案切实可行、内容全面、措施合理、应急能力完全满足项目需求的得5分；方案内容较全面、措施较合理、应急能力基本满足项目需求的得3分，内容不全或措施不尽合理的得1分；未提供应急方案或存在重大缺漏的此项不得分。 | 5,3,1,0 |
| 8 | 应急监测车 | 根据供应商应急监测车（车内需安装在线监测仪器，监测指标不少于常规9参数）配置情况进行综合评价：提供应急监测车内外照片、行驶证、保险、车辆配置清单等证明材料得1分；承诺并确保应急监测车4小时内能够到达本项目地开展应急监测的得2分。本项最多得3分。响应文件中须提供相关证明材料和承诺函，并加盖公章，否则不得分。 | 3,2,1,0 |
| 9 | 供应商的服务时效 | 根据供应商的服务时效（包括到现场响应时间、服务机构保障、服务物资保障等）进行综合评价，响应方便、快捷、及时、服务有保障得3分；响应较便捷、较及时、服务较有保障的2分；响应基本及时得1分；其余不得分。 | 3,2,1,0 |
| 10 | 供应商制定的水站废液安全管控制度 | 根据供应商提供的试剂及废液安全管控制度及实际举措证明进行综合评价：制度完善、举措可行得3分；制度较完善、举措较可行得2分；制度基本完善、举措基本可行得1分；其余不得分。 | 3,2,1,0 |
| 11 | 供应商对协助采购单位其他工作进行综合评价 | 根据供应商对协助采购单位做好水站固定资产管理工作，做好水站日常监控管理，档案管理等具体措施情况进行综合评价，能够满足采购文件要求的内容，措施全面、合理的得3分；内容不全或不尽合理得1分；其余不得分。 | 3,1,0 |
| 12 | 供应商制定水站智能化升级改造方案 | 水站智能化升级改造方案包括了常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等关键指标的自动化监测能力，集成自动巡检、智能质控、智能审核等功能，方案内容完善并能提供视频演示证明的得10分；方案内容完善，不能提供视频演示证明得8分；方案内容基本完善并能提供视频演示证明的得6分；方案内容基本完善，不能提供视频演示证明的得4分；方案内容不全或不合理得1分；其余不得分。 | 10,8,6,4,1,0 |

（三）商务部分： 31 分

| 序号 | 评分项名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 具备环境类专业高级职称的得3分；具备环境类专业中级职称的得1分。响应文件中须提供相关材料及响应单位为其缴纳的近3个月职工社会保险缴纳证明材料，并加盖公章，否则不得分。 | 3,1,0 |
| 2 | 运行维护人员 | 具备省级以上环境监测人员培训合格证书或水站运维上岗证书，能为本项目提供相应服务，人员充足（6人及以上）得5分；人员较充足（5人）得3分；人员基本充足（4人）得1分；其余不得分。响应文件中须提供运行维护人员聘用合同及响应单位为其缴纳的近3个月职工社会保险缴纳证明材料、培训合格证明或其他证明材料，并加盖公章，否则不得分。 | 5,3,1,0 |
| 3 | 水质综合分析人员 | 具有硕士及以上学历，且有相关工作经验2年以上得3分；具备本科及以上学历且有相关工作经验2年以上得2分；具备本科及以上学历且有相关工作经验1年以上得1分；其余不得分。响应文件中须提供人员聘用合同及响应单位为其缴纳的近3个月职工社会保险缴纳证明材料、培训合格证明或其他证明材料，并加盖公章，否则不得分。 | 3,2,1,0 |
| 4 | 实验室 | 供应商本身自有（可以为控股）或委托或承诺成交后具有用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的实验室，认证范围需包含pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮得5分；供应商本身自有（可以为控股）或委托或承诺成交后具有用于质量控制的实验室，认证范围需包含pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮得2分。响应文件中须提供相关证明材料（委托的，委托协议须覆盖本次采购运行维护周期）或相关承诺函，并加盖公章，否则不得分。 | 5,2,0 |
| 5 | 体系认证证书 | 供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系认证证书，每个得1分，最多得3分。响应文件中须提供相应证书及在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供或提供不全的不得分。 | 3,2,1,0 |
| 6 | 项目业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同、协议、任务书等具有双方盖章的正式文件签署日期为准）承担过的类似业绩，类似业绩涉及水源地自动站运维的，每个业绩得2分，最多得4分。类似业绩涉及氟化物分析仪、生物毒性仪、污染预警溯源仪、VOCs监测仪、藻类分析仪、挥发酚分析仪运维的，每涉及一类得1分，最多得6分。类似业绩涉及自动站智能化升级改造的每个业绩得2分，最多得2分。本项最多得12分。响应文件中须提供完整文件及相关考核验收通过报告扫描件，并加盖公章，否则不得分。 | 12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0 |

说明：

针对评分标准中评分的每一条，供应商在投标（响应）文件中均应提供相关资料的清晰扫描件并作出相应说明供评委评判，未提供或提供不完整的视为不具备该项得分的条件。

## 三、政府采购政策

（一）支持本国产品政策

1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发［2025］34号）（以下简称“本国产品扶持政策”）的规定，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、采购项目或者采购包含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应提供《关于本国产品成本占比的声明函》，未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4、供应商应当提供符合本国产品扶持政策附件规定的《符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章），或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商需在《符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（声明函中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

多种产品采购时，还应提供《关于本国产品成本占比的声明函》（格式见第三章）。

未按上述要求提供的，不享受本国产品扶持政策。

5、评标过程中，如发现供应商在《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、若供应商提供虚假《符合本国产品标准的声明函》、《关于本国产品成本占比的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

7、供应商提供的《符合本国产品标准的声明函》，或财政部会同有关部门规定的有关证明文件将随中标（成交）结果同时公告。

（二）促进中小企业发展政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）等相关规定：

1、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、本项目如属于非专门面向中小企业采购，对小微企业报价给予 20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标（成交）金额则以实际投标（响应）报价为准。

如接受供应商为联合体投标（响应），联合体各方均为小微企业的，对联合体报价在评审时给予 20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体为大中型企业和小微企业组成的，依据供应商联合体协议，小微企业在联合体协议中的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价在评审时给予 20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、供应商应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）附件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、若供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（三）残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（四）监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

第七章 附件

附件1：政府采购合同信用融资政策告知函

附件2：中小企业相关要求

附件3：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

附件4：数据服务配套设备技术要求

附件1：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格成交（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

附件2：

中小企业相关要求

1.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

3.如未在《中小企业声明函》中填写注明具体企业类型（中型企业、小型企业或微型企业），不视为中小微企业，不享受相应扶持政策。

4.中标（成交）单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标（成交）结果同时公告。

附件3：

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件4：

数据服务配套设备技术要求

一、分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法。

自动监测仪器分析方法

| # 序号 | # 项目 | # 参数/功能描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、藻密度、叶绿素a自动分析仪 | # 【水温】测定原理：温度传感器法或铂热电阻感测法； # 【pH 值】测定原理：玻璃电极法； # 【溶解氧】测定原理：荧光法或电极法； # 【电导率】测定原理：电极法； # 【浊度】测定原理：光散射法； # 【藻密度】测定原理:荧光法； # 【叶绿素a】测定原理:荧光法； # 性能达到国家水站质控技术相关要求。 # 具体见详细技术参数及功能指标要求。 |

二、详细技术指标

1、自动分析仪设备技术参数

水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、藻密度、叶绿素a均具备0.5小时/次的监测能力。

- （1）水温自动分析仪

| # 项目 | # 技术指标 |
| --- | --- |
| # 测定原理 | # 温度传感器法或铂热电阻感测法 |
| # 检测范围 | # 0℃～50 ℃，可调 |
| # 准确度 | # ±0.2℃ |
| # 响应时间 | # ≤30s |
| # MTBF(无故障运行时间) | # ≥720 h/次 |

- （2）pH值自动分析仪

| # 项目 | # 技术指标 |
| --- | --- |
| # 测定原理 | # 玻璃电极法 |
| # 检测范围 | # pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| # 准确度 | # ±0.1 pH |
| # 重复性 | # ±0.1 pH |
| # 漂移（pH=4、7、9） | # ±0.1 pH |
| # 响应时间 | # ≤30s |
| # 温度补偿精度 | # ±0.1 pH |
| # MTBF(无故障运行时间) | # ≥720h/次 |
| # 实际水样比对试验 | # ±0.1 pH |
| # 防护等级 | # ≥IP65 |

- （3）溶解氧水质自动分析仪

| # 项目 | # 技术指标 |
| --- | --- |
| # 测定原理 | # 荧光法或电极法 |
| # 检测范围 | # 0～20 mg/L，可调 |
| # 准确度 | # ±0.3 mg/L |
| # 零点漂移 | # ±0.3 mg/L |
| # 量程漂移 | # ±0.3 mg/L |
| # 重复性 | # ±0.3 mg/L |
| # 响应时间（T90） | # ≤60 s |
| # 温度补偿精度 | # ±0.3 mg/L |
| # MTBF(无故障运行时间) | # ≥720 h/次 |
| # 实际水样比对试验 | # ±0.3 mg/L |
| # 防护等级 | # ≥IP65 |

- （4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 准确度 | ±1% |
| 重复性 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |
| 实际水样比对 | ±1% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

- （5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 检测范围 | 0～1000NTU，可调 |
| 准确度 | ±5% |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10%(或±10 NTU) |
| 防护等级 | ≥IP65 |

- （6）藻密度自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 测量范围 | 0～200,000 cells/mL，可扩展 |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | ≤200 cells/mL |
| MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |
| 传感器功能 | 转刷自动清洗，自动温度补偿 |

- （7）叶绿素a水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 测量范围 | 0~500μg/L，可扩展 |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.1μg/L |
| MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |
| 传感器功能 | 转刷自动清洗，自动温度补偿 |

- （8）气象水质自动分析仪

| 气象要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0-50m/s | 0.1m/s | 低风速（0～5m/s）：0.5m/s读数基础上≤10%；高风速（5～40m/s）：≤1m/s或者5%，以高者为准。 |
| 风向 | 0-360º（无死角） | 0.1 º | ±5 º |
| 气温 | -25～55℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 气压 | 800~1100hPa | 0.1hPa | ±5hPa |

- （9）视频监控系统

| 摄像机类型 | 球型摄像机 |
| --- | --- |
| 电源 | 太阳能供电，保证7天阴雨天正常工作 |
| 视频清晰度 | 1080P；30倍变焦 |
| 旋转范围 | 水平0~360°，上下-15~90° |
| 负载电压 | 9-12.6V; |
| 防护要求 | 防水防尘 |
| 报警功能 | 移动侦测报警 |
| 数据传输 | 优先采用5G，可全天在线察看 |
| 远程控制 | 可支持手机远程控制，上下左右自由旋转，随时随地通过手机、电脑等查看视频； |
| 数据存储 | 内置存储卡或外接存储设备，存储空间不小于30天的储存量，监控视频自动循环录像 |

2、功能要求

2.1浮标站要求

不限制标体类型，可以采用浮标或浮船形式，具体要求如下：

（1）采用坚固浮体，具有耐腐蚀、防撞等功能，保障仪器设备安全稳定运行。

（2）供电方式：太阳能自发电，太阳能板需具备抗风浪、耐碰撞和刮擦、耐腐蚀、使用寿命长。保障阴雨天气情况下，浮标监测系统连续正常运行10天以上。

（3）自带定位系统，需采用国产定位系统，定位精度＜25米，实时定位监测，漂移报警。

（4）航标警示灯：能见度大于5km，有效提醒过往船只，避免碰撞。航标灯、雷达反射器符合国家航道标志协会要求。

（5）仪器通信接口：具有RS-232或RS-485标准通讯接口

（6）套筒材质采用不锈钢、铜合金等耐腐蚀、防撞材质，且可拆卸，便于清洗，防止微生物附着影响监测结果。

（7）仪器防护等级：IP68。

（8）系统和供电单元设置防雷设施，包含标体、电源、信号三级电源防雷和通讯防雷，并符合防雷规范的要求。

（9）辅助单元：有配套的固定及回收系统，并可根据水下不同情况选择不同形式的锚和不同抛锚方式。

2.2数据采集与传输要求

数据采集

（1）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据、视频信息等；

（2）具备对不同类型数据添加标识功能，自动识别异常监测数据；

（3）具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志。

数据传输

（1）优先采用5G传输模块，以便视频信号快速传输；传输软件：具备一址多传、断点自动续传功能；

（2）具有双向数据传输功能和工作状态输出功能；

（3）支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）。

2.3控制单元功能要求

（1）具备断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）具备异常信息记录、上传功能，如部件故障、超量程报警、超标报警、位置偏移报警等信息；

（3）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。

（4）系统具有良好的扩展性和兼容性，根据水质实际情况，可灵活增加新的监测参数，达到水站扩项监测功能；

（5）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

（6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

（全文完）

# 备注：

# 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。