招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院通灌院区4号        楼老旧冷却塔改造项目

项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2025-0035

江苏建友兴业工程项目管理有限公司

2025年5月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	30

第五章  评标方法与评标标准	37

第六章  投标文件格式	40

第一章  投标邀请

受连云港市第一人民医院的委托，江苏建友兴业工程项目管理有限公司就连云港市第一人民医院通灌院区4号楼老旧冷却塔改造项目（项目编号: JSZC-320700-JSJY-G2025-0035）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市第一人民医院通灌院区4号楼老旧冷却塔改造项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年6月12日上午10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2025-0035

项目名称：连云港市第一人民医院通灌院区4号楼老旧冷却塔改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：120.8万元人民币

最高限价：120.8万元人民币，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

采购需求：连云港市第一人民医院通灌院区4号楼老旧冷却塔改造项目，更换冷却塔台数为4组11台，旧的冷却塔拆除，新塔安装及调试，包含货物（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输、保险、安装、产品保护、售后及其伴随服务等工作。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

交货期：合同签订之日起50日内完成供货、安装、调试，保证设备正常运转。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年5月22日至 2025年5月29日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月12日上午10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454

aa2b0d9312230633ce9.htmll

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市第一人民医院

地址：连云港市海州区振华东路6号

联系人：魏老师

联系电话：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地址：连云港市海州区凤凰大道2-13号四楼408

联系方式：宣工 0518-85816677   17751699355

3.项目联系方式

项目联系人：董老师

电话：18961325177

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建友兴业工程项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理费按“计价格【2002】1980号文”规定收费标准的60%计取，投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1投标有效期为代理公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将立即组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3废标条款

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和代理公司提供五份（一正四副）与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知供应商向采购人提出。

34、质疑提出

34.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1  对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

37.2 价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×6%。

37.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

37.3.1 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》。

37.3.2 投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

37.3.3 投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，甲方支付合同金额的30%；货物抵达现场，甲方支付合同金额的40%；项目验收合格，凭双方共同签字盖章的验收报告，甲方支付剩余合同金额的30%。乙方应提供相应金额的发票。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 交货期：合同签订之日起50日内完成供货、安装、调试，保证设备正常运转。 |
| 2 | 付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%；货物抵达现场，采购人支付合同金额的40%；项目验收合格，凭双方共同签字盖章的验收报告，采购人支付剩余合同金额的30%。中标人应提供相应金额的发票。 |

3、本项目核心产品为：方型低噪音开式横流式冷却塔及配套转换钢架基础。

- 一、项目概况

连云港市第一人民医院通灌院区4号楼老旧冷却塔改造项目，更换冷却塔台数为4组11台，旧的冷却塔拆除，新塔安装及调试，包含货物（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输、保险、安装、产品保护、售后及其伴随服务等工作。

- 二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方型低噪音开式横流式冷却塔及配套转换钢架基础 | 11 | 台 | 工业 |
| 2 | 旧的冷却塔拆除 | 11 | 台 | / |
| 3 | 新塔安装及调试 | 1 | 项 | / |

- 三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方型低噪音开式横流式冷却塔及配套转换钢架基础 | 单台流量：≥220m³/h 湿球温度：28℃,进水37℃出水32℃,电机功率≤7.5KW 需满足现场原有基础，原有场地要求； |
| 2 | 旧的冷却塔拆除 | 拆除的废品及垃圾均由中标人处理，中标人在报价中需要综合考虑废品的折价费用。 |
| 3 | 新塔安装及调试 | 中标人根据投标产品的特征，更换匹配的阀门和管件，阀门、管件、软接均应该为全新国标件，管道为无缝钢管。 |

四、开式冷却塔技术要求

- ▲1、为了使冷却塔热力性能得以保障，产品运行稳定，节省运行费用，所投冷却塔型号需为CTI认证系列产品，并且官网可查。冷却塔铭牌标识必须明确注明循环水量、进出水温度、湿球温度、CTI塔型标签等。

- ▲2、所投冷却塔型号，考虑绿色环保如节能、节水等产品，冷却塔需通过CQC节水、节能认证、节能型产品，在中国政府采购网或中国质量网可查询。

- ▲3、要求采用方形横流式低噪音冷却塔，组合塔体集水槽采用玻璃钢或镀锌钢或镀镁铝锌钢结构材质，集水槽若采用镀锌钢的集水池底板及侧面接触水部分均需采用玻璃钢材料二次处理确保接触水部分为玻璃钢。集水盘有效深度为不小于200mm。塔体为全天候连续运行。所提供设备是该品牌工厂生产的全新的合格设备，是在投标时该生产厂家近年来定型投产的该规格型号最新产品、要求冷效高、能耗省、噪音低、寿命长、漂水少、无污染，结构合理，质量可靠，性能稳定，安全系数高，操作及维护保养简便。冷却塔需配置避雷系统，并按照国家最新相关规范引至塔下与厂区楼顶接地系统连接，材料为热浸镀锌扁钢。

- 4、冷却塔风筒、布水盆、布水盆盖板均采用热浸镀锌钢材质。

- 5、塔体

- (1)冷却塔进风口采用填料自带收水型。

- ▲(2)冷却塔必须配置能到塔顶的爬梯(带护笼)及塔顶护栏，塔顶应设置防止人员坠落的热浸镀锌钢材G235(Z700)或镀镁铝锌钢结构材质围栏。

- ▲(3)围栏按照相关国家标准高度为1.2m,下部设置有高于100mm的踢脚板，防止高空坠物。材质均采用Z700热浸镀锌钢或镀镁铝锌钢结构材质。

- ★(4)冷却塔内部应设置检查用步廊宽度 ≥500mm,便于塔体内部的检修。

- (5)塔体设置304不锈钢检修门。

- (6)冷却塔底梁为镀锌钢材质数控打孔折弯支撑。保证集水盘的受力力度，提供平方米内受力重量。

- ▲(7)冷却塔紧固件采用优质热镀锌工艺，确保耐腐蚀性；

- (8)在所有需维修的设备及零件位置必须提供安全可靠的检修设施，其尺寸应符合人体工程学。

- ★(8)塔体框架结构应保证塔体在安装、运行后的稳定性，符合抗风、抗震、抗寒要求：抗风载荷：≥145Kgf/m2抗地震强度：8级。(需提供制造商的盖章承诺)

- ▲(9)塔体进水口附近应设计有支撑冷却水进水管的支撑点，进水管支撑点不允许受力在冷却塔上。

- (10)在电压正常波动范围内能正常启动和运转，机组在使用现场组装后，应进行检查和试运转。

- 6、冷却塔各部件要求

- 6.1风机

- (1)其主要配件(如电机、皮带减速器)应符合有关技术规定。风机特性参数应符合设计工况要求，静压高、噪音低。和全封闭减速器，电机配置的动力系统，使冷却塔耗电比优于中国国家标准。其主要配件(如电机、减速器)应符合有关技术规定。机翼形轴流风机，风机组装前叶片应进行静平衡试验，并叶片平衡后应定位、编号。

- ▲(2)风机应采用高效率、高强度叶轮结构，风机叶片材料为机翼型铝合金，叶片≥6叶，要求强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺、气泡等缺陷，正常使用寿命要求大于15年。

- (3)风机正常时应在高效率区段工作。风机组装前叶片应进行静平衡试验，并叶片平衡后应定位、编号。

- (4)风机轴承应便于调整、维护，润滑剂更换的维修时间表应在维修手册内提供。

- (5)风机传动系统采用皮带传动，皮带轮应与风机同时进行静平衡试验 ，皮带选用进口皮带 (MITSUBOSHI或不低于此标准),皮带传动应当满足连续工作。正常使用寿命要求大于30000小时。

- 7、电机

- ★(1)电动机为冷却塔专用二级能效电机，选用380V电压供电，电源频率为50Hz。

- (2)电机应便于安装、调整。电机应能满足在连云港地区的环境中存储和连续运行。

- (3)所配电机的防护等级IP55,采用F级绝缘。符合GB18613-2012,I.E.C相关标准。

- 8、风扇网

- ▲(1)风筒上应设置热镀锌钢防护网，防止异物坠落，保护电机和风机。

- 9、爬梯及检修平台

- (1)塔体应设计爬梯上到塔顶平台。

- ★ (2)爬梯安装护笼，塔顶必须安装护栏，高度不小于1.2米，护栏材质必须为热浸镀锌钢材制作，不允许采用简易钢筋。

- 10、传动部分

- ▲(1)所有的动力传动部件均承载在塔体钢结构上不允许承载在风筒上。

- (2)减速机：所投冷却塔采用皮带传动(提供设计图纸及产品实物照片)

- 11、集水盆

- (1)集水槽采用镀锌钢，接触水的底板及侧板部分采用玻璃钢材质或采用玻璃钢材质进行二次处理，集水盆在贮水后应无渗漏现象。集水盘应包括出水接口，其类型应满足设计院平面图上所示出水管道系统的要求。深水槽的容水量及高度应保证≥500mm,在启动冷却泵后不出现水被抽空现象及停泵后不出现溢流水现象。

- (2)多台塔组合成模块使用时，集水盆之间应有连通设计，每台塔之间必须有隔板，防止风从一侧进风，影响冷却塔的能效。冷却塔采用拼装连串，集水盘的水位连通，冷却塔集水盘带有隔水挡板，保证正常情况下水位可实现连通，如任何一台设备发生故障，保证每台冷却塔独立运行，系统不受影响。

- (3)出水箱管口连接采用法兰配置。集水盆应设有手动/自动给水装置、出水口、满水溢流口、排污口 。

- 12、布水系统

- ▲(1)冷却水布水均匀布洒在填料顶部，采用喷头 布水模式，选用的喷头应为大口径，不堵塞，内部无 活动件，免维护时间长，正常使用寿命应大于15年，冷却水能与空气在填料中充分热交换。应控制冷却塔 的漂水率，配置的收水系统应具有高收水效率和低空 气阻力，漂水率应≤0.0001%(出具检测报告)。

- (2)布水器在贮水后应无渗漏现象。播水盆的容水量及高度应保证在启动冷却泵后不出现水被抽空现象及停泵后不出现大量水溢流现象。

- (3)布水器盖板：布水器上配备盖板，(盖板为Z700材质或镀镁铝锌钢结构材质，方便后期维修踩踏)防止异物进入水槽、噪声的外传。

- (4)设备防护装置安全可靠，应符合中国国家强制性标准；整体应效果美观大

- ▲(5)冷却塔的整体性能应满足下列要求：热力性能要求：按水温降对比法求出的实测冷却能力与设计 冷却能力的百分比(ηst)≥98%, 需提供近两年类似型号的《国家玻璃钢制品质量检验中心》出具的冷却塔GB7190.1-2018检测报告。

- 13、补水系统

- (1)冷却塔补水能自动。

- (2)四连杆机制浮球阀，补水阀杆浮球要求为304不锈钢材质，保质保量。

- 14、填料

- ▲材料应选用冷却效率高、通风阻力小、抗低温，性能好的抗紫外线，抗化学腐蚀的优质原生料P.V.C片材经真空吸塑而成。

- ★(2)原料为全新阻燃PVC材料，吸塑工艺成型；再生材料将不被接受，其氧指数应不小于34.3,达到国家难燃B1等级， 提供近三年由省级或以上权威机构出具的B1级第三方填料检验报告(按GB8624-2012规定的测试方法)。

- (3)亲水性好，水膜均匀，落水声低，热交换效率高。

- (4)抗紫外线，阻燃，耐温，耐寒，抗化学腐蚀。

- (5)填料安装时要求不能使用胶水粘接，配高效收水器。间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象。填料应具有导流、散热、收水三合一功能，可有效增加换热面积，具有冷却效率高、通风阻力小、抗弯折的阻燃材料。填料片要求在50℃下正常运行。能提供最佳的空气与热水的接触面而产生最有效的热交换作用。

- 15、出水管过滤处理

- ★(1)出水管连接水槽，内配置不锈钢过滤网。

- ▲(2)原有设备基础无法满足新设备需求的，新冷却塔的转换钢架基础需采用热浸镀锌处理；新冷却塔与转换钢架基础采用螺栓连接；

- ▲(3)冷却塔噪音优于三级噪声标准≤65dB,需提供噪声计算书或第三方检测报告。。

- 五、供货要求

1.交货期：合同签订之日起50日内完成供货、安装、调试，保证设备正常运转。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：连云港市第一人民医院通灌院区。

六、安装调试要求

1.货物到达交货现场时，安装调试技术人员同时抵达安装现场，产品按照配备的图纸或者说明书进行安装，严格把握货物整体外观的平整性、牢固性。所有货物经过正确的安装，技术要求及性能达到运行的最佳状态，确保验收合格。

2.货物安装期间及离场前须保护好场地及各类设施，做好场地的卫生保洁工作，如造成损坏，须恢复原样或进行赔偿。

3.中标人负责本项目所有货物的安装以及所有必需的工具及备件等。

- 4.在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。

- 七、履约验收要求

在接到采购人进场通知后50天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，中标人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

- 八、售后服务要求

1.质保期：整机质保2年。质保期间，中标人负责维修、保养、安检、调换；对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

2.采购人使用中标人所提供的产品若出现质量问题，中标人需在接到采购人电话或书面等方式通知后24小时内无条件更换，由此产生的费用由中标人全部承担。

3.投标人承诺在接到采购人紧急对接通知后，到达采购人处时间不超过4小时。

- 九、人员配备要求

- 为本项目提供专业服务人员。有专门负责对接该项目的安装、送货人员各一名。按照采购人要求将货物送至指定地点并安装调试完毕，配合采购人进行货物验收。

- 十、投标报价要求

1.报价币种为人民币。投标报价应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容。包含了所提供的全部货物、材料、包装物、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、检测费、技术服务费、政策性规定的各项费用以及投标人确认为需要发生的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用）。

- 十一、备品备件及应急方案

本项目要求，为确保供货的及时性，中标人应在详细了解本项目情况的基础上，制定详尽的备品备件及应急方案，中标人应具有处理突发事件的能力，对于采购人紧急需要提供的服务有应急对策。

- 十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，采购人支付合同金额的30%；货物抵达现场，采购人支付合同金额的40%；项目验收合格，凭双方共同签字盖章的验收报告，采购人支付剩余合同金额的30%。中标人应提供相应金额的发票。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分。

（2）技术分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （20分） | 所投产品完全满足招标文件第四章技术参数要求的得20分，带★的为核心条款，不允许负偏离，否则作为废标处理；带▲条款负偏离，的每项扣 2 分，其它负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术规格偏离表，须逐条响应） |
| 售后服务方案 (6分) | 投标人根据本项目提供售后服务方案,内容包含但不限于服务范围、响应时间、售后服务能力、保修期内外的售后实质性的优惠措施（包括易损配件/消耗材料优惠价格及供应保证情况）、技术支持、维护能力及落实保障措施等。 方案内容完整，服务范围全面，响应时间及时，能够满足项目需求的得6分； 方案内容较，服务范围较全面，响应时间较及时，较能够满足项目需求的得4分； 上述内容有缺项，内容简单粗糙的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 供货实施方案 (6分) | 投标人根据本项目提供的供货实施方案，内容包含但不限于实施现场布局安排、作业人员安排、进度计划安排、服务保障措施等。 方案内容全面具体，进度计划安排合理，能完全满足供货需要，保障措施完善的得6分； 方案内容较具体，进度计划较科学合理，能基本满足供货需要，保障措施较完善的得4分； 方案内容有缺失、进度计划不能完全满足供货需要，保障措施不完善的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务人员配置方案(6分) | 投标人根据本项目提供服务人员配置方案，内容包含但不限于针对本项目的服务人员岗位设置、人员专业性等。 方案内容完整，岗位设置合理，人员专业性强的得6分； 方案内容较完整，岗位设置较合理，人员专业性较强的得4分； 上述内容有缺项，岗位设置性一般，人员专业性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 备品备件方案 （6分） | 投标人根据本项目提供备品备件方案，内容包含但不限于应急备用物资储备及调拨方案等。 方案科学合理，内容完整详实的得6分； 方案合理性一般，内容基本完整详实的得4分； 方案空洞，有缺项的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急服务方案 （6分） | 投标人根据本项目提供应急服务方案，内容包含但不限于应急处理方案、技术保障能力等。 方案内容完整，有完善的应急处理方案和技术保障能力，能够满足项目需求的得6分； 方案内容较完整，有较完善的应急处理方案和技术保障能力，基本能够满足项目需求的得4分； 方案空洞，有缺项的得2分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（20分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人能力 （3分） | 投标人具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书（A类），一级得3分，二级得2分，三级得1分。（提供证书复印件及查询网址） |
| 人员配备 （6分） | - 投标人项目经理具有暖通专业工程师证书的得2分，没有不得分。 - 投标人现场施工配备安全员，持C类安全员证书的得1分，没有不得分。 - 施工人员具有应急管理部门颁发的焊工证的，每证得0.5分，最高1分；具有电工证的，每证得0.5分，最高1分；具有登高作业证的，每证得0.5分，最高1分。 |
| 管理体系认证 (6分) | 1.投标人或投标产品制造商具有质量管理体系认证证书的得2分。 2.投标人或投标产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 3.投标人或投标产品制造商具有环境管理体系认证证书的得 2 分。 （上述1-3项投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 业绩 (3分) | 自2021 年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩（需含冷却塔）的，每提供一个得1分，最高得 3 分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、内容以合同为准） |
| 质保期 （2分） | 全部产品在满足招标文件要求的基础上（最低质保2年），承诺质保期为3年得2分，本项最高得2分。 投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟，不提供或提供不符合要求均不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

本项目非专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 十、投标函

投标函

致：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传   真：

投标人开户行：

账   号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏建友兴业工程项目管理有限公司组织的（项目名称）（项目编号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 （元） | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十九、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标人名称 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人公章：（电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。