滨海县政府采购招标文件

项目名称：江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购项目（包件四消防整改）

项目编号：JSZC-320922-YCSY-G2025-0014

采购单位： 江苏省滨海中学

二〇二五年八月

总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况 江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购项目（包件四消防整改）的潜在投标人可在“登录“苏采云”系统”获取招标文件，并于2025年8月29日15点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-YCSY-G2025-0014

2.项目名称：江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购项目（包件四消防整改）

3.采购方式：公开招标

4.标段划分：包件四：消防整改 。

5.预算金额：包件四： 30 万元。

6.最高限价：包件四： 30 万元。

7.采购需求：江苏省滨海中学的理化生实验中心升格采购（包件四消防整改）。具体要求详见采购文件第四章。

8.项目地点：滨海县中市北路288号。

9.供货期限：为60天内完成供货及安装调试。

10.质量标准：合格。

11.质保期：均为3年。

12.本项目（是/否）接受联合体投标：否 。

13. 9.非单一产品采购项目的核心产品：包件四火灾显示盘。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目（是/否）属于专门面向中小企业采购的项目：是 。

（注：如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，投标时须提供《中小企业声明函》）

3.本项目的特定资格要求：

3.1包件四资质要求：

（1）投标人具有消防设施工程专业承包二级（含）及以上资质的独立法人，且取得企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）拟投入本项目经理具有贰级及以上机电工程专业注册建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证（B类证）且无在建工程（无在建承诺书格式自拟）。

3.2本项目（是/否）接受联合体投标： 否   。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间： 2025年8月29日15点00分00秒（北京时间）

2.提交电子投标文件地址：“苏采云”系统。

3.地点：“苏采云”不见面开标大厅。

五、公告期限

自招标文件公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.现场踏勘

本项目为了保证响应供应商能全面了解本项目实际情况，避免盲目投标，特别提醒所有响应供应商需自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人联系预约，自行负责现场踏勘安全，若发生安全事故，一切责任由投标人承担。如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或投标报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

6.付款方式：合同签定后7日内支付合同总价的30%预付款（中标人须提供30%工程款金额的银行保函）；中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的60%;验收合格满一年后付至合同款的70%;验收合格满二年经审计付至审定价的80%，；余款在验收合格满三年按审定价结清余款。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省滨海中学

地址：滨海县中市北路288号

联系人：张先生    联系方式：15895108898

2.采购代理机构信息

代理机构：盐城市盛岩工程咨询有限公司

地址：盐城市滨海县龙泰御湾商务楼1号二楼（东门向北200米）。

联系人: 王女士   联系电话: 18252285726

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取分散采购、公开招标 方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与中标交易服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3报价除标的物的价款外还应包括但不限于材料价格、包装费、运输费、装卸费、管理费、检测费、售后服务费、税金、利润、风险费、不可预见费、服务费等其他一切相关所有费用。

12.4约定中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性代为支付招标代理服务费。本项目的招标代理服务费为包件四3000元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品为：包件四：设备整改核心产品火灾显示盘。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：滨海县政务服务中心三楼，何先生，17802663818 。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.9供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购人提出，由采购人负责答复。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.2.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.2.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.2.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.2.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.2.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.2.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.2.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.2.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.2.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.2.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.2.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.2.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.2.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.2.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.2.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.3履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为/_%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                   （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

- 付款方式：

乙方自愿放弃本项目预付款。

：合同签定后7日内支付合同总价的30%工程预付款（中标人须提供30%工程款金额的银行保函）；中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的60%;验收合格满一年后付至合同款的70%;验收合格满二年经审计付至审定价的80%，；余款在验收合格满三年按审定价结清余款。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自   年   月   日生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同专业资质分包，并经采购人同意。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 |  |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |
|  | 税费 | 1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。 2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。 |
|  | 伴随服务 | 无 |
|  | 终止 | 1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。 (1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作; (2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失; (3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。 2、在甲方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 |
|  | 索赔 |  |
|  | 合同生效及其它 | 本合同自双方签定之日起生效，至项目实施完成并付清费用结束 |

第四章 项目需求

包件四：江苏省滨海中学7号楼1至3楼消防整改

| 江苏省滨海中学7号楼1楼消防整改清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 |  | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 火灾显示盘 |  |  | 技术指标：(本产品执行标准为：GB14729-2011) 1.工作电压：DC24V。(由控制器的外控电源提供) ▲2.监控电流：≤5mA。(液晶的背景光打开时) 3.工作电流：≤15mA。(报警显示状态时) 4.使用环境：温度0℃~45℃,相对湿度≤95%(40℃±2℃)。 5.显示范围：≤252点。 ▲6.显示方式：显示汉字地址。(最多由8个汉字组成) 7.总线长度：≤1500m。(由层显回路板带。) 8.外形尺寸：245mm×160mm×45mm。(安装方式采用壁挂式) 9.机壳颜色：象牙白。 | 块 | 1 |
| 2 | 声光报警器 |  | 1、报警音量75dB~90dB 2、报警闪光频率1.3Hz～1.5Hz ▲3、电子编码，总线制，需24V电源 ▲4、监控电流：静态电流≤350μA 5、报警/动作电流：信号线<1mA 电源线≤50mA(1.2W) 6、接线要求：BYJ线 信号线≥1.5mm²电源线≥2.5mm² 7、使用环境：温度-10℃～50℃ 相对湿度≤95%(40℃±2℃) 8、外形尺寸：90×90×38mm |  | 只 | 4 |
| 3 | 声光报警器底座 |  |  |  | 只 | 4 |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 1、工作电压：DC16V-DC26V ▲2、工作电流(24V)：监视电流≤350μA;报警电流≤2.0mA 3、启动零件型式：可重复使用型 4、启动方式：人工按下按片 ▲5、复位方式：专用钥匙复位 6、报警指示灯：正常监视时闪亮，按下报警时红色常亮 7、环境温度：-10℃～+50℃ ▲8、接线要求：BYJ信号线≥1.5mm² 9、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31.0mm(长宽高) 10、线制：二总线制、无极性 |  | 只 | 4 |
| 5 | 通用手报底座 |  |  |  | 只 | 4 |
| 6 | 消火栓按钮 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) ▲2、编码方式：电子编码 ▲3、报警电流：<2mA 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、接线要求：BV线，≥1.0mm² 7、外壳材质：ABS 8、外形尺寸：96mm×96mm×36mm |  | 只 | 9 |
| 7 | 光电烟感探测器 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、监控电流：<240μA ▲3、线制：二总线制、无极性 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、外形尺寸：φ102mm、H50mm |  | 只 | 76 |
| 8 | 编址探测器底座 |  |  |  | 只 | 76 |
| 9 | 短路隔离器 |  | 1、监控电流：≤350μA ▲2、报警/动作电流：<240mA ▲3、接线要求：BYJ信号线，≥1.5mm² 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、外形尺寸：86mm×86mm×30mm |  | 只 | 4 |
| 10 | 信号输出编码模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm |  | 只 | 1 |
| 11 | 控制模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm |  | 只 | 5 |
| 12 | 控制模块底座 |  |  |  | 只 | 5 |
| 13 | 集中电源控制箱 | 1000W | 1、输入电压：AC220V 50Hz 2、输出电压：DC36V 3、额定功率：1000W 3*12V 55A 4、电池类型：铅酸电池 5、产品回路：8回路 6、产品显示：LED显示屏 7、产品材质：金属材质 8、防护等级：IP33 9、应急时间：≥90分钟 10、执行标准：GB 17945-2010 11、安装方式：落地式/壁挂式 12、功能介绍：过充保护、过流保护 |  | 个 | 1 |
| 14 | 应急灯 | 5W | 1、电压：AC220V/50Hz 2、材质：阻燃材料 3、执行标准：GB17945-2010 4、防护等级：IP30 5、应急时间：90min ▲6、电池类型：镍隔电池1.2V1400MAH |  | 个 | 49 |
| 15 | 安全出⼝ | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm |  | 个 | 37 |
| 16 | 楼层显示 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm |  | 个 | 4 |
| 17 | 嵌入式疏散指示双面单向吊装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm |  | 个 | 5 |
| 18 | 嵌入式疏散指示单面左向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm |  | 个 | 7 |
| 19 | 嵌入式疏散指示单面右向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm |  | 个 | 7 |
| 20 | 嵌入式疏散指示单面双向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm |  | 个 | 3 |
| 21 | 嵌入式疏散指示牌底座 |  | 1、材质：镀锌烤漆 2、壁厚：0.8mm |  | 个 | 17 |
| 22 | JDG线管 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm |  | m | 1700 |
| 23 | JDG线管 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm |  | m | 200 |
| 24 | 金属接线盒 | 86型 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：0.8mm |  | 个 | 120 |
| 25 | 金属软管 | φ16 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ |  | m | 125 |
| 26 | 金属软管 | φ20 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ |  | m | 120 |
| 27 | 锁母 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 |  | 个 | 75 |
| 28 | 锁母 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 |  | 个 | 50 |
| 29 | 接头 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 |  | 个 | 75 |
| 30 | 接头 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 |  | 个 | 50 |
| 31 | NH-ZR-RVS电线 | 2×2.5 | 1、电线额定电压：300V/300V 2、导体材质：99.99%无氧铜 3、绝缘材质：聚氯乙烯 4、线芯面积：2.5平方毫米 |  | m | 3050 |
| 32 | 龙骨卡 | φ20 | 1、材质：镀锌金属.壁厚：2.0mm |  | 盒 | 3 |
| 33 | 龙骨卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚2.0mm |  | 盒 | 3 |
| 34 | 骑马卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚：3.0mm |  | 盒 | 3 |
| 35 | 瓦斯钉 | 3cm | 1、火药一体钉 |  | 盒 | 2 |
| 36 | 吊筋 | 8cm | 1、材质：镀锌金属 |  | 米 | 500 |
| 37 | 桥架 | 10*15 | 1、材质：镀锌金属、防火涂料 2、壁厚：1.0mm |  | 米 | 150 |
| 38 | 吊筋泡钉 |  |  |  | 盒 | 6 |
| 39 | 消防门 | 180*70cm | 1、材质：铝合金边框+玻璃 |  | 扇 | 9 |
| 40 | 消防宣传画 | 85*87cm |  |  | 张 | 18 |
| 41 | 消防栓接口 | DN65 | 1、材质：合金 2、使用材质：清水 3、特性：内螺纹设计 |  | 个 | 9 |
| 42 | 室内消防栓 | DN65 | 1、材质：纯铝浇筑接口+超强密封橡胶圈 |  | 个 | 9 |
| 43 | 消防水带 | DN65 | 1、材质：优质涤纶丝面料+聚氨酯 |  | 条 | 9 |
| 44 | 电工胶布 | 20 |  |  | 卷 | 10 |
| 45 | 打孔 | φ32 |  |  | 个 | 15 |
| 46 | 墙面开槽 |  | 1、开槽尺寸：50mm*40mm，56米 2、开槽尺寸：400mm*200mm*100mm，16个 |  | 项 | 1 |
| 47 | 消防点位crt电脑编程 |  | 1、点位：2000个以内 |  | 项 | 1 |
| 48 | 扬声器 | 暗装吸顶式 直径(mm)120 | 1、定压输入(V~)：120 2、频率(Hz)：120-12k 3、功率：3W 4、吊顶开孔(mm)：145-150 5、面板直径x厚度(mm):φ170x44 6、灵敏度(dB)：88 7、失真率%：≤7 8：重量(kg)：0.2865 |  | 只 | 6 |
| 49 | 脚手架及其他辅材 |  |  |  | 项 | 1 |

| 江苏省滨海中学7号楼2楼消防整改清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 火灾显示盘 |  | 技术指标：(本产品执行标准为：GB14729-2011) 1.工作电压：DC24V。(由控制器的外控电源提供) 2.监控电流：≤5mA。(液晶的背景光打开时) 3.工作电流：≤15mA。(报警显示状态时) 4.使用环境：温度0℃~45℃,相对湿度≤95%(40℃±2℃)。 5.显示范围：≤252点。 6.显示方式：显示汉字地址。(最多由8个汉字组成) 7.总线长度：≤1500m。(由层显回路板带。) 8.外形尺寸：245mm×160mm×45mm。(安装方式采用壁挂式) 9.机壳颜色：象牙白。 | 块 | 1 |
| 2 | 声光报警器 |  | 1、报警音量75dB~90dB 2、报警闪光频率1.3Hz～1.5Hz 3、电子编码，总线制，需24V电源 4、监控电流：静态电流≤350μA 5、报警/动作电流：信号线<1mA 电源线≤50mA(1.2W) 6、接线要求：BYJ线 信号线≥1.5mm²电源线≥2.5mm² 7、使用环境：温度-10℃～50℃ 相对湿度≤95%(40℃±2℃) 8、外形尺寸：90×90×38mm | 只 | 8 |
| 3 | 声光报警器底座 |  |  | 只 | 8 |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 1、工作电压：DC16V-DC26V 2、工作电流(24V)：监视电流≤350μA;报警电流≤2.0mA 3、启动零件型式：可重复使用型 4、启动方式：人工按下按片 5、复位方式：专用钥匙复位 6、报警指示灯：正常监视时闪亮，按下报警时红色常亮 7、环境温度：-10℃～+50℃ 8、接线要求：BYJ信号线≥1.5mm² 9、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31.0mm(长宽高) 10、线制：二总线制、无极性 | 只 | 8 |
| 5 | 通用手报底座 |  |  | 只 | 8 |
| 6 | 消火栓按钮 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、编码方式：电子编码 3、报警电流：<2mA 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、接线要求：BV线，≥1.0mm² 7、外壳材质：ABS 8、外形尺寸：96mm×96mm×36mm | 只 | 18 |
| 7 | 光电烟感探测器 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、监控电流：<240μA 3、线制：二总线制、无极性 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、外形尺寸：φ102mm、H50mm | 只 | 125 |
| 8 | 编址探测器底座 |  |  | 只 | 125 |
| 9 | 短路隔离器 |  | 1、监控电流：≤350μA 2、报警/动作电流：<240mA 3、接线要求：BYJ信号线，≥1.5mm² 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、外形尺寸：86mm×86mm×30mm | 只 | 10 |
| 10 | 信号输出编码模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm | 只 | 1 |
| 11 | 控制模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm | 只 | 10 |
| 12 | 控制模块底座 |  |  | 只 | 10 |
| 13 | 集中电源控制箱 | 1000W | 1、输入电压：AC220V 50Hz 2、输出电压：DC36V 3、额定功率：1000W 3*12V 55A 4、电池类型：铅酸电池 5、产品回路：8回路 6、产品显示：LED显示屏 7、产品材质：金属材质 8、防护等级：IP33 9、应急时间：≥90分钟 10、执行标准：GB 17945-2010 11、安装方式：落地式/壁挂式 12、功能介绍：过充保护、过流保护 | 个 | 1 |
| 14 | 应急灯 | 5W | 1、电压：AC220V/50Hz 2、材质：阻燃材料 3、执行标准：GB17945-2010 4、防护等级：IP30 5、应急时间：90min 6、电池类型：镍隔电池1.2V1400MAH | 个 | 57 |
| 15 | 安全出⼝ | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 46 |
| 16 | 楼层显示 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 6 |
| 17 | 嵌入式疏散指示双面单向吊装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 6 |
| 18 | 嵌入式疏散指示单面左向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 10 |
| 19 | 嵌入式疏散指示单面右向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 10 |
| 20 | 嵌入式疏散指示单面双向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 6 |
| 21 | 嵌入式疏散指示牌底座 |  | 1、材质：镀锌烤漆 2、壁厚：0.8mm | 个 | 26 |
| 22 | JDG线管 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm | m | 1800 |
| 23 | JDG线管 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm | m | 300 |
| 24 | 金属接线盒 | 86型 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：0.8mm | 个 | 240 |
| 25 | 金属软管 | φ16 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ | m | 250 |
| 26 | 金属软管 | φ20 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ | m | 240 |
| 27 | 锁母 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 150 |
| 28 | 锁母 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 100 |
| 29 | 接头 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 150 |
| 30 | 接头 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 100 |
| 31 | NH-ZR-RVS电线 | 2×2.5 | 1、电线额定电压：300V/300V 2、导体材质：99.99%无氧铜 3、绝缘材质：聚氯乙烯 4、线芯面积：2.5平方毫米 | m | 3150 |
| 32 | 龙骨卡 | φ20 | 1、材质：镀锌金属.壁厚：2.0mm | 盒 | 3 |
| 33 | 龙骨卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚2.0mm | 盒 | 3 |
| 34 | 骑马卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚：3.0mm | 盒 | 3 |
| 35 | 瓦斯钉 | 3cm | 1、火药一体钉 | 盒 | 2 |
| 36 | 吊筋 | 8cm | 1、材质：镀锌金属 | 米 | 500 |
| 37 | 桥架 | 10*15 | 1、材质：镀锌金属、防火涂料 2、壁厚：1.0mm | 米 | 150 |
| 38 | 吊筋泡钉 |  |  | 盒 | 6 |
| 39 | 消防门 | 180*70cm | 1、材质：铝合金边框+玻璃 | 扇 | 13 |
| 40 | 消防宣传画 | 85*87cm |  | 张 | 26 |
| 41 | 消防栓接口 | DN65 | 1、材质：合金 2、使用材质：清水 3、特性：内螺纹设计 | 个 | 13 |
| 42 | 室内消防栓 | DN65 | 1、材质：纯铝浇筑接口+超强密封橡胶圈 | 个 | 13 |
| 43 | 消防水带 | DN65 | 1、材质：优质涤纶丝面料+聚氨酯 | 条 | 13 |
| 44 | 电工胶布 | 20 |  | 卷 | 10 |
| 45 | 打孔 | φ32 |  | 个 | 15 |
| 46 | 墙面开槽 |  | 1、开槽尺寸：50mm*40mm，56米 2、开槽尺寸：400mm*200mm*100mm，16个 | 项 | 1 |
| 47 | 扬声器 | 暗装吸顶式 直径(mm)120 | 1、定压输入(V~)：120 2、频率(Hz)：120-12k 3、功率：3W 4、吊顶开孔(mm)：145-150 5、面板直径x厚度(mm):φ170x44 6、灵敏度(dB)：88 7、失真率%：≤7 8：重量(kg)：0.2865 | 只 | 6 |
| 48 | 应急广播 | 壁挂式 | 1、额定输出电压(V~)：120 2、使用环境：-10℃-55℃，湿度≤95%，无结露 3、额定输出功率：120W 4、外形尺寸(mm)：370*137*500 | 台 | 1 |
| 49 | 脚手架及其他辅材 |  |  | 项 | 1 |

| 江苏省滨海中学7号楼3楼消防整改清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 火灾显示盘 |  | 技术指标：(本产品执行标准为：GB14729-2011) 1.工作电压：DC24V。(由控制器的外控电源提供) 2.监控电流：≤5mA。(液晶的背景光打开时) 3.工作电流：≤15mA。(报警显示状态时) 4.使用环境：温度0℃~45℃,相对湿度≤95%(40℃±2℃)。 5.显示范围：≤252点。 6.显示方式：显示汉字地址。(最多由8个汉字组成) 7.总线长度：≤1500m。(由层显回路板带。) 8.外形尺寸：245mm×160mm×45mm。(安装方式采用壁挂式) 9.机壳颜色：象牙白。 | 块 | 1 |
| 2 | 声光报警器 |  | 1、报警音量75dB~90dB 2、报警闪光频率1.3Hz～1.5Hz 3、电子编码，总线制，需24V电源 4、监控电流：静态电流≤350μA 5、报警/动作电流：信号线<1mA 电源线≤50mA(1.2W) 6、接线要求：BYJ线 信号线≥1.5mm²电源线≥2.5mm² 7、使用环境：温度-10℃～50℃ 相对湿度≤95%(40℃±2℃) 8、外形尺寸：90×90×38mm | 只 | 4 |
| 3 | 声光报警器底座 |  |  | 只 | 4 |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 1、工作电压：DC16V-DC26V 2、工作电流(24V)：监视电流≤350μA;报警电流≤2.0mA 3、启动零件型式：可重复使用型 4、启动方式：人工按下按片 5、复位方式：专用钥匙复位 6、报警指示灯：正常监视时闪亮，按下报警时红色常亮 7、环境温度：-10℃～+50℃ 8、接线要求：BYJ信号线≥1.5mm² 9、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31.0mm(长宽高) 10、线制：二总线制、无极性 | 只 | 4 |
| 5 | 通用手报底座 |  |  | 只 | 4 |
| 6 | 消火栓按钮 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、编码方式：电子编码 3、报警电流：<2mA 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、接线要求：BV线，≥1.0mm² 7、外壳材质：ABS 8、外形尺寸：96mm×96mm×36mm | 只 | 9 |
| 7 | 光电烟感探测器 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、监控电流：<240μA 3、线制：二总线制、无极性 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、外形尺寸：φ102mm、H50mm | 只 | 76 |
| 8 | 编址探测器底座 |  |  | 只 | 76 |
| 9 | 短路隔离器 |  | 1、监控电流：≤350μA 2、报警/动作电流：<240mA 3、接线要求：BYJ信号线，≥1.5mm² 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、外形尺寸：86mm×86mm×30mm | 只 | 4 |
| 10 | 信号输出编码模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm | 只 | 1 |
| 11 | 控制模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm | 只 | 5 |
| 12 | 控制模块底座 |  |  | 只 | 5 |
| 13 | 集中电源控制箱 | 1000W | 1、输入电压：AC220V 50Hz 2、输出电压：DC36V 3、额定功率：1000W 3*12V 55A 4、电池类型：铅酸电池 5、产品回路：8回路 6、产品显示：LED显示屏 7、产品材质：金属材质 8、防护等级：IP33 9、应急时间：≥90分钟 10、执行标准：GB 17945-2010 11、安装方式：落地式/壁挂式 12、功能介绍：过充保护、过流保护 | 个 | 1 |
| 14 | 应急灯 | 5W | 1、电压：AC220V/50Hz 2、材质：阻燃材料 3、执行标准：GB17945-2010 4、防护等级：IP30 5、应急时间：90min 6、电池类型：镍隔电池1.2V1400MAH | 个 | 49 |
| 15 | 安全出⼝ | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 37 |
| 16 | 楼层显示 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 4 |
| 17 | 嵌入式疏散指示双面单向吊装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 3 |
| 18 | 嵌入式疏散指示单面左向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 5 |
| 19 | 嵌入式疏散指示单面右向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 5 |
| 20 | 嵌入式疏散指示单面双向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 3 |
| 21 | 嵌入式疏散指示牌底座 |  | 1、材质：镀锌烤漆 2、壁厚：0.8mm | 个 | 13 |
| 22 | JDG线管 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm | m | 1700 |
| 23 | JDG线管 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm | m | 200 |
| 24 | 金属接线盒 | 86型 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：0.8mm | 个 | 120 |
| 25 | 金属软管 | φ16 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ | m | 125 |
| 26 | 金属软管 | φ20 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ | m | 120 |
| 27 | 锁母 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 75 |
| 28 | 锁母 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 50 |
| 29 | 接头 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 75 |
| 30 | 接头 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 50 |
| 31 | NH-ZR-RVS电线 | 2×2.5 | 1、电线额定电压：300V/300V 2、导体材质：99.99%无氧铜 3、绝缘材质：聚氯乙烯 4、线芯面积：2.5平方毫米 | m | 3050 |
| 32 | 扬声器 | 暗装吸顶式 直径(mm)120 | 1、定压输入(V~)：120 2、频率(Hz)：120-12k 3、功率：3W 4、吊顶开孔(mm)：145-150 5、面板直径x厚度(mm):φ170x44 6、灵敏度(dB)：88 7、失真率%：≤7 8：重量(kg)：0.2865 | 只 | 6 |
| 33 | 龙骨卡 | φ20 | 1、材质：镀锌金属.壁厚：2.0mm | 盒 | 3 |
| 34 | 龙骨卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚2.0mm | 盒 | 3 |
| 35 | 骑马卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚：3.0mm | 盒 | 3 |
| 36 | 瓦斯钉 | 3cm | 1、火药一体钉 | 盒 | 2 |
| 37 | 吊筋 | 8cm | 1、材质：镀锌金属 | 米 | 500 |
| 38 | 桥架 | 10*15 | 1、材质：镀锌金属、防火涂料 2、壁厚：1.0mm | 米 | 150 |
| 39 | 吊筋泡钉 |  |  | 盒 | 6 |
| 40 | 消防门 | 180*70cm | 1、材质：铝合金边框+玻璃 | 扇 | 7 |
| 41 | 消防宣传画 | 85*87cm |  | 张 | 14 |
| 42 | 消防栓接口 | DN65 | 1、材质：合金 2、使用材质：清水 3、特性：内螺纹设计 | 个 | 7 |
| 43 | 室内消防栓 | DN65 | 1、材质：纯铝浇筑接口+超强密封橡胶圈 | 个 | 7 |
| 44 | 消防水带 | DN65 | 1、材质：优质涤纶丝面料+聚氨酯 | 条 | 7 |
| 45 | 电工胶布 | 20 |  | 卷 | 10 |
| 46 | 打孔 | φ32 |  | 项 | 1 |
| 47 | 墙面开槽 |  | 1、开槽尺寸：50mm*40mm，56米 2、开槽尺寸：400mm*200mm*100mm，16个 | 项 | 1 |
| 48 | 脚手架及其他辅材 |  |  | 项 | 1 |

第五章  评标办法与评标标准

一、评标办法

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目每个包件各选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 40分 | 1.评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得40分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 企业实力 | 4分 | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，有1个得2分，最高得4分。 2.须提供有效的证书复印件及相关网站的查询截图，加盖投标人公章。 |
| 3 | 业绩 | 6分 | 1.投标人提供自2022年1月1日以来（以签定合同时间为准）完成的消防项目业绩，每提供一个得2分，最多得6分。 2.提供有效合同复印件及对应的发票加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，同一合同主体不兼得分，未按要求提供的不得分。 |
| 4 | 技术响应部分 | 20分 | 投标人所投产品技术性能要求完全满足（或正偏离）招标文件“第四章-包件四、货物技术参数”的得满分20分，负偏离扣分：其中标“▲”项，每有一条负偏离扣2分，且负偏离项不超过5条，否则按技术响应分按0分处理；其他每有一条负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：①以上“技术参数及指标要求”要求响应情况均须在投标文件《技术参数响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理； ②《技术参数响应及偏离表》中的内容须是投标文件中的真实反映，投标人在投标响应时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 ③技术参数中每一条的要求为一项；清单中涉及国家强制标准、ccc标准等为必须满足项，不允许负偏离，如不满足作无效投标处理，不作为评审因素。 |
| 5 | 项目组成员 | 5分 | 1．拟派项目经理具有高级消防设施操作员证得2分，此项最多得2分。 2．拟派项目组成员具有中级及以上消防设施操作员证，每证得1分，最多得3分 提供有效证书扫描件以及投标人2025年3月以来（不含开标截止时间当月）任意1个月为其缴纳社保的证明材料，加盖投标人公章，项目组成员证书不可兼得分。 |
| 6 | 项目措施实施方案 | 10分 | 投标人根据项目需求提供项目实施方案,包含1.实施方案及难点分析及项目实施计划；2.进度安排及保障措施；3.供货安装及调试方案；4.人力配备情况；5.项目培训。每个方案不少于3点。 1、上述每项内容阐述全面完整，实施方案内容详细具体，措施科学合理，完全符合采购需求，得 1分； 2、上述每项内容对阐述基本全面完整，实施方案满足采购要求及内容，有具体实施技术方案，有详细说明及具体的措施和流程，措施较科学合理，基本符合采购需求，得 0.5分； 上述每项内容阐述不完整，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，不得分。 |
| 7 | 服务方案 | 10分 | 提供针对项目需求提供售后方案，包含：1.售后服务体系；2.技术人员实力、售后服务承诺；3.售后服务应答及处理时间；4.售后服务范围、备品备件的承诺等方面。 1、上述每项内容阐述全面完整，解决措施全面科学、响应时间迅速，内容丰富，科学合理，可操作性强的，得 2.5分； 2、上述每项内容对阐述基本全面完整，故障解决措施一般、响应时间慢，内容一般，可操作性差，得1分； 上述每项内容阐述不完整，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，不得分。 |
| 8 | 增值服务 | 5分 | 1.所投产品，满足1年免费服务；在此基础上每增加1年免费服务得1分，最多得2分； 2.满足1年质保服务；在此基础上每延长1年得1分，最多得3分；提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章。 |

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

包件号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、本项目的特定资格要求（如有）：

七、小微企业声明函

八、法人授权书

九、投标函

十、残疾人福利性单位声明函

十二、投标人员一览表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、分项报价表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。（/。

七、法人授权书（包件       ）

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-      号     项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函（包件       ）

致：江苏省滨海中学

根据贵方的JSZC-***   号        项目招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方____________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

投标人开户行：

账号：

投标单位：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（包件    ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为*** ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）

日期：

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人全称（加盖公章）

日期：

十三、开标一览表（包件    ）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十四、投标分项报价表（包件       ）

包件四：江苏省滨海中学7号楼1至3楼消防整改分项报价表

| 江苏省滨海中学7号楼1楼消防整改清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 所投型号规格、品牌 | 所投技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 火灾显示盘 |  | 技术指标：(本产品执行标准为：GB14729-2011) 1.工作电压：DC24V。(由控制器的外控电源提供) ▲2.监控电流：≤5mA。(液晶的背景光打开时) 3.工作电流：≤15mA。(报警显示状态时) 4.使用环境：温度0℃~45℃,相对湿度≤95%(40℃±2℃)。 5.显示范围：≤252点。 ▲6.显示方式：显示汉字地址。(最多由8个汉字组成) 7.总线长度：≤1500m。(由层显回路板带。) 8.外形尺寸：245mm×160mm×45mm。(安装方式采用壁挂式) 9.机壳颜色：象牙白。 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 声光报警器 |  | 1、报警音量75dB~90dB 2、报警闪光频率1.3Hz～1.5Hz ▲3、电子编码，总线制，需24V电源 ▲4、监控电流：静态电流≤350μA 5、报警/动作电流：信号线<1mA 电源线≤50mA(1.2W) 6、接线要求：BYJ线 信号线≥1.5mm²电源线≥2.5mm² 7、使用环境：温度-10℃～50℃ 相对湿度≤95%(40℃±2℃) 8、外形尺寸：90×90×38mm | 只 | 4 |  |  |
| 3 | 声光报警器底座 |  |  | 只 | 4 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 1、工作电压：DC16V-DC26V ▲2、工作电流(24V)：监视电流≤350μA;报警电流≤2.0mA 3、启动零件型式：可重复使用型 4、启动方式：人工按下按片 ▲5、复位方式：专用钥匙复位 6、报警指示灯：正常监视时闪亮，按下报警时红色常亮 7、环境温度：-10℃～+50℃ ▲8、接线要求：BYJ信号线≥1.5mm² 9、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31.0mm(长宽高) 10、线制：二总线制、无极性 | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 通用手报底座 |  |  | 只 | 4 |  |  |
| 6 | 消火栓按钮 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) ▲2、编码方式：电子编码 ▲3、报警电流：<2mA 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、接线要求：BV线，≥1.0mm² 7、外壳材质：ABS 8、外形尺寸：96mm×96mm×36mm | 只 | 9 |  |  |
| 7 | 光电烟感探测器 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、监控电流：<240μA ▲3、线制：二总线制、无极性 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、外形尺寸：φ102mm、H50mm | 只 | 76 |  |  |
| 8 | 编址探测器底座 |  |  | 只 | 76 |  |  |
| 9 | 短路隔离器 |  | 1、监控电流：≤350μA ▲2、报警/动作电流：<240mA ▲3、接线要求：BYJ信号线，≥1.5mm² 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、外形尺寸：86mm×86mm×30mm | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 信号输出编码模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 控制模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm | 只 | 5 |  |  |
| 12 | 控制模块底座 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 13 | 集中电源控制箱 | 1000W | 1、输入电压：AC220V 50Hz 2、输出电压：DC36V 3、额定功率：1000W 3*12V 55A 4、电池类型：铅酸电池 5、产品回路：8回路 6、产品显示：LED显示屏 7、产品材质：金属材质 8、防护等级：IP33 9、应急时间：≥90分钟 10、执行标准：GB 17945-2010 11、安装方式：落地式/壁挂式 12、功能介绍：过充保护、过流保护 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 应急灯 | 5W | 1、电压：AC220V/50Hz 2、材质：阻燃材料 3、执行标准：GB17945-2010 4、防护等级：IP30 5、应急时间：90min ▲6、电池类型：镍隔电池1.2V1400MAH | 个 | 49 |  |  |
| 15 | 安全出⼝ | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 37 |  |  |
| 16 | 楼层显示 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 嵌入式疏散指示双面单向吊装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 嵌入式疏散指示单面左向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 7 |  |  |
| 19 | 嵌入式疏散指示单面右向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 7 |  |  |
| 20 | 嵌入式疏散指示单面双向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 3 |  |  |
| 21 | 嵌入式疏散指示牌底座 |  | 1、材质：镀锌烤漆 2、壁厚：0.8mm | 个 | 17 |  |  |
| 22 | JDG线管 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm | m | 1700 |  |  |
| 23 | JDG线管 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm | m | 200 |  |  |
| 24 | 金属接线盒 | 86型 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：0.8mm | 个 | 120 |  |  |
| 25 | 金属软管 | φ16 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ | m | 125 |  |  |
| 26 | 金属软管 | φ20 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ | m | 120 |  |  |
| 27 | 锁母 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 75 |  |  |
| 28 | 锁母 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 50 |  |  |
| 29 | 接头 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 75 |  |  |
| 30 | 接头 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 50 |  |  |
| 31 | NH-ZR-RVS电线 | 2×2.5 | 1、电线额定电压：300V/300V 2、导体材质：99.99%无氧铜 3、绝缘材质：聚氯乙烯 4、线芯面积：2.5平方毫米 | m | 3050 |  |  |
| 32 | 龙骨卡 | φ20 | 1、材质：镀锌金属.壁厚：2.0mm | 盒 | 3 |  |  |
| 33 | 龙骨卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚2.0mm | 盒 | 3 |  |  |
| 34 | 骑马卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚：3.0mm | 盒 | 3 |  |  |
| 35 | 瓦斯钉 | 3cm | 1、火药一体钉 | 盒 | 2 |  |  |
| 36 | 吊筋 | 8cm | 1、材质：镀锌金属 | 米 | 500 |  |  |
| 37 | 桥架 | 10*15 | 1、材质：镀锌金属、防火涂料 2、壁厚：1.0mm | 米 | 150 |  |  |
| 38 | 吊筋泡钉 |  |  | 盒 | 6 |  |  |
| 39 | 消防门 | 180*70cm | 1、材质：铝合金边框+玻璃 | 扇 | 9 |  |  |
| 40 | 消防宣传画 | 85*87cm |  | 张 | 18 |  |  |
| 41 | 消防栓接口 | DN65 | 1、材质：合金 2、使用材质：清水 3、特性：内螺纹设计 | 个 | 9 |  |  |
| 42 | 室内消防栓 | DN65 | 1、材质：纯铝浇筑接口+超强密封橡胶圈 | 个 | 9 |  |  |
| 43 | 消防水带 | DN65 | 1、材质：优质涤纶丝面料+聚氨酯 | 条 | 9 |  |  |
| 44 | 电工胶布 | 20 |  | 卷 | 10 |  |  |
| 45 | 打孔 | φ32 |  | 个 | 15 |  |  |
| 46 | 墙面开槽 |  | 1、开槽尺寸：50mm*40mm，56米 2、开槽尺寸：400mm*200mm*100mm，16个 | 项 | 1 |  |  |
| 47 | 消防点位crt电脑编程 |  | 1、点位：2000个以内 | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 扬声器 | 暗装吸顶式 直径(mm)120 | 1、定压输入(V~)：120 2、频率(Hz)：120-12k 3、功率：3W 4、吊顶开孔(mm)：145-150 5、面板直径x厚度(mm):φ170x44 6、灵敏度(dB)：88 7、失真率%：≤7 8：重量(kg)：0.2865 | 只 | 6 |  |  |
| 49 | 脚手架及其他辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 江苏省滨海中学7号楼2楼消防整改清单报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 所投型号规格、品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 火灾显示盘 |  | 技术指标：(本产品执行标准为：GB14729-2011) 1.工作电压：DC24V。(由控制器的外控电源提供) 2.监控电流：≤5mA。(液晶的背景光打开时) 3.工作电流：≤15mA。(报警显示状态时) 4.使用环境：温度0℃~45℃,相对湿度≤95%(40℃±2℃)。 5.显示范围：≤252点。 6.显示方式：显示汉字地址。(最多由8个汉字组成) 7.总线长度：≤1500m。(由层显回路板带。) 8.外形尺寸：245mm×160mm×45mm。(安装方式采用壁挂式) 9.机壳颜色：象牙白。 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 声光报警器 |  | 1、报警音量75dB~90dB 2、报警闪光频率1.3Hz～1.5Hz 3、电子编码，总线制，需24V电源 4、监控电流：静态电流≤350μA 5、报警/动作电流：信号线<1mA 电源线≤50mA(1.2W) 6、接线要求：BYJ线 信号线≥1.5mm²电源线≥2.5mm² 7、使用环境：温度-10℃～50℃ 相对湿度≤95%(40℃±2℃) 8、外形尺寸：90×90×38mm | 只 | 8 |  |  |
| 3 | 声光报警器底座 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 1、工作电压：DC16V-DC26V 2、工作电流(24V)：监视电流≤350μA;报警电流≤2.0mA 3、启动零件型式：可重复使用型 4、启动方式：人工按下按片 5、复位方式：专用钥匙复位 6、报警指示灯：正常监视时闪亮，按下报警时红色常亮 7、环境温度：-10℃～+50℃ 8、接线要求：BYJ信号线≥1.5mm² 9、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31.0mm(长宽高) 10、线制：二总线制、无极性 | 只 | 8 |  |  |
| 5 | 通用手报底座 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 6 | 消火栓按钮 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、编码方式：电子编码 3、报警电流：<2mA 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、接线要求：BV线，≥1.0mm² 7、外壳材质：ABS 8、外形尺寸：96mm×96mm×36mm | 只 | 18 |  |  |
| 7 | 光电烟感探测器 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、监控电流：<240μA 3、线制：二总线制、无极性 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、外形尺寸：φ102mm、H50mm | 只 | 125 |  |  |
| 8 | 编址探测器底座 |  |  | 只 | 125 |  |  |
| 9 | 短路隔离器 |  | 1、监控电流：≤350μA 2、报警/动作电流：<240mA 3、接线要求：BYJ信号线，≥1.5mm² 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、外形尺寸：86mm×86mm×30mm | 只 | 10 |  |  |
| 10 | 信号输出编码模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 控制模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm | 只 | 10 |  |  |
| 12 | 控制模块底座 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 13 | 集中电源控制箱 | 1000W | 1、输入电压：AC220V 50Hz 2、输出电压：DC36V 3、额定功率：1000W 3*12V 55A 4、电池类型：铅酸电池 5、产品回路：8回路 6、产品显示：LED显示屏 7、产品材质：金属材质 8、防护等级：IP33 9、应急时间：≥90分钟 10、执行标准：GB 17945-2010 11、安装方式：落地式/壁挂式 12、功能介绍：过充保护、过流保护 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 应急灯 | 5W | 1、电压：AC220V/50Hz 2、材质：阻燃材料 3、执行标准：GB17945-2010 4、防护等级：IP30 5、应急时间：90min 6、电池类型：镍隔电池1.2V1400MAH | 个 | 57 |  |  |
| 15 | 安全出⼝ | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 46 |  |  |
| 16 | 楼层显示 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 6 |  |  |
| 17 | 嵌入式疏散指示双面单向吊装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 嵌入式疏散指示单面左向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 嵌入式疏散指示单面右向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 嵌入式疏散指示单面双向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 嵌入式疏散指示牌底座 |  | 1、材质：镀锌烤漆 2、壁厚：0.8mm | 个 | 26 |  |  |
| 22 | JDG线管 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm | m | 1800 |  |  |
| 23 | JDG线管 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm | m | 300 |  |  |
| 24 | 金属接线盒 | 86型 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：0.8mm | 个 | 240 |  |  |
| 25 | 金属软管 | φ16 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ | m | 250 |  |  |
| 26 | 金属软管 | φ20 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ | m | 240 |  |  |
| 27 | 锁母 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 150 |  |  |
| 28 | 锁母 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 100 |  |  |
| 29 | 接头 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 150 |  |  |
| 30 | 接头 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 100 |  |  |
| 31 | NH-ZR-RVS电线 | 2×2.5 | 1、电线额定电压：300V/300V 2、导体材质：99.99%无氧铜 3、绝缘材质：聚氯乙烯 4、线芯面积：2.5平方毫米 | m | 3150 |  |  |
| 32 | 龙骨卡 | φ20 | 1、材质：镀锌金属.壁厚：2.0mm | 盒 | 3 |  |  |
| 33 | 龙骨卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚2.0mm | 盒 | 3 |  |  |
| 34 | 骑马卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚：3.0mm | 盒 | 3 |  |  |
| 35 | 瓦斯钉 | 3cm | 1、火药一体钉 | 盒 | 2 |  |  |
| 36 | 吊筋 | 8cm | 1、材质：镀锌金属 | 米 | 500 |  |  |
| 37 | 桥架 | 10*15 | 1、材质：镀锌金属、防火涂料 2、壁厚：1.0mm | 米 | 150 |  |  |
| 38 | 吊筋泡钉 |  |  | 盒 | 6 |  |  |
| 39 | 消防门 | 180*70cm | 1、材质：铝合金边框+玻璃 | 扇 | 13 |  |  |
| 40 | 消防宣传画 | 85*87cm |  | 张 | 26 |  |  |
| 41 | 消防栓接口 | DN65 | 1、材质：合金 2、使用材质：清水 3、特性：内螺纹设计 | 个 | 13 |  |  |
| 42 | 室内消防栓 | DN65 | 1、材质：纯铝浇筑接口+超强密封橡胶圈 | 个 | 13 |  |  |
| 43 | 消防水带 | DN65 | 1、材质：优质涤纶丝面料+聚氨酯 | 条 | 13 |  |  |
| 44 | 电工胶布 | 20 |  | 卷 | 10 |  |  |
| 45 | 打孔 | φ32 |  | 个 | 15 |  |  |
| 46 | 墙面开槽 |  | 1、开槽尺寸：50mm*40mm，56米 2、开槽尺寸：400mm*200mm*100mm，16个 | 项 | 1 |  |  |
| 47 | 扬声器 | 暗装吸顶式 直径(mm)120 | 1、定压输入(V~)：120 2、频率(Hz)：120-12k 3、功率：3W 4、吊顶开孔(mm)：145-150 5、面板直径x厚度(mm):φ170x44 6、灵敏度(dB)：88 7、失真率%：≤7 8：重量(kg)：0.2865 | 只 | 6 |  |  |
| 48 | 应急广播 | 壁挂式 | 1、额定输出电压(V~)：120 2、使用环境：-10℃-55℃，湿度≤95%，无结露 3、额定输出功率：120W 4、外形尺寸(mm)：370*137*500 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 脚手架及其他辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 江苏省滨海中学7号楼3楼消防整改清单报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 所投型号规格、品牌 | 所投技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 火灾显示盘 |  | 技术指标：(本产品执行标准为：GB14729-2011) 1.工作电压：DC24V。(由控制器的外控电源提供) 2.监控电流：≤5mA。(液晶的背景光打开时) 3.工作电流：≤15mA。(报警显示状态时) 4.使用环境：温度0℃~45℃,相对湿度≤95%(40℃±2℃)。 5.显示范围：≤252点。 6.显示方式：显示汉字地址。(最多由8个汉字组成) 7.总线长度：≤1500m。(由层显回路板带。) 8.外形尺寸：245mm×160mm×45mm。(安装方式采用壁挂式) 9.机壳颜色：象牙白。 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 声光报警器 |  | 1、报警音量75dB~90dB 2、报警闪光频率1.3Hz～1.5Hz 3、电子编码，总线制，需24V电源 4、监控电流：静态电流≤350μA 5、报警/动作电流：信号线<1mA 电源线≤50mA(1.2W) 6、接线要求：BYJ线 信号线≥1.5mm²电源线≥2.5mm² 7、使用环境：温度-10℃～50℃ 相对湿度≤95%(40℃±2℃) 8、外形尺寸：90×90×38mm | 只 | 4 |  |  |
| 3 | 声光报警器底座 |  |  | 只 | 4 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 1、工作电压：DC16V-DC26V 2、工作电流(24V)：监视电流≤350μA;报警电流≤2.0mA 3、启动零件型式：可重复使用型 4、启动方式：人工按下按片 5、复位方式：专用钥匙复位 6、报警指示灯：正常监视时闪亮，按下报警时红色常亮 7、环境温度：-10℃～+50℃ 8、接线要求：BYJ信号线≥1.5mm² 9、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31.0mm(长宽高) 10、线制：二总线制、无极性 | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 通用手报底座 |  |  | 只 | 4 |  |  |
| 6 | 消火栓按钮 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、编码方式：电子编码 3、报警电流：<2mA 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、接线要求：BV线，≥1.0mm² 7、外壳材质：ABS 8、外形尺寸：96mm×96mm×36mm | 只 | 9 |  |  |
| 7 | 光电烟感探测器 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、监控电流：<240μA 3、线制：二总线制、无极性 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、相对湿度：≤95%,不凝露 6、外形尺寸：φ102mm、H50mm | 只 | 76 |  |  |
| 8 | 编址探测器底座 |  |  | 只 | 76 |  |  |
| 9 | 短路隔离器 |  | 1、监控电流：≤350μA 2、报警/动作电流：<240mA 3、接线要求：BYJ信号线，≥1.5mm² 4、使用环境：-10℃～+50℃ 5、外形尺寸：86mm×86mm×30mm | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 信号输出编码模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 控制模块 |  | 1、工作电压：DC(16V-26V) 2、指示灯：输入动作指示灯，监视状态不点亮，输入动作时红色常亮 3、使用环境：-10℃～+50℃ 4、相对湿度：≤95%,不凝露 5、编码方式：电子编码 6、外壳材质：ABS 7、外形尺寸：90.5mm×90.5mm×31mm | 只 | 5 |  |  |
| 12 | 控制模块底座 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 13 | 集中电源控制箱 | 1000W | 1、输入电压：AC220V 50Hz 2、输出电压：DC36V 3、额定功率：1000W 3*12V 55A 4、电池类型：铅酸电池 5、产品回路：8回路 6、产品显示：LED显示屏 7、产品材质：金属材质 8、防护等级：IP33 9、应急时间：≥90分钟 10、执行标准：GB 17945-2010 11、安装方式：落地式/壁挂式 12、功能介绍：过充保护、过流保护 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 应急灯 | 5W | 1、电压：AC220V/50Hz 2、材质：阻燃材料 3、执行标准：GB17945-2010 4、防护等级：IP30 5、应急时间：90min 6、电池类型：镍隔电池1.2V1400MAH | 个 | 49 |  |  |
| 15 | 安全出⼝ | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 37 |  |  |
| 16 | 楼层显示 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 嵌入式疏散指示双面单向吊装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 3 |  |  |
| 18 | 嵌入式疏散指示单面左向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 5 |  |  |
| 19 | 嵌入式疏散指示单面右向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 5 |  |  |
| 20 | 嵌入式疏散指示单面双向墙装 | 1W | 1、光源类型：5050LED芯片 2、电池规格：1.20V 800mAh 3、开孔距离：240mm 4、额定功率：AC220V50Hz 5、应急时间：≥90分钟 6、应急光效：>50LM 7、防护等级：IP30 8、应急转换：<0.2s 9、使用环境温度：-10℃-55℃ 10、主要材质：金属灯箱玻璃面板 11、线 长：185mm | 个 | 3 |  |  |
| 21 | 嵌入式疏散指示牌底座 |  | 1、材质：镀锌烤漆 2、壁厚：0.8mm | 个 | 13 |  |  |
| 22 | JDG线管 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm | m | 1700 |  |  |
| 23 | JDG线管 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：1.0mm | m | 200 |  |  |
| 24 | 金属接线盒 | 86型 | 1、材质：镀锌金属 2、壁厚：0.8mm | 个 | 120 |  |  |
| 25 | 金属软管 | φ16 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ | m | 125 |  |  |
| 26 | 金属软管 | φ20 | 1、材质：PVC环保材质+热镀锌钢带 2、工作温度：-10℃-80℃，短时100℃ | m | 120 |  |  |
| 27 | 锁母 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 75 |  |  |
| 28 | 锁母 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 50 |  |  |
| 29 | 接头 | φ16 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 75 |  |  |
| 30 | 接头 | φ20 | 1、材质：镀锌金属 | 个 | 50 |  |  |
| 31 | NH-ZR-RVS电线 | 2×2.5 | 1、电线额定电压：300V/300V 2、导体材质：99.99%无氧铜 3、绝缘材质：聚氯乙烯 4、线芯面积：2.5平方毫米 | m | 3050 |  |  |
| 32 | 扬声器 | 暗装吸顶式 直径(mm)120 | 1、定压输入(V~)：120 2、频率(Hz)：120-12k 3、功率：3W 4、吊顶开孔(mm)：145-150 5、面板直径x厚度(mm):φ170x44 6、灵敏度(dB)：88 7、失真率%：≤7 8：重量(kg)：0.2865 | 只 | 6 |  |  |
| 33 | 龙骨卡 | φ20 | 1、材质：镀锌金属.壁厚：2.0mm | 盒 | 3 |  |  |
| 34 | 龙骨卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚2.0mm | 盒 | 3 |  |  |
| 35 | 骑马卡 | φ16 | 1、材质：镀锌金属壁厚：3.0mm | 盒 | 3 |  |  |
| 36 | 瓦斯钉 | 3cm | 1、火药一体钉 | 盒 | 2 |  |  |
| 37 | 吊筋 | 8cm | 1、材质：镀锌金属 | 米 | 500 |  |  |
| 38 | 桥架 | 10*15 | 1、材质：镀锌金属、防火涂料 2、壁厚：1.0mm | 米 | 150 |  |  |
| 39 | 吊筋泡钉 |  |  | 盒 | 6 |  |  |
| 40 | 消防门 | 180*70cm | 1、材质：铝合金边框+玻璃 | 扇 | 7 |  |  |
| 41 | 消防宣传画 | 85*87cm |  | 张 | 14 |  |  |
| 42 | 消防栓接口 | DN65 | 1、材质：合金 2、使用材质：清水 3、特性：内螺纹设计 | 个 | 7 |  |  |
| 43 | 室内消防栓 | DN65 | 1、材质：纯铝浇筑接口+超强密封橡胶圈 | 个 | 7 |  |  |
| 44 | 消防水带 | DN65 | 1、材质：优质涤纶丝面料+聚氨酯 | 条 | 7 |  |  |
| 45 | 电工胶布 | 20 |  | 卷 | 10 |  |  |
| 46 | 打孔 | φ32 |  | 项 | 1 |  |  |
| 47 | 墙面开槽 |  | 1、开槽尺寸：50mm*40mm，56米 2、开槽尺寸：400mm*200mm*100mm，16个 | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 脚手架及其他辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（1楼+2楼+楼） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。